## 1
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Год прокладки | Документация исполнительная | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
13 |  |  | нет данных | нет | 5.46 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6693 | -3.6463 | 0.022 | 0.021 | 2.874 | 2.838 | 0.285 | -0.283
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1987 | -1.1914 | 0.01 | 0.01 | 1.747 | 1.726 | 0.177 | -0.176
13 |  |  | нет данных | нет | 31.48 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.4706 | -2.4549 | 0.044 | 0.043 | 1.303 | 1.286 | 0.192 | -0.19
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1987 | -1.1914 | 0.011 | 0.011 | 1.747 | 1.726 | 0.177 | -0.176
13 |  |  | нет данных | нет | 9.2 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.2203 | -6.1785 | 0.005 | 0.005 | 0.34 | 0.336 | 0.147 | -0.146
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1987 | -1.1914 | 0.012 | 0.011 | 1.747 | 1.726 | 0.177 | -0.176
13 |  |  | нет данных | нет | 20.79 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0213 | -4.9874 | 0.006 | 0.006 | 0.222 | 0.219 | 0.119 | -0.118
13 |  | тк 20-11-1 | нет данных | нет | 64.3 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 28.506 | -28.4023 | 0.205 | 0.204 | 2.696 | 2.677 | 0.468 | -0.466
13 |  | ТК 13-1-8-7-1 | нет данных | нет | 12.96 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6231 | -2.6053 | 0.01 | 0.009 | 0.62 | 0.611 | 0.148 | -0.147
12 | ТК 12-2-19 | Гастроотделение | 2008 | есть | 9 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.5484 | -0.5429 | 0.004 | 0.004 | 0.366 | 0.358 | 0.081 | -0.08
12 | ТК 12-2-19 | Судмедэкспертиза | 2007 | есть | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.3652 | -0.3614 | 0.003 | 0.003 | 0.162 | 0.159 | 0.054 | -0.053
12 | ТК 12-2-17 | ТК 12-2-18 | 2006 | нет | 27.81 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 15.9538 | -15.9076 | 0.08 | 0.079 | 2.237 | 2.224 | 0.377 | -0.376
12 | ТК 12-2-14 | АХЧ | 2006 | нет | 75.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.2611 | -0.258 | 0.007 | 0.006 | 0.083 | 0.081 | 0.039 | -0.038
12 | т.бывш. кот.обл. | прачечная, гараж №2 | нет данных | нет | 12.51 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.9162 | -1.9071 | 0.064 | 0.063 | 4.465 | 4.422 | 0.283 | -0.282
12 | т.бывш. кот. обл. | ЦТП Обл.больницы | нет данных | нет | 24.42 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 8.6233 | -8.6224 | 0.063 | 0.063 | 2.16 | 2.159 | 0.318 | -0.318
12 | т.иммунологич. лаб. | Иммунологическая лаборатория | нет данных | нет | 4.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.5832 | -0.5777 | 0.003 | 0.003 | 0.414 | 0.406 | 0.086 | -0.085
12 | ТК 12-2-10 | Медучилище | нет данных | нет | 12.59 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.1351 | -3.1089 | 0.017 | 0.016 | 0.946 | 0.93 | 0.181 | -0.179
12 | ТК 12-2-11 | Гемодиализ | нет данных | нет | 8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1159 | -2.0976 | 0.002 | 0.002 | 0.13 | 0.128 | 0.078 | -0.077
12 | т.поликлиниа обл. | Поликлиника | нет данных | нет | 6.83 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.6479 | -0.6419 | 0.004 | 0.004 | 0.51 | 0.501 | 0.096 | -0.095
12 | т.поликлиниа обл. | ТК 12-2-15 | нет данных | нет | 54.92 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.6496 | -4.5932 | 0.012 | 0.011 | 0.19 | 0.185 | 0.11 | -0.109
12 | ТК 12-2-15 | ТК 12-2-16 | нет данных | нет | 10.17 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.2741 | -1.2613 | 0.005 | 0.005 | 0.347 | 0.34 | 0.099 | -0.098
12 | ТК 12-2-16 | Библиотека | 2006 | нет | 14.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3018 | -0.2988 | 0.002 | 0.002 | 0.111 | 0.109 | 0.045 | -0.044
12 | ТК 12-2-15 | ТК 12-2-15-1 | нет данных | нет | 15.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3739 | -3.3335 | 0.007 | 0.007 | 0.331 | 0.323 | 0.125 | -0.123
12 | ТК 12-2-15-1 | ТК 12-2-15-2 | нет данных | нет | 70.39 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3736 | -3.3338 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.098 | 0.08 | -0.079
12 | т.пищеблок | Пищеблок | нет данных | нет | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.5925 | -0.5871 | 0.003 | 0.003 | 0.427 | 0.419 | 0.088 | -0.087
12 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.гл.корпус обл. б-цы | 2004 | нет | 28.58 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 28.0305 | -27.8325 | 0.087 | 0.086 | 2.607 | 2.571 | 0.46 | -0.457
12 | ТК 12-2-11 | ТК 12-2-12 | 2003 | нет | 38.75 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 47.6339 | -47.3354 | 0.351 | 0.347 | 7.529 | 7.435 | 0.782 | -0.777
12 | ТК 12-4-7 | ж/дом | нет данных | нет | 14.4 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1211 | -1.114 | 0.002 | 0.002 | 0.113 | 0.112 | 0.063 | -0.063
12 | ТК 12-2-12 | ТК 12-2-13 | 2005 | нет | 63.98 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 44.3739 | -44.0978 | 0.501 | 0.495 | 6.534 | 6.453 | 0.728 | -0.724
12 | т.гл.корпус обл. б-цы | Главный корпус | нет данных | нет | 5.83 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.0184 | -3.9822 | 0.012 | 0.012 | 1.454 | 1.428 | 0.226 | -0.224
12 | ТК 12-2-10 | ТК 12-2-11 | 2003 | нет | 90.78 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 49.7536 | -49.4291 | 0.86 | 0.848 | 8.214 | 8.107 | 0.816 | -0.811
12 | ТК 12-2-14 | т.гл.отд. | нет данных | нет | 28.64 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 24.5706 | -24.4191 | 0.077 | 0.076 | 2.003 | 1.979 | 0.403 | -0.401
12 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.пищеблок | нет данных | нет | 73.55 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 25.4296 | -25.2587 | 0.185 | 0.183 | 2.146 | 2.117 | 0.417 | -0.414
12 | регулятор напора | ТК 12-2-5-2 | 2003 | нет | 91.44 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.6454 | -4.6136 | 0.193 | 0.19 | 1.943 | 1.917 | 0.261 | -0.26
12 | т.госп. ветер. ВОВ | Госпиталь ветеранов | нет данных | нет | 54.29 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0822 | -2.0637 | 0.302 | 0.297 | 5.271 | 5.178 | 0.307 | -0.305
12 | т.госп. ветер. ВОВ | ИТП Госпиталь ветеранов | нет данных | нет | 5.52 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1759 | -1.1758 | 0.003 | 0.003 | 0.295 | 0.295 | 0.091 | -0.091
12 | ТК 12-2-12 | т.госп. ветер. ВОВ | 2003 | нет | 20.88 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.2584 | -3.2392 | 0.024 | 0.024 | 0.956 | 0.945 | 0.183 | -0.182
12 | ТК 12-2-13 | т.гл.корпус обл. б-цы | 2005 | нет | 51.69 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 32.051 | -31.8126 | 0.203 | 0.2 | 3.409 | 3.358 | 0.526 | -0.522
12 | т.пищеблок | ТК 12-2-14 | 2004 | нет | 54.76 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 24.834 | -24.6747 | 0.138 | 0.136 | 2.046 | 2.02 | 0.407 | -0.405
12 | т.гл.отд. | т.поликлиниа обл. | 2006 | нет | 48.8 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.299 | -5.2337 | 0.014 | 0.014 | 0.247 | 0.241 | 0.125 | -0.124
12 | т.хирург. корпус | Операционный корпус, т/у 2 | 2007 | нет | 25.04 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.2358 | -8.2198 | 0.412 | 0.411 | 14.479 | 14.422 | 0.639 | -0.637
12 | т.хирург. корпус | Операционный корпус, т/у 1 | 2007 | нет | 7.91 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.0831 | -4.0694 | 0.007 | 0.007 | 0.484 | 0.481 | 0.151 | -0.15
12 | ТК 12-2-13 | т.хирург. корпус | 2007 | нет | 42.18 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.3202 | -12.288 | 0.071 | 0.07 | 1.334 | 1.327 | 0.291 | -0.29
12 | смена диаметра | ТК 12-2-10 | 2013 | есть | 41.96 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 59.0337 | -58.6532 | 0.1 | 0.099 | 2.078 | 2.051 | 0.509 | -0.505
12 | ТК 12-2-9 | смена диаметра | 2007 | нет | 99.62 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 59.0418 | -58.6452 | 0.213 | 0.211 | 2.079 | 2.051 | 0.509 | -0.505
12 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.на ЛФК | нет данных | нет | 17.3 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5996 | -2.5751 | 0.013 | 0.013 | 0.609 | 0.597 | 0.146 | -0.145
12 | т.на ЛФК | ЛФК | нет данных | нет | 4.2 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.933 | -0.9245 | 0.001 | 0.001 | 0.078 | 0.077 | 0.053 | -0.052
12 | т.на ЛФК | Диагностич.лаборатория | 2004 | нет | 26.02 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6664 | -1.6507 | 0.008 | 0.007 | 0.25 | 0.245 | 0.094 | -0.093
12 | ТК 12-2-15-2 | Урология | нет данных | нет | 21.87 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3335 | -2.3101 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.038 | -0.038
12 | ТК 12-2-15-2 | смена диаметра | нет данных | нет | 20.44 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.038 | -1.0258 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | -0.017
12 | смена диаметра | Физиотерап. корпус | 1998 | нет | 33.53 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.0371 | -1.0267 | 0.004 | 0.004 | 0.097 | 0.095 | 0.058 | -0.058
12 | ТК 12-2-16 | т.иммунологич. лаб. | нет данных | нет | 29.64 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.9722 | -0.9626 | 0.007 | 0.006 | 0.202 | 0.198 | 0.075 | -0.075
12 | т.иммунологич. лаб. | ВТЭК, аптека | нет данных | нет | 10.33 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.3888 | -0.3851 | 0.002 | 0.002 | 0.184 | 0.18 | 0.057 | -0.057
12 | т.гл.отд. | Терапевтическое отделение | нет данных | нет | 10.67 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9439 | -1.9257 | 0.005 | 0.005 | 0.34 | 0.334 | 0.109 | -0.108
12 | разв., обл.б-ца глазное отд. | Кожное отд.+ ОК+Бухгалтерия | нет данных | нет | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7711 | -0.7638 | 0.006 | 0.006 | 0.723 | 0.709 | 0.114 | -0.113
12 | ТК 12-3 | ТК 12-3-1 | нет данных | нет | 14.66 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 25.498 | -25.4004 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.427 | 0.228 | -0.228
12 | т. Конная,6 | т.М.Г.,37 | нет данных | нет | 18.58 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3812 | -2.3658 | 0.012 | 0.012 | 0.511 | 0.504 | 0.134 | -0.133
12 | ТК 12-3-3 | ж/дом | нет данных | нет | 49.61 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.6218 | -5.5964 | 0.017 | 0.017 | 0.278 | 0.275 | 0.133 | -0.132
12 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-1-2 | 1998 | нет | 7.68 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.4589 | -4.428 | 0.009 | 0.009 | 0.577 | 0.569 | 0.165 | -0.163
12 | т.Ольг.наб.,9 | ж/дом | 2011 | нет | 5.36 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2285 | -2.2149 | 0.004 | 0.004 | 0.447 | 0.442 | 0.125 | -0.125
12 | ТК 12-4-5 | ж/дом | 2011 | есть | 10.81 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.9166 | -0.9109 | 0.001 | 0.001 | 0.076 | 0.075 | 0.052 | -0.051
12 | т.Ольг.н.,13/2 | Мастерские школы | нет данных | нет | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2193 | -0.2181 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.058 | 0.032 | -0.032
12 | ТК 12-2-5-1 | т.до ЦТП 2 - 13 | нет данных | нет | 84.41 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 149.9134 | -149.4127 | 1.607 | 1.597 | 14.868 | 14.769 | 1.343 | -1.339
12 | ТК 12-2-7 | т.Ольг.н.,13/2 | нет данных | нет | 19.93 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.4256 | -1.4164 | 0.055 | 0.054 | 2.471 | 2.439 | 0.211 | -0.209
12 | ТК 12-2-5 | ТК 12-2-6 | нет данных | нет | 117.56 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 53.5272 | -53.4283 | 0.246 | 0.245 | 1.709 | 1.702 | 0.461 | -0.46
12 | т. Конная,6 | регулятор напора Конная,6 | нет данных | нет | 5.6 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 39.7987 | -39.6212 | 0.015 | 0.015 | 1.048 | 1.039 | 0.357 | -0.355
12 | регулятор напора Конная,6 | ТК 12-3 | нет данных | нет | 95.14 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 39.7983 | -39.6216 | 0.133 | 0.131 | 1.048 | 1.039 | 0.357 | -0.355
12 | ТК 12-2-2 | Регулятор напора | нет данных | нет | 4.61 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.2166 | -3.1932 | 0.001 | 0.001 | 0.091 | 0.09 | 0.076 | -0.075
12 | Регулятор напора | ТК 12-2-2-4 | нет данных | нет | 21.75 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.2165 | -3.1934 | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.09 | 0.076 | -0.075
12 | ТК 12-2-2 | регулятор напора | нет данных | нет | 4.34 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.9578 | -13.854 | 0.015 | 0.015 | 1.713 | 1.687 | 0.33 | -0.327
12 | регулятор напора | ТК 12-4-5 | нет данных | нет | 8.03 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.9577 | -13.8541 | 0.016 | 0.016 | 1.713 | 1.687 | 0.33 | -0.327
12 | ррегулятор напора |  | нет данных | нет | 58.22 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.4866 | -3.4604 | 0.023 | 0.023 | 0.353 | 0.348 | 0.129 | -0.128
12 | ТК 12-2-6 | регулятор напора | 1998 | нет | 5.2 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.2364 | -8.1785 | 0.006 | 0.006 | 0.596 | 0.588 | 0.195 | -0.193
12 | регулятор напора | ТК 12-2-7 | 1998 | нет | 16.94 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.2362 | -8.1786 | 0.011 | 0.011 | 0.596 | 0.588 | 0.195 | -0.193
12 | ТК 12-2-5 | регулятор напора | нет данных | нет | 4.13 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 11.0201 | -10.9682 | 0.073 | 0.073 | 10.935 | 10.832 | 0.62 | -0.617
12 | регулятор напора | т.Р.Л.,5 | нет данных | нет | 12.81 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 11.02 | -10.9682 | 0.168 | 0.167 | 10.935 | 10.833 | 0.62 | -0.617
12 | ТК 12-2-5-1 | регулятор напора | 2003 | нет | 4.43 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.6455 | -4.6135 | 0.017 | 0.017 | 1.943 | 1.917 | 0.261 | -0.26
12 | т.М.Г.,18 | жилая часть | 2007 | есть | 47.86 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5727 | -1.5624 | 0.028 | 0.027 | 0.528 | 0.521 | 0.122 | -0.121
12 | т.М.Г.,18 | т/у обществ.части | 2007 | есть | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0509 | -1.0446 | 0.011 | 0.011 | 1.343 | 1.327 | 0.155 | -0.154
12 | ТК 12-3 | т.М.Г.,18 | 2007 | есть | 32.54 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 5.5702 | -5.5466 | 0.108 | 0.107 | 2.794 | 2.77 | 0.313 | -0.312
12 | т.М.Г.,18 | т.М.Г.,18 | 2007 | есть | 5.43 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.622 | -3.5992 | 0.025 | 0.025 | 2.8 | 2.765 | 0.281 | -0.279
12 | т.М.Г.,18 | т.М.Г.,18 | 2007 | есть | 4.9 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6236 | -2.607 | 0.009 | 0.009 | 1.469 | 1.451 | 0.203 | -0.202
12 | т.М.Г.,18 | жилая часть | 2007 | есть | 5.66 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9983 | -0.9922 | 0.01 | 0.009 | 1.212 | 1.197 | 0.147 | -0.147
12 | т.М.Г.,18 | ИТП | 2007 | есть | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9479 | -1.9478 | 0.042 | 0.042 | 4.613 | 4.613 | 0.288 | -0.288
12 | ТК 12-2-7 | ТК 12-2-8 | 2007 | есть | 21.54 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.8101 | -6.7628 | 0.018 | 0.018 | 0.408 | 0.402 | 0.161 | -0.16
12 | ТК 12-3-2 | т/узел МОСУ | 2008 | есть | 80.06 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.7538 | -1.7418 | 0.056 | 0.055 | 0.657 | 0.648 | 0.136 | -0.135
12 | ТК 12-2-6 | ТК 12-2-6-1 | нет данных | нет | 97.49 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.6292 | -9.6114 | 0.033 | 0.033 | 0.308 | 0.307 | 0.158 | -0.158
12 | т. недостр.гост. | гостиница | нет данных | нет | 112.86 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.6251 | -9.6155 | 0.038 | 0.038 | 0.307 | 0.307 | 0.158 | -0.158
0 | ТК 12-2-6 |  | 2000 | нет | 105.72 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5-ая школа | Школа №5 | нет данных | нет | 7.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.8936 | -2.8765 | 0.094 | 0.093 | 10.181 | 10.061 | 0.427 | -0.425
12 | 5-ая школа | КЭЧ | нет данных | нет | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.0826 | -1.0762 | 0.012 | 0.012 | 1.425 | 1.408 | 0.16 | -0.159
12 | ТК 12-2-17 | МСЭК | 2006 | нет | 15.3 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.5975 | -0.5937 | 0.008 | 0.008 | 0.434 | 0.429 | 0.088 | -0.088
12 | ТК 12-2-18 |  | 2013 | нет | 55.73 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.4208 | -3.4092 | 0.148 | 0.147 | 2.498 | 2.481 | 0.265 | -0.264
12 | ТК 12-2-18 | т.бывш. кот. обл. | 2006 | нет | 14.07 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 11.6185 | -11.5949 | 0.026 | 0.026 | 1.187 | 1.182 | 0.275 | -0.274
12 | т.бывш. кот. обл. | т.бывш. кот.обл. | нет данных | нет | 4.79 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.9947 | -2.9729 | 0.002 | 0.002 | 0.26 | 0.257 | 0.111 | -0.11
12 | т.бывш. кот.обл. | т.гараж обл. б-цы | нет данных | нет | 39.72 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.0784 | -1.0659 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.033 | 0.04 | -0.039
12 | т.гараж обл. б-цы | санавиация и общежитие | нет данных | нет | 35.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.0777 | -1.0667 | 0.053 | 0.051 | 1.412 | 1.384 | 0.159 | -0.158
12 | т.гл.отд. | разв., обл.б-ца глазное отд. | нет данных | нет | 11.07 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 17.3265 | -17.2609 | 0.078 | 0.078 | 2.639 | 2.619 | 0.409 | -0.408
12 | ТК 12-2-18 | ТК 12-2-19 | 2008 | есть | 26.31 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.9137 | -0.9042 | 0.029 | 0.028 | 1.015 | 0.994 | 0.135 | -0.134
12 | ТК 12-3 | ТК 12-3-3 | 2007 | есть | 42.03 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.7227 | -8.682 | 0.033 | 0.033 | 0.669 | 0.663 | 0.206 | -0.205
12 | ТК 12-3-3 | Управление МЧС (пож.депо) | нет данных | нет | 38.25 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0138 | -1.0073 | 0.051 | 0.05 | 1.25 | 1.234 | 0.15 | -0.149
12 | т.Ольг.наб.,9 | ж/дом | 2011 | нет | 50.66 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2291 | -2.2144 | 0.023 | 0.023 | 0.419 | 0.413 | 0.122 | -0.122
12 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-1-1 | нет данных | нет | 31.36 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1661 | -2.1516 | 0.015 | 0.015 | 0.422 | 0.417 | 0.122 | -0.121
12 | ТК 12-3-1-1 | т/узел " Древмашпроект " | нет данных | нет | 17.07 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1657 | -2.152 | 0.003 | 0.003 | 0.136 | 0.134 | 0.08 | -0.079
12 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-2 | нет данных | нет | 59.65 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 18.872 | -18.8219 | 0.022 | 0.022 | 0.236 | 0.234 | 0.169 | -0.169
12 | ТК 12-3-2 | т1 | нет данных | нет | 40 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 14.8077 | -14.794 | 0.098 | 0.098 | 1.927 | 1.924 | 0.35 | -0.35
12 | ТК 12-3-2 | ООО "Финтраст" | нет данных | нет | 60.52 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.3059 | -2.2908 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.038 | -0.038
12 | т.М.Г.,37 | ж/дом | нет данных | нет | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7936 | -0.7887 | 0.006 | 0.006 | 0.766 | 0.756 | 0.117 | -0.116
12 | т.М.Г.,37 | ж/дом | нет данных | нет | 30 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5874 | -1.5773 | 0.099 | 0.097 | 3.064 | 3.025 | 0.234 | -0.233
12 | ТК 12-2-2 | ТК 12-2-4 | нет данных | нет | 44.72 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 222.8514 | -222.1169 | 0.476 | 0.473 | 9 | 8.94 | 1.226 | -1.222
12 | ТК 12-2-4 | ТК 12-2-5 | нет данных | нет | 31.16 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 219.1164 | -218.4124 | 0.37 | 0.368 | 9.45 | 9.389 | 1.244 | -1.24
12 | ТК 12-2-2-4 | Магазин "Хозтовары" | нет данных | нет | 13.28 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.2983 | -0.2965 | 0.006 | 0.006 | 0.417 | 0.412 | 0.072 | -0.072
12 | ТК 12-2-2-4 | ТК 12-2-2-3 | нет данных | нет | 28.28 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9175 | -2.8975 | 0.002 | 0.002 | 0.075 | 0.074 | 0.069 | -0.068
12 | ТК 12-2-2-3 | ж/дом | 2005 | нет | 14.33 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.2164 | -2.2028 | 0.008 | 0.008 | 0.442 | 0.437 | 0.125 | -0.124
12 | т.Ольг.н.,13/2 | Школа № 7 | 2005 | нет | 66 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2063 | -1.1984 | 0.123 | 0.121 | 1.769 | 1.746 | 0.178 | -0.177
12 | т.Р.Л.,5 | т.Р.Л.,5 | нет данных | нет | 12.21 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9358 | -2.9172 | 0.012 | 0.012 | 0.776 | 0.766 | 0.165 | -0.164
12 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | нет данных | нет | 4.92 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4677 | -1.4588 | 0.004 | 0.004 | 0.46 | 0.454 | 0.114 | -0.113
12 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | нет данных | нет | 34.74 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.468 | -1.4586 | 0.018 | 0.017 | 0.46 | 0.454 | 0.114 | -0.113
12 | т.Р.Л.,5 | ЦТП 2 - 8 | 2000 | нет | 46.61 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.084 | -8.0512 | 0.31 | 0.307 | 5.885 | 5.837 | 0.455 | -0.453
12 | ЦТП 2 - 8 | т.Р.Л.,5 | нет данных | нет | 18.82 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.0175 | -4.9858 | 0.058 | 0.058 | 2.267 | 2.238 | 0.282 | -0.281
12 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | нет данных | нет | 8.02 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2419 | -2.2284 | 0.006 | 0.006 | 0.453 | 0.447 | 0.126 | -0.125
12 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | нет данных | нет | 46.82 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7754 | -2.7577 | 0.038 | 0.037 | 0.694 | 0.685 | 0.156 | -0.155
12 | ТК 12-2-4 | ж/дом | 2001 | нет | 52.93 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0964 | -2.082 | 0.055 | 0.055 | 0.938 | 0.925 | 0.163 | -0.161
12 | ТК 12-2-4 | " Бинго - Бокс " | 2002 | нет | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6329 | -1.6281 | 0.003 | 0.003 | 0.268 | 0.267 | 0.092 | -0.092
12 | ТК 12-2-5 | ТК 12-2-5-1 | нет данных | нет | 80.8 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 154.5654 | -154.0197 | 1.411 | 1.401 | 14.247 | 14.146 | 1.332 | -1.327
12 | т.Р.Л.,6а | Общежитие | нет данных | нет | 4.09 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1939 | -1.1862 | 0.011 | 0.011 | 1.733 | 1.711 | 0.176 | -0.175
12 | т.Р.Л.,6а | ж/дом | нет данных | нет | 27.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3097 | -1.3011 | 0.063 | 0.062 | 2.086 | 2.058 | 0.193 | -0.192
12 | ТК 12-4-5 | ТК 12-4-4 | 2010 | нет | 48.98 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.0404 | -12.9438 | 0.078 | 0.077 | 1.495 | 1.473 | 0.308 | -0.306
12 | ТК 12-4-3 | ж/дом | нет данных | нет | 38.79 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.4761 | -3.4543 | 0.049 | 0.048 | 1.088 | 1.074 | 0.196 | -0.194
12 | ТК 12-4-3 | ТК 12-4-2 | 2014 | нет | 52.17 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.8366 | -5.7959 | 0.18 | 0.177 | 3.067 | 3.025 | 0.328 | -0.326
12 | ТК 12-4-2 | смена диаметра Кр.,15 | нет данных | нет | 68.8 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.7834 | -2.7639 | 0.122 | 0.12 | 1.654 | 1.631 | 0.216 | -0.214
12 | ТК 12-4-1 | ФОМС | 2003 | нет | 38.67 | 0.0359 | 0.0359 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2754 | -1.2675 | 0.485 | 0.479 | 11.952 | 11.805 | 0.365 | -0.363
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 20.41 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4314 | -1.4227 | 0.056 | 0.056 | 2.491 | 2.461 | 0.211 | -0.21
12 |  |  | нет данных | нет | 13.02 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.8328 | -2.8153 | 0.027 | 0.027 | 1.713 | 1.692 | 0.22 | -0.218
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4011 | -1.3927 | 0.016 | 0.016 | 2.387 | 2.359 | 0.207 | -0.206
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4315 | -1.4227 | 0.092 | 0.091 | 2.492 | 2.461 | 0.211 | -0.21
12 |  |  | нет данных | нет | 9.53 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 31.6191 | -31.4064 | 0.125 | 0.123 | 8.788 | 8.67 | 0.747 | -0.742
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.36 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4301 | -1.4215 | 0.021 | 0.021 | 2.487 | 2.457 | 0.211 | -0.21
12 |  |  | нет данных | нет | 22.43 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 30.1887 | -29.9852 | 0.205 | 0.202 | 8.011 | 7.903 | 0.713 | -0.708
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4302 | -1.4216 | 0.022 | 0.022 | 2.487 | 2.457 | 0.211 | -0.21
12 |  |  | 2014 | нет | 46.72 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 28.7579 | -28.5642 | 0.166 | 0.164 | 2.744 | 2.707 | 0.472 | -0.469
12 |  |  | нет данных | нет | 23.34 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 6.9203 | -6.8751 | 0.012 | 0.012 | 0.421 | 0.415 | 0.164 | -0.162
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.15 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.802 | -1.7912 | 0.029 | 0.029 | 3.948 | 3.901 | 0.266 | -0.265
12 |  |  | нет данных | нет | 9.01 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 5.1176 | -5.0846 | 0.009 | 0.008 | 0.761 | 0.751 | 0.189 | -0.188
12 |  | кирп. вставка | нет данных | нет | 26.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.0082 | -1.002 | 0.036 | 0.036 | 1.236 | 1.221 | 0.149 | -0.148
12 |  |  | нет данных | нет | 65.91 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.1093 | -4.0828 | 0.262 | 0.259 | 3.604 | 3.558 | 0.319 | -0.317
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3686 | -1.3604 | 0.014 | 0.014 | 2.277 | 2.25 | 0.202 | -0.201
12 |  |  | нет данных | нет | 27.99 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.7401 | -2.723 | 0.047 | 0.046 | 1.603 | 1.583 | 0.212 | -0.211
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.74 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3711 | -1.3629 | 0.016 | 0.016 | 2.286 | 2.259 | 0.202 | -0.201
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 27.18 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3687 | -1.3603 | 0.069 | 0.068 | 2.278 | 2.25 | 0.202 | -0.201
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3912 | -1.3829 | 0.018 | 0.018 | 2.353 | 2.325 | 0.205 | -0.204
12 |  |  | нет данных | нет | 22.48 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.0872 | -2.074 | 0.022 | 0.022 | 0.93 | 0.918 | 0.162 | -0.161
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3912 | -1.3829 | 0.019 | 0.019 | 2.353 | 2.325 | 0.205 | -0.204
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 29.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.6957 | -0.6913 | 0.019 | 0.018 | 0.589 | 0.581 | 0.103 | -0.102
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.38 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.7209 | -0.7166 | 0.005 | 0.005 | 0.632 | 0.624 | 0.106 | -0.106
12 |  |  | нет данных | нет | 24.15 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.7835 | -2.7655 | 0.017 | 0.017 | 0.653 | 0.645 | 0.153 | -0.152
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.45 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3915 | -1.3831 | 0.002 | 0.002 | 0.163 | 0.161 | 0.076 | -0.076
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 27.61 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3918 | -1.3828 | 0.006 | 0.005 | 0.163 | 0.161 | 0.076 | -0.076
12 |  |  | нет данных | нет | 4.24 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 13.0509 | -12.9659 | 0.011 | 0.011 | 1.497 | 1.478 | 0.308 | -0.306
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4114 | -1.4029 | 0.015 | 0.015 | 2.422 | 2.393 | 0.208 | -0.207
12 |  |  | нет данных | нет | 29.27 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 11.6394 | -11.5631 | 0.039 | 0.038 | 1.191 | 1.175 | 0.275 | -0.273
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.73 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4265 | -1.418 | 0.02 | 0.019 | 2.474 | 2.445 | 0.211 | -0.209
12 |  |  | нет данных | нет | 30.61 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 10.212 | -10.146 | 0.031 | 0.031 | 0.917 | 0.905 | 0.241 | -0.24
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4265 | -1.418 | 0.018 | 0.018 | 2.474 | 2.445 | 0.211 | -0.209
12 |  |  | нет данных | нет | 10.84 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 8.7846 | -8.7289 | 0.009 | 0.009 | 0.678 | 0.67 | 0.208 | -0.206
12 |  |  | нет данных | нет | 4.5 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 7.3021 | -7.2563 | 0.042 | 0.042 | 4.801 | 4.741 | 0.411 | -0.408
12 |  |  | нет данных | нет | 77.68 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.0589 | -7.0147 | 0.391 | 0.386 | 4.487 | 4.431 | 0.397 | -0.395
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.5289 | -3.5079 | 0.123 | 0.121 | 15.142 | 14.962 | 0.521 | -0.518
12 |  | Прачечная + красный уголок | нет данных | нет | 21.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 1.1626 | -1.1556 | 0.038 | 0.037 | 1.644 | 1.624 | 0.172 | -0.171
12 |  |  | нет данных | нет | 101.33 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 41.1917 | -41.0015 | 0.626 | 0.621 | 5.63 | 5.578 | 0.676 | -0.673
12 |  |  | 2006 | нет | 17.65 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.327 | -11.2382 | 0.013 | 0.013 | 0.426 | 0.419 | 0.186 | -0.184
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.68 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4981 | -1.4893 | 0.021 | 0.021 | 2.729 | 2.697 | 0.221 | -0.22
12 | ТКН 12-5-6-3 | Гараж "Фармация" | нет данных | нет | 36.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.7212 | -0.7167 | 0.024 | 0.024 | 0.633 | 0.625 | 0.107 | -0.106
12 | ТК 12-5-6-4 | разв. Госп.,5 | 2008 | есть | 13.01 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.8477 | -4.837 | 0.037 | 0.036 | 2.116 | 2.107 | 0.273 | -0.272
12 | ТК 12-5-6-6 | Фармацевтическая фабрика | 2013 | есть | 42.51 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.6783 | -2.662 | 0.074 | 0.073 | 1.531 | 1.513 | 0.208 | -0.206
12 | ТК 12-5-6-6 |  | 2011 | есть | 28.9 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.0455 | -2.0325 | 0.029 | 0.029 | 0.893 | 0.882 | 0.159 | -0.158
12 | ТКН-12-5-6-1 | ТКН 12-5-6-8 | нет данных | нет | 61.86 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 3.8249 | -3.7988 | 0.089 | 0.088 | 1.317 | 1.299 | 0.215 | -0.214
12 | ТКН 12-5-6-8 | Здание " Медтехника " | нет данных | нет | 9.37 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.5197 | -1.5107 | 0.006 | 0.006 | 0.493 | 0.487 | 0.118 | -0.117
12 |  | ТК 12-5-2 | нет данных | нет | 153.84 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 36.0005 | -35.7604 | 0.73 | 0.72 | 4.301 | 4.243 | 0.591 | -0.587
12 | ТК 12-5-2 | Противотоберкулезный диспансер | нет данных | нет | 25.34 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 4.683 | -4.6574 | 0.007 | 0.007 | 0.193 | 0.191 | 0.111 | -0.11
12 | ТК 12-5-2 | ТК 12-5-3 | нет данных | нет | 23.05 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 31.3109 | -31.1095 | 0.094 | 0.093 | 3.253 | 3.211 | 0.514 | -0.51
12 | ТК 12-4-1-1 | ЦТП 2 - 4 | нет данных | нет | 14.59 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 25.8182 | -25.6405 | 0.054 | 0.053 | 2.212 | 2.182 | 0.424 | -0.421
12 | ЦТП 2 - 4 |  | нет данных | нет | 10.78 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 24.3603 | -24.1839 | 0.041 | 0.04 | 1.969 | 1.941 | 0.4 | -0.397
12 |  | Прачечная госпиталя | нет данных | нет | 35.1 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.3792 | -0.3764 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | -0.029
12 |  | ТК 12-4-1-2 | нет данных | нет | 40.37 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 23.9806 | -23.808 | 0.228 | 0.224 | 5.055 | 4.983 | 0.567 | -0.563
12 | ТК 12-4-1-2 | Гараж госпиталя | нет данных | нет | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.6959 | -0.6918 | 0.004 | 0.004 | 0.589 | 0.582 | 0.103 | -0.102
12 | ТК 12-4-1-2 | ТК 12-4-1-3 | нет данных | нет | 47.38 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 23.2835 | -23.1174 | 0.233 | 0.23 | 4.765 | 4.698 | 0.55 | -0.546
12 | ТК 12-4-1-3 | Туботделение госпиталя | нет данных | нет | 29.14 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1841 | -2.1708 | 0.035 | 0.034 | 1.018 | 1.006 | 0.169 | -0.168
12 | ТК 12-4-1-5 | Админ. здание | нет данных | нет | 54.46 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.349 | -2.3332 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.158 | 0.087 | -0.086
12 | ТК 12-5-4 |  | нет данных | нет | 89.9 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 12.7602 | -12.6963 | 0.144 | 0.143 | 1.431 | 1.417 | 0.301 | -0.3
12 |  | Школа 23 | нет данных | нет | 4.45 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 5.6488 | -5.6146 | 0.003 | 0.003 | 0.28 | 0.277 | 0.133 | -0.133
12 | ТК 12-5-5 | Бассейн | нет данных | нет | 12.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.4316 | -4.4279 | 0.012 | 0.012 | 0.57 | 0.569 | 0.164 | -0.163
12 | ТК 12-5-5 | Музыкальная школа №2 | нет данных | нет | 39.08 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6756 | -2.658 | 0.01 | 0.01 | 0.208 | 0.205 | 0.099 | -0.098
12 | ТК 12-4-1-3 |  | нет данных | нет | 76.77 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 8.4247 | -8.3722 | 0.18 | 0.177 | 2.061 | 2.036 | 0.311 | -0.309
12 |  | Старый корпус | нет данных | нет | 7.4 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.2117 | -4.1869 | 0.207 | 0.204 | 21.568 | 21.315 | 0.622 | -0.618
12 |  | Старый корпус | нет данных | нет | 4.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.2116 | -4.1868 | 0.15 | 0.148 | 21.567 | 21.314 | 0.622 | -0.618
12 | ТК 12-1 | ТК 12-2 | нет данных | нет | 24.68 | 0.414 | 0.414 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 397.5474 | -395.7054 | 0.148 | 0.147 | 2.386 | 2.364 | 0.856 | -0.852
12 | ТК 12-2-8 | Индустриальный техникум | нет данных | нет | 8.64 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.8071 | -6.7658 | 0.019 | 0.019 | 1.346 | 1.329 | 0.251 | -0.25
12 | ТК 12-2-5-2 | ж/дом | 2003 | нет | 18.56 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.3502 | -1.342 | 0.172 | 0.169 | 8.535 | 8.432 | 0.328 | -0.326
12 | ТК 12-2-5-2 | Ст.общежитие техникума | нет данных | нет | 40.8 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4537 | -2.438 | 0.025 | 0.025 | 0.542 | 0.535 | 0.138 | -0.137
12 | ТК 12-2-5-2 | ж/дом | 2002 | нет | 64.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8404 | -0.8347 | 0.058 | 0.058 | 0.859 | 0.847 | 0.124 | -0.123
12 | ТК 12-4-4 | ж/дом | нет данных | нет | 12.99 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.9527 | -0.9467 | 0.001 | 0.001 | 0.077 | 0.076 | 0.052 | -0.052
12 | ТК 12-4-4 | ТК 12-4-7 | нет данных | нет | 70.93 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7732 | -2.7489 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.025 | 0.046 | -0.045
12 | ТК 12-4-7 | ТК 12-4-8 | 1997 | нет | 20.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6491 | -1.6378 | 0.002 | 0.002 | 0.079 | 0.078 | 0.061 | -0.06
12 | ТК 12-4-8 | Областной УКК автотранспорта | нет данных | нет | 23.87 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6487 | -1.6382 | 0.007 | 0.007 | 0.245 | 0.242 | 0.093 | -0.092
12 | ТК 12-4-4 | ТК 12-4-3 | 2014 | нет | 37.14 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.3131 | -9.2497 | 0.346 | 0.342 | 7.81 | 7.704 | 0.524 | -0.52
12 |  | транспортная инспекция | нет данных | нет | 21.51 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4821 | -1.4729 | 0.013 | 0.013 | 0.469 | 0.463 | 0.115 | -0.114
12 |  | УКК автотранспорта | 2015 | нет | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2432 | -0.2417 | 0.001 | 0.001 | 0.072 | 0.071 | 0.036 | -0.036
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 14.31 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.529 | -3.5077 | 0.051 | 0.05 | 2.658 | 2.626 | 0.274 | -0.272
12 | ТК 12-5-3 | ТК 12-4-1-1 | 2013 | есть | 61.4 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 31.31 | -31.1104 | 0.226 | 0.223 | 3.253 | 3.212 | 0.514 | -0.51
12 | ТК 12-4-1-1 |  | нет данных | нет | 52.17 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 5.4892 | -5.4725 | 0.139 | 0.138 | 2.54 | 2.525 | 0.301 | -0.3
12 |  | ТК 12-5-5 | нет данных | нет | 66.32 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 7.1088 | -7.0843 | 0.112 | 0.112 | 1.468 | 1.458 | 0.262 | -0.262
12 | ТК 12-4-1 | ТК 12-4-1-1 | 2013 | нет | 35.17 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 35.8864 | -35.6414 | 0.193 | 0.19 | 4.273 | 4.215 | 0.589 | -0.585
12 | смена диаметра Кр.,15 | ж/дом | нет данных | нет | 61.96 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.7828 | -2.7646 | 0.047 | 0.047 | 0.697 | 0.688 | 0.157 | -0.156
12 | ТК 12-4-2 | ж/дом | нет данных | нет | 66.64 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.0525 | -3.0326 | 0.061 | 0.06 | 0.839 | 0.828 | 0.172 | -0.171
12 |  |  | нет данных | нет | 10.29 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 18.3567 | -18.2348 | 0.04 | 0.039 | 2.962 | 2.923 | 0.434 | -0.431
12 |  |  | нет данных | нет | 42.47 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 16.5569 | -16.4464 | 0.129 | 0.127 | 2.41 | 2.378 | 0.391 | -0.389
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.7994 | -1.7887 | 0.031 | 0.031 | 3.937 | 3.89 | 0.266 | -0.264
12 |  |  | 2004 | нет | 59.22 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.4789 | -3.4564 | 0.169 | 0.167 | 2.583 | 2.55 | 0.27 | -0.268
12 |  |  | 2014 | нет | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.5048 | -3.4818 | 0.55 | 0.543 | 14.936 | 14.74 | 0.518 | -0.514
12 |  |  | 2012 |  | 52.25 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.2649 | -4.2374 | 0.101 | 0.1 | 1.638 | 1.617 | 0.24 | -0.238
12 |  |  | нет данных | нет | 80.45 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 1.9559 | -1.9424 | 0.071 | 0.07 | 0.817 | 0.805 | 0.152 | -0.151
12 |  | АХЧ инф. больницы | 2005 | нет | 16.95 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.339 | -0.3369 | 0.009 | 0.009 | 0.469 | 0.463 | 0.078 | -0.078
12 | ТК 2-5-10 |  | 2004 | нет | 42.32 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.9966 | -2.9782 | 0.496 | 0.489 | 10.919 | 10.785 | 0.443 | -0.44
12 |  |  | нет данных | нет | 58.13 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 5.4885 | -5.4732 | 0.387 | 0.385 | 6.43 | 6.394 | 0.426 | -0.424
12 | ТК 12-4-1-3 | ТК 12-4-1-5 | нет данных | нет | 108.6 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.6733 | -12.5758 | 0.064 | 0.063 | 0.533 | 0.525 | 0.208 | -0.206
12 |  | Гараж тубдиспансера , автоклав | нет данных | нет | 65.04 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.7925 | -0.7875 | 0.176 | 0.173 | 2.562 | 2.53 | 0.183 | -0.182
12 |  | Инфекционная больница | нет данных | нет | 80.3 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 4.101 | -4.0722 | 0.013 | 0.013 | 0.148 | 0.146 | 0.097 | -0.096
12 | ТКН 12-5-6-8 | ТКН 12-5-6-9 | нет данных | нет | 42.15 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 2.3045 | -2.2889 | 0.021 | 0.021 | 0.478 | 0.472 | 0.13 | -0.129
12 | ТКН 12-5-6-9 | Гараж Медтехники | нет данных | нет | 6.45 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.2936 | -0.2919 | 0.003 | 0.003 | 0.352 | 0.348 | 0.068 | -0.067
12 | регулятор напора | ТК 12-4-1 | нет данных | нет | 18.23 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 37.1621 | -36.9086 | 1.007 | 0.993 | 40.108 | 39.562 | 1.372 | -1.363
12 | регулятор напора | ТК 12-5-4 | 2015 | нет | 79.2 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.7626 | -12.6939 | 0.125 | 0.123 | 1.432 | 1.416 | 0.302 | -0.3
12 |  |  | нет данных | нет | 19.21 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 29.8604 | -29.7676 | 0.074 | 0.074 | 2.959 | 2.94 | 0.49 | -0.488
12 |  | регулятор перепада | нет данных | нет | 3.34 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 14.9997 | -14.9112 | 0.007 | 0.007 | 0.747 | 0.738 | 0.246 | -0.245
12 |  | хоз. корпус инф. б | нет данных | нет | 5.97 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.5871 | -1.5847 | 0.024 | 0.024 | 3.063 | 3.053 | 0.234 | -0.234
12 | ТК 12-5-6-2 | ж/дом | 2005 | есть | 93.72 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.8761 | -0.8701 | 0.091 | 0.09 | 0.933 | 0.92 | 0.129 | -0.128
12 |  |  | 2005 | есть | 61.06 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.2253 | -7.1667 | 0.014 | 0.014 | 0.173 | 0.17 | 0.119 | -0.118
12 |  | ТК 12-5-9 | 2003 | есть | 49.9 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.8837 | -6.8324 | 0.01 | 0.01 | 0.157 | 0.155 | 0.113 | -0.112
12 | ТК 12-5-9 | ТК 2-5-10 | нет данных | нет | 20.29 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 5.2438 | -5.2104 | 0.057 | 0.056 | 2.476 | 2.445 | 0.295 | -0.293
12 | ТК 12-5-6-4 | ТК 12-5-6-5 | 2009 | есть | 41 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 4.7252 | -4.6931 | 0.093 | 0.092 | 2.01 | 1.983 | 0.266 | -0.264
12 | ТК 12-5-6-5 | ТК 12-5-6-6 | нет данных | нет | 29.96 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 1997 год | 4.7247 | -4.6936 | 0.007 | 0.007 | 0.196 | 0.194 | 0.112 | -0.111
12 | ТКН-12-5-6-1 | ТК 12-5-6-2 | нет данных | нет | 40.74 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 11.1743 | -11.1129 | 0.052 | 0.051 | 1.098 | 1.086 | 0.264 | -0.263
12 | ТК 12-5-6-2 | ТКН 12-5-6-3 | нет данных | нет | 3.58 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 10.297 | -10.244 | 0.008 | 0.008 | 0.932 | 0.922 | 0.243 | -0.242
12 | ТКН 12-5-6-3 | ТК 12-5-6-4 | нет данных | нет | 91.88 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.5756 | -9.5274 | 0.084 | 0.083 | 0.806 | 0.798 | 0.226 | -0.225
12 |  |  | нет данных | нет | 259.28 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 43.1585 | -42.9328 | 1.86 | 1.84 | 6.181 | 6.116 | 0.708 | -0.704
12 |  |  | 2007 | нет | 109.24 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 79.1636 | -78.6886 | 2.75 | 2.717 | 20.795 | 20.547 | 1.299 | -1.291
12 | ТК 12-5 |  | нет данных | нет | 66.62 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 89.236 | -88.72 | 0.389 | 0.384 | 4.749 | 4.694 | 0.769 | -0.764
12 |  | Пенсионный фонд | нет данных | нет | 15.46 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 8.8088 | -8.784 | 0.16 | 0.159 | 6.987 | 6.948 | 0.496 | -0.494
12 |  | Пенсионный фонд пристройка | 2007 | нет | 46.18 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2582 | -1.2528 | 0.095 | 0.094 | 1.925 | 1.908 | 0.186 | -0.185
12 | ТК 12-4-1-5 |  | нет данных | нет | 21.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 10.3197 | -10.2472 | 0.081 | 0.08 | 3.093 | 3.05 | 0.381 | -0.378
12 | ТК 3-2-3 | ТК 3-2-6 | 2016 | есть | 52.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8874 | -6.8403 | 0.08 | 0.079 | 1.378 | 1.359 | 0.254 | -0.253
12 | т.Народная,12 | киоски | нет данных | нет | 25.34 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.1946 | -0.1936 | 0.013 | 0.013 | 0.521 | 0.515 | 0.07 | -0.07
0 | ТК 3 | ТК 12-1-6-4 | нет данных | нет | 54.97 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТК 12-1-6-4 | Мебельный магазин | нет данных | нет | 20.33 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.945 | -1.9323 | 0.009 | 0.009 | 0.341 | 0.336 | 0.109 | -0.109
12 | ТК 12-1-6-3 | ж/дом | 2009 | нет | 50.57 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8555 | -2.8371 | 0.098 | 0.096 | 1.74 | 1.718 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 3-2-1 | ТК 12-1-6-3 | нет данных | нет | 63.23 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 37.3244 | -37.1054 | 0.024 | 0.024 | 0.252 | 0.249 | 0.205 | -0.204
12 | ТК12-1-6-2-1 | Народная,12, 2 т/у | 2017 | нет | 23.58 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8549 | -2.837 | 0.049 | 0.049 | 1.74 | 1.718 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 3-2-2 | ТК 3-2-3 | 2016 | есть | 62.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.9379 | -9.8695 | 0.214 | 0.211 | 2.868 | 2.829 | 0.367 | -0.364
12 | ТК 3-2-3 | т.Народная,12 | 2017 | есть | 20.58 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.0493 | -3.0304 | 0.048 | 0.047 | 1.985 | 1.96 | 0.236 | -0.235
12 | т.Народная,12 | ж/дом | нет данных | нет | 4.1 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.8545 | -2.837 | 0.054 | 0.053 | 9.908 | 9.786 | 0.422 | -0.419
12 | ТК 12-1-6-1 | ТК 12-1-6-1-1 | нет данных | нет | 56.74 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.7113 | -5.6737 | 0.182 | 0.179 | 2.937 | 2.899 | 0.321 | -0.319
12 | ТК 12-1-6-1-1 | ж/дом | нет данных | нет | 14.64 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 2.8551 | -2.8374 | 0.031 | 0.031 | 1.74 | 1.718 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 12-1-6-1-1 | ж/дом | нет данных | нет | 55.64 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8555 | -2.837 | 0.105 | 0.104 | 1.741 | 1.718 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 3-2-2 | д/сад №31 "Росинка" | нет данных | нет | 100.07 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.7978 | -3.7828 | 0.14 | 0.139 | 1.299 | 1.289 | 0.214 | -0.213
12 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | нет данных | нет | 4.15 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1411 | -2.1279 | 0.033 | 0.032 | 5.574 | 5.506 | 0.316 | -0.314
12 | т.Р.Л.,27 | т.Р.Л.,27 | нет данных | нет | 39.09 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.7448 | -4.714 | 0.084 | 0.083 | 2.027 | 2.001 | 0.267 | -0.265
12 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | нет данных | нет | 4.96 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1411 | -2.128 | 0.037 | 0.037 | 5.574 | 5.506 | 0.316 | -0.314
12 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | нет данных | нет | 73.79 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.6032 | -2.5865 | 0.63 | 0.622 | 8.24 | 8.135 | 0.384 | -0.382
12 | ТК 12-1-6-3 | ТК 12-1-6-4 | нет данных | нет | 72.72 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.9542 | -1.9231 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | -0.011
12 | ТК 12-1-6-3 | ТК 12-1-6-3-1 | нет данных | нет | 70.77 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 32.5068 | -32.3531 | 0.336 | 0.333 | 3.506 | 3.473 | 0.533 | -0.531
12 | ТК 12-1-6-3-1 | ж/дом | нет данных | нет | 54.93 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.856 | -2.8376 | 0.108 | 0.107 | 1.741 | 1.719 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 3-2-1 | ж/дом | нет данных | нет | 47.23 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8554 | -2.8371 | 0.093 | 0.092 | 1.74 | 1.718 | 0.221 | -0.22
12 | ТК 3-2-1 | ТК 3-2-2 | 2016 | нет | 55.79 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 16.5916 | -16.4883 | 0.552 | 0.545 | 7.995 | 7.895 | 0.613 | -0.609
12 | ТК 3-2-6 | т.Р.Л.,27 | нет данных | нет | 32.67 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8864 | -6.8413 | 0.051 | 0.051 | 1.377 | 1.359 | 0.254 | -0.253
12 | Котельная №12 | ТК 12-0 | нет данных | нет | 10.75 | 0.305 | 0.305 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 606.7342 | -603.5263 | 0.726 | 0.718 | 28.022 | 27.726 | 2.408 | -2.395
12 | ТК 12-0 | т/узел Бани № 5 | 2013 | нет | 4.14 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.6929 | -1.6929 | 0.004 | 0.004 | 0.612 | 0.612 | 0.131 | -0.131
12 | ТК 12-0 | ТК 12-1 | нет данных | нет | 14.99 | 0.305 | 0.305 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 603.3363 | -600.1552 | 0.695 | 0.688 | 27.709 | 27.417 | 2.394 | -2.382
12 | ТК 12-1 | ТК 12-1-В | нет данных | нет | 29.93 | 0.305 | 0.305 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 205.7863 | -204.4524 | 0.145 | 0.143 | 3.224 | 3.182 | 0.817 | -0.811
12 | ТК 12-1-В | ТК 12-1-1 | нет данных | нет | 55.29 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 180.9077 | -179.719 | 0.401 | 0.395 | 5.931 | 5.853 | 0.996 | -0.989
12 | ТК 12-1-1 | ТК 12-1-2 | 2015 | нет | 26.62 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 121.6874 | -120.7715 | 0.126 | 0.124 | 2.683 | 2.643 | 0.67 | -0.665
12 |  | Гаражи Росприроднадзора | нет данных | нет | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3125 | -0.3106 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.117 | 0.046 | -0.046
12 |  |  | 2002 | нет | 13.56 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 24.5596 | -24.4293 | 0.088 | 0.087 | 5.302 | 5.246 | 0.58 | -0.577
12 |  | ж/дом | 1998 | нет | 72.12 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.5086 | -5.481 | 0.228 | 0.225 | 2.732 | 2.705 | 0.31 | -0.308
12 |  |  | 2002 | нет | 32.08 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 19.0505 | -18.9488 | 0.053 | 0.052 | 1.204 | 1.191 | 0.313 | -0.311
12 |  | Гараж Юстиции | нет данных | нет | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9026 | -0.8971 | 0.009 | 0.009 | 0.991 | 0.979 | 0.133 | -0.132
12 | ТК 12-1-Б | суд. департамент и обл. суд | 2008 | нет | 8.97 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.2001 | -4.1747 | 0.047 | 0.046 | 3.766 | 3.72 | 0.326 | -0.324
12 | ТК 12-1-Б | смена диаметра труб | 2008 | нет | 47.25 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.2805 | -4.2445 | 0.004 | 0.004 | 0.061 | 0.06 | 0.07 | -0.07
12 | смена диаметра труб | Логистические системы | нет данных | нет | 74.88 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.2785 | -4.2465 | 0.006 | 0.006 | 0.061 | 0.06 | 0.07 | -0.07
12 | ТК 12-1-1 | Упр. Росприроднадзора | нет данных | нет | 18.07 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.7158 | -1.7051 | 0.076 | 0.075 | 3.579 | 3.535 | 0.253 | -0.252
12 | ТК 12-1-2 | ТК 12-1-2-1 | 2016 | нет | 67.93 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.8887 | -5.8612 | 0.216 | 0.214 | 2.923 | 2.896 | 0.323 | -0.322
12 | ТК 12-1-2-1 | т.М.Г.,35 | нет данных | нет | 23.76 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.8879 | -5.862 | 0.093 | 0.092 | 3.122 | 3.094 | 0.331 | -0.33
12 | т.М.Г.,35 | ж/дом | нет данных | нет | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1738 | -1.1666 | 0.012 | 0.012 | 1.675 | 1.655 | 0.173 | -0.172
12 | т.М.Г.,35 | т.М.Г.,35 | нет данных | нет | 34.07 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.7138 | -4.6957 | 0.069 | 0.068 | 1.873 | 1.859 | 0.259 | -0.258
12 | т.М.Г.,35 | ж/дом | нет данных | нет | 5.59 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.2794 | -3.2718 | 0.021 | 0.021 | 2.296 | 2.285 | 0.254 | -0.254
12 | т.М.Г.,35 | ж/дом | нет данных | нет | 31.45 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4339 | -1.4243 | 0.006 | 0.006 | 0.173 | 0.171 | 0.079 | -0.078
12 | ТК 12-1-2 | ТК 12-1-3 | нет данных | нет | 38.83 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 115.7954 | -114.9137 | 0.124 | 0.122 | 2.43 | 2.393 | 0.637 | -0.632
12 | т.Конная,5 | ж/дом | нет данных | нет | 5.46 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.9126 | -2.895 | 0.016 | 0.016 | 1.811 | 1.789 | 0.226 | -0.224
12 | ТК 12-1-3-1 | т.Петр.,20б | 1998 | нет | 13.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3828 | -3.3595 | 0.006 | 0.006 | 0.332 | 0.328 | 0.125 | -0.124
12 | т.Петр.,20б | Спортклуб "Бригантина" | нет данных | нет | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.4688 | -0.4659 | 0.002 | 0.002 | 0.267 | 0.264 | 0.069 | -0.069
12 | т.Петр.,20б | ж/дом | 1998 | нет | 63.92 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.9138 | -2.8939 | 0.018 | 0.017 | 0.247 | 0.243 | 0.108 | -0.107
12 | ТК 12-1-3 | ТК 12-1-4 | 2003 | нет | 123.57 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 102.2103 | -101.4166 | 0.288 | 0.284 | 1.893 | 1.864 | 0.563 | -0.558
12 |  |  | нет данных | нет | 16.19 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3623 | -1.3533 | 0.003 | 0.003 | 0.156 | 0.154 | 0.075 | -0.074
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.08 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.484 | -0.4809 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.027 | -0.026
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 27.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.8781 | -0.8725 | 0.028 | 0.027 | 0.937 | 0.926 | 0.13 | -0.129
12 |  |  | нет данных | нет | 24.33 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.2378 | -4.212 | 0.045 | 0.044 | 1.617 | 1.597 | 0.238 | -0.237
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1136 | -1.1069 | 0.01 | 0.01 | 1.508 | 1.49 | 0.164 | -0.163
12 |  |  | нет данных | нет | 27.28 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.1239 | -3.1054 | 0.026 | 0.026 | 0.879 | 0.868 | 0.176 | -0.175
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1136 | -1.1069 | 0.01 | 0.01 | 1.508 | 1.49 | 0.164 | -0.163
12 |  |  | нет данных | нет | 29.32 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.0099 | -1.9988 | 0.011 | 0.01 | 0.341 | 0.337 | 0.11 | -0.11
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1137 | -1.1069 | 0.011 | 0.011 | 1.508 | 1.49 | 0.164 | -0.163
12 | ТК 12-1-5-2 | ТК 12-1-5-3 | 2013 | есть | 12.18 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 30.6395 | -30.4197 | 0.05 | 0.05 | 3.115 | 3.071 | 0.503 | -0.499
12 | ТК 12-1-5-3 | общежитие №2 | нет данных | нет | 12.38 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4269 | -1.4178 | 0.003 | 0.003 | 0.172 | 0.169 | 0.078 | -0.078
12 | ТК 12-1-5-3 | ТК 12-1-5-4 | 2013 | есть | 29.51 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 29.2121 | -29.0023 | 0.095 | 0.093 | 2.832 | 2.791 | 0.479 | -0.476
12 | ТК 12-1-5-6 | ТК 12-1-5-7 | 2005 | нет | 25.27 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.1006 | -9.0366 | 0.023 | 0.023 | 0.728 | 0.718 | 0.215 | -0.214
12 | ТК 12-1-5-7 | общежитие | 2001 | нет | 95.37 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6764 | -2.658 | 0.066 | 0.066 | 0.645 | 0.636 | 0.151 | -0.15
12 | ТК 12-1-5-7 | ТК 12-1-5-7-1 | 2011 | есть | 38.19 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 6.4235 | -6.3794 | 0.054 | 0.053 | 1.198 | 1.182 | 0.237 | -0.236
12 | ТК 12-1-5-7-1 |  | 2011 | есть | 28.23 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.4227 | -6.3801 | 0.119 | 0.118 | 3.477 | 3.431 | 0.353 | -0.35
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4189 | -1.4104 | 0.016 | 0.016 | 2.448 | 2.419 | 0.21 | -0.208
12 |  |  | нет данных | нет | 24.56 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 5.0035 | -4.9701 | 0.056 | 0.055 | 2.11 | 2.082 | 0.275 | -0.273
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.419 | -1.4104 | 0.018 | 0.017 | 2.448 | 2.419 | 0.21 | -0.208
12 |  |  | нет данных | нет | 50.97 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.5842 | -3.56 | 0.062 | 0.061 | 1.083 | 1.068 | 0.197 | -0.195
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4743 | -1.4654 | 0.019 | 0.019 | 2.643 | 2.611 | 0.218 | -0.216
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 37.82 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4748 | -1.465 | 0.008 | 0.008 | 0.183 | 0.181 | 0.081 | -0.08
12 | т.1 Конная 6 | т.2 Конная,6 | нет данных | нет | 5.48 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 46.957 | -46.7217 | 0.017 | 0.016 | 1.459 | 1.444 | 0.421 | -0.419
12 | т.2 Конная,6 | ж/дом | нет данных | нет | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.592 | -1.5822 | 0.024 | 0.024 | 3.082 | 3.044 | 0.235 | -0.234
12 | т.2 Конная,6 | т.3 Конная,6 | нет данных | нет | 24.69 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 45.3646 | -45.14 | 0.042 | 0.041 | 1.361 | 1.348 | 0.406 | -0.404
12 | т.3 Конная,6 | ж/дом | нет данных | нет | 5.54 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5906 | -1.5808 | 0.024 | 0.023 | 3.076 | 3.038 | 0.235 | -0.233
12 | т.3 Конная,6 | т.4 Конная,6 | нет данных | нет | 38.22 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 43.772 | -43.5611 | 0.077 | 0.076 | 1.268 | 1.255 | 0.392 | -0.39
12 | т.4 Конная,6 | ж/дом | нет данных | нет | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.588 | -1.5782 | 0.022 | 0.022 | 3.066 | 3.028 | 0.235 | -0.233
12 | т.4 Конная,6 | т. Конная,6 | нет данных | нет | 13.71 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 42.181 | -41.9859 | 0.023 | 0.023 | 1.177 | 1.166 | 0.378 | -0.376
12 | ТК 12-2-1 | Милиция | 2016 | есть | 22.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1777 | -1.1703 | 0.042 | 0.042 | 1.686 | 1.665 | 0.174 | -0.173
12 | ТК 12-2-1 |  | нет данных | нет | 22.4 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 157.4727 | -156.5902 | 0.085 | 0.084 | 1.762 | 1.742 | 0.609 | -0.605
12 |  | ЦТП 2 - 9 | нет данных | нет | 36.51 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 55.4553 | -55.1951 | 0.095 | 0.094 | 1.834 | 1.817 | 0.478 | -0.476
12 |  | ТК 12-5 | 1996 | нет | 181.37 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 102.0134 | -101.3991 | 1.363 | 1.347 | 6.206 | 6.131 | 0.879 | -0.874
12 | ТК 12-1-5-2 | общежитие №1 | 2014 | есть | 12.08 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6043 | -1.5941 | 0.004 | 0.004 | 0.217 | 0.214 | 0.088 | -0.088
12 | ТК 12-1-3-1 | ж/дом | 2002 | нет | 78.85 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.2823 | -7.2499 | 0.137 | 0.136 | 1.54 | 1.526 | 0.269 | -0.268
12 |  | ТК 12-1-Б | 2008 | нет | 54.44 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 18.1466 | -18.053 | 0.066 | 0.065 | 1.093 | 1.081 | 0.298 | -0.296
12 | т.Конная,5 | ТК 12-1-3-1 | нет данных | нет | 45.54 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.667 | -10.6076 | 0.022 | 0.021 | 0.378 | 0.373 | 0.175 | -0.174
12 | ТК 12-1-4 | ТК 12-1-5 | 2004 | нет | 61.84 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 96.5943 | -95.8673 | 0.157 | 0.155 | 1.691 | 1.665 | 0.532 | -0.528
12 | ТК 12-1-5 | ТК 12-1-6 | 2004 | нет | 81.15 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 64.3407 | -63.8633 | 0.084 | 0.083 | 0.75 | 0.739 | 0.354 | -0.351
12 |  | Детская поликлиника № 2 | нет данных | нет | 27.34 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.8959 | -0.8922 | 0.029 | 0.029 | 0.976 | 0.968 | 0.132 | -0.132
12 | ТК 12-1-5 | ТК 12-1-5-2 | 2014 | есть | 47.52 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 32.2458 | -32.0118 | 0.198 | 0.195 | 3.45 | 3.4 | 0.529 | -0.525
0 | ТК 12-1-6 |  | нет данных | нет | 65.47 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | т.1 Конная 6 | ЦТП 2 - 12 | нет данных | нет | 28.05 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.5349 | -10.5333 | 0.04 | 0.04 | 0.976 | 0.975 | 0.249 | -0.249
12 | ТК 12-0 |  | 2005 | нет | 66.36 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.7168 | -1.7048 | 0.261 | 0.258 | 3.584 | 3.534 | 0.254 | -0.252
12 | ТК 12-2-1 | ТК 12-2-2 | нет данных | нет | 135.02 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 240.0424 | -239.1475 | 2.221 | 2.204 | 11.341 | 11.257 | 1.363 | -1.358
12 | ТК 12-2 | ТК 12-2-1 | нет данных | нет | 75.4 | 0.414 | 0.414 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 397.5394 | -395.7134 | 0.316 | 0.313 | 2.386 | 2.364 | 0.856 | -0.852
12 | ТК 12-1-В | регулятор напора | 2008 | нет | 4.16 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 24.8733 | -24.7387 | 0.048 | 0.047 | 5.438 | 5.38 | 0.588 | -0.585
12 | регулятор напора |  | 2002 | нет | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 24.8732 | -24.7388 | 0.063 | 0.063 | 2.053 | 2.031 | 0.408 | -0.406
12 | ТК 12-1-3 | регулятор напора | нет данных | нет | 3.18 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.5802 | -13.502 | 0.006 | 0.006 | 0.612 | 0.605 | 0.223 | -0.222
12 | регулятор напора | т.Конная,5 | нет данных | нет | 10.86 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.58 | -13.5021 | 0.011 | 0.011 | 0.612 | 0.605 | 0.223 | -0.222
12 | ТК 12-1-4 | регулятор напора | 1996 | нет | 4.36 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.6004 | -5.5649 | 0.007 | 0.007 | 0.911 | 0.899 | 0.207 | -0.205
12 | регулятор напора |  | 2006 | нет | 21.16 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.6004 | -5.565 | 0.074 | 0.073 | 2.824 | 2.789 | 0.315 | -0.313
12 | ТК 12-1-5-4 | регулятор напора | нет данных | нет | 6.16 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.4832 | -12.394 | 0.015 | 0.015 | 1.37 | 1.35 | 0.295 | -0.293
12 | регулятор напора | ТК 12-1-5-6 | 2005 | нет | 60.31 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.483 | -12.3942 | 0.095 | 0.094 | 1.37 | 1.35 | 0.295 | -0.293
12 | ЦТП 2 - 9 | регулятор напора | нет данных | нет | 8.6 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 37.1625 | -36.9082 | 0.048 | 0.048 | 4.583 | 4.52 | 0.61 | -0.606
12 | ТК 12-5 | регулятор напора | нет данных | нет | 6.6 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.7628 | -12.6936 | 0.007 | 0.007 | 0.541 | 0.535 | 0.209 | -0.208
12 | ТК 12-1-6 | регулятор напора | нет данных | нет | 4.21 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 62.5158 | -62.0715 | 0.009 | 0.009 | 0.708 | 0.698 | 0.344 | -0.342
12 |  |  | 2005 | нет | 7.7 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.5387 | -0.5349 | 0.003 | 0.003 | 0.353 | 0.348 | 0.08 | -0.079
12 | ТК 12-1-6 |  | 2002 | нет | 75.86 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.8146 | -1.802 | 0.058 | 0.057 | 0.703 | 0.693 | 0.141 | -0.14
12 |  | офис МТС | нет данных | нет | 6.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1905 | -1.1831 | 0.016 | 0.016 | 1.723 | 1.702 | 0.176 | -0.175
12 |  | Бизнес - центр | нет данных | нет | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.6234 | -0.6195 | 0.004 | 0.004 | 0.473 | 0.467 | 0.092 | -0.091
12 | ТК 12-1-1 | т.1 Конная 6 | нет данных | нет | 72.19 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 57.4975 | -57.2494 | 0.269 | 0.267 | 2.187 | 2.168 | 0.515 | -0.513
12 |  | ООО "Румб-торф" | 2009 | есть | 24.26 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.7001 | -0.6957 | 0.016 | 0.016 | 0.596 | 0.588 | 0.103 | -0.103
12 | ТК 12-2-2-3 |  | 2009 | есть | 23.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.7002 | -0.6956 | 0.015 | 0.015 | 0.596 | 0.588 | 0.103 | -0.103
12 | регулятор напора | ТК 12-1-6-1 | 2010 | есть | 78.64 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 62.5153 | -62.0721 | 0.079 | 0.078 | 0.708 | 0.698 | 0.344 | -0.342
12 | ТК 12-1-5-6 |  | нет данных | нет | 47.14 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.3807 | -3.3594 | 0.13 | 0.128 | 2.44 | 2.409 | 0.262 | -0.26
13 |  |  | 2010 | есть | 54.51 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 106.4977 | -105.8438 | 0.502 | 0.496 | 5.963 | 5.89 | 0.918 | -0.912
13 | ТК 1-8-3 |  | 2010 | есть | 30.4 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 3.9363 | -3.9205 | 0.11 | 0.109 | 3.307 | 3.281 | 0.305 | -0.304
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.3781 | -3.3664 | 0.061 | 0.061 | 13.876 | 13.779 | 0.499 | -0.497
13 |  | парикмахерская "Ольга" | нет данных | нет | 23.42 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.558 | -0.5544 | 0.01 | 0.009 | 0.379 | 0.374 | 0.082 | -0.082
13 |  | детский сад №24 | 1998 | нет | 103.6 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.3302 | -4.3141 | 0.431 | 0.428 | 4.003 | 3.973 | 0.336 | -0.335
13 | ТК 13-1-8-4 | ж/д | 2008 | есть | 46.41 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.385 | -1.3759 | 0.021 | 0.02 | 0.409 | 0.404 | 0.107 | -0.107
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9082 | -2.8907 | 0.071 | 0.07 | 10.284 | 10.16 | 0.429 | -0.427
13 | ТК 13-1-8-5 | ТК 13-1-8-5-1 | нет данных | нет | 61.45 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.7751 | -9.7363 | 0.059 | 0.059 | 0.84 | 0.833 | 0.231 | -0.23
13 | ТК 13-1-8-5-1 | ЦТП 2 - 3 | нет данных | нет | 18.09 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.7733 | -9.7381 | 0.066 | 0.066 | 2.774 | 2.754 | 0.361 | -0.36
13 | ТК 13-1-8-5 |  | нет данных | нет | 7.32 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 67.649 | -67.2689 | 0.188 | 0.186 | 13.301 | 13.152 | 1.11 | -1.104
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.11 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9085 | -2.891 | 0.066 | 0.065 | 10.286 | 10.162 | 0.43 | -0.427
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9087 | -2.8912 | 0.066 | 0.065 | 10.287 | 10.164 | 0.43 | -0.427
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.85 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9089 | -2.8914 | 0.063 | 0.063 | 10.289 | 10.165 | 0.43 | -0.427
13 | ТК 13-1-8-6 |  | 2004 | нет | 43.13 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.7501 | -14.6552 | 0.1 | 0.099 | 1.912 | 1.888 | 0.349 | -0.346
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.7 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9092 | -2.8916 | 0.014 | 0.014 | 1.807 | 1.785 | 0.226 | -0.224
13 |  |  | нет данных | нет | 11.2 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 11.8397 | -11.7648 | 0.02 | 0.019 | 1.232 | 1.217 | 0.28 | -0.278
13 | ТК 13-1-8-6-3 | школа №10 | 1998 | нет | 54.62 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.7939 | -5.7648 | 0.416 | 0.412 | 7.166 | 7.094 | 0.449 | -0.447
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0713 | -1.0648 | 0.01 | 0.01 | 1.396 | 1.379 | 0.158 | -0.157
13 |  | магазин | 1997 | нет | 4.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.1419 | -0.1412 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | -0.021
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 27.41 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2717 | -1.2638 | 0.058 | 0.057 | 1.966 | 1.942 | 0.188 | -0.187
13 |  |  | нет данных | нет | 10.46 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3976 | -2.3827 | 0.085 | 0.084 | 6.99 | 6.903 | 0.354 | -0.352
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1987 | -1.1914 | 0.013 | 0.013 | 1.747 | 1.726 | 0.177 | -0.176
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 37.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1989 | -1.1913 | 0.069 | 0.069 | 1.748 | 1.726 | 0.177 | -0.176
13 |  | ТК 13-2-3-3 | 2009 | есть | 58.02 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 32.194 | -31.9697 | 0.05 | 0.049 | 0.686 | 0.676 | 0.288 | -0.286
13 | ТК 13-2-3-3 | ТК 13-2-3-4 | нет данных | нет | 102.43 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 28.0073 | -27.8176 | 0.82 | 0.809 | 6.895 | 6.802 | 0.662 | -0.657
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.67 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9129 | -2.8953 | 0.066 | 0.065 | 10.317 | 10.193 | 0.43 | -0.428
13 | ТК 13-2-3-4-1 | ж/д | 2006 | нет | 33.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9132 | -2.8954 | 0.365 | 0.36 | 10.319 | 10.194 | 0.43 | -0.428
13 | ТК 13-2-3-4-2 | ж/д | 2008 | есть | 18.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.9133 | -2.8957 | 0.204 | 0.202 | 10.32 | 10.195 | 0.43 | -0.428
13 | ТК13-2-3-4-3 | ж/д | 2010 | есть | 20.51 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.0307 | -2.0183 | 0.112 | 0.11 | 5.014 | 4.953 | 0.3 | -0.298
13 | ТК13-2-3-4-4 | ж/д | 2009 | есть | 62.48 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 3.102 | -3.0828 | 0.777 | 0.768 | 11.7 | 11.556 | 0.458 | -0.455
13 | ТК 13-2-3-4-6 | ж/д | 2007 | нет | 10.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9144 | -2.8968 | 0.136 | 0.134 | 10.327 | 10.203 | 0.43 | -0.428
13 | ТК 13-2-3-4-6 | ж/д | 2004 | нет | 49.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9149 | -2.8969 | 0.548 | 0.541 | 10.331 | 10.204 | 0.43 | -0.428
13 | ТК 13-1-8-5-2 |  | 2014 | нет | 12.53 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.4146 | -7.3809 | 0.074 | 0.074 | 4.634 | 4.592 | 0.407 | -0.405
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3264 | -1.3184 | 0.014 | 0.014 | 2.139 | 2.113 | 0.196 | -0.195
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 37.38 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3266 | -1.3183 | 0.084 | 0.083 | 2.14 | 2.113 | 0.196 | -0.195
13 | ТК 13-1-8-6 | ТК 1-8-7 | 1997 | нет | 61.72 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 38.544 | -38.3618 | 0.315 | 0.312 | 4.318 | 4.277 | 0.632 | -0.629
13 | ТК 1-8-7 |  | 1997 | нет | 46.36 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 38.5414 | -38.3644 | 0.249 | 0.247 | 4.317 | 4.278 | 0.632 | -0.629
13 | ТК 13-1-8-7-1 |  | 1997 | нет | 57.08 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6229 | -2.6054 | 0.039 | 0.038 | 0.619 | 0.611 | 0.148 | -0.147
13 | ЦТП 2 - 7 |  | нет данных | нет | 20.06 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.044 | -9.9754 | 0.221 | 0.218 | 9.084 | 8.96 | 0.565 | -0.561
13 |  | д/сад №17 "Развитие" | 2013 | есть | 137.38 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.6513 | -2.6329 | 0.227 | 0.224 | 1.5 | 1.48 | 0.206 | -0.204
13 | ТК | ТК 13-1-8-5-2 | нет данных | нет | 29.99 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.4149 | -7.3806 | 0.352 | 0.349 | 11.736 | 11.628 | 0.575 | -0.572
13 | ЦТП 2 - 3 | ТК | нет данных | нет | 11.93 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.415 | -7.3805 | 0.172 | 0.171 | 11.736 | 11.627 | 0.575 | -0.572
13 |  |  | 2012 | есть | 48.59 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 64.7402 | -64.3782 | 0.675 | 0.667 | 12.182 | 12.046 | 1.062 | -1.056
13 |  | ТК 13-1-8-5 | нет данных | нет | 47.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 77.4261 | -77.0032 | 0.948 | 0.938 | 17.423 | 17.233 | 1.27 | -1.263
13 | ТК 13-1-8-4 |  | 2008 | есть | 51.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 80.3365 | -79.8917 | 1.216 | 1.202 | 18.758 | 18.551 | 1.318 | -1.311
13 |  |  | нет данных | нет | 8.11 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.0582 | -15.9465 | 0.003 | 0.003 | 0.171 | 0.168 | 0.144 | -0.143
13 | ТК 13-2-3-4-1 | ж/д | 2006 | нет | 50.33 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9134 | -2.895 | 0.097 | 0.096 | 1.812 | 1.789 | 0.226 | -0.224
13 | ТК 13-2-3-4-2 | ТК13-2-3-4-3 | нет данных | нет | 33.04 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 16.3487 | -16.242 | 0.342 | 0.337 | 7.762 | 7.661 | 0.604 | -0.6
1305 |  |  | нет данных | нет | 80.12 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.464 | -4.4353 | 0.361 | 0.357 | 4.254 | 4.199 | 0.346 | -0.344
1305 | ТК 5-7 |  | 2006 | нет | 28.15 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.7547 | -5.717 | 0.094 | 0.093 | 2.982 | 2.943 | 0.324 | -0.322
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 8.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5859 | -1.5763 | 0.03 | 0.03 | 3.058 | 3.021 | 0.234 | -0.233
13 |  | ТК 8 | нет данных | нет | 64.74 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8685 | -2.8487 | 0.051 | 0.05 | 0.741 | 0.731 | 0.161 | -0.16
13 | ТК 13-2-3-3 | Школа №19 | 2009 | есть | 15.49 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.8169 | -3.7936 | 0.027 | 0.026 | 1.228 | 1.213 | 0.21 | -0.208
13 | ТК13-2-3-4-3 | ТК13-2-3-4-4 | 2009 | нет | 62.17 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 14.3174 | -14.2243 | 0.436 | 0.43 | 5.953 | 5.876 | 0.529 | -0.525
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0713 | -1.0649 | 0.01 | 0.01 | 1.396 | 1.379 | 0.158 | -0.157
13 |  |  | нет данных | нет | 17.05 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 15.7141 | -15.6394 | 0.006 | 0.006 | 0.163 | 0.162 | 0.141 | -0.14
1305 | ТК 5-6 |  | 1995 | нет | 57.84 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 21.613 | -21.4647 | 0.108 | 0.107 | 1.55 | 1.529 | 0.355 | -0.352
1305 |  |  | нет данных | нет | 47.1 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.2226 | -4.1949 | 0.077 | 0.076 | 1.503 | 1.483 | 0.232 | -0.23
1305 |  | ж/д ул.Народная,22 1 т/у | нет данных | нет | 5.93 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3439 | -1.3357 | 0.017 | 0.017 | 2.196 | 2.169 | 0.198 | -0.197
1305 |  |  | нет данных | нет | 36.02 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8781 | -2.8598 | 0.067 | 0.066 | 1.768 | 1.746 | 0.223 | -0.222
1305 |  | ж/д ул.Народная,22 2 т/у | нет данных | нет | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4388 | -1.4301 | 0.02 | 0.019 | 2.517 | 2.487 | 0.212 | -0.211
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 40.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.439 | -1.43 | 0.107 | 0.106 | 2.518 | 2.486 | 0.213 | -0.211
1305 |  |  | нет данных | нет | 2.79 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 17.388 | -17.2723 | 0.024 | 0.024 | 2.658 | 2.622 | 0.411 | -0.408
1305 |  | ж/д ул.Народная,24 3 т/у | нет данных | нет | 5.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5237 | -1.5145 | 0.022 | 0.021 | 2.823 | 2.789 | 0.225 | -0.224
1305 |  |  | нет данных | нет | 29.79 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 15.8642 | -15.7579 | 0.076 | 0.075 | 2.212 | 2.183 | 0.375 | -0.372
1305 |  | ж/д ул.Народная,24 2 т/у | нет данных | нет | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3489 | -1.3407 | 0.014 | 0.014 | 2.212 | 2.186 | 0.199 | -0.198
1305 |  | ж/д ул.Народная,57 3 т/у | нет данных | нет | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.389 | -1.3807 | 0.019 | 0.018 | 2.346 | 2.318 | 0.205 | -0.204
1305 |  | ж/д ул.Народная,57 2 т/у | нет данных | нет | 6.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3892 | -1.3808 | 0.018 | 0.018 | 2.346 | 2.318 | 0.205 | -0.204
1305 | ТК 5 - 2 | ж/д | нет данных | нет | 19.09 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.4575 | -2.4424 | 0.031 | 0.03 | 1.289 | 1.273 | 0.191 | -0.189
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 42.66 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4517 | -1.442 | 0.009 | 0.009 | 0.19 | 0.187 | 0.082 | -0.081
1305 | ТК 5-7 |  | 2007 | есть | 51.46 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.4096 | -7.3616 | 0.295 | 0.291 | 4.944 | 4.88 | 0.417 | -0.414
1305 |  | ТК 5-3-2 | нет данных | нет | 59.85 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.9596 | -7.9054 | 0.13 | 0.129 | 1.84 | 1.815 | 0.294 | -0.292
13 | ТК 13-1-8-6-1 |  | нет данных | нет | 37.99 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.0223 | -3.0031 | 0.084 | 0.084 | 1.95 | 1.925 | 0.234 | -0.233
13 | ТК 13-1-8-6-3 |  | 1999 | нет | 44.13 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.1329 | -3.112 | 0.044 | 0.044 | 0.884 | 0.872 | 0.176 | -0.175
13 |  | ж/д | 2010 | есть | 59.39 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.9098 | -2.8913 | 0.112 | 0.111 | 1.807 | 1.784 | 0.226 | -0.224
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 12.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9122 | -2.8947 | 0.143 | 0.141 | 10.312 | 10.188 | 0.43 | -0.427
13 |  |  | 2002 | нет | 77.56 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 31.7804 | -30.5701 | 0.3 | 0.277 | 3.351 | 3.101 | 0.521 | -0.502
1305 |  |  | нет данных | нет | 93.83 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 59.4256 | -59.0177 | 1.239 | 1.222 | 11.718 | 11.558 | 0.975 | -0.968
1305 | ТК 5-4 | ж/д | нет данных | нет | 36.39 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9104 | -2.892 | 0.029 | 0.029 | 0.714 | 0.705 | 0.16 | -0.159
1305 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 5 т/у | нет данных | нет | 33.9 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6789 | -1.6685 | 0.111 | 0.11 | 3.079 | 3.041 | 0.238 | -0.237
13 | ТК 2-2 | ТК 2-3 | нет данных | нет | 15 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 55.8143 | -55.4512 | 0.05 | 0.05 | 1.858 | 1.834 | 0.481 | -0.478
13 |  |  | 1998 | нет | 45.85 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 38.3976 | -38.2252 | 0.245 | 0.243 | 4.285 | 4.247 | 0.63 | -0.627
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 8.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5859 | -1.5763 | 0.03 | 0.03 | 3.058 | 3.021 | 0.234 | -0.233
13 | ТК 13-2-3-3 | гараж | нет данных | нет | 45.26 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3654 | -0.363 | 0.029 | 0.029 | 0.625 | 0.617 | 0.089 | -0.088
13 |  | ТК 13-2-3-4-1 | 2007 | нет | 89.62 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.8283 | -5.7887 | 0.093 | 0.092 | 0.987 | 0.973 | 0.215 | -0.214
13 |  |  | нет данных | нет | 14.74 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.061 | -2.0477 | 0.007 | 0.007 | 0.382 | 0.378 | 0.116 | -0.115
13 |  |  | 2007 | нет | 30.42 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9895 | -0.983 | 0.041 | 0.04 | 1.19 | 1.175 | 0.146 | -0.145
1305 |  |  | нет данных | нет | 8.33 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.9611 | -8.9041 | 0.074 | 0.073 | 6.769 | 6.683 | 0.492 | -0.489
1305 | ТК 5-3-3 | ж/д | нет данных | нет | 114.68 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.0413 | -8.0182 | 1.737 | 1.727 | 13.803 | 13.723 | 0.624 | -0.622
1305 |  |  | нет данных | нет | 31.49 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6122 | -2.5955 | 0.051 | 0.05 | 1.457 | 1.438 | 0.203 | -0.201
1305 |  | ж/д ул.Госпитальная,13 2 т/у | нет данных | нет | 8.64 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.7178 | -1.7073 | 0.007 | 0.007 | 0.63 | 0.622 | 0.133 | -0.132
1305 |  | ж/д ул.Госпитальная,13 1 т/у | нет данных | нет | 43.59 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.7182 | -1.707 | 0.03 | 0.029 | 0.63 | 0.622 | 0.133 | -0.132
1305 |  |  | нет данных | нет | 21.88 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 20.9091 | -20.7945 | 0.102 | 0.101 | 3.843 | 3.801 | 0.494 | -0.491
1305 |  |  | нет данных | нет | 14.75 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 19.3232 | -19.2195 | 0.547 | 0.541 | 31.474 | 31.138 | 1.061 | -1.055
1305 | ТК 5-11 |  | 2012 | нет | 25.08 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4362 | -3.4141 | 0.068 | 0.068 | 2.52 | 2.488 | 0.266 | -0.265
1305 |  |  | нет данных | нет | 49.09 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 11.1313 | -11.0809 | 0.615 | 0.609 | 11.157 | 11.056 | 0.626 | -0.624
1305 |  | ЦТП 2 - 14 | нет данных | нет | 8.59 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.9752 | -10.9271 | 0.121 | 0.12 | 10.846 | 10.751 | 0.618 | -0.615
1305 |  | Насосная ул.Госпитальная,15 | нет данных | нет | 9.81 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1555 | -0.1544 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | -0.023
1305 |  |  | нет данных | нет | 88.01 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 15.8263 | -15.7155 | 0.086 | 0.085 | 0.831 | 0.82 | 0.26 | -0.258
1305 | ТК 5-2-2 |  | нет данных | нет | 12.62 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 17.7423 | -17.6189 | 0.021 | 0.021 | 1.045 | 1.03 | 0.291 | -0.289
1305 |  |  | 2012 | есть | 146.11 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 24.0848 | -23.9411 | 0.821 | 0.811 | 5.099 | 5.038 | 0.569 | -0.566
1305 |  | ТК 5-11 | 2012 | нет | 48.61 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.4366 | -3.4137 | 0.128 | 0.126 | 2.521 | 2.487 | 0.266 | -0.265
1305 |  | ТК 5-2-3 | нет данных | нет | 28.82 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.1867 | -4.1579 | 0.017 | 0.017 | 0.509 | 0.502 | 0.155 | -0.154
12 | ТК 12-4-1-1 |  | 2012 | есть | 32.41 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 35.8849 | -35.6429 | 0.472 | 0.466 | 11.32 | 11.167 | 0.848 | -0.842
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 39.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4983 | -1.4892 | 0.115 | 0.114 | 2.73 | 2.696 | 0.221 | -0.22
12 |  | "Фармация " Склад | нет данных | нет | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4165 | -1.4082 | 0.02 | 0.02 | 2.44 | 2.411 | 0.209 | -0.208
12 | ТКН 12-5-6-10 | ООО "Причал " | нет данных | нет | 12.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.5983 | -0.5947 | 0.006 | 0.006 | 0.435 | 0.43 | 0.088 | -0.088
12 | ТКН 12-5-6-10 | ж/дом | 2012 | есть | 30.19 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 1997 год | 1.4117 | -1.4032 | 0.081 | 0.08 | 2.423 | 2.394 | 0.208 | -0.207
12 | ТК 12-4-1-6 | ж/дом | 2007 | нет | 9.49 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.3839 | -1.3757 | 0.027 | 0.027 | 2.329 | 2.301 | 0.204 | -0.203
12 | ТК 12-4-1-6 | ТК 12-4-1-7 | нет данных | нет | 58.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.9343 | -8.873 | 0.143 | 0.141 | 2.318 | 2.286 | 0.33 | -0.328
12 | ТК 12-4-1-7 | ж/дом | 2007 | есть | 8.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0776 | -1.0712 | 0.016 | 0.016 | 1.412 | 1.395 | 0.159 | -0.158
12 | ТК 12-4-1-7 | ТК 12-4-1-8 | 2007 | есть | 30.87 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 5.0557 | -5.0219 | 0.025 | 0.025 | 0.742 | 0.732 | 0.187 | -0.185
12 | ТК 12-4-1-8 | 5-ая школа | 2015 | есть | 143.4 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.9775 | -3.9514 | 0.51 | 0.503 | 3.377 | 3.333 | 0.308 | -0.306
12 |  | Аптекоуправление | 2013 | есть | 51.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.6287 | -0.6246 | 0.026 | 0.026 | 0.481 | 0.474 | 0.093 | -0.092
12 | ТК 12-4-1-8 | ж/дом | 2007 | есть | 28.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.0777 | -1.0711 | 0.044 | 0.043 | 1.412 | 1.395 | 0.159 | -0.158
12 | ТКН 12-5-6-9 | ТКН 12-5-6-10 | нет данных | нет | 27.38 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 2.0103 | -1.9975 | 0.012 | 0.011 | 0.364 | 0.359 | 0.113 | -0.112
12 | ТК 12-4-1-10 | т/узел на три объекта | нет данных | нет | 20.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.1233 | -1.1165 | 0.034 | 0.034 | 1.534 | 1.516 | 0.166 | -0.165
12 | ТК 12-4-1-10 | общежитие | 2008 | есть | 153.85 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6762 | -1.6649 | 0.538 | 0.531 | 3.416 | 3.37 | 0.248 | -0.246
12 | ТК 12-4-1-7 | ТК 12-4-1-10 | 2008 | есть | 40.66 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.7999 | -2.7811 | 0.074 | 0.073 | 1.673 | 1.651 | 0.217 | -0.216
12 |  | ТК 12-4-1-6 | 2009 | нет | 58.98 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.3193 | -10.2476 | 0.209 | 0.206 | 3.093 | 3.05 | 0.381 | -0.378
1305 | ЦТП 2 - 14 | ТК 5-3-3 | 2017 | нет | 82.49 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 16.0835 | -16.0355 | 2.008 | 1.996 | 21.805 | 21.675 | 0.883 | -0.88
1305 |  | ЦТП 2 - 15 | 2003 | нет | 49.27 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 34.4197 | -34.2938 | 0.268 | 0.267 | 3.931 | 3.903 | 0.565 | -0.563
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.41 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.92 | -0.9145 | 0.007 | 0.007 | 1.029 | 1.017 | 0.136 | -0.135
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 24.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3264 | -1.3184 | 0.057 | 0.057 | 2.139 | 2.114 | 0.196 | -0.195
12 | ТК 12-5-9 | Ортопедическое предприятие | 2006 | нет | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.6359 | -1.6259 | 0.163 | 0.161 | 3.254 | 3.214 | 0.242 | -0.24
12 | ТК 2-5-10 |  | 2009 | нет | 57.65 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.2469 | -2.2324 | 0.067 | 0.066 | 1.078 | 1.064 | 0.174 | -0.173
13 |  |  | нет данных | нет | 31.07 | 0.175 | 0.175 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 61.6584 | -61.2221 | 0.275 | 0.271 | 5.544 | 5.466 | 0.743 | -0.738
1305 |  |  | нет данных | нет | 25.81 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0369 | -5.0051 | 0.066 | 0.066 | 2.139 | 2.112 | 0.277 | -0.275
13 |  | магазин "Пчёлка" | 2009 | нет | 38.62 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 4.0752 | -4.0664 | 0.143 | 0.142 | 3.28 | 3.266 | 0.307 | -0.306
13 |  |  | нет данных | нет | 109.29 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.3925 | -7.3428 | 1.323 | 1.305 | 11.665 | 11.509 | 0.573 | -0.569
1305 |  | ТК 5 - 1 | нет данных | нет | 53.96 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 130.738 | -129.8879 | 0.276 | 0.272 | 3.364 | 3.321 | 0.742 | -0.737
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.93 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9091 | -2.8915 | 0.007 | 0.007 | 0.713 | 0.705 | 0.16 | -0.159
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9086 | -2.891 | 0.075 | 0.074 | 10.286 | 10.163 | 0.43 | -0.427
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9088 | -2.8913 | 0.075 | 0.074 | 10.288 | 10.165 | 0.43 | -0.427
1305 |  |  | нет данных | нет | 33.23 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 62.7113 | -62.2781 | 0.099 | 0.098 | 2.345 | 2.313 | 0.54 | -0.537
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.79 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.283 | -3.2631 | 0.008 | 0.008 | 0.909 | 0.898 | 0.18 | -0.179
1305 | ТК 5-5 |  | нет данных | нет | 61.43 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.4129 | -8.3586 | 0.408 | 0.403 | 5.966 | 5.889 | 0.462 | -0.459
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 5.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6963 | -1.6861 | 0.024 | 0.024 | 3.499 | 3.457 | 0.251 | -0.249
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 6.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6787 | -1.6685 | 0.028 | 0.028 | 3.426 | 3.385 | 0.248 | -0.246
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6787 | -1.6686 | 0.028 | 0.027 | 3.426 | 3.385 | 0.248 | -0.246
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 5.35 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6787 | -1.6686 | 0.024 | 0.024 | 3.427 | 3.385 | 0.248 | -0.246
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 8.74 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4499 | -1.4411 | 0.027 | 0.026 | 2.556 | 2.525 | 0.214 | -0.213
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9332 | -1.9216 | 0.037 | 0.036 | 4.544 | 4.49 | 0.285 | -0.284
1305 | ТК 5-2-1 | ж/д | нет данных | нет | 17.38 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9114 | -2.8935 | 0.017 | 0.016 | 0.763 | 0.754 | 0.164 | -0.163
1305 | ТК 5-2-1 | ТК 5-2-2 | 1994 | нет | 54.07 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 17.7446 | -17.6166 | 0.076 | 0.075 | 1.045 | 1.03 | 0.291 | -0.289
1305 |  | общежитие | нет данных | нет | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9155 | -1.9039 | 0.049 | 0.049 | 4.461 | 4.408 | 0.283 | -0.281
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.674 | -2.6579 | 0.076 | 0.075 | 8.694 | 8.59 | 0.395 | -0.392
1305 |  |  | нет данных | нет | 15.73 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 13.1485 | -13.0614 | 0.012 | 0.012 | 0.574 | 0.566 | 0.216 | -0.214
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.1159 | -2.1031 | 0.042 | 0.042 | 5.444 | 5.378 | 0.312 | -0.311
1305 | ТК 5-2-3 | ж/д | нет данных | нет | 16.83 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.5736 | -1.5638 | 0.005 | 0.005 | 0.223 | 0.22 | 0.089 | -0.088
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.116 | -2.1032 | 0.043 | 0.042 | 5.444 | 5.379 | 0.312 | -0.311
1305 |  |  | нет данных | нет | 37.23 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.7287 | -4.6983 | 0.075 | 0.074 | 1.885 | 1.861 | 0.26 | -0.258
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.116 | -2.1033 | 0.042 | 0.042 | 5.444 | 5.379 | 0.312 | -0.311
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 5.76 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3059 | -1.298 | 0.056 | 0.055 | 7.984 | 7.888 | 0.317 | -0.315
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2767 | -1.269 | 0.014 | 0.014 | 1.982 | 1.958 | 0.189 | -0.187
1305 |  |  | нет данных | нет | 28.31 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.8311 | -3.8061 | 0.041 | 0.04 | 1.322 | 1.304 | 0.216 | -0.214
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 5.83 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2767 | -1.269 | 0.015 | 0.015 | 1.982 | 1.958 | 0.189 | -0.187
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 9.06 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4249 | -1.4162 | 0.005 | 0.005 | 0.433 | 0.428 | 0.11 | -0.11
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 26.48 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4251 | -1.416 | 0.013 | 0.013 | 0.433 | 0.428 | 0.111 | -0.11
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 39.2 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3869 | -1.3782 | 0.096 | 0.095 | 2.339 | 2.309 | 0.205 | -0.204
5 | котельная №5 ул.Чехова,4а |  | нет данных | нет | 10.58 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 192.6009 | -192.6009 | 0.165 | 0.165 | 7.301 | 7.301 | 1.094 | -1.094
1305 | ТК 5 - 1 | ж/д | нет данных | нет | 55.58 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9123 | -2.8943 | 0.609 | 0.602 | 10.313 | 10.185 | 0.43 | -0.427
5 |  | ж/д | нет данных | нет | 26.18 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0296 | -1.0219 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | -0.024
5 |  | ж/д ул.Чехова,6а 2 т/у | нет данных | нет | 4.59 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0389 | -1.0326 | 0.008 | 0.008 | 1.312 | 1.296 | 0.153 | -0.152
5 |  |  | нет данных | нет | 22.09 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0691 | -2.0538 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.037 | 0.049 | -0.049
5 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 4.67 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0289 | -1.0227 | 0.008 | 0.008 | 1.287 | 1.272 | 0.152 | -0.151
1305 | ТК 5-2-3 | ТК 5-2-3-1 | нет данных | нет | 59.83 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6126 | -2.5947 | 0.013 | 0.013 | 0.198 | 0.196 | 0.096 | -0.096
1305 |  |  | нет данных | нет | 27.39 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.3853 | -3.3632 | 0.032 | 0.031 | 1.032 | 1.018 | 0.19 | -0.189
13 |  |  | 2007 | есть | 38.96 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | -25.9948 | 24.8317 | 0.105 | 0.096 | 2.242 | 2.046 | -0.427 | 0.407
13 | ТК13-2-3-4-4 | ТК 13-2-3-4-5 | нет данных | нет | 82.58 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.5575 | -8.5025 | 0.605 | 0.597 | 6.594 | 6.509 | 0.482 | -0.478
13 |  | ТК 13-1-8-6 | 1998 | нет | 47.38 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 58.918 | -58.6002 | 0.546 | 0.541 | 10.089 | 9.98 | 0.967 | -0.962
13 |  | ТК 1-8-6-2 | нет данных | нет | 47.65 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.9295 | -8.8739 | 0.037 | 0.036 | 0.701 | 0.692 | 0.211 | -0.21
1305 |  |  | нет данных | нет | 32.86 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 56.5123 | -56.1298 | 0.453 | 0.447 | 10.597 | 10.455 | 0.927 | -0.921
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 30.82 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5864 | -1.5757 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.072 | 0.059 | -0.058
1305 |  |  | 1999 | нет | 72.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.374 | -7.325 | 0.127 | 0.126 | 1.579 | 1.558 | 0.272 | -0.27
13 |  |  | 2009 | есть | 25.2 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 61.6566 | -61.2239 | 0.093 | 0.092 | 2.515 | 2.48 | 0.552 | -0.548
1305 |  |  | нет данных | нет | 22.71 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.7158 | -6.6733 | 0.106 | 0.105 | 3.802 | 3.754 | 0.369 | -0.366
13 |  |  | 2005 | нет | 35.19 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 63.6208 | -62.2222 | 0.142 | 0.136 | 2.678 | 2.561 | 0.57 | -0.557
13 | ЦТП 2- 6 |  | 2009 | есть | 84.98 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.7653 | -8.6914 | 0.006 | 0.006 | 0.051 | 0.05 | 0.079 | -0.078
1305 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.03 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9093 | -2.8918 | 0.07 | 0.069 | 10.292 | 10.168 | 0.43 | -0.427
1305 |  | ТК 5-5 | нет данных | нет | 21.69 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 34.8658 | -34.6231 | 0.119 | 0.118 | 4.034 | 3.978 | 0.572 | -0.568
1305 |  | Трест44 | нет данных | нет | 20.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6297 | -1.6197 | 0.072 | 0.071 | 3.229 | 3.19 | 0.241 | -0.239
1305 |  |  | нет данных | нет | 20.41 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.759 | -4.7275 | 0.016 | 0.015 | 0.658 | 0.649 | 0.176 | -0.175
1305 |  | ж/д 6 т/у | нет данных | нет | 30.21 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5864 | -1.5757 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.072 | 0.059 | -0.058
1305 |  | ж/д 6 т/у | нет данных | нет | 7.99 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5854 | -1.5758 | 0.03 | 0.029 | 3.056 | 3.019 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 22.7 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 22.4951 | -22.3696 | 0.122 | 0.12 | 4.448 | 4.399 | 0.532 | -0.529
1305 |  | ж/д 5 т/у | нет данных | нет | 7.58 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5853 | -1.5757 | 0.029 | 0.028 | 3.056 | 3.019 | 0.234 | -0.233
1305 | ТК 5-3-3 | ж/д | 2017 | нет | 89.6 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.0411 | -8.0184 | 1.294 | 1.286 | 13.802 | 13.724 | 0.624 | -0.622
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 7.96 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5853 | -1.5756 | 0.03 | 0.029 | 3.056 | 3.019 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 8.75 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.1917 | -8.1388 | 0.064 | 0.063 | 5.656 | 5.584 | 0.45 | -0.447
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 7.82 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5847 | -1.5751 | 0.029 | 0.029 | 3.054 | 3.017 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 21.37 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.6068 | -6.5638 | 0.218 | 0.216 | 9.317 | 9.196 | 0.512 | -0.509
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 7.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5848 | -1.5752 | 0.03 | 0.029 | 3.054 | 3.017 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 23.68 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0218 | -4.9888 | 0.139 | 0.137 | 5.383 | 5.312 | 0.389 | -0.387
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 8.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5849 | -1.5753 | 0.03 | 0.03 | 3.054 | 3.017 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 33.74 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.554 | -2.5375 | 0.051 | 0.05 | 1.392 | 1.374 | 0.198 | -0.197
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2767 | -1.269 | 0.015 | 0.015 | 1.982 | 1.958 | 0.189 | -0.187
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 27.64 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.277 | -1.2688 | 0.01 | 0.01 | 0.348 | 0.344 | 0.099 | -0.098
1305 |  |  | нет данных | нет | 31.65 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3161 | -4.2878 | 0.059 | 0.058 | 1.677 | 1.655 | 0.243 | -0.241
1305 |  |  | нет данных | нет | 20.77 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1727 | -3.1516 | 0.007 | 0.007 | 0.292 | 0.288 | 0.117 | -0.116
1305 |  | ж/д | 2012 | есть | 35.74 | 0.106 | 0.106 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.0156 | -6.9941 | 0.043 | 0.042 | 1.046 | 1.039 | 0.231 | -0.23
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 34.25 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4387 | -1.4292 | 0.007 | 0.007 | 0.186 | 0.184 | 0.081 | -0.08
1305 |  | общежитие | нет данных | нет | 29.11 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.5512 | -8.4992 | 0.214 | 0.212 | 6.584 | 6.504 | 0.481 | -0.478
1305 |  |  | нет данных | нет | 52.93 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.1821 | -10.1184 | 0.18 | 0.178 | 3.011 | 2.973 | 0.376 | -0.374
1305 |  | общежитие | нет данных | нет | 18.75 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.5514 | -8.4996 | 0.157 | 0.155 | 6.585 | 6.505 | 0.481 | -0.478
1305 | ТК 5-3-1 | ж/д | 2003 | есть | 32.87 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.0337 | -5.0138 | 0.028 | 0.027 | 0.736 | 0.73 | 0.186 | -0.185
1305 |  |  | нет данных | нет | 12.71 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.3451 | -6.3035 | 0.019 | 0.019 | 1.169 | 1.154 | 0.234 | -0.233
1305 |  |  | нет данных | нет | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1724 | -3.1518 | 0.004 | 0.004 | 0.292 | 0.288 | 0.117 | -0.116
1305 | ТК 5-4-1 |  | 2011 | нет | 18.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 18.7337 | -18.6172 | 0.247 | 0.244 | 10.192 | 10.066 | 0.692 | -0.687
1305 |  |  | нет данных | нет | 15.93 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 66.6321 | -66.3207 | 0.073 | 0.072 | 2.937 | 2.91 | 0.597 | -0.594
1305 |  |  | нет данных | нет | 24.37 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 58.5055 | -58.2338 | 0.344 | 0.341 | 11.358 | 11.253 | 0.96 | -0.956
1305 |  | ж/д блок А | 2005 | нет | 36.26 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.1226 | -8.0909 | 0.01 | 0.01 | 0.219 | 0.217 | 0.133 | -0.133
13 | ТК 13-2-3-4 |  | 2007 | нет | 13.64 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.7414 | -8.6838 | 0.04 | 0.04 | 2.219 | 2.19 | 0.323 | -0.321
13 | ТК13-2-3-4-4 | ж/д | нет данных | нет | 63.92 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6567 | -2.6401 | 0.579 | 0.571 | 8.582 | 8.475 | 0.392 | -0.39
13 | ТК 13-1-8-6-1 | ж/д | нет данных | нет | 41.19 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.5988 | -2.5828 | 0.353 | 0.348 | 8.212 | 8.111 | 0.384 | -0.381
1305 | ТК 5-4 | ТК 5-4-1 | 2011 | есть | 33.19 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 18.7343 | -18.6166 | 0.385 | 0.38 | 10.193 | 10.065 | 0.692 | -0.687
1305 |  | ТК 5-7 | нет данных | нет | 21.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 13.1647 | -13.0782 | 0.131 | 0.129 | 5.033 | 4.967 | 0.486 | -0.483
1305 | ТК 5-3-2 |  | нет данных | нет | 38.7 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.1081 | -5.0747 | 0.231 | 0.228 | 5.57 | 5.497 | 0.396 | -0.394
1305 |  | ТК 5-3 | нет данных | нет | 30.2 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 101.7826 | -101.1701 | 0.262 | 0.259 | 6.178 | 6.104 | 0.877 | -0.872
5 |  |  | нет данных | нет | 126.81 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 50.1114 | -49.8089 | 1.215 | 1.201 | 8.333 | 8.232 | 0.822 | -0.817
13 |  | ТК 4 | 2003 | нет | 42.59 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 67.6994 | -66.2852 | 0.15 | 0.143 | 2.733 | 2.62 | 0.583 | -0.571
1305 | ТК 5-3 |  | 2009 | есть | 33.33 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 70.088 | -69.6004 | 0.21 | 0.207 | 2.929 | 2.889 | 0.604 | -0.6
1305 | ЦТП 2 - 15 |  | нет данных | нет | 9.15 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 17.4798 | -17.358 | 0.015 | 0.015 | 1.014 | 1 | 0.287 | -0.285
13 | ТК 1 | ТК 1-2 | нет данных | нет | 20.56 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 153.124 | -152.1323 | 0.058 | 0.057 | 1.61 | 1.589 | 0.584 | -0.581
13 | ТК 2 | ТК 2-1 | нет данных | нет | 98.03 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 67.4945 | -67.0012 | 0.346 | 0.341 | 2.717 | 2.677 | 0.582 | -0.577
13 |  | "Псковбанк" | нет данных | нет | 80.22 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1511 | -2.1378 | 0.083 | 0.082 | 0.988 | 0.976 | 0.167 | -0.166
12 |  |  | нет данных | нет | 26.23 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.6007 | -1.59 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.073 | 0.059 | -0.059
13 |  | ш/ф "Славянка" | нет данных | нет | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.8177 | -6.7995 | 0.495 | 0.493 | 56.517 | 56.215 | 1.007 | -1.004
12 | ТК | ЦТП 2 - 5 | нет данных | нет | 4.39 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 24.497 | -24.3914 | 0.032 | 0.032 | 1.991 | 1.974 | 0.402 | -0.4
12 |  |  | нет данных | нет | 49.65 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.4186 | -3.3961 | 0.058 | 0.057 | 1.052 | 1.038 | 0.192 | -0.191
13 | ТК13-1-6 | общежитие | 2005 | нет | 14.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.8062 | -7.7857 | 1.242 | 1.236 | 74.094 | 73.706 | 1.153 | -1.15
13 | ТК13-1-6 |  | 2009 | есть | 46.32 | 0.259 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 132.6552 | -131.8429 | 0.183 | 0.181 | 2.824 | 2.789 | 0.73 | -0.726
13 | ТК 1-8 | ж/д | 2007 | нет | 68.15 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8856 | -2.8665 | 0.05 | 0.05 | 0.702 | 0.693 | 0.158 | -0.157
13 | ТК 1-8-3 | ж/д | 2006 | нет | 30.84 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6335 | -2.6171 | 0.05 | 0.049 | 1.48 | 1.462 | 0.204 | -0.203
13 |  |  | 2005 | нет | 86.33 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.4224 | -4.4021 | 0.375 | 0.371 | 4.175 | 4.137 | 0.343 | -0.341
13 |  | туалет у маг."Маяк" | нет данных | нет | 7.86 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.0715 | -0.0711 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.017 | -0.017
13 | Котельная №13 ул.Народная,33 | ТК 0 | нет данных | нет | 22.2 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 293.4963 | -290.4882 | 0.223 | 0.219 | 5.914 | 5.793 | 1.12 | -1.109
13 |  | ТК 1-7 | нет данных | нет | 92.03 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.622 | -10.5571 | 0.099 | 0.098 | 0.992 | 0.98 | 0.251 | -0.249
12 | ТК 1-3 | торг.дом "Меркурий" | 2008 | есть | 43.29 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.1456 | -5.1323 | 0.118 | 0.117 | 2.384 | 2.372 | 0.29 | -0.289
13 |  |  | 2009 | есть | 71.45 | 0.311 | 0.311 | 1 | 1 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 140.4905 | -139.5996 | 0.138 | 0.136 | 1.204 | 1.188 | 0.536 | -0.533
13 |  |  | нет данных | нет | 57.45 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.2233 | -2.2081 | 0.027 | 0.027 | 0.445 | 0.439 | 0.125 | -0.124
13 | ТК 1-5 | ТК13-1-6 | 2007 | нет | 18.19 | 0.311 | 0.311 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 140.4647 | -139.6253 | 0.05 | 0.049 | 1.203 | 1.189 | 0.536 | -0.533
13 |  |  | нет данных | нет | 64.37 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 143.271 | -142.338 | 0.149 | 0.147 | 1.409 | 1.391 | 0.547 | -0.543
12 | ТК 12-1-6-1 | ТК 3-2-1 | нет данных | нет | 178.92 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 56.7941 | -56.4083 | 0.166 | 0.164 | 0.585 | 0.577 | 0.313 | -0.31
12 |  |  | нет данных | нет | 66.99 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 11.7077 | -11.6266 | 0.036 | 0.035 | 0.455 | 0.449 | 0.192 | -0.191
0 |  | ТК 1-3-2 | 2002 | нет | 45.67 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 2006 | нет | 80.47 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 124.3647 | -123.5978 | 0.739 | 0.729 | 8.132 | 8.032 | 1.072 | -1.065
12 |  | насосная водоканала | нет данных | нет | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2 | -0.1996 | 0 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.03 | -0.029
12 | ЦТП 2 - 5 | регулятор перепада | нет данных | нет | 7.4 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 15.3269 | -15.2217 | 0.009 | 0.009 | 0.78 | 0.769 | 0.251 | -0.25
1305 |  |  | нет данных | нет | 30.42 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.5145 | -14.418 | 0.065 | 0.064 | 1.852 | 1.827 | 0.343 | -0.341
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 5.87 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3489 | -1.3407 | 0.017 | 0.017 | 2.212 | 2.186 | 0.199 | -0.198
1305 |  |  | нет данных | нет | 25.56 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7761 | -2.7588 | 0.256 | 0.253 | 9.371 | 9.254 | 0.41 | -0.407
1305 |  |  | нет данных | нет | 3.46 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.1877 | -4.1618 | 0.011 | 0.011 | 1.579 | 1.56 | 0.236 | -0.234
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 5.53 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3992 | -1.3907 | 0.017 | 0.017 | 2.38 | 2.352 | 0.207 | -0.205
1305 |  | ж/д 5 т/у | нет данных | нет | 24.45 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3993 | -1.3907 | 0.062 | 0.062 | 2.381 | 2.351 | 0.207 | -0.205
1305 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4383 | -1.4296 | 0.017 | 0.016 | 2.515 | 2.485 | 0.212 | -0.211
1305 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 7.2 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4383 | -1.4296 | 0.023 | 0.022 | 2.515 | 2.485 | 0.212 | -0.211
1305 |  |  | нет данных | нет | 25.38 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8774 | -2.8585 | 0.021 | 0.021 | 0.745 | 0.736 | 0.162 | -0.161
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 6.74 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4383 | -1.4296 | 0.021 | 0.021 | 2.515 | 2.485 | 0.212 | -0.211
1305 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 21.24 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.306 | -1.2978 | 0.009 | 0.009 | 0.364 | 0.36 | 0.101 | -0.101
5 |  |  | нет данных | нет | 9.64 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 104.7445 | -105.055 | 0.047 | 0.047 | 2.159 | 2.172 | 0.595 | -0.596
5 |  | ЦТП котельной | нет данных | нет | 22.43 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 37.7438 | -37.7383 | 0.013 | 0.013 | 0.28 | 0.28 | 0.214 | -0.214
1305 | ТК 5-5 | ТК 5-6 | 1995 | нет | 77.57 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 21.6163 | -21.4614 | 0.165 | 0.163 | 1.551 | 1.528 | 0.355 | -0.352
1305 |  |  | 2004 | нет | 53.65 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.5198 | -9.453 | 0.019 | 0.018 | 0.301 | 0.297 | 0.156 | -0.155
1305 | ТК 5-3-2 |  | нет данных | нет | 38.3 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8503 | -2.8318 | 0.072 | 0.071 | 1.734 | 1.712 | 0.221 | -0.22
13 | ТК 13-2-3-4-5 | ТК 13-2-3-4-6 | 2007 | нет | 39.01 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.8296 | -5.7934 | 0.303 | 0.299 | 7.254 | 7.164 | 0.452 | -0.449
13 |  |  | 2015 | нет | 59.33 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 61.8294 | -61.4891 | 0.76 | 0.751 | 11.111 | 10.989 | 1.015 | -1.009
13 | ТК 1-8-6-2 | ТК 13-1-8-6-3 | нет данных | нет | 47.77 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.9281 | -8.8753 | 0.039 | 0.038 | 0.701 | 0.692 | 0.211 | -0.21
1305 |  |  | нет данных | нет | 24.44 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.3579 | -3.3369 | 0.062 | 0.061 | 2.227 | 2.199 | 0.253 | -0.251
13 | ТК 2-3 | ж/д | 1997 | нет | 23.22 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.9686 | -3.9506 | 0.097 | 0.096 | 3.362 | 3.331 | 0.308 | -0.306
1305 | ТК 5 - 2 | ТК 5-2-1 | 1999 | нет | 30.74 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 20.6573 | -20.5089 | 0.063 | 0.062 | 1.416 | 1.396 | 0.339 | -0.337
1305 | ТК 5 - 1 | ТК 5 - 2 | нет данных | нет | 38.09 | 0.255 | 0.255 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 127.8192 | -127.0002 | 0.233 | 0.23 | 3.216 | 3.175 | 0.726 | -0.721
1305 |  |  | 2005 | нет | 94.8 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.1254 | -8.0881 | 0.062 | 0.062 | 0.58 | 0.575 | 0.192 | -0.191
1305 |  | ж/д 5 т/у | нет данных | нет | 7.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5859 | -1.5762 | 0.03 | 0.029 | 3.058 | 3.021 | 0.234 | -0.233
1305 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 8.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5859 | -1.5763 | 0.03 | 0.03 | 3.058 | 3.021 | 0.234 | -0.233
5 |  |  | нет данных | нет | 16.23 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.0985 | -3.076 | 0.002 | 0.002 | 0.084 | 0.083 | 0.073 | -0.073
13 |  |  | нет данных | нет | 5.24 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 109.4059 | -108.7332 | 0.038 | 0.037 | 2.169 | 2.142 | 0.602 | -0.598
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 13.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9076 | -2.89 | 0.149 | 0.147 | 10.279 | 10.155 | 0.429 | -0.427
13 | ТК 1-7 |  | нет данных | нет | 41.34 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.2032 | -7.1651 | 0.223 | 0.22 | 4.672 | 4.623 | 0.405 | -0.403
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7802 | -2.7635 | 0.06 | 0.06 | 9.399 | 9.286 | 0.411 | -0.408
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.45 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9076 | -2.8901 | 0.08 | 0.079 | 10.28 | 10.156 | 0.429 | -0.427
13 |  |  | 1999 | нет | 41.82 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 103.5856 | -102.9581 | 0.294 | 0.291 | 5.642 | 5.573 | 0.892 | -0.887
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9077 | -2.8902 | 0.079 | 0.078 | 10.28 | 10.157 | 0.429 | -0.427
13 |  | ТК 1-8 | нет данных | нет | 17.31 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 100.6746 | -100.0713 | 0.147 | 0.146 | 5.329 | 5.265 | 0.867 | -0.862
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.76 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9078 | -2.8903 | 0.076 | 0.075 | 10.281 | 10.157 | 0.429 | -0.427
13 | ТК 1-8-1 | ж/д | нет данных | нет | 36.49 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8851 | -2.8671 | 0.07 | 0.069 | 1.777 | 1.755 | 0.224 | -0.222
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6823 | -3.6646 | 0.101 | 0.1 | 16.487 | 16.329 | 0.544 | -0.541
13 |  | ТК 1-8-2 | 2017 | есть | 16.19 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.5717 | -6.5357 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.057 | -0.056
13 | ТК 1-8-2 | ТК 1-8-3 | нет данных | нет | 30.85 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.5704 | -6.5371 | 0.043 | 0.043 | 1.254 | 1.241 | 0.243 | -0.241
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.1 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6347 | -2.6188 | 0.054 | 0.053 | 8.44 | 8.339 | 0.389 | -0.387
13 |  | магазин "Носорог" т/у | нет данных | нет | 18.52 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3872 | -0.3846 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | -0.03
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 2.49 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.9848 | -3.9689 | 0.073 | 0.073 | 19.307 | 19.153 | 0.588 | -0.586
13 |  | почта | нет данных | нет | 21.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4368 | -0.434 | 0.005 | 0.005 | 0.232 | 0.229 | 0.065 | -0.064
13 | ТК 1-7 |  | 2001 | нет | 49.7 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.4162 | -3.3947 | 0.131 | 0.129 | 2.491 | 2.46 | 0.265 | -0.263
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.2079 | -3.1886 | 0.079 | 0.078 | 12.513 | 12.362 | 0.474 | -0.471
13 |  | мебельный магазин "Маяк" | нет данных | нет | 27.69 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.2078 | -0.2065 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.052 | 0.031 | -0.03
13 | ТК 1-8-1 |  | 2017 | есть | 43.22 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.2575 | -10.1969 | 0.004 | 0.004 | 0.063 | 0.062 | 0.088 | -0.088
13 | ТК 1-8 |  | 2008 | нет | 46.93 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 97.7876 | -97.2062 | 0.323 | 0.319 | 5.028 | 4.968 | 0.843 | -0.838
13 |  | ТК 1-8-1 | нет данных | нет | 88.69 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.1498 | -13.0568 | 0.011 | 0.011 | 0.103 | 0.102 | 0.113 | -0.112
13 | ТК 0 | ТК 1 | нет данных | нет | 6.99 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 153.1252 | -152.131 | 0.036 | 0.036 | 1.61 | 1.589 | 0.584 | -0.581
12 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.97 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.5014 | -1.4924 | 0.021 | 0.021 | 2.741 | 2.708 | 0.222 | -0.22
12 |  |  | нет данных | нет | 15.72 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 10.2034 | -10.1371 | 0.058 | 0.057 | 3.024 | 2.984 | 0.377 | -0.374
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1502 | -2.1372 | 0.044 | 0.043 | 5.621 | 5.554 | 0.318 | -0.316
12 |  |  | нет данных | нет | 33.45 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 8.053 | -8.0002 | 0.069 | 0.069 | 1.883 | 1.859 | 0.297 | -0.295
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1502 | -2.1373 | 0.042 | 0.042 | 5.622 | 5.554 | 0.318 | -0.316
12 |  |  | нет данных | нет | 27.32 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 5.9021 | -5.8635 | 0.031 | 0.031 | 1.012 | 0.998 | 0.218 | -0.216
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.03 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1502 | -2.1373 | 0.044 | 0.043 | 5.622 | 5.554 | 0.318 | -0.316
12 |  |  | нет данных | нет | 27.39 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.7514 | -3.7268 | 0.013 | 0.012 | 0.409 | 0.403 | 0.138 | -0.138
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.83 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 2.1502 | -2.1373 | 0.043 | 0.042 | 5.622 | 5.554 | 0.318 | -0.316
0 | ТК 1-3-2 |  | 2002 | нет | 15.09 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 18.39 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.709 | -1.6983 | 0.006 | 0.006 | 0.263 | 0.26 | 0.096 | -0.096
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 15.27 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.709 | -1.6984 | 0.005 | 0.005 | 0.263 | 0.26 | 0.096 | -0.096
13 | ТК 1-1 | ТК 2 | нет данных | нет | 18.28 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 140.3593 | -138.3689 | 0.047 | 0.046 | 1.4 | 1.36 | 0.543 | -0.535
13 | ТК 2 | ТК 3 | нет данных | нет | 47.9 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 72.8615 | -71.371 | 0.066 | 0.063 | 0.962 | 0.923 | 0.401 | -0.393
13 | ТК 1-2 |  | нет данных | нет | 29.07 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 153.1202 | -152.136 | 0.08 | 0.079 | 1.61 | 1.589 | 0.584 | -0.581
13 |  | общежитие | нет данных | нет | 36.91 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.5077 | -5.492 | 0.252 | 0.251 | 6.475 | 6.438 | 0.427 | -0.426
13 |  |  | нет данных | нет | 4.78 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 127.1416 | -126.3568 | 0.05 | 0.049 | 2.929 | 2.893 | 0.7 | -0.695
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.69 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7763 | -2.7595 | 0.014 | 0.014 | 1.645 | 1.625 | 0.215 | -0.214
13 | ТК 2-1 | ж/д | 2004 | нет | 23.99 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9128 | -2.8948 | 0.05 | 0.049 | 1.811 | 1.789 | 0.226 | -0.224
13 | ТК 2-1 |  | нет данных | нет | 35.96 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 64.5738 | -64.1142 | 0.135 | 0.133 | 2.487 | 2.451 | 0.556 | -0.552
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.47 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.6002 | -1.5905 | 0.022 | 0.022 | 3.113 | 3.076 | 0.236 | -0.235
0 | ТК 1-2 | ТК 1-3 | нет данных | нет | 110.77 | 0.408 | 0.408 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ш/ф "Славянка" | нет данных | нет | 12.31 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.0241 | -3.0059 | 0.151 | 0.15 | 11.12 | 10.986 | 0.447 | -0.444
12 | регулятор перепада |  | нет данных | нет | 5.78 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 15.3266 | -15.222 | 0.005 | 0.004 | 0.779 | 0.769 | 0.251 | -0.25
13 |  |  | нет данных | нет | 109.25 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.8439 | -9.8033 | 0.333 | 0.331 | 2.814 | 2.791 | 0.363 | -0.362
13 | ТК 0 | ТК 1-1 | нет данных | нет | 42.79 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 140.367 | -138.3612 | 0.089 | 0.086 | 1.4 | 1.36 | 0.543 | -0.535
12 | ТК | ТК 1-3 | нет данных | нет | 94.58 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.1496 | -5.1283 | 0.009 | 0.009 | 0.088 | 0.087 | 0.084 | -0.084
13 |  |  | 2003 | нет | 5.81 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.1401 | -5.1078 | 0.02 | 0.02 | 2.379 | 2.349 | 0.289 | -0.287
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9125 | -2.895 | 0.075 | 0.075 | 10.314 | 10.191 | 0.43 | -0.428
13 |  | Общ. ПТУ - 2 | нет данных | нет | 7.24 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.387 | -3.3666 | 0.125 | 0.124 | 13.949 | 13.781 | 0.5 | -0.497
13 |  |  | нет данных | нет | 22.21 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 11.5463 | -11.4692 | 0.077 | 0.076 | 2.981 | 2.941 | 0.387 | -0.384
13 |  |  | нет данных | нет | 4.65 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.5386 | -6.4954 | 0.002 | 0.001 | 0.142 | 0.14 | 0.107 | -0.107
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1623 | -1.1553 | 0.013 | 0.012 | 1.643 | 1.623 | 0.172 | -0.171
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8746 | -2.8573 | 0.063 | 0.063 | 10.048 | 9.927 | 0.425 | -0.422
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.23 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6121 | -2.5964 | 0.058 | 0.057 | 8.296 | 8.197 | 0.386 | -0.383
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 74.36 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.2878 | -2.2728 | 0.088 | 0.087 | 1.117 | 1.103 | 0.177 | -0.176
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.88 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9126 | -2.895 | 0.068 | 0.068 | 10.315 | 10.191 | 0.43 | -0.428
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.23 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9125 | -2.895 | 0.072 | 0.071 | 10.314 | 10.19 | 0.43 | -0.428
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.37 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9125 | -2.895 | 0.084 | 0.083 | 10.314 | 10.19 | 0.43 | -0.428
13 | ТК 2-3 | ТК 2-3-1 | 1997 | нет | 44.39 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.9249 | -3.904 | 0.069 | 0.068 | 1.387 | 1.372 | 0.221 | -0.22
13 |  |  | нет данных | нет | 9.34 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 32.9432 | -31.7251 | 0.055 | 0.051 | 3.601 | 3.34 | 0.541 | -0.521
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9362 | -0.9305 | 0.009 | 0.009 | 1.066 | 1.053 | 0.138 | -0.137
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9304 | -0.9247 | 0.009 | 0.009 | 1.052 | 1.04 | 0.137 | -0.137
13 |  | ж/д | 2003 | нет | 70.57 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.2275 | -2.2129 | 0.078 | 0.077 | 1.059 | 1.045 | 0.173 | -0.172
13 |  |  | нет данных | нет | 59.96 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 58.7421 | -58.3308 | 0.148 | 0.146 | 2.058 | 2.029 | 0.506 | -0.503
13 | ТК 2-3-1 | ж/д | 2002 | нет | 40.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9127 | -2.8949 | 0.479 | 0.473 | 10.316 | 10.19 | 0.43 | -0.427
13 | ТК 2-3-1 | "Лагуна-люкс" | нет данных | нет | 12.34 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0117 | -1.0097 | 0.069 | 0.069 | 4.791 | 4.773 | 0.246 | -0.245
13 |  | Центр детского туризма | нет данных | нет | 12.94 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7495 | -0.7449 | 0.01 | 0.01 | 0.683 | 0.675 | 0.111 | -0.11
13 |  | ТК 2-2 | 1997 | нет | 129.93 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 55.8248 | -55.4407 | 0.275 | 0.272 | 1.858 | 1.833 | 0.481 | -0.478
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9303 | -0.9247 | 0.009 | 0.009 | 1.052 | 1.04 | 0.137 | -0.137
13 |  |  | нет данных | нет | 16.17 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.547 | -3.5243 | 0.049 | 0.048 | 2.686 | 2.651 | 0.275 | -0.273
13 |  |  | нет данных | нет | 10.03 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8609 | -1.8492 | 0.009 | 0.009 | 0.739 | 0.73 | 0.144 | -0.143
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 22.81 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9304 | -0.9246 | 0.026 | 0.026 | 1.053 | 1.04 | 0.137 | -0.137
13 |  |  | нет данных | нет | 5.62 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7187 | -2.7023 | 0.002 | 0.002 | 0.215 | 0.212 | 0.1 | -0.1
13 |  | Уч. корпус ПТУ-2 | нет данных | нет | 5.29 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5746 | -2.5591 | 0.057 | 0.056 | 8.06 | 7.963 | 0.38 | -0.378
13 |  |  | нет данных | нет | 33.6 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7946 | -2.7748 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.046 | -0.046
13 |  | ПТУ - 2 2 т/у, столовая +гараж | нет данных | нет | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5527 | -2.5374 | 0.067 | 0.066 | 7.923 | 7.828 | 0.377 | -0.375
13 |  | магазин | нет данных | нет | 14.34 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.2404 | -0.2389 | 0.001 | 0.001 | 0.07 | 0.069 | 0.035 | -0.035
13 |  |  | нет данных | нет | 24.33 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.376 | -5.3402 | 0.003 | 0.003 | 0.096 | 0.095 | 0.088 | -0.088
13 |  | магазин | 2003 | нет | 49.46 | 0.026 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.1065 | -0.106 | 0.025 | 0.024 | 0.486 | 0.481 | 0.058 | -0.058
13 |  |  | нет данных | нет | 34.8 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.0073 | -4.9743 | 0.024 | 0.023 | 0.561 | 0.553 | 0.168 | -0.167
13 |  |  | нет данных | нет | 60.52 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.3717 | -5.3314 | 0.007 | 0.007 | 0.096 | 0.094 | 0.088 | -0.087
13 | ТК 3 |  | 2005 | нет | 198.28 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 72.8555 | -71.377 | 0.847 | 0.813 | 3.165 | 3.038 | 0.628 | -0.615
13 | ТК 8 | ж/д | 1999 | нет | 54.99 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8677 | -2.8495 | 0.104 | 0.102 | 1.755 | 1.733 | 0.222 | -0.221
13 |  | ж/д, магазины | 2003 | нет | 80.84 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5004 | -2.4839 | 0.115 | 0.114 | 1.335 | 1.317 | 0.194 | -0.193
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 32.39 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.9135 | -2.8955 | 0.064 | 0.063 | 1.812 | 1.79 | 0.226 | -0.225
13 |  |  | нет данных | нет | 29.85 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6106 | -2.5939 | 0.046 | 0.046 | 1.455 | 1.436 | 0.202 | -0.201
13 |  |  | нет данных | нет | 73.93 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.478 | -4.4483 | 0.345 | 0.34 | 4.28 | 4.224 | 0.347 | -0.345
13 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1624 | -1.1553 | 0.013 | 0.013 | 1.643 | 1.623 | 0.172 | -0.171
13 |  |  | нет данных | нет | 55.9 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 44.4919 | -43.192 | 0.445 | 0.42 | 6.569 | 6.19 | 0.73 | -0.709
13 | ТК 13-2-3-4 | ТК 13-2-3-4-2 | 2009 | есть | 45.79 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 19.2629 | -19.1368 | 0.612 | 0.604 | 10.776 | 10.636 | 0.711 | -0.706
13 | ТК 13-2-3-4-5 | ж/д | 2007 | нет | 46.75 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7269 | -2.7101 | 0.442 | 0.437 | 9.042 | 8.931 | 0.403 | -0.4
13 | ТК 13-1-8-6 | ТК 13-1-8-6-1 | 1998 | нет | 56.21 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.6218 | -5.5852 | 0.175 | 0.172 | 2.846 | 2.809 | 0.316 | -0.314
1305 |  | ж/д | 2000 | нет | 41.42 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.5545 | -1.5448 | 0.129 | 0.128 | 2.938 | 2.902 | 0.23 | -0.228
1305 | ТК 5-5 |  | нет данных | нет | 32.05 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.8356 | -4.8039 | 0.082 | 0.081 | 2.106 | 2.078 | 0.272 | -0.27
1305 |  | ТК 5-4 | нет данных | нет | 24.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 21.6452 | -21.5081 | 0.446 | 0.441 | 13.607 | 13.435 | 0.799 | -0.794
1305 | ТК 5-3-1 |  | 2002 | нет | 38.21 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 73.6508 | -73.3117 | 0.173 | 0.171 | 3.235 | 3.205 | 0.635 | -0.632
1305 |  | магазин | нет данных | нет | 88.31 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4451 | -0.4416 | 0.022 | 0.021 | 0.241 | 0.237 | 0.066 | -0.065
1305 | ТК 5 - 2 |  | нет данных | нет | 98.54 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 104.6997 | -104.0536 | 0.823 | 0.813 | 6.537 | 6.457 | 0.902 | -0.897
5 |  |  | нет данных | нет | 53.26 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | -47.0053 | 46.7405 | 0.463 | 0.458 | 7.332 | 7.249 | -0.771 | 0.767
13 |  |  | 2005 | есть | 115.97 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 63.6181 | -62.2249 | 0.309 | 0.296 | 2.414 | 2.309 | 0.548 | -0.536
13 |  | ЦТП 2 - 7 | нет данных | нет | 21.85 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 15.7128 | -15.6407 | 0.006 | 0.006 | 0.147 | 0.146 | 0.135 | -0.135
13 | ТК 2-3 |  | нет данных | нет | 140.61 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 47.9195 | -47.5977 | 0.253 | 0.25 | 1.369 | 1.351 | 0.413 | -0.41
12 | ТК 12-1-Б | врезка на т/у нов.суда | 2008 | есть | 18.71 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 9.6637 | -9.6361 | 0.076 | 0.075 | 2.712 | 2.697 | 0.357 | -0.356
12 | врезка на т/у нов.суда | Обл. суд | 2008 | есть | 83.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.0278 | -1.0208 | 0.113 | 0.112 | 1.284 | 1.267 | 0.152 | -0.151
12 | ТК 12-2-9 |  | 2007 | есть | 24.78 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.8898 | -7.8527 | 0.057 | 0.057 | 1.808 | 1.791 | 0.291 | -0.29
1305 |  |  | нет данных | нет | 36.29 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.8451 | -6.8011 | 0.154 | 0.152 | 3.95 | 3.899 | 0.376 | -0.373
12 | разв., обл.б-ца глазное отд. | ТК 12-2-17 | 2006 | нет | 131.14 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 16.5551 | -16.4974 | 0.346 | 0.343 | 2.409 | 2.392 | 0.391 | -0.39
12 |  | ТК 12-2-1 | 2005 | нет | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1778 | -1.1702 | 0.037 | 0.036 | 1.687 | 1.665 | 0.174 | -0.173
12 | ТК 12-3-1-2 | т.Ольг.наб.,9 | 2006 | нет | 59.16 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.4587 | -4.4282 | 0.038 | 0.038 | 0.577 | 0.569 | 0.165 | -0.163
12 |  | ЦТП Инфекционнная больница | нет данных | нет | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 13.2728 | -13.2724 | 0.874 | 0.874 | 37.604 | 37.602 | 1.029 | -1.029
12 | т.до ЦТП 2 - 13 | ТК 12-2-9 | 2008 | нет | 98.19 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 141.6845 | -141.225 | 1.357 | 1.349 | 11.971 | 11.894 | 1.221 | -1.217
12 | т.до ЦТП 2 - 13 | ЦТП 2 - 13 | нет данных | нет | 5.85 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.2223 | -8.1943 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.071 | -0.071
12 | ЦТП 2 - 13 | ррегулятор напора | нет данных | нет | 5.64 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4871 | -3.46 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.03 | -0.03
12 | разв. Госп.,5 | пристройка т/у №1 БТИ | нет данных | нет | 6.09 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.1689 | -3.1688 | 0.007 | 0.007 | 0.904 | 0.904 | 0.178 | -0.178
12 | разв. Госп.,5 | пристройка т/у №2 Гос. архив | 2010 | нет | 19.7 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.6786 | -1.6684 | 0.006 | 0.006 | 0.254 | 0.251 | 0.094 | -0.094
12 |  | т.Р.Л.,6а | нет данных | нет | 36.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5043 | -2.4867 | 0.007 | 0.007 | 0.182 | 0.18 | 0.092 | -0.092
12 |  | Псков - 2000 маркет общежитие | нет данных | нет | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.9812 | -0.9749 | 0.009 | 0.009 | 1.171 | 1.156 | 0.145 | -0.144
12 |  | общежитие | нет данных | нет | 5.15 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.3802 | -3.3598 | 0.006 | 0.006 | 0.888 | 0.877 | 0.19 | -0.189
12 | врезка на т/у нов.суда | Обл. суд | 2008 | есть | 4.01 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.6356 | -8.6156 | 0.108 | 0.107 | 15.918 | 15.845 | 0.67 | -0.668
12 | регулятор перепада | ТКН-12-5-6-1 | нет данных | нет | 7.41 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 14.9996 | -14.9114 | 0.01 | 0.01 | 0.747 | 0.738 | 0.246 | -0.245
12 | Групповой элеватор |  | нет данных | нет | 8.51 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5999 | -1.5963 | 0.031 | 0.03 | 3.112 | 3.098 | 0.236 | -0.236
12 |  | База участка №38 | 2005 | нет | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.3765 | -1.3737 | 0.016 | 0.016 | 2.304 | 2.294 | 0.203 | -0.203
12 |  | Церковь | нет данных | нет | 51.1 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2234 | -0.2226 | 0.011 | 0.011 | 0.204 | 0.202 | 0.052 | -0.051
12 |  | Групповой элеватор | 2005 | нет | 8.58 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.5387 | -0.5349 | 0.003 | 0.003 | 0.353 | 0.348 | 0.08 | -0.079
1305 |  |  | нет данных | нет | 30.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7986 | -2.7812 | 0.306 | 0.302 | 9.523 | 9.405 | 0.413 | -0.411
1305 |  |  | нет данных | нет | 2.3 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.9639 | -6.9206 | 0.02 | 0.02 | 4.088 | 4.037 | 0.382 | -0.38
1305 |  | ТК 5-3-1 | 2002 | нет | 158.57 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 78.6973 | -78.3127 | 0.705 | 0.698 | 3.693 | 3.657 | 0.678 | -0.675
1305 | ТК 5-3 |  | 2012 | нет | 3.49 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 31.6922 | -31.5721 | 0.038 | 0.038 | 3.333 | 3.308 | 0.52 | -0.518
13 |  | ЦТП 2- 6 | нет данных | нет | 7.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 19.1168 | -19.0423 | 0.022 | 0.022 | 1.34 | 1.329 | 0.314 | -0.312
12 | ТК 12-1-6-3-1 | ТК | нет данных | нет | 28.32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 29.6478 | -29.5186 | 0.12 | 0.119 | 3.222 | 3.194 | 0.486 | -0.484
13 |  |  | нет данных | нет | 40.81 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 81.7256 | -81.2635 | 0.168 | 0.166 | 3.512 | 3.472 | 0.704 | -0.7
12 |  | Новый корпус | нет данных | нет | 74.78 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.488 | -5.4737 | 2.819 | 2.804 | 36.621 | 36.43 | 0.81 | -0.808
12 |  |  | нет данных | нет | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 13.8018 | -7.0224 | 0.039 | 0.01 | 6.158 | 1.594 | 0.51 | -0.259
12 |  | детская библиотека | нет данных | нет | 17.07 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6344 | -0.6302 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 0.036 | -0.035
12 | ТК 12-1-5-4 | т/к12-1-5-5 | 2013 | есть | 11.5 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 16.7277 | -16.6096 | 0.051 | 0.05 | 2.46 | 2.425 | 0.395 | -0.392
12 | т/к12-1-5-5 | ЦТП 2-10 | 2013 | есть | 16.03 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 13.9223 | -13.9213 | 0.043 | 0.043 | 1.704 | 1.704 | 0.329 | -0.329
12 | т/к12-1-5-5 | ж/дом | 2013 | есть | 55.64 | 0.69 | 0.69 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8051 | -2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002
13 |  | 9 | нет данных | нет | 33.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8985 | -1.8868 | 0.176 | 0.173 | 4.957 | 4.896 | 0.28 | -0.279
13 |  | 7 | нет данных | нет | 6.62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8982 | -1.8867 | 0.042 | 0.042 | 4.955 | 4.895 | 0.28 | -0.279
13 |  |  | нет данных | нет | 27.63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.7013 | -5.6651 | 0.095 | 0.094 | 3.272 | 3.231 | 0.321 | -0.319
13 |  | 5 | нет данных | нет | 6.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.949 | -0.9432 | 0.01 | 0.01 | 1.238 | 1.223 | 0.14 | -0.139
13 |  | 8 | нет данных | нет | 4.87 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9038 | -1.8924 | 0.034 | 0.034 | 4.985 | 4.925 | 0.281 | -0.279
13 | ЦТП 2-16 |  | 1998 | нет | 41.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.3981 | -10.3303 | 0.051 | 0.05 | 1.053 | 1.04 | 0.246 | -0.244
13 |  | ЦТП 2-16 | нет данных | нет | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.4053 | -14.405 | 0.103 | 0.241 | 6.709 | 6.708 | 0.532 | -0.532
13 | Рижский пр., 68 3 | 3 | нет данных | нет | 6.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8979 | -1.8864 | 0.041 | 0.04 | 4.954 | 4.894 | 0.28 | -0.279
13 | Рижский пр., 68 2 | 2 | нет данных | нет | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.899 | -0.8936 | 0.009 | 0.009 | 1.111 | 1.098 | 0.133 | -0.132
13 | Рижский пр., 68 1 | 1 | нет данных | нет | 5.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.899 | -0.8936 | 0.008 | 0.008 | 1.111 | 1.098 | 0.133 | -0.132
13 |  |  | нет данных | нет | 37.78 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.8028 | -3.7787 | 0.058 | 0.058 | 1.456 | 1.437 | 0.214 | -0.213
13 |  |  | нет данных | нет | 15.58 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.5497 | -7.502 | 0.255 | 0.251 | 13.652 | 13.48 | 0.585 | -0.582
13 |  | 6 | нет данных | нет | 6.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8482 | -1.837 | 0.038 | 0.038 | 4.697 | 4.641 | 0.273 | -0.271
13 |  | 4 | нет данных | нет | 28.81 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8982 | -1.8865 | 0.156 | 0.154 | 4.955 | 4.894 | 0.28 | -0.279
13 |  |  | нет данных | нет | 14.07 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8473 | -2.8296 | 0.036 | 0.035 | 1.942 | 1.918 | 0.221 | -0.219
13 | тк 20-11-1 |  | нет данных | нет | 12.43 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 3.6986 | -3.6709 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.032 | -0.032
13 | тк 20-11-1 |  | нет данных | нет | 14.16 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 24.8047 | -24.7341 | 0.006 | 0.006 | 0.403 | 0.401 | 0.214 | -0.213
13 |  |  | нет данных | нет | 19.12 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8995 | -1.8849 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | -0.016
13 |  | ЦТП 2-16 | нет данных | нет | 3.41 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.3982 | -10.3302 | 0.005 | 0.005 | 1.053 | 1.04 | 0.246 | -0.244
13 |  | Рижский пр., 68 3 | нет данных | нет | 2.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8979 | -1.8864 | 0.013 | 0.013 | 4.954 | 4.894 | 0.28 | -0.279
13 |  | Рижский пр., 68 2 | нет данных | нет | 2.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.899 | -0.8935 | 0.003 | 0.003 | 1.111 | 1.098 | 0.133 | -0.132
13 |  | Рижский пр., 68 1 | нет данных | нет | 22.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.8991 | -0.8935 | 0.028 | 0.028 | 1.112 | 1.098 | 0.133 | -0.132
13 |  |  | нет данных | нет | 11.78 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.7765 | -11.0569 | 0.115 | 0.05 | 8.174 | 3.55 | 0.619 | -0.408
13 |  |  | 1998 | нет | 17.19 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.722 | -7.083 | 0.065 | 0.199 | 3.339 | 10.709 | 0.396 | -0.549
13 |  |  | 1998 | нет | 16.28 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.7223 | -7.0828 | 0.077 | 0.097 | 3.339 | 4.517 | 0.396 | -0.399
13 |  |  | нет данных | нет | 55.32 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.5011 | -0.9692 | 0.004 | 0.011 | 0.065 | 0.186 | 0.055 | -0.073
13 |  |  | нет данных | нет | 51.43 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5021 | -0.9687 | 0.004 | 0.012 | 0.073 | 0.208 | 0.055 | -0.073
13 |  | жилой дом | нет данных | нет | 5.52 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.5501 | -3.0064 | 0.04 | 0.093 | 4.587 | 12.429 | 0.343 | -0.444
13 |  | тк 20-11-1 | нет данных | нет | 6.37 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.0539 | -3.9742 | 0.01 | 0.004 | 1.064 | 0.459 | 0.224 | -0.147
13 | тк 20-11-1 |  | 2004 | нет | 56.31 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 6.0538 | -3.9744 | 0.024 | 0.099 | 0.357 | 1.59 | 0.143 | -0.224
13 |  |  | нет данных | нет | 10.3 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.7217 | -7.0832 | 0.05 | 0.064 | 3.716 | 5.051 | 0.396 | -0.399
13 |  | жилой дом | 2007 | нет | 149.74 | 0.04 | 0.035 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.428 | -0.9429 | 1.44 | 1.3 | 9.467 | 8.57 | 0.329 | -0.284
13 |  | жилой дом | нет данных | нет | 6.72 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.2935 | -6.1404 | 0.027 | 0.034 | 2.792 | 3.796 | 0.343 | -0.346
12 | ТК 12-2-10 |  | 2013 | есть | 54.5 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.1416 | -6.1185 | 0.203 | 0.201 | 3.396 | 3.371 | 0.346 | -0.344
12 |  | Морг | 2013 | есть | 13.63 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2518 | -0.2506 | 0.004 | 0.004 | 0.259 | 0.256 | 0.058 | -0.058
12 |  | иконописная школа | 2013 | есть | 76.29 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.1685 | -3.1591 | 0.161 | 0.16 | 1.983 | 1.971 | 0.239 | -0.238
0 |  | Школа №3 2 т/у | нет данных | нет | 18.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 26.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Насосная Алёхина, 20 | нет данных | нет | 75.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 | ТК 10-2-7-1 |  | 2005 | нет | 10.61 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.8735 | -9.8085 | 0.018 | 0.018 | 0.95 | 0.937 | 0.233 | -0.232
11010 |  |  | нет данных | нет | 24.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.8898 | -5.8507 | 0.032 | 0.032 | 1.121 | 1.107 | 0.217 | -0.216
11010 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3951 | -1.3867 | 0.018 | 0.017 | 2.676 | 2.644 | 0.206 | -0.205
11010 |  |  | нет данных | нет | 19.94 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.4943 | -4.4646 | 0.015 | 0.015 | 0.653 | 0.644 | 0.166 | -0.165
11010 |  | ж/дом 5 т/у | нет данных | нет | 4.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6425 | -0.6386 | 0.004 | 0.004 | 0.568 | 0.561 | 0.095 | -0.094
11010 |  |  | нет данных | нет | 38.08 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.8513 | -3.8263 | 0.063 | 0.062 | 1.493 | 1.474 | 0.217 | -0.215
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 5.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6601 | -0.656 | 0.004 | 0.004 | 0.599 | 0.592 | 0.097 | -0.097
11010 |  |  | нет данных | нет | 31.17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1908 | -3.1707 | 0.08 | 0.079 | 2.439 | 2.408 | 0.247 | -0.246
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 5.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1401 | -1.1332 | 0.013 | 0.013 | 1.788 | 1.766 | 0.168 | -0.167
11010 |  |  | нет данных | нет | 23.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0504 | -2.0378 | 0.142 | 0.141 | 5.782 | 5.711 | 0.303 | -0.301
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2702 | -1.2625 | 0.016 | 0.016 | 2.219 | 2.192 | 0.188 | -0.186
11010 |  | Магазин "Арктика" | нет данных | нет | 23.11 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7802 | -0.7754 | 0.227 | 0.225 | 9.592 | 9.475 | 0.281 | -0.28
11010 |  |  | нет данных | нет | 14.51 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.9834 | -3.9581 | 0.028 | 0.028 | 1.597 | 1.577 | 0.224 | -0.223
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 5.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3426 | -1.3345 | 0.016 | 0.016 | 2.479 | 2.449 | 0.198 | -0.197
11010 |  |  | нет данных | нет | 38.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6406 | -2.6238 | 0.067 | 0.066 | 1.67 | 1.649 | 0.205 | -0.203
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3426 | -1.3345 | 0.016 | 0.016 | 2.479 | 2.449 | 0.198 | -0.197
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 22.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2977 | -1.2897 | 0.055 | 0.054 | 2.316 | 2.287 | 0.192 | -0.19
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 3.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2906 | -1.2829 | 0.012 | 0.012 | 2.291 | 2.263 | 0.191 | -0.189
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 3.72 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2906 | -1.2829 | 0.012 | 0.012 | 2.291 | 2.263 | 0.191 | -0.189
11010 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 29.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2908 | -1.2828 | 0.071 | 0.07 | 2.291 | 2.263 | 0.191 | -0.189
11010 | ТК 10-2-7-2 |  | 2012 | есть | 10.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.9452 | -9.872 | 0.05 | 0.049 | 2.872 | 2.83 | 0.367 | -0.364
11010 | ЦТП 1-20 ул.Иж. батальона,6б | переход диаметра | 2005 | нет | 38.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 19.5705 | -19.4306 | 0.533 | 0.526 | 12.382 | 12.206 | 0.723 | -0.717
11010 |  |  | нет данных | нет | 2.77 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.1634 | -5.131 | 0.001 | 0.001 | 0.098 | 0.097 | 0.085 | -0.084
11010 |  | ТК 10-2-7-2 | 2017 | нет | 65.22 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.4057 | -14.301 | 0.325 | 0.321 | 4.64 | 4.573 | 0.482 | -0.479
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 35.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2909 | -1.2828 | 0.084 | 0.083 | 2.292 | 2.263 | 0.191 | -0.189
11010 |  |  | нет данных | нет | 15.23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5816 | -2.5656 | 0.028 | 0.028 | 1.596 | 1.576 | 0.2 | -0.199
11010 |  |  | нет данных | нет | 13.92 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5816 | -2.5656 | 0.025 | 0.025 | 1.596 | 1.576 | 0.2 | -0.199
10 | ТК 10-2-3 | ТК 10-2-4 | 2001 | есть | 79.6 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.534 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.017
11010 |  |  | нет данных | есть | 2.77 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 17.829 | -17.7291 | 0.092 | 0.091 | 10.276 | 10.161 | 0.658 | -0.655
11010 |  |  | нет данных | есть | 38.27 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 28.1945 | -27.9931 | 0.03 | 0.03 | 0.521 | 0.514 | 0.243 | -0.241
11010 |  |  | нет данных | нет | 35.15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.8578 | -5.8311 | 0.129 | 0.128 | 3.454 | 3.423 | 0.33 | -0.328
11010 |  | ТК 10-2-7-2-1 | 2006 | нет | 43.38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.7052 | -1.6889 | 0.033 | 0.033 | 0.696 | 0.683 | 0.132 | -0.131
11010 | ТК 10-2-7-2-1 | МВД | 2010 | есть | 179.72 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.5639 | -0.5587 | 0.072 | 0.071 | 0.393 | 0.385 | 0.08 | -0.079
11010 | ТК 10-2-5 | ТК 10-2-6 | 2001 | есть | 100.08 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 83.4763 | -82.9725 | 0.508 | 0.501 | 4.567 | 4.512 | 0.719 | -0.715
11010 | ТК 10-2-7-0 | ТК 10-2-7-5 | нет данных | есть | 107.38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.5106 | -9.4339 | 0.039 | 0.039 | 0.332 | 0.326 | 0.156 | -0.155
121 | Котельная посёлка Сосново |  | нет данных | нет | 6.46 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 90.924 | -90.6659 | 0.008 | 0.007 | 0.163 | 0.162 | 0.21 | -0.209
11 |  |  | 2012 | есть | 0.92 | 0.15 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | -100.1605 | 104.092 | 0.426 | 0.045 | 33.29 | 6.461 | -1.643 | 0.897
11 | УТ1 |  | 2013 | есть | 142.36 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | -100.1425 | 104.1099 | 0.348 | 0.376 | 1.817 | 1.964 | -0.551 | 0.573
10 |  | ТК 10-1-1 | нет данных | нет | 80.56 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 289.0963 | -291.5577 | 0.88 | 0.895 | 6.268 | 6.376 | 1.103 | -1.113
10 |  | Псковтехгаз | нет данных | нет | 10.15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.6526 | -0.6485 | 0.008 | 0.007 | 0.586 | 0.578 | 0.096 | -0.096
10 | ТК 10-1-3-4 |  | 1996 | нет | 127.72 | 0.107 | 0.107 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.1818 | -7.1527 | 0.152 | 0.151 | 1.159 | 1.149 | 0.232 | -0.231
10 | ТК 10-1-6 |  | 2004 | есть | 42.01 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.2456 | -3.2225 | 0.121 | 0.12 | 2.523 | 2.487 | 0.252 | -0.25
10 | ТК 10-1-1 | ТК 10-1-2 | 2001 | нет | 11.05 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 289.0817 | -291.5724 | 0.188 | 0.191 | 6.268 | 6.376 | 1.103 | -1.113
10 |  |  | 2008 | есть | 28.56 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 85.4529 | -80.7729 | 0.018 | 0.016 | 0.548 | 0.489 | 0.326 | -0.308
11 |  |  | 2006 | нет | 9.55 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 95.3573 | -91.7937 | 0.044 | 0.041 | 1.805 | 1.672 | 0.525 | -0.505
10 |  | ж/дом | 2011 | нет | 3.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3348 | -2.3198 | 0.036 | 0.036 | 7.497 | 7.401 | 0.345 | -0.343
10 |  |  | 2013 | есть | 39.24 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.0865 | -13.0545 | 0.269 | 0.251 | 4.974 | 4.949 | 0.483 | -0.482
10 |  | ТК 10-1-4 | нет данных | нет | 48.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 80.7156 | -83.7442 | 0.244 | 0.263 | 4.27 | 4.596 | 0.695 | -0.722
10 |  | Магазин "Стройматериалы" | 2001 | нет | 13.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.17 | -0.1692 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.039 | 0.025 | -0.025
10 |  | ПНД | 2006 | есть | 672.11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.3852 | -10.3442 | 2.46 | 2.44 | 3.487 | 3.459 | 0.383 | -0.382
10 |  | ТК 10-1-3-3 | 2000 | есть | 19.75 | 0.259 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 80.3848 | -80.2136 | 0.04 | 0.118 | 1.283 | 4.217 | 0.442 | -0.691
10 |  |  | 2006 | нет | 18.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3754 | -0.3724 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.033 | 0.029 | -0.029
10 |  | ж/д. блок№4. 2 т/у | 2013 | нет | 11.26 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.4391 | -10.4193 | 0.161 | 0.16 | 9.813 | 9.775 | 0.587 | -0.586
10 |  |  | 2012 | есть | 11.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 20.8959 | -20.8558 | 0.231 | 0.23 | 14.116 | 14.062 | 0.771 | -0.77
10 |  | ж/д.блок№2. 1т/у | нет данных | нет | 7.38 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.4593 | -10.4395 | 0.221 | 0.22 | 23.352 | 23.263 | 0.811 | -0.81
10 | ТК 10-2-1-1 |  | 2001 | нет | 33.84 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 96.1382 | -91.3339 | 0.103 | 0.093 | 1.835 | 1.656 | 0.529 | -0.503
10 |  | ж/дом | нет данных | нет | 9.18 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8629 | -2.8444 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.079 | 0.068 | -0.067
10 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 19.77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4326 | -1.4238 | 0.06 | 0.059 | 2.822 | 2.788 | 0.212 | -0.21
10 |  |  | нет данных | нет | 8.05 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.9938 | -7.9339 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.041 | 0.069 | -0.068
10 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 3.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.75 | -0.7455 | 0.004 | 0.004 | 0.774 | 0.764 | 0.111 | -0.11
10 |  |  | нет данных | нет | 24.46 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.2432 | -7.1891 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0.062 | -0.062
10 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 4.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.75 | -0.7455 | 0.004 | 0.004 | 0.774 | 0.764 | 0.111 | -0.11
10 |  |  | нет данных | нет | 18.02 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.4912 | -6.4456 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.027 | 0.056 | -0.056
10 |  | ж/д 5 т/у | нет данных | нет | 4.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.75 | -0.7455 | 0.005 | 0.005 | 0.774 | 0.764 | 0.111 | -0.11
10 |  |  | нет данных | нет | 26.18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3062 | -4.2785 | 0.053 | 0.052 | 1.867 | 1.843 | 0.242 | -0.241
10 |  | ж/д 6 т/у | нет данных | нет | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4701 | -1.4612 | 0.018 | 0.018 | 2.972 | 2.936 | 0.217 | -0.216
10 |  |  | нет данных | нет | 34.19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8358 | -2.8176 | 0.071 | 0.07 | 1.926 | 1.901 | 0.22 | -0.218
10 |  | ж/д 7 т/у | нет данных | нет | 4.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7501 | -0.7455 | 0.005 | 0.005 | 0.774 | 0.764 | 0.111 | -0.11
10 |  |  | нет данных | нет | 15.08 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0854 | -2.0724 | 0.018 | 0.017 | 1.042 | 1.029 | 0.162 | -0.161
10 |  | ж/д 8 т/у | нет данных | нет | 4.76 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4851 | -1.4762 | 0.019 | 0.019 | 3.033 | 2.997 | 0.219 | -0.218
10 | ТК 10-1-3-1 |  | нет данных | нет | 27.82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5064 | -2.4906 | 0.021 | 0.021 | 0.632 | 0.624 | 0.141 | -0.14
10 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.91 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.4977 | -12.4637 | 0.007 | 0.007 | 0.573 | 0.57 | 0.205 | -0.205
10 | ТК 10-1-3-5 | ТК 10-1-3-5-1 | 2003 | есть | 40.57 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.9177 | -5.8901 | 0.154 | 0.152 | 3.526 | 3.493 | 0.333 | -0.331
10 | ТК 10-1-3-5-1 | ж/дом | 2003 | есть | 31.57 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.9172 | -5.8906 | 0.128 | 0.126 | 3.525 | 3.493 | 0.333 | -0.331
10 | ТК 10-1-2 | ТК 10-1-3 | нет данных | есть | 88.21 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 289.0797 | -291.5744 | 0.791 | 0.804 | 6.268 | 6.376 | 1.103 | -1.113
10 |  |  | нет данных | нет | 7.07 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0572 | -5.0231 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.044 | -0.043
10 |  |  | нет данных | нет | 27.06 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0566 | -5.0237 | 0.078 | 0.077 | 2.574 | 2.541 | 0.285 | -0.283
10 |  | Магазин Реал-инвест | нет данных | нет | 20.95 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6001 | -0.5963 | 0.011 | 0.011 | 0.495 | 0.489 | 0.089 | -0.088
10 |  |  | 2014 | нет | 42.92 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1283 | -3.1085 | 0.094 | 0.093 | 2.089 | 2.063 | 0.243 | -0.241
10 |  | ТК 10-1-3-1 | 2003 | нет | 34.34 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.5068 | -2.4901 | 0.025 | 0.025 | 0.633 | 0.624 | 0.141 | -0.14
10 | ТК 10-1-3-2 |  | нет данных | нет | 23.62 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.637 | -5.5967 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.049 | -0.048
10 | ТК 10-1-3-3 | ТК 10-1-3-2 | 1996 | нет | 39.86 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.6387 | -5.595 | 0.006 | 0.006 | 0.117 | 0.115 | 0.093 | -0.092
10 | ТК 10-1-3-5 | ТК 10-1-3-4 | нет данных | нет | 99.75 | 0.108 | 0.108 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 31.5909 | -31.5436 | 2.274 | 2.267 | 21.325 | 21.261 | 1 | -0.998
10 |  | ж/дом | 2001 | нет | 72.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.7857 | -2.7669 | 0.146 | 0.144 | 1.859 | 1.834 | 0.216 | -0.215
10 |  |  | нет данных | нет | 42.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.6498 | -5.61 | 0.014 | 0.014 | 0.311 | 0.307 | 0.133 | -0.133
10 | ТК 10-1-4 | ТК 10-1-5 | нет данных | нет | 16.45 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 75.0612 | -78.1387 | 0.091 | 0.099 | 3.692 | 4.001 | 0.647 | -0.673
10 | ТК 10-1-5 | ТК 10-1-6 | нет данных | нет | 133.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 70.655 | -73.7662 | 0.483 | 0.527 | 3.272 | 3.566 | 0.609 | -0.636
10 | ТК 10-1-6 | ТК 10-1-7 | нет данных | есть | 38.7 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 61.3089 | -64.5096 | 0.136 | 0.151 | 2.463 | 2.727 | 0.528 | -0.556
10 | ТК 10-1-7 | ТК 10-1-8 | нет данных | нет | 9.93 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 54.8525 | -58.1074 | 0.052 | 0.059 | 1.972 | 2.213 | 0.473 | -0.501
10 | ТК 10-1-8 |  | 2002 | нет | 54.74 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 54.8516 | -58.1082 | 0.146 | 0.164 | 1.972 | 2.213 | 0.473 | -0.501
0 | ТК 10-1-6-1 |  | нет данных | нет | 77.78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | нет данных | нет | 9.18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.1301 | -4.1024 | 0.02 | 0.019 | 1.717 | 1.694 | 0.232 | -0.231
10 |  | ж/дом 3 т/у + магазин | нет данных | нет | 5.73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3764 | -1.3677 | 0.019 | 0.019 | 2.605 | 2.572 | 0.203 | -0.202
10 |  |  | нет данных | нет | 26.14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7535 | -2.7348 | 0.022 | 0.021 | 0.763 | 0.753 | 0.155 | -0.154
10 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 5.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3764 | -1.3677 | 0.019 | 0.019 | 2.605 | 2.573 | 0.203 | -0.202
10 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 37.96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3767 | -1.3674 | 0.018 | 0.018 | 0.454 | 0.448 | 0.107 | -0.106
10 | ТК 10-1-6-1 | общежитие | нет данных | нет | 22.66 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.1576 | -2.1433 | 0.029 | 0.028 | 1.115 | 1.1 | 0.167 | -0.166
10 |  | ж/д 3 т/у | нет данных | нет | 3.95 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2824 | -1.2741 | 0.012 | 0.012 | 2.262 | 2.232 | 0.189 | -0.188
10 |  |  | нет данных | нет | 30.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9628 | -1.9488 | 0.013 | 0.012 | 0.388 | 0.382 | 0.11 | -0.11
10 |  | ж/д 2 т/у | нет данных | нет | 4.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2824 | -1.2741 | 0.014 | 0.014 | 2.262 | 2.232 | 0.189 | -0.188
10 |  | ж/д 1 т/у | нет данных | нет | 38.69 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6801 | -0.675 | 0.005 | 0.004 | 0.111 | 0.109 | 0.053 | -0.052
10 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2605 | -1.2523 | 0.016 | 0.016 | 2.185 | 2.157 | 0.186 | -0.185
10 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 40.27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6689 | -0.6639 | 0.005 | 0.005 | 0.107 | 0.106 | 0.052 | -0.051
10 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 8.22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1873 | -3.1665 | 0.136 | 0.135 | 13.971 | 13.789 | 0.471 | -0.468
10 |  | Сберкасса | 2007 | нет | 47.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4957 | -0.492 | 0.017 | 0.017 | 0.338 | 0.333 | 0.073 | -0.073
10 |  | ж/дом 2 т/у | 2007 | нет | 24.82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5427 | -2.5258 | 0.043 | 0.043 | 1.549 | 1.528 | 0.197 | -0.196
10 | ТК 10-1-9 |  | 2010 | есть | 42.14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 4.6431 | -4.6101 | 0.101 | 0.1 | 2.17 | 2.14 | 0.261 | -0.259
10 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 5.9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3441 | -1.3354 | 0.019 | 0.018 | 2.485 | 2.452 | 0.198 | -0.197
10 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 13.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3442 | -1.3354 | 0.04 | 0.04 | 2.485 | 2.452 | 0.199 | -0.197
10 |  |  | 2010 | есть | 49.98 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9538 | -1.9403 | 0.273 | 0.269 | 5.25 | 5.177 | 0.289 | -0.287
10 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 5.21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7207 | -0.7159 | 0.005 | 0.005 | 0.714 | 0.705 | 0.106 | -0.106
10 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 30.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2329 | -1.2246 | 0.067 | 0.066 | 2.09 | 2.062 | 0.182 | -0.181
0 |  |  | нет данных | нет | 55.38 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТК 10-1-7 |  | 2006 | есть | 9.77 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.4533 | -6.4053 | 0.06 | 0.059 | 4.193 | 4.13 | 0.363 | -0.36
10 |  |  | нет данных | есть | 43.99 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.2984 | -3.2753 | 0.127 | 0.125 | 2.606 | 2.569 | 0.256 | -0.254
10 |  |  | нет данных | нет | 9.26 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 52.3045 | -55.5868 | 0.036 | 0.041 | 1.793 | 2.025 | 0.451 | -0.479
10 |  |  | 2007 | нет | 63.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6836 | -3.6579 | 0.214 | 0.212 | 3.25 | 3.205 | 0.286 | -0.284
10 |  | ТК 10-2-2 | 2008 | есть | 6.14 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 85.4421 | -80.7836 | 0.025 | 0.022 | 1.449 | 1.295 | 0.47 | -0.445
10 |  |  | 2008 | есть | 30.6 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 85.4477 | -80.7781 | 0.022 | 0.02 | 0.548 | 0.489 | 0.326 | -0.308
11 |  |  | нет данных | нет | 72.59 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 95.3604 | -91.7906 | 2.827 | 2.619 | 33.338 | 30.889 | 1.565 | -1.506
10 |  | ж/дом | 2012 | есть | 71.63 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 14.2498 | -14.2457 | 0.168 | 0.168 | 2.066 | 2.064 | 0.342 | -0.342
10 |  |  | 2013 | есть | 33.16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 33.9873 | -33.9112 | 0.171 | 0.17 | 4.235 | 4.216 | 0.558 | -0.556
10 |  |  | нет данных | нет | 2.27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.1896 | -2.1731 | 0.003 | 0.003 | 0.483 | 0.475 | 0.123 | -0.122
10 |  |  | нет данных | нет | 3.46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.9073 | -1.8953 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.116 | 0.07 | -0.07
10 | Регулятор перепада |  | 2001 | нет | 2.61 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4023 | -2.3868 | 0.006 | 0.006 | 1.382 | 1.365 | 0.186 | -0.185
10 | ТК 10-2-1 |  | нет данных | нет | 4.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1701 | -0.1692 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.025 | -0.025
10 |  |  | 2006 | нет | 3.45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.3853 | -10.3441 | 0.026 | 0.026 | 3.487 | 3.459 | 0.383 | -0.382
10 |  | ЧП Баранов | 1999 | есть | 18.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.1445 | -0.1439 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | -0.021
10 |  | ж/дом | нет данных | есть | 35.69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4064 | -0.4036 | 0.009 | 0.009 | 0.227 | 0.224 | 0.06 | -0.06
10 | ТК 10-1-3 | ЦТП 1-17 ул.Алёхина,1 | нет данных | нет | 11.46 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 40.3237 | -40.252 | 0.033 | 0.033 | 1.066 | 1.062 | 0.347 | -0.347
10 |  | Мастерские Авторской керамики | 2004 | нет | 25.9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.7626 | -0.7578 | 0.023 | 0.023 | 0.8 | 0.79 | 0.113 | -0.112
10 |  | ж/дом | 2014 | нет | 7.07 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1278 | -3.1089 | 0.019 | 0.019 | 2.088 | 2.063 | 0.243 | -0.241
10 | ТК 10-1-3 |  | 2012 | есть | 25.26 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 168.0237 | -167.5948 | 0.35 | 0.349 | 5.604 | 5.575 | 0.925 | -0.922
10 |  |  | 2012 | есть | 163.18 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 168.0205 | -167.598 | 1.081 | 1.076 | 5.604 | 5.575 | 0.925 | -0.922
10 |  | Комплект С (Круглов) | нет данных | нет | 10.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.5001 | -0.497 | 0.004 | 0.004 | 0.344 | 0.34 | 0.074 | -0.073
10 |  | СУ "Савва" | нет данных | нет | 3.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.407 | -1.3985 | 0.014 | 0.014 | 2.723 | 2.69 | 0.208 | -0.207
10 |  | ТК 10-2-1 | 2001 | нет | 125.95 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 118.6063 | -113.7219 | 0.183 | 0.168 | 1.055 | 0.97 | 0.453 | -0.434
10 |  | Ролпо (Сынков) | 2006 | нет | 47.48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3752 | -0.3725 | 0.01 | 0.01 | 0.194 | 0.191 | 0.055 | -0.055
10 | ТК 10-2-2 | ТК 10-2-3 | 2001 | есть | 95.71 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 84.8904 | -80.2369 | 0.18 | 0.16 | 1.43 | 1.278 | 0.467 | -0.442
10 | Котельная №10 "Тиконд" |  | нет данных | нет | 61.72 | 0.517 | 0.517 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 414.2549 | -411.6819 | 0.07 | 0.069 | 0.869 | 0.859 | 0.572 | -0.569
10 |  |  | нет данных | нет | 68.66 | 0.107 | 0.107 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 7.1791 | -7.1554 | 0.085 | 0.085 | 1.041 | 1.035 | 0.231 | -0.231
10 |  | ТК 10-1-3-5 | нет данных | есть | 69.2 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 71.2597 | -71.1626 | 0.107 | 0.107 | 1.008 | 1.005 | 0.392 | -0.392
10 |  | ТК 10-1-6-1 | 2006 | есть | 43.73 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.1579 | -2.1429 | 0.052 | 0.051 | 1.115 | 1.1 | 0.167 | -0.166
10 | ТК 10-1-6 |  | 2011 | есть | 93.78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.0897 | -6.045 | 0.12 | 0.118 | 1.199 | 1.181 | 0.225 | -0.223
0 |  | Школа №3 + теплица | нет данных | нет | 49.49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 2012 | нет | 41.8 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 73.3615 | -73.163 | 0.195 | 0.194 | 3.914 | 3.893 | 0.657 | -0.655
10 |  |  | 2012 | есть | 58.56 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 54.8879 | -54.7623 | 0.132 | 0.131 | 1.974 | 1.965 | 0.473 | -0.472
10 |  |  | 2012 | есть | 47.17 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 87.6151 | -87.4049 | 0.279 | 0.278 | 5.031 | 5.007 | 0.755 | -0.753
0 |  | гараж+офис; | нет данных | нет | 112.73 | 0.033 | 0.033 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Регулятор перепада | нет данных | нет | 3.13 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4023 | -2.3868 | 0.008 | 0.008 | 1.382 | 1.364 | 0.186 | -0.185
10 | ТК 10-1-3 |  | нет данных | нет | 6.66 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 80.7162 | -83.7436 | 0.099 | 0.107 | 4.27 | 4.596 | 0.695 | -0.722
10 | ТК 10-2-2 |  | нет данных | нет | 5.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1445 | -0.1438 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.021 | -0.021
10 | ТК 10-2-2 |  | нет данных | нет | 5.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.4064 | -0.4036 | 0.002 | 0.002 | 0.227 | 0.224 | 0.06 | -0.06
10 |  |  | нет данных | нет | 5.23 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.4266 | -9.3577 | 0.024 | 0.024 | 2.873 | 2.831 | 0.348 | -0.345
10 |  | САВВА-Авто магазин | 2007 | есть | 28.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.987 | -0.9806 | 0.008 | 0.008 | 0.233 | 0.23 | 0.077 | -0.076
10 |  |  | нет данных | нет | 87.4 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 291.5145 | -293.9286 | 0.738 | 0.751 | 6.374 | 6.48 | 1.113 | -1.122
10 |  |  | 1996 | нет | 8.75 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 74.7428 | -74.621 | 0.03 | 0.03 | 1.109 | 1.105 | 0.411 | -0.411
10 |  |  | 2004 | есть | 89.08 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.1896 | -2.1732 | 0.046 | 0.046 | 0.483 | 0.475 | 0.123 | -0.122
10 |  | ТК 10-1-9 | 2010 | есть | 66.06 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 48.6202 | -51.9296 | 0.128 | 0.146 | 1.549 | 1.767 | 0.419 | -0.447
0 |  |  | нет данных | нет | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 2013 | есть | 28.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 20.8993 | -20.858 | 0.165 | 0.164 | 4.256 | 4.239 | 0.494 | -0.493
10 |  | ж/д. блок №5. 3т/у | 2013 | нет | 6.04 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.4593 | -10.4395 | 0.127 | 0.127 | 9.851 | 9.813 | 0.589 | -0.587
10 | ТК 10-2-1 | ТК 10-2-1-1 | 2001 | нет | 24.62 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 118.4133 | -113.5756 | 0.11 | 0.101 | 2.783 | 2.56 | 0.652 | -0.625
10 | ТК 10-2-1-1 | ТК 10-2-1-2 | 2013 | есть | 125.23 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 22.272 | -22.2448 | 0.048 | 0.048 | 0.296 | 0.295 | 0.192 | -0.192
10 | ТК 10-2-1-3 | ж/дом | 2013 | есть | 15.41 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.0386 | -10.038 | 0.072 | 0.072 | 2.927 | 2.926 | 0.371 | -0.371
10 | ТК 10-1-5 |  | нет данных | нет | 45.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 4.4049 | -4.3738 | 0.033 | 0.033 | 0.627 | 0.618 | 0.163 | -0.161
10 |  | Связь-Инвест (Байков) т/у | нет данных | нет | 34.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.8131 | -1.8019 | 0.15 | 0.149 | 3.997 | 3.948 | 0.268 | -0.266
10 |  |  | 2000 | нет | 42.16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 18.4684 | -18.4059 | 0.068 | 0.068 | 1.25 | 1.242 | 0.303 | -0.302
10 |  |  | 2008 | есть | 44.33 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 85.461 | -80.7648 | 0.037 | 0.033 | 0.548 | 0.489 | 0.326 | -0.308
10 |  |  | 2014 | нет | 39.69 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 96.1339 | -91.3382 | 0.054 | 0.049 | 0.693 | 0.626 | 0.367 | -0.349
10 |  | ж/д 4 т/у | нет данных | нет | 5.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.4325 | -1.4239 | 0.02 | 0.019 | 2.822 | 2.788 | 0.212 | -0.21
10 |  | ж/дом | 2003 | нет | 82.84 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 5.969 | -5.9439 | 0.33 | 0.327 | 3.587 | 3.557 | 0.336 | -0.334
10 |  | ж/дом | 1996 | нет | 42.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.482 | -3.4595 | 0.019 | 0.018 | 0.392 | 0.387 | 0.129 | -0.128
10 | ТК 10-1-4 |  | 2011 | нет | 31.9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 5.6504 | -5.6094 | 0.041 | 0.041 | 1.032 | 1.017 | 0.209 | -0.207
10 |  | Д/сад №28 "Искорка" | нет данных | нет | 5.89 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5061 | -2.4909 | 0.005 | 0.005 | 0.632 | 0.625 | 0.141 | -0.14
10 |  |  | 2011 | есть | 32.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.93 | -3.9038 | 0.058 | 0.057 | 1.555 | 1.534 | 0.221 | -0.22
10 |  | магазин | 2011 | есть | 13.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5948 | -1.5844 | 0.053 | 0.053 | 3.498 | 3.452 | 0.236 | -0.234
10 | ТК 10-1-7-1 | ж/дом | 1999 | нет | 136.52 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.227 | -3.2037 | 0.353 | 0.348 | 2.494 | 2.458 | 0.25 | -0.248
10 |  |  | 2012 | есть | 23.92 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 54.8898 | -54.7604 | 0.069 | 0.069 | 1.975 | 1.965 | 0.473 | -0.472
10 |  |  | нет данных | нет | 8.12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9072 | -1.8953 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.116 | 0.07 | -0.07
10 |  |  | нет данных | нет | 27.39 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 293.4268 | -295.8189 | 0.33 | 0.335 | 6.458 | 6.563 | 1.12 | -1.129
10 | ЦТП 1-17 ул.Алёхина,1 |  | 2003 | нет | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.4271 | -9.3572 | 0.09 | 0.089 | 2.873 | 2.831 | 0.348 | -0.345
10 |  |  | 2001 | нет | 6.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.7497 | -1.7383 | 0.006 | 0.006 | 0.733 | 0.724 | 0.136 | -0.135
10 | ТК 10-1-3-3 |  | 1996 | нет | 6.48 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 74.7436 | -74.6202 | 0.024 | 0.024 | 1.109 | 1.105 | 0.411 | -0.411
10 |  |  | 2014 | нет | 7.43 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1279 | -3.1089 | 0.021 | 0.021 | 2.088 | 2.063 | 0.243 | -0.241
10 |  | ж/д, блок№1, т/у | 2012 | есть | 10.41 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.4363 | -10.4165 | 0.153 | 0.152 | 9.807 | 9.77 | 0.587 | -0.586
10 |  |  | нет данных | нет | 6.31 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 293.4279 | -295.8178 | 0.244 | 0.248 | 7.162 | 7.279 | 1.165 | -1.174
10 | ТК 10-2-1-2 | ТК 10-2-1-3 | 2013 | есть | 13.7 | 0.147 | 0.147 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 10.0391 | -10.0374 | 0.008 | 0.008 | 0.373 | 0.372 | 0.172 | -0.171
10 |  | магазин | нет данных | нет | 17.04 | 0.05 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.274 | -0.2722 | 0.002 | 0.058 | 0.091 | 3.172 | 0.04 | -0.149
10 | ТК 10-2-1-2 | ж/дом | 2014 | есть | 90.46 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.2228 | -12.2175 | 0.149 | 0.15 | 1.313 | 1.312 | 0.289 | -0.289
11 |  | ж/дом 5 т/у | нет данных | нет | 6.78 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4446 | -3.4355 | 0.024 | 0.024 | 2.629 | 2.615 | 0.26 | -0.259
11 |  |  | нет данных | нет | 1.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.1957 | -16.15 | 0.049 | 0.048 | 8.48 | 8.432 | 0.598 | -0.596
11 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 8.12 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4446 | -3.4355 | 0.028 | 0.028 | 2.629 | 2.615 | 0.26 | -0.259
11 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 8.03 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.514 | -5.4995 | 0.071 | 0.071 | 6.737 | 6.701 | 0.415 | -0.414
11010 |  | Мастерские ПЛ №12 | нет данных | нет | 12.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.8228 | -2.8058 | 0.151 | 0.149 | 10.958 | 10.826 | 0.417 | -0.414
11010 | ТК 10-2-7-5 |  | нет данных | есть | 118.29 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.7692 | -6.7185 | 0.021 | 0.021 | 0.168 | 0.165 | 0.111 | -0.11
11010 |  | Уч.корпус ПЛ №12 | нет данных | нет | 6.78 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.9414 | -3.9177 | 0.178 | 0.176 | 21.363 | 21.107 | 0.582 | -0.579
11 | ТК 10-2-5-2 | ЦТП1-18 ул.Алёхина,24 | 2004 | нет | 44.93 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | -5.2881 | 3.2746 | 0.006 | 0.002 | 0.103 | 0.039 | -0.087 | 0.054
11 | ТК 10-2-5-3 | Насосная | 2002 | нет | 30.53 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.287 | -0.2861 | 0.104 | 0.104 | 3.304 | 3.285 | 0.145 | -0.145
11 |  |  | нет данных | нет | 48.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.7513 | -12.7147 | 0.303 | 0.301 | 5.256 | 5.226 | 0.471 | -0.469
11 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 34.73 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7914 | -3.7809 | 0.121 | 0.12 | 3.185 | 3.167 | 0.286 | -0.285
11 |  |  | нет данных | нет | 28.84 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.3057 | -9.2801 | 0.669 | 0.665 | 19.187 | 19.082 | 0.701 | -0.699
11 |  | ж/дом 6 т/у | нет данных | нет | 33.07 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7897 | -3.7791 | 0.126 | 0.126 | 3.182 | 3.164 | 0.286 | -0.285
11 |  |  | нет данных | нет | 35.79 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.2347 | -7.2142 | 0.217 | 0.216 | 4.932 | 4.904 | 0.397 | -0.396
11 | ЦТП1-18 ул.Алёхина,24 |  | нет данных | нет | 11.62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.7201 | -23.6477 | 0.305 | 0.303 | 18.189 | 18.078 | 0.876 | -0.873
11 |  | ТК 10-2-5-3 | нет данных | нет | 7.6 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.7199 | -23.648 | 0.232 | 1.429 | 18.189 | 133.941 | 0.876 | -1.834
11 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 4.42 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4444 | -3.4354 | 0.021 | 0.021 | 2.629 | 2.615 | 0.26 | -0.259
11 |  | ж/дом | 2011 | есть | 31.39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.4014 | -12.4002 | 0.182 | 0.182 | 4.972 | 4.971 | 0.458 | -0.458
11 |  |  | 2011 | есть | 50.96 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 24.8056 | -24.7977 | 0.131 | 0.131 | 2.256 | 2.254 | 0.407 | -0.407
11 |  | ж/дом | 2011 | есть | 30.07 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.4014 | -12.4003 | 0.18 | 0.18 | 4.972 | 4.971 | 0.458 | -0.458
11 |  |  | 2011 | есть | 29.49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.402 | -12.3996 | 0.193 | 0.193 | 4.972 | 4.971 | 0.458 | -0.458
11 |  | ж/дом | 2011 | есть | 32.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.4014 | -12.4002 | 0.198 | 0.198 | 4.972 | 4.971 | 0.458 | -0.458
11 | ТК 10-2-5-3 |  | 2011 | есть | 122.43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 23.4328 | -23.3619 | 2.338 | 2.324 | 17.751 | 17.644 | 0.865 | -0.862
121 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.4424 | -2.4377 | 0.072 | 0.071 | 8.203 | 8.172 | 0.361 | -0.36
121 |  |  | нет данных | нет | 43.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6.1915 | -6.1765 | 0.065 | 0.064 | 1.239 | 1.233 | 0.229 | -0.228
121 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3.7157 | -3.7087 | 0.186 | 0.185 | 18.986 | 18.915 | 0.549 | -0.548
121 |  |  | нет данных | нет | 40.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3.7483 | -3.7396 | 0.02 | 0.02 | 0.454 | 0.452 | 0.138 | -0.138
121 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 3.7475 | -3.7403 | 0.017 | 0.016 | 1.414 | 1.408 | 0.211 | -0.21
121 |  |  | нет данных | нет | 167.02 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 9.9093 | -9.883 | 1.644 | 1.635 | 9.252 | 9.203 | 0.544 | -0.543
121 |  |  | нет данных | нет | 9.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 23.5128 | -23.4375 | 0.259 | 0.258 | 17.873 | 17.758 | 0.868 | -0.865
11010 | ТК 10-2-7-2 | ТК 10-2-7-3 | 2012 | есть | 24.31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 4.4592 | -4.4303 | 0.056 | 0.056 | 2.002 | 1.976 | 0.251 | -0.249
11010 | ТК 10-2-7-1 | ЦТП 1-20 ул.Иж. батальона,6б | 2005 | нет | 92.22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 36.7125 | -36.5648 | 0.535 | 0.531 | 4.941 | 4.902 | 0.602 | -0.6
10 | ТК 10-2-4 |  | 2001 | есть | 29.3 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.524 | 3.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.017
11010 | ТК 10-2-6 | ТК 10-2-7 | 2001 | есть | 81.8 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 83.4682 | -82.9806 | 0.449 | 0.444 | 4.566 | 4.513 | 0.719 | -0.715
11010 |  | ТК 10-2-7-4 | нет данных | есть | 39.54 | 0.105 | 0.105 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 15.8365 | -15.7487 | 0.315 | 0.312 | 6.236 | 6.167 | 0.53 | -0.527
11010 |  | Хоз. корпус ПЛ №15 | нет данных | есть | 85.37 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2042 | -1.1949 | 0.013 | 0.013 | 0.146 | 0.144 | 0.068 | -0.067
11010 |  |  | нет данных | есть | 43.89 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.0217 | -10.9617 | 0.574 | 0.568 | 12.23 | 12.097 | 0.62 | -0.617
11 |  |  | 2011 | есть | 79.71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 37.2103 | -37.1946 | 0.459 | 0.459 | 5.076 | 5.072 | 0.611 | -0.61
11010 | ТК 10-2-7 |  | нет данных | нет | 7.88 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 46.5915 | -46.3678 | 0.039 | 0.038 | 1.423 | 1.409 | 0.401 | -0.4
0 | ТК 10-2-5 | врезка | 2001 | нет | 157.62 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | УТ2 |  | 2012 | есть | 2.25 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 17.9404 | -19.585 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.027 | 0.069 | -0.076
11 |  | врезка | 2013 | есть | 36.05 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 17.9399 | -19.5856 | 0.055 | 0.066 | 1.068 | 1.273 | 0.294 | -0.321
11 |  |  | 2012 | есть | 3.2 | 0.15 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | -100.1605 | 104.0919 | 0.238 | 0.06 | 33.29 | 6.461 | -1.643 | 0.897
11 |  |  | 2013 | есть | 2.62 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 17.94 | -19.5855 | 0.046 | 0.008 | 9.347 | 1.273 | 0.662 | -0.321
11010 | ТК 10-2-7-5 | ПЛ №12 | нет данных | есть | 15.74 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7368 | -2.72 | 0.015 | 0.015 | 0.754 | 0.745 | 0.154 | -0.153
11010 |  |  | нет данных | нет | 53.03 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.6704 | -8.6315 | 0.139 | 0.138 | 2.43 | 2.409 | 0.32 | -0.319
11010 |  | Общежитие | нет данных | нет | 3.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3359 | -4.3183 | 0.131 | 0.13 | 25.854 | 25.644 | 0.64 | -0.638
11010 |  |  | 2015 | нет | 56.12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3335 | -4.3142 | 0.112 | 0.111 | 1.891 | 1.874 | 0.244 | -0.243
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 3.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2759 | -1.2682 | 0.011 | 0.011 | 2.239 | 2.212 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 35.19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1829 | -3.1626 | 0.09 | 0.089 | 2.426 | 2.396 | 0.247 | -0.245
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2759 | -1.2682 | 0.014 | 0.014 | 2.239 | 2.212 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 33.98 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9067 | -1.8947 | 0.176 | 0.173 | 4.999 | 4.937 | 0.282 | -0.28
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.276 | -1.2683 | 0.015 | 0.015 | 2.239 | 2.212 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 25.07 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6306 | -0.6266 | 0.055 | 0.054 | 2.12 | 2.093 | 0.153 | -0.152
11010 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 5.21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6305 | -0.6267 | 0.004 | 0.004 | 0.547 | 0.54 | 0.093 | -0.093
0 |  | магазин | нет данных | нет | 36.51 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.276 | -1.2683 | 0.015 | 0.015 | 2.239 | 2.212 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 35.57 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.2134 | -3.1929 | 0.093 | 0.091 | 2.473 | 2.442 | 0.249 | -0.248
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 4.47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2761 | -1.2684 | 0.013 | 0.013 | 2.239 | 2.212 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 33.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.937 | -1.9248 | 0.181 | 0.179 | 5.16 | 5.095 | 0.286 | -0.284
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 3.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2761 | -1.2684 | 0.012 | 0.012 | 2.24 | 2.213 | 0.188 | -0.187
11010 |  |  | нет данных | нет | 31.92 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6607 | -0.6565 | 0.077 | 0.076 | 2.327 | 2.298 | 0.16 | -0.159
11010 |  | ж/дом 4 т/у | нет данных | нет | 4.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6606 | -0.6566 | 0.003 | 0.003 | 0.6 | 0.593 | 0.098 | -0.097
0 |  | Лаборатория СПИД | нет данных | нет | 25.17 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  |  | нет данных | нет | 10.83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7484 | -3.7241 | 0.006 | 0.006 | 0.454 | 0.448 | 0.138 | -0.137
11010 |  | ж/дом 1 т/у | нет данных | нет | 4.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2909 | -1.2831 | 0.013 | 0.013 | 2.292 | 2.264 | 0.191 | -0.189
11010 |  |  | нет данных | нет | 29.35 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.4574 | -2.4412 | 0.019 | 0.019 | 0.608 | 0.6 | 0.138 | -0.137
11010 |  | ж/дом 2 т/у | нет данных | нет | 3.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1658 | -1.1588 | 0.01 | 0.01 | 1.869 | 1.847 | 0.172 | -0.171
11010 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 34.95 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2912 | -1.2828 | 0.015 | 0.015 | 0.399 | 0.394 | 0.1 | -0.099
11010 |  |  | нет данных | нет | 87.83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.1966 | -6.1481 | 0.115 | 0.114 | 1.241 | 1.222 | 0.229 | -0.227
11010 |  |  | 2013 | нет | 28.76 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.4898 | -4.4608 | 0.058 | 0.057 | 1.566 | 1.546 | 0.253 | -0.251
11010 | ТК 10-2-7-3 |  | 2012 | есть | 10.08 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.4589 | -4.4306 | 0.026 | 0.026 | 2.002 | 1.976 | 0.251 | -0.249
11 | ТК 10-2-5-1 | ТК 10-2-5-2 | 2004 | нет | 44.17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | -5.2862 | 3.2765 | 0.005 | 0.002 | 0.102 | 0.039 | -0.087 | 0.054
11010 |  | ЗАО"Псковэнергосервис" | нет данных | нет | 4.89 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6982 | -0.696 | 0.014 | 0.014 | 2.263 | 2.249 | 0.161 | -0.161
11010 |  | Общежитие 2 т/у | нет данных | нет | 31.84 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.7989 | -1.7876 | 0.026 | 0.026 | 0.775 | 0.765 | 0.139 | -0.139
11010 |  | Общежитие 1 т/у | нет данных | нет | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.0584 | -4.0439 | 0.182 | 0.181 | 22.65 | 22.489 | 0.599 | -0.597
11010 |  | Мастерские ПЛ-15 | нет данных | нет | 3.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9924 | -1.9804 | 0.03 | 0.029 | 5.459 | 5.394 | 0.294 | -0.292
11010 | ТК 10-2-7-2-1 | общежитие | 2006 | нет | 288.72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.1409 | -1.1306 | 0.093 | 0.091 | 0.312 | 0.306 | 0.088 | -0.088
11 | ТК 10-2-5-1 |  | нет данных | нет | 98.54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.2136 | -22.8746 | 0.212 | 0.206 | 1.976 | 1.918 | 0.381 | -0.375
11010 | ТК 10-2-7 |  | нет данных | нет | 5.51 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 36.8702 | -36.6193 | 0.017 | 0.017 | 0.891 | 0.879 | 0.318 | -0.316
10 |  | УТ1 | 2009 | есть | 83.05 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.4909 | 3.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.017
11 | врезка | ТК 10-2-5-1 | 2001 | нет | 260.27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 17.9384 | -19.5871 | 0.344 | 0.41 | 1.18 | 1.407 | 0.294 | -0.321
11 |  |  | 2012 | есть | 2.58 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 17.94 | -19.5854 | 0.067 | 0.008 | 9.347 | 1.273 | 0.662 | -0.321
11 | котельная Поземского,124 |  | 2013 | есть | 2.02 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 264.4745 | -264.4745 | 0.061 | 0.061 | 4.969 | 4.969 | 1.023 | -1.023
10 |  |  | 2001 | есть | 233.11 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.5203 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.017
11010 |  | ТК 10-2-7-0 | нет данных | есть | 41.56 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.514 | -9.4306 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.058 | 0.082 | -0.081
11010 |  | ПЛ №15 | нет данных | есть | 19.39 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 3.2582 | -3.2422 | 0.027 | 0.027 | 1.069 | 1.058 | 0.183 | -0.182
11010 |  |  | нет данных | есть | 150.47 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.5588 | -6.5252 | 0.226 | 0.685 | 1.391 | 4.287 | 0.242 | -0.367
11010 | ТК 10-2-7-4 | Уч. корпус ПЛ №15 | нет данных | есть | 17.4 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.814 | -4.7878 | 0.014 | 0.014 | 0.548 | 0.542 | 0.158 | -0.157
11010 |  |  | 2007 | нет | 59.65 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 36.8697 | -36.6198 | 0.073 | 0.072 | 0.891 | 0.879 | 0.318 | -0.316
11010 |  | ТК 10-2-7-1 | 2009 | есть | 60.59 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 46.5908 | -46.3685 | 0.102 | 0.101 | 1.423 | 1.409 | 0.401 | -0.4
11010 | УТ1 | ТК 10-2-5 | нет данных | нет | 4.55 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 83.4769 | -82.9719 | 0.026 | 0.026 | 1.263 | 1.248 | 0.459 | -0.457
11 |  | УТ2 | 2013 | есть | 2.4 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | -100.1607 | 104.0916 | 0.041 | 0.037 | 1.818 | 1.963 | -0.551 | 0.573
121 |  | ж/дом | нет данных | нет | 110.18 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.4437 | -2.4361 | 0.023 | 0.166 | 0.193 | 1.421 | 0.09 | -0.189
6 | Котельная №6 13-ая школа | Школа №13 | нет данных | нет | 17.22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 17.3022 | -17.2691 | 0.226 | 0.226 | 9.678 | 9.641 | 0.639 | -0.638
0 |  | В/ч, 45 гараж №1 | нет данных | нет | 7.83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 95.28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 20.79 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 36.93 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, хранилище №10 | нет данных | нет | 14.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 34.98 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, хранилище №9 | нет данных | нет | 14.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 7 лаборатория | нет данных | нет | 61.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 29.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 359 водонапорная башня | нет данных | нет | 3.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 40 баня | нет данных | нет | 6.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 62.01 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 9.84 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 86.01 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 43 водонасосная станция | нет данных | нет | 42.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 29 караульное помещение | нет данных | нет | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 45 гараж №2 | нет данных | нет | 10.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 46 Стол. цех.котельная | нет данных | нет | 5.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 116.49 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк | тк | нет данных | есть | 18.02 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.7706 | -7.7544 | 0.112 | 0.112 | 5.437 | 5.414 | 0.437 | -0.436
1 | тк | 2 т/у | нет данных | есть | 5.68 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6901 | -3.683 | 0.025 | 0.024 | 2.907 | 2.896 | 0.286 | -0.286
1 | тк | тк | нет данных | есть | 22.52 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.0803 | -4.0716 | 0.038 | 0.037 | 1.499 | 1.493 | 0.23 | -0.229
1 | тк | 1 т/у | нет данных | есть | 6.85 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6905 | -3.6834 | 0.028 | 0.028 | 2.907 | 2.896 | 0.286 | -0.286
1 | тк | ж/д | 2005 | есть | 85.59 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.6776 | -5.6654 | 0.622 | 0.619 | 6.881 | 6.851 | 0.44 | -0.439
1 | тк | тк | нет данных | есть | 16.01 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.3812 | -7.3664 | 0.108 | 0.108 | 4.906 | 4.886 | 0.415 | -0.415
1 | тк |  | нет данных | есть | 11.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3895 | -0.3885 | 0.002 | 0.002 | 0.185 | 0.184 | 0.058 | -0.057
1 | ТКН8-8 | Отделение связи | нет данных | есть | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.684 | -0.6827 | 0.005 | 0.005 | 0.569 | 0.567 | 0.101 | -0.101
1 | ТКН8-9 | д/сад | 2007 | есть | 12.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.7542 | -0.7527 | 0.01 | 0.01 | 0.692 | 0.689 | 0.111 | -0.111
1 | ТКН8-10 | д/сад | 2007 | есть | 11.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.7543 | -0.7528 | 0.009 | 0.009 | 0.692 | 0.689 | 0.111 | -0.111
1 | ТКН8-11 | ж/д | 2014 | есть | 25.71 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.32 | -1.3173 | 0.06 | 0.06 | 2.119 | 2.11 | 0.195 | -0.195
1 | ТКН8-12 | ж/д | 2014 | есть | 25.82 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.3032 | -1.3005 | 0.059 | 0.059 | 2.065 | 2.057 | 0.192 | -0.192
1 | ТКН8-2 | ТКН8-3 | 2005 | есть | 46.51 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 34.8075 | -34.7151 | 0.251 | 0.249 | 4.02 | 3.999 | 0.571 | -0.57
1 | ТКН8-5 | ж/д | 2014 | есть | 30.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.1305 | -2.1262 | 0.178 | 0.178 | 5.519 | 5.497 | 0.315 | -0.314
1 | ТКН8-6 | ж/д | нет данных | есть | 12.48 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.8916 | -5.8803 | 0.113 | 0.112 | 7.409 | 7.381 | 0.457 | -0.456
1 | тк | 4 т/у | нет данных | есть | 23.38 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6907 | -3.6834 | 0.076 | 0.076 | 2.908 | 2.896 | 0.286 | -0.286
1 | тк | 3 т/у | нет данных | есть | 5.49 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6902 | -3.6832 | 0.024 | 0.024 | 2.907 | 2.896 | 0.286 | -0.286
1 | ТКН8-1 |  | 2005 | есть | 5.17 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 44.5852 | -44.4593 | 0.113 | 0.112 | 6.596 | 6.559 | 0.732 | -0.729
1 |  | Баня | 2005 | есть | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.8 | -2.7947 | 0.076 | 0.076 | 10.782 | 10.741 | 0.413 | -0.413
1 | ТКН8-11 | ТКН8-12 | 2006 | есть | 44.43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 28.7774 | -28.6983 | 1.399 | 1.391 | 26.772 | 26.625 | 1.062 | -1.059
1 | ТКН8-1 | ТКН8-8 | нет данных | есть | 42.1 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 32.2947 | -32.1991 | 0.198 | 0.197 | 3.461 | 3.44 | 0.53 | -0.528
1 | ТКН8-10 | ТКН8-11 | 2006 | есть | 53.96 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 30.0985 | -30.0146 | 1.582 | 1.574 | 26.309 | 26.163 | 1.111 | -1.108
1 | ТКН8-6 | тк | 2005 | есть | 90.91 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 20.8332 | -20.7825 | 0.154 | 0.153 | 1.44 | 1.433 | 0.342 | -0.341
1 |  |  | 2005 | есть | 5.75 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 41.785 | -41.6648 | 0.068 | 0.067 | 5.794 | 5.76 | 0.686 | -0.684
1 |  | 1 т/у | 2008 | есть | 6.19 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.1199 | -1.1178 | 0.044 | 0.044 | 5.823 | 5.801 | 0.258 | -0.258
1 |  |  | 2008 | есть | 15.73 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.1257 | -4.1159 | 0.065 | 0.064 | 3.633 | 3.616 | 0.32 | -0.319
1 |  | 2 т/у | 2008 | есть | 6.21 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4801 | -0.4792 | 0.008 | 0.008 | 1.07 | 1.066 | 0.111 | -0.111
1 |  | 1 т/у | 2008 | есть | 6.43 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.1004 | -1.0983 | 0.04 | 0.039 | 4.94 | 4.921 | 0.254 | -0.253
1 |  |  | 2008 | есть | 15.05 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.5446 | -2.539 | 0.022 | 0.022 | 1.279 | 1.273 | 0.192 | -0.191
1 |  | 2 т/у | 2008 | есть | 6.48 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.1 | -1.0979 | 0.04 | 0.04 | 4.936 | 4.918 | 0.254 | -0.253
1 |  |  | 2008 | есть | 36.75 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4445 | -1.4413 | 0.102 | 0.101 | 2.537 | 2.526 | 0.213 | -0.213
1 |  | 1 т/у | 2008 | есть | 7.66 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.7221 | -0.7207 | 0.02 | 0.02 | 2.127 | 2.119 | 0.167 | -0.166
1 |  | 2 т/у | 2008 | есть | 23.25 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.7223 | -0.7208 | 0.054 | 0.053 | 2.128 | 2.119 | 0.167 | -0.166
1 |  |  | 2008 | есть | 65.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.247 | -5.2324 | 0.056 | 0.056 | 0.8 | 0.795 | 0.194 | -0.193
1 |  |  | 2008 | есть | 9.47 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.2457 | -5.2336 | 0.072 | 0.071 | 5.874 | 5.847 | 0.407 | -0.406
1 | Котельная № "Псковкирпич" | ТКН8-1 | 2005 | есть | 6.57 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 83.1035 | -82.8731 | 0.08 | 0.079 | 4.526 | 4.501 | 0.716 | -0.714
1 | ТКН8-4 | ж/д |  | есть | 11.64 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.6171 | -1.6139 | 0.043 | 0.042 | 3.179 | 3.167 | 0.239 | -0.238
1 |  | ТКН8-2 | 2005 | есть | 60.28 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 35.4835 | -35.3846 | 0.277 | 0.275 | 4.178 | 4.155 | 0.582 | -0.581
1 | ТКН8-8 | ТКН8-9 | 2007 | есть | 30.4 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 31.6089 | -31.5182 | 0.308 | 0.306 | 8.783 | 8.732 | 0.747 | -0.745
1 | ТКН8-9 | ТКН8-10 | 2007 | есть | 33.91 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 30.8537 | -30.7664 | 0.323 | 0.321 | 8.368 | 8.321 | 0.729 | -0.727
1 |  |  | 2005 | есть | 48.16 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 36.5378 | -36.4327 | 0.327 | 0.326 | 4.43 | 4.405 | 0.6 | -0.598
1 |  |  | 2008 | есть | 48.43 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.6454 | -3.6368 | 0.152 | 0.151 | 2.837 | 2.823 | 0.283 | -0.282
1 |  | ж/д | 2006 | есть | 17.88 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.0522 | -1.0501 | 0.118 | 0.118 | 5.903 | 5.88 | 0.255 | -0.255
1 | ТКН8-2 | ж/д | нет данных | есть | 17.85 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.6735 | -0.6721 | 0.041 | 0.04 | 2.123 | 2.115 | 0.163 | -0.163
1 | ТКН8-3 | ж/д | нет данных | есть | 31.24 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.328 | -4.3194 | 0.139 | 0.138 | 3.998 | 3.982 | 0.336 | -0.335
1 | ТКН8-3 | ТКН8-4 | 2005 | есть | 43.29 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 30.4775 | -30.3977 | 0.158 | 0.157 | 3.082 | 3.066 | 0.5 | -0.499
1 | ТКН8-4 | ТКН8-5 | 2005 | есть | 23.24 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 28.8586 | -28.7856 | 0.114 | 0.113 | 2.764 | 2.75 | 0.474 | -0.472
1 | ТКН8-5 | ТКН8-6 | 2005 | есть | 56.53 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 26.7271 | -26.6604 | 0.181 | 0.18 | 2.37 | 2.359 | 0.439 | -0.437
1 | ТКН8-21 | ТКН8-21-1 | 2008 | есть | 4.48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.0989 | -1.0963 | 0.01 | 0.01 | 1.661 | 1.653 | 0.162 | -0.162
1 | ТКН8-21-1 | ТКН8-22 | 2008 | есть | 15.68 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8503 | -0.8485 | 0.015 | 0.015 | 0.879 | 0.875 | 0.126 | -0.125
1 | ТКН8-21-1 | ТКН8-21-2 | 2007 | есть | 35.5 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2486 | -0.2478 | 0.011 | 0.011 | 0.289 | 0.288 | 0.06 | -0.06
1 | ТКН8-21-2 | ж/д | 2007 | есть | 12.61 | 0.026 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1288 | -0.1285 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.707 | 0.07 | -0.07
1 | ТКН8-21-2 | ж/д | 2007 | есть | 22.69 | 0.026 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1197 | -0.1194 | 0.014 | 0.014 | 0.613 | 0.61 | 0.065 | -0.065
1 | ТКН8-13 | ТКН8-14 | 2006 | есть | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 26.057 | -25.987 | 0.629 | 0.625 | 19.718 | 19.613 | 0.962 | -0.959
1 | ТКН8-14 | ТКН8-15 | 2006 | есть | 66.75 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 14.6004 | -14.5602 | 0.449 | 0.446 | 6.191 | 6.157 | 0.539 | -0.538
1 | ТКН8-14-3-2 | ж/д | 2007 | есть | 45.76 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.0228 | -2.0186 | 0.243 | 0.242 | 4.975 | 4.954 | 0.299 | -0.298
1 | ТКН8-12 | ТКН8-13 | 2006 | есть | 48.46 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.4734 | -27.3987 | 1.138 | 1.131 | 21.92 | 21.801 | 1.014 | -1.012
1 | ТКН8-14-1 | ТКН8-14-2 | 2006 | есть | 28.79 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.7954 | -9.7725 | 0.278 | 0.277 | 8.64 | 8.599 | 0.551 | -0.55
0 | ТК 31 |  | 2002 | нет | 48.56 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных | есть | 10.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3895 | -0.3885 | 0.002 | 0.002 | 0.184 | 0.184 | 0.058 | -0.057
1 |  | ж/д | нет данных | есть | 5.11 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.1829 | -0.1825 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.027 | -0.027
1 |  | ж/д | 2006 | есть | 35.74 | 0.025 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2065 | -0.206 | 0.083 | 0.083 | 2.264 | 2.253 | 0.122 | -0.122
0 | тк | Кирпичный завод | нет данных | есть | 235.55 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кирпичный завод |  | нет данных | есть | 374.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кирпичный завод |  | нет данных | есть | 108.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТКН8-18 | ж/д | 2015 | есть | 9.41 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.2014 | -2.1972 | 0.066 | 0.066 | 5.893 | 5.87 | 0.325 | -0.324
1 | ТКН8-18 | ТКН8-19 | 2014 | есть | 54.15 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.3801 | -2.3735 | 0.07 | 0.069 | 1.209 | 1.203 | 0.185 | -0.184
1 | ТКН8-19 | ж/д | 2015 | есть | 7.32 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4272 | -0.4264 | 0.257 | 0.256 | 33.042 | 32.917 | 0.394 | -0.394
1 | ТКН8-19 | ТКН8-20 | 2008 | есть | 32.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.9524 | -1.9476 | 0.158 | 0.158 | 4.635 | 4.612 | 0.288 | -0.288
1 | ТКН8-20 | ж/д | 2015 | есть | 7.59 | 0.021 | 0.021 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4273 | -0.4265 | 0.204 | 0.204 | 25.269 | 25.172 | 0.358 | -0.357
1 | ТКН8-20 | ТКН8-21 | 2008 | есть | 31.34 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.525 | -1.5212 | 0.092 | 0.092 | 2.828 | 2.814 | 0.225 | -0.225
1 | ТКН8-21 | ж/д | 2015 | есть | 7.57 | 0.021 | 0.021 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4259 | -0.4251 | 0.202 | 0.202 | 25.096 | 25 | 0.357 | -0.356
1 | ТКН8-22 | ж/д | 2015 | есть | 8.71 | 0.021 | 0.021 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4244 | -0.4236 | 0.229 | 0.229 | 24.923 | 24.828 | 0.355 | -0.355
1 | ТКН8-22 | ТКН8-23 | 2008 | есть | 28.47 | 0.025 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4259 | -0.425 | 0.28 | 0.279 | 9.627 | 9.587 | 0.252 | -0.251
1 | ТКН8-13 | ж/д | 2014 | есть | 26.46 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4154 | -1.4125 | 0.071 | 0.071 | 2.436 | 2.426 | 0.209 | -0.209
1 | ТКН8-15 | Магазин "Трёшечка" | 2006 | есть | 5.52 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.2814 | -2.2771 | 0.046 | 0.046 | 6.427 | 6.402 | 0.324 | -0.323
1 | ТКН8-14-2 | ж/д | нет данных | есть | 6.25 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.9395 | -1.9358 | 0.037 | 0.036 | 4.574 | 4.557 | 0.286 | -0.286
1 | ТКН8-14-3 | ТКН8-14-3-5 | 2006 | есть | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.369 | -3.3621 | 0.183 | 0.183 | 13.801 | 13.744 | 0.498 | -0.496
1 | ТКН8-14-3-5 | ТКН8-14-3-6 | 2006 | есть | 39.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4593 | -1.4561 | 0.106 | 0.105 | 2.589 | 2.578 | 0.215 | -0.215
1 | ТКН8-14-3-6 | ж/д | нет данных | есть | 5.27 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4591 | -1.4563 | 0.018 | 0.018 | 2.589 | 2.579 | 0.215 | -0.215
1 | ТКН8-14-3-5 | ж/д | нет данных | есть | 6.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.9097 | -1.906 | 0.037 | 0.037 | 4.434 | 4.417 | 0.282 | -0.281
1 | ТКН8-14-3-2 | ТКН8-14-3-3 | 2006 | есть | 23.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4627 | -2.4573 | 0.181 | 0.18 | 7.374 | 7.342 | 0.364 | -0.363
1 | ТКН8-14-3-3 | ж/д | нет данных | есть | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2634 | -1.261 | 0.02 | 0.02 | 2.195 | 2.187 | 0.187 | -0.186
1 | ТКН8-14-3-3 | ж/д | 2006 | есть | 49.21 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.1991 | -1.1964 | 0.091 | 0.091 | 1.748 | 1.74 | 0.177 | -0.177
1 | ТКН8-17 | ж/д | 2015 | есть | 13.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.3195 | -2.315 | 0.111 | 0.11 | 7.399 | 7.37 | 0.343 | -0.342
1 | ТКН8-17 | ТКН8-18 | нет данных | есть | 28.74 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.5819 | -4.5704 | 0.059 | 0.059 | 1.89 | 1.881 | 0.258 | -0.257
0 | ТКН8-14-3-6 | ж/д | 2010 | есть | 130.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТКН8-16 | ТКН8-17 | 2013 | есть | 96.07 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.9032 | -6.8836 | 0.144 | 0.143 | 1.384 | 1.376 | 0.255 | -0.254
1 | ТКН8-16-1 | ТКН8-16-2 | нет данных | есть | 42.54 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.969 | -3.9594 | 0.066 | 0.066 | 1.418 | 1.412 | 0.223 | -0.223
1 | ТКН8-16-2 | 2 т/у | нет данных | есть | 16.21 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4452 | -1.4424 | 0.046 | 0.045 | 2.54 | 2.53 | 0.213 | -0.213
1 | ТКН8-16-2 | ж/д | нет данных | есть | 56.72 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.5233 | -2.5176 | 0.086 | 0.085 | 1.359 | 1.353 | 0.196 | -0.195
1 | ТКН8-14 | ТКН8-14-1 | 2006 | есть | 88.43 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.4561 | -11.4274 | 1.12 | 1.115 | 11.818 | 11.759 | 0.645 | -0.643
1 | ТКН8-14-3 | ТКН8-14-3-2 | 2007 | есть | 53.72 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.4861 | -4.4752 | 0.113 | 0.112 | 1.812 | 1.803 | 0.252 | -0.252
1 | ТКН8-14-2 | ТКН8-14-3 | 2006 | есть | 28.22 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 7.8555 | -7.837 | 0.171 | 0.17 | 5.557 | 5.53 | 0.442 | -0.441
1 | ТКН8-15 | ТКН8-16 | 2006 | есть | 31.68 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.3177 | -12.2843 | 0.165 | 0.164 | 4.406 | 4.383 | 0.455 | -0.454
1 | ТКН8-16-1 | 1 т/у | нет данных | есть | 11.7 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4448 | -1.442 | 0.034 | 0.034 | 2.538 | 2.528 | 0.213 | -0.213
1 | ТКН8-16 | ТКН8-16-1 | нет данных | есть | 2.48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4139 | -5.4014 | 0.016 | 0.016 | 2.951 | 2.937 | 0.305 | -0.304
1 | ТКН8-14-1 |  | 2013 | есть | 29.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.6596 | -1.6561 | 0.108 | 0.107 | 3.349 | 3.335 | 0.245 | -0.245
1 |  | 1 т/у | 2013 | есть | 22.88 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8297 | -0.828 | 0.071 | 0.071 | 2.808 | 2.797 | 0.191 | -0.191
1 |  | 2 т/у | 2012 | есть | 4.05 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8298 | -0.8282 | 0.017 | 0.017 | 2.809 | 2.798 | 0.191 | -0.191
21 | ТК 21-10 | ж/дом | 2008 | есть | 18.94 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.2007 | -3.1944 | 0.05 | 0.05 | 2.27 | 2.261 | 0.241 | -0.241
21 | ТК 21-4 | ТК 21-5 | 2008 | есть | 30.19 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.4053 | -8.3774 | 0.01 | 0.01 | 0.259 | 0.257 | 0.138 | -0.137
0 | ТК 21-4 | ТК 21-4-3 | нет данных | есть | 67.37 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 21-4-3 | ФГУ "Могутовский лес" | нет данных | есть | 30.29 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТК 21-9 | ТК 21-11 | 2008 | есть | 15.28 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.6013 | -5.5897 | 0.054 | 0.054 | 2.956 | 2.944 | 0.308 | -0.307
21 | ТК 21-11 | ж/дом | 2008 | есть | 19.63 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8007 | -2.7951 | 0.04 | 0.039 | 1.738 | 1.731 | 0.211 | -0.211
21 | ТК 21-11 | ж/дом | 2008 | есть | 20.93 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8005 | -2.7948 | 0.042 | 0.042 | 1.738 | 1.731 | 0.211 | -0.211
21 | ТК 21-5 | ТК 21-6 | 2008 | есть | 9.93 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.404 | -8.3787 | 0.032 | 0.032 | 2.283 | 2.27 | 0.31 | -0.309
21 | ТК 21-7 | ж/дом | 2008 | есть | 23.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2001 | -1.1976 | 0.049 | 0.049 | 1.981 | 1.973 | 0.177 | -0.177
21 | ТК 21-7 | ТК 21-8 | 2008 | есть | 45.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.0344 | -4.0256 | 0.191 | 0.19 | 3.898 | 3.881 | 0.313 | -0.312
21 | ТК 21-8 | ж/дом | 2008 | есть | 31.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0337 | -2.0296 | 0.189 | 0.188 | 5.688 | 5.665 | 0.3 | -0.3
21 | ТК 21-8 | ж/дом | 2008 | есть | 10.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0003 | -1.9964 | 0.065 | 0.064 | 5.502 | 5.481 | 0.295 | -0.295
21 | ТК 21-6 | ж/дом | 2008 | есть | 6.14 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.6189 | -0.6177 | 0.164 | 0.163 | 23.493 | 23.404 | 0.366 | -0.365
21 | ТК 21-2 | ТК 21-3 | 2008 | есть | 22.45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.4083 | -8.3743 | 0.007 | 0.007 | 0.259 | 0.257 | 0.138 | -0.137
0 | ТК 21-3 | Псковский лесхоз | 2008 | есть | 9.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТК 21-1 | ТК 21-9 | 2008 | есть | 60.18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.2058 | -13.1741 | 0.395 | 0.393 | 5.638 | 5.611 | 0.488 | -0.486
21 | ТК 21-9 | ТК 21-10 | 2008 | есть | 61.41 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.6034 | -7.5856 | 0.371 | 0.369 | 5.447 | 5.422 | 0.417 | -0.416
21 | ТК 21-2 | Детский дом | 2008 | есть | 33.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6377 | -1.6343 | 0.132 | 0.131 | 3.688 | 3.673 | 0.242 | -0.241
21 | Котельная "Лесхоз" | ТК 21-1 | 2008 | есть | 36.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 26.0735 | -25.9801 | 0.113 | 0.112 | 2.492 | 2.474 | 0.428 | -0.426
21 | ТК 21-1 | ТК 21-2 | 2008 | есть | 176.88 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.8661 | -12.8075 | 0.119 | 0.118 | 0.607 | 0.601 | 0.211 | -0.21
21 | ТК 21-6 | ТК 21-7 | 2008 | есть | 187.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 7.2386 | -7.2163 | 0.345 | 0.343 | 1.694 | 1.684 | 0.267 | -0.266
21 | ТК 21-3 | ТК 21-4 | 2008 | есть | 49.65 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 8.4074 | -8.3753 | 0.016 | 0.016 | 0.259 | 0.257 | 0.138 | -0.137
21 | ТК 21-7 | ж/дом | 2008 | есть | 26.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0006 | -1.9966 | 0.161 | 0.16 | 5.504 | 5.482 | 0.295 | -0.295
21 | ТК 21-6 | ж/дом | 2008 | есть | 47.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.5463 | -0.5448 | 0.021 | 0.021 | 0.41 | 0.408 | 0.081 | -0.08
21 | ТК 21-10 | ж/дом + пристройка | 2008 | нет | 92.15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.4019 | -4.392 | 0.453 | 0.451 | 4.641 | 4.62 | 0.341 | -0.341
21 | ТК 21-2 | ТК | 2012 | есть | 44.99 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8127 | -2.8064 | 0.085 | 0.085 | 1.753 | 1.745 | 0.212 | -0.211
21 | ТК | ПХС | 2012 | есть | 10.36 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8122 | -2.8068 | 0.024 | 0.024 | 1.752 | 1.746 | 0.212 | -0.211
4 | котельная №4 16-ая школа |  | нет данных | нет | 8.73 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 38.9896 | -38.8823 | 1.689 | 1.679 | 153.043 | 152.201 | 2.194 | -2.188
4 |  | Школа №16, уч.корпус | нет данных | нет | 6.26 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 10.5269 | -10.5072 | 0.098 | 0.098 | 10.441 | 10.402 | 0.578 | -0.577
4 |  | Спортзал школы №16 | нет данных | нет | 58.96 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.0295 | -5.0188 | 0.172 | 0.171 | 2.547 | 2.536 | 0.283 | -0.282
16 |  | ЦРБ | нет данных | нет | 21.67 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | -14.5021 | 14.5021 | 0.174 | 0.174 | 6.799 | 6.799 | -0.535 | 0.535
4 |  | Гинекологическое отделение | нет данных | нет | 8.94 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2993 | -1.2968 | 0.088 | 0.087 | 9.001 | 8.967 | 0.315 | -0.315
4 |  | Неврологическое отделение | нет данных | нет | 14.79 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4618 | -1.459 | 0.181 | 0.18 | 11.394 | 11.35 | 0.355 | -0.354
4 |  | Гараж | нет данных | нет | 7.83 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.6864 | -1.6833 | 0.135 | 0.386 | 15.163 | 44.65 | 0.409 | -0.607
4 |  |  | нет данных | нет | 5.16 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.25 | -3.2429 | 0.007 | 0.007 | 0.995 | 0.991 | 0.178 | -0.178
4 |  | Административный корпус | нет данных | нет | 12.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.369 | -1.3664 | 0.038 | 0.038 | 2.578 | 2.568 | 0.202 | -0.202
4 |  | Отд. скорой помощи | нет данных | нет | 5.79 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.668 | -0.6667 | 0.049 | 0.049 | 7.031 | 7.005 | 0.241 | -0.24
4 |  |  | нет данных | нет | 26.22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.9583 | -0.9561 | 0.035 | 0.034 | 1.263 | 1.257 | 0.142 | -0.141
4 |  | Лаборатория | нет данных | нет | 6.35 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.2544 | -0.2539 | 0.027 | 0.027 | 3.97 | 3.955 | 0.15 | -0.15
4 |  | Бухгалтерия | нет данных | нет | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3041 | -0.3035 | 0.001 | 0.001 | 0.127 | 0.127 | 0.045 | -0.045
4 |  | Хоз. корпус | нет данных | нет | 12.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.6541 | -0.6527 | 0.009 | 0.008 | 0.588 | 0.586 | 0.097 | -0.096
4 | Пищеблок |  | нет данных | нет | 15.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.7233 | -1.72 | 0.071 | 0.071 | 4.084 | 4.068 | 0.254 | -0.254
4 |  |  | нет данных | нет | 26.22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 13.0048 | -12.9775 | 0.172 | 0.171 | 5.467 | 5.445 | 0.48 | -0.479
4 |  | Хирургия, Реанимация | нет данных | нет | 12.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.4942 | -6.4821 | 0.886 | 0.883 | 57.998 | 57.782 | 0.959 | -0.957
4 |  |  | нет данных | нет | 14.55 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.7618 | -2.7551 | 0.014 | 0.014 | 0.768 | 0.764 | 0.155 | -0.155
4 |  |  | нет данных | нет | 116.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.7616 | -2.7553 | 1.259 | 1.253 | 10.488 | 10.44 | 0.408 | -0.407
4 |  |  | нет данных | нет | 10.18 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2129 | -1.2098 | 0.002 | 0.002 | 0.139 | 0.138 | 0.067 | -0.066
4 |  |  | нет данных | нет | 13.78 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2128 | -1.21 | 0.031 | 0.031 | 2.023 | 2.013 | 0.179 | -0.179
4 | ЦРБ |  | нет данных | нет | 68.78 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4806 | -0.4795 | 0.988 | 0.984 | 14.166 | 14.101 | 0.284 | -0.283
4 |  | Общежитие | нет данных | нет | 3.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4805 | -0.4796 | 0.002 | 0.002 | 0.317 | 0.316 | 0.071 | -0.071
0 |  |  | нет данных | нет | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Шофёрская | нет данных | нет | 21.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.2386 | -0.238 | 0.002 | 0.002 | 0.078 | 0.078 | 0.035 | -0.035
4 | ЦРБ |  | нет данных | нет | 54.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.176 | -5.1631 | 0.054 | 0.054 | 0.866 | 0.862 | 0.191 | -0.191
0 |  |  | нет данных | нет | 9.71 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 20.07 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Адм. корпус | нет данных | нет | 9.44 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 32.24 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №5 | нет данных | нет | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №4 | нет данных | нет | 17.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | нет данных | есть | 30.87 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 15.6633 | -15.6086 | 0.747 | 0.742 | 20.681 | 20.537 | 0.86 | -0.857
22 |  | врезка Лепешинского16а | нет данных | есть | 17.79 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 38.7235 | -38.5836 | 0.031 | 0.031 | 1.091 | 1.083 | 0.347 | -0.346
22 |  | врезка квартал | нет данных | есть | 224.33 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 116.1016 | -115.6489 | 2.802 | 2.78 | 9.804 | 9.727 | 1.04 | -1.036
0 |  |  | нет данных | нет | 35.83 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 66.49 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №7 | нет данных | нет | 7.09 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 10.85 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 45.84 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех 18 к2 | нет данных | нет | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 7.61 | 0.81 | 0.81 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №18 к1 | нет данных | нет | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4-х этажка | нет данных | нет | 11.98 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Заготовит. цеха №4 | нет данных | нет | 39.55 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №8 | нет данных | нет | 8.46 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Гараж | нет данных | нет | 112.09 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | д7 |  | 2015 | есть | 37.07 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.861 | -5.8416 | 0.125 | 0.124 | 3.093 | 3.073 | 0.33 | -0.329
22 |  |  | нет данных | есть | 52.71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 51.0825 | -50.9829 | 0.676 | 0.673 | 9.566 | 9.529 | 0.838 | -0.837
7 |  | 1 т/у | нет данных | нет | 5.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.5022 | -5.4918 | 0.057 | 0.057 | 7.251 | 7.224 | 0.427 | -0.426
7 |  | Хоз. корпус Прачечная | нет данных | нет | 9.84 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6559 | -1.6527 | 0.01 | 0.01 | 0.657 | 0.654 | 0.128 | -0.128
7 |  | Учебный корпус | нет данных | нет | 3.85 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.2701 | -5.2602 | 0.042 | 0.042 | 6.652 | 6.627 | 0.409 | -0.408
7 |  |  | 2017 | нет | 79.62 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.3574 | -7.3396 | 0.121 | 0.12 | 1.317 | 1.31 | 0.272 | -0.271
7 |  | Общежитие | нет данных | нет | 6.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.0683 | -6.0568 | 0.079 | 0.079 | 8.82 | 8.787 | 0.471 | -0.47
7 |  | Столовая | нет данных | нет | 48.43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2876 | -1.2843 | 0.021 | 0.021 | 0.397 | 0.395 | 0.1 | -0.1
7 |  |  | нет данных | нет | 20.42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 11.0049 | -10.9831 | 0.296 | 0.295 | 12.192 | 12.144 | 0.619 | -0.618
7 |  | 2 т/у | нет данных | нет | 4.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.5023 | -5.4919 | 0.052 | 0.052 | 7.251 | 7.224 | 0.427 | -0.426
7 |  | 3 т/у | нет данных | нет | 27.95 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.5023 | -5.4915 | 0.216 | 0.215 | 7.251 | 7.223 | 0.427 | -0.426
7 | ИТП школа-интернат |  | нет данных | нет | 5.68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.2859 | -14.25 | 0.008 | 0.008 | 0.748 | 0.744 | 0.234 | -0.234
7 |  |  | нет данных | нет | 9.73 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 11.5411 | -11.4894 | 0.007 | 0.007 | 0.488 | 0.484 | 0.189 | -0.189
7 |  | ИТП школа-интернат | нет данных | нет | 2.52 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.9288 | -8.8927 | 0.002 | 0.002 | 0.292 | 0.29 | 0.147 | -0.146
7 | Школа-интернат |  | нет данных | нет | 10.96 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 28.4621 | -28.3742 | 0.075 | 0.075 | 2.97 | 2.952 | 0.467 | -0.466
7 |  |  | 2004 | нет | 51.74 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.6297 | -12.5976 | 0.041 | 0.041 | 0.585 | 0.582 | 0.207 | -0.207
7 |  |  | 2010 | есть | 33.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.612 | -2.5971 | 0.009 | 0.008 | 0.221 | 0.218 | 0.096 | -0.096
7 | ЦТП 4 - 5 |  | нет данных | нет | 60.83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 16.5082 | -16.4738 | 0.599 | 0.597 | 8.81 | 8.773 | 0.609 | -0.608
7 |  | ж/дом | 2010 | есть | 41.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.6084 | -2.6006 | 0.011 | 0.011 | 0.22 | 0.219 | 0.096 | -0.096
0 |  | ж/дом | 2010 | есть | 8.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2010 | есть | 153.15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6113 | -2.5977 | 0.035 | 0.035 | 0.22 | 0.218 | 0.096 | -0.096
7 |  | ЦТП 4 - 5 | 2005 | нет | 21.14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 16.9205 | -16.8853 | 0.272 | 0.271 | 9.256 | 9.217 | 0.625 | -0.623
22 | т/к27-1 |  | нет данных | есть | 27.25 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.4094 | -16.3545 | 0.285 | 0.283 | 7.82 | 7.768 | 0.606 | -0.604
22 |  |  | нет данных | нет | 13.79 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 15.5754 | -15.5218 | 0.353 | 0.351 | 20.449 | 20.309 | 0.855 | -0.852
22 |  | ж/д | 2002 | нет | 26.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.0875 | -0.0872 | 0.014 | 0.014 | 0.483 | 0.48 | 0.081 | -0.081
22 | Котельная Элтерм |  | нет данных | нет | 8.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 194.681 | -194.1068 | 0.476 | 0.473 | 24.839 | 24.693 | 1.677 | -1.672
22 |  | ЦТП котельной | нет данных | нет | 9.61 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.4861 | -27.4858 | 0.261 | 0.261 | 21.941 | 21.94 | 1.015 | -1.015
22 |  |  | нет данных | есть | 117.13 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 116.111 | -115.6394 | 1.377 | 1.366 | 8.836 | 8.764 | 1 | -0.996
0 |  |  |  |  | 697.08 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 38.25 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 15.9 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Сделай сам | 2015 | есть | 10.49 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.5755 | -5.558 | 0.039 | 0.039 | 2.799 | 2.782 | 0.314 | -0.313
22 |  | ООО "Мастыра" | нет данных | есть | 5.88 | 0.025 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.285 | -0.2841 | 0.029 | 0.029 | 4.311 | 4.284 | 0.168 | -0.168
22 | врезка квартал | т/к27-1 | нет данных | есть | 17.41 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 92.1453 | -91.8041 | 0.119 | 0.118 | 5.063 | 5.026 | 0.794 | -0.791
22 | врезка Лепешинского16а |  | нет данных | нет | 50.09 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 33.4045 | -33.2844 | 0.252 | 0.25 | 3.703 | 3.676 | 0.548 | -0.546
22 | леп10(1) | врезка т/у2 | нет данных | есть | 29.5 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.734 | -4.7187 | 0.07 | 0.069 | 2.018 | 2.005 | 0.266 | -0.266
22 | врезка т/у2 | т/у3 | нет данных | есть | 36.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.367 | -2.3595 | 0.27 | 0.268 | 6.812 | 6.769 | 0.35 | -0.348
22 | врезка т/у2 | т/у2 | нет данных | есть | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3667 | -2.3595 | 0.075 | 0.075 | 6.811 | 6.77 | 0.35 | -0.348
22 | леп10(1) | т/у1 | нет данных | нет | 8.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3667 | -2.3595 | 0.082 | 0.081 | 6.811 | 6.769 | 0.35 | -0.348
22 | т/к5 | т/к6 | нет данных | нет | 54.37 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 9.4702 | -9.4401 | 0.495 | 0.491 | 8.076 | 8.024 | 0.533 | -0.531
22 | врезка т/у1 | врезка т/у2 | нет данных | нет | 30 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.3688 | -5.3515 | 0.202 | 0.2 | 6.153 | 6.113 | 0.416 | -0.415
22 | врезка т/у2 | врезка т/у3 | нет данных | нет | 30.51 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6844 | -2.6757 | 0.051 | 0.051 | 1.538 | 1.528 | 0.208 | -0.207
22 | врезка т/у3 | т/у1 | нет данных | нет | 5.63 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6841 | -2.676 | 0.08 | 0.08 | 8.76 | 8.707 | 0.396 | -0.395
22 | врезка т/у2 | т/у2 | нет данных | нет | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.6841 | -2.676 | 0.082 | 0.082 | 8.76 | 8.707 | 0.396 | -0.395
22 | врезка т/у1 | т/у3 | нет данных | нет | 6.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.684 | -2.6759 | 0.084 | 0.083 | 8.759 | 8.706 | 0.396 | -0.395
22 |  |  | нет данных | нет | 1.9 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 23.9316 | -23.847 | 0.019 | 0.019 | 1.9 | 1.887 | 0.393 | -0.391
22 |  |  | нет данных | есть | 11.4 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.8303 | -16.7693 | 0.018 | 0.018 | 0.94 | 0.933 | 0.276 | -0.275
22 |  | ж/д | нет данных | есть | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.6997 | -4.6856 | 0.22 | 0.219 | 26.856 | 26.695 | 0.694 | -0.692
22 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1999 | -3.1902 | 0.109 | 0.108 | 12.45 | 12.375 | 0.473 | -0.471
22 |  | леп10(1) | нет данных | есть | 50.3 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 7.1012 | -7.0778 | 0.601 | 0.597 | 10.764 | 10.693 | 0.551 | -0.549
0 | врезка т/у3 | м. Дикси | нет данных | нет | 17.68 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | врезка д5 | сберкасса | 2015 | есть | 21 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 11.3337 | -11.2963 | 0.095 | 0.095 | 3.731 | 3.706 | 0.418 | -0.417
22 | сберкасса | д7 | 2015 | нет | 25.72 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.8612 | -10.8262 | 0.319 | 0.317 | 10.622 | 10.554 | 0.611 | -0.609
22 | Сделай сам | Магазин Сделай сам | нет данных | есть | 7.38 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.5001 | -0.4985 | 0.003 | 0.003 | 0.304 | 0.302 | 0.074 | -0.074
22 | Сделай сам | д9 | 2015 | есть | 18.72 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0753 | -5.0596 | 0.051 | 0.051 | 2.319 | 2.305 | 0.286 | -0.285
22 | д9 | ж/д | нет данных | есть | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0751 | -5.0598 | 0.245 | 0.243 | 31.318 | 31.129 | 0.749 | -0.747
22 | сберкасса | т/у | нет данных | есть | 23.69 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4721 | -0.4705 | 0.007 | 0.007 | 0.271 | 0.269 | 0.07 | -0.069
22 |  | корп.4 | 1996 | нет | 8.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.1869 | -4.1743 | 0.245 | 0.243 | 21.315 | 21.187 | 0.618 | -0.616
22 |  | корп.3 | 1996 | нет | 8.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.187 | -4.1743 | 0.228 | 0.227 | 21.316 | 21.187 | 0.618 | -0.616
22 |  | врезка т/п3 | нет данных | есть | 14.16 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.2518 | -6.2316 | 0.141 | 0.14 | 8.343 | 8.289 | 0.485 | -0.483
22 | врезка т/п3 | врезка т/п2 | нет данных | есть | 43.28 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.9034 | -3.8905 | 0.159 | 0.158 | 3.252 | 3.231 | 0.303 | -0.302
22 | врезка т/п2 | врезка | нет данных | есть | 27.33 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3486 | -2.3412 | 0.195 | 0.194 | 6.707 | 6.665 | 0.347 | -0.346
22 | врезка | т/у1 | нет данных | есть | 7.54 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3484 | -2.3413 | 0.068 | 0.068 | 6.706 | 6.665 | 0.347 | -0.346
22 | врезка т/п2 | т/у2 | нет данных | есть | 7.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5544 | -1.5497 | 0.031 | 0.031 | 2.938 | 2.92 | 0.23 | -0.229
22 | врезка т/п3 | т/у3 | нет данных | есть | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3483 | -2.3412 | 0.056 | 0.056 | 6.705 | 6.665 | 0.347 | -0.346
22 |  | врезка т/п4 | нет данных | есть | 15.04 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3483 | -2.3411 | 0.118 | 0.118 | 6.705 | 6.664 | 0.347 | -0.346
22 | врезка т/п4 | т/у4 | нет данных | есть | 4.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3483 | -2.3412 | 0.045 | 0.044 | 6.705 | 6.665 | 0.347 | -0.346
22 | ТК 27-3 |  | 2015 | есть | 53.57 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 20.3608 | -20.289 | 0.75 | 0.745 | 12.04 | 11.955 | 0.752 | -0.749
22 |  | т/у1 | нет данных | есть | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5586 | -1.5538 | 0.024 | 0.024 | 2.954 | 2.936 | 0.23 | -0.229
22 |  |  | нет данных | есть | 20.98 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 18.8012 | -18.7362 | 0.239 | 0.237 | 10.266 | 10.195 | 0.694 | -0.692
22 |  | т/у2 | нет данных | есть | 7.07 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1375 | -3.128 | 0.116 | 0.115 | 11.969 | 11.897 | 0.463 | -0.462
22 |  | т/у3 | нет данных | нет | 5.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5589 | -1.5541 | 0.025 | 0.025 | 2.955 | 2.937 | 0.23 | -0.23
22 |  |  | нет данных | есть | 19.37 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 14.0164 | -13.9678 | 0.373 | 0.37 | 17.69 | 17.568 | 0.789 | -0.786
22 |  | т/у4 | нет данных | нет | 5.39 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1177 | -3.1083 | 0.095 | 0.094 | 11.819 | 11.748 | 0.46 | -0.459
0 |  |  | нет данных | нет | 19.11 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | нет данных | есть | 29.08 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.3869 | -7.3626 | 0.16 | 0.159 | 4.913 | 4.881 | 0.416 | -0.414
22 |  |  | нет данных | есть | 40.19 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0779 | -5.0612 | 0.251 | 0.25 | 5.504 | 5.468 | 0.394 | -0.392
22 |  | т/у1 | нет данных | есть | 4.82 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3086 | -2.3016 | 0.048 | 0.048 | 6.48 | 6.441 | 0.341 | -0.34
22 |  | т/у2 | нет данных | есть | 5.71 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3087 | -2.3017 | 0.054 | 0.054 | 6.481 | 6.442 | 0.341 | -0.34
22 |  | т/у3 | нет данных | есть | 5.25 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3842 | -1.38 | 0.016 | 0.016 | 2.33 | 2.315 | 0.204 | -0.204
22 |  |  | нет данных | есть | 20.54 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6934 | -3.6816 | 0.068 | 0.067 | 2.912 | 2.893 | 0.286 | -0.285
22 |  |  | нет данных | есть | 20.99 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3843 | -1.3799 | 0.051 | 0.051 | 2.33 | 2.315 | 0.204 | -0.204
22 |  | т/у5 | нет данных | есть | 5.53 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3842 | -1.38 | 0.017 | 0.017 | 2.33 | 2.316 | 0.204 | -0.204
22 |  | т/у4 | нет данных | есть | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.3089 | -2.3019 | 0.05 | 0.05 | 6.482 | 6.443 | 0.341 | -0.34
22 | ТК 27-3 |  | 2013 | есть | 27.9 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.0412 | -8.0145 | 0.171 | 0.17 | 5.451 | 5.414 | 0.442 | -0.44
22 |  |  | нет данных | есть | 32.63 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.8384 | -5.8191 | 0.257 | 0.256 | 7.276 | 7.228 | 0.453 | -0.451
22 |  |  | нет данных | есть | 29.42 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6356 | -3.6235 | 0.099 | 0.098 | 2.821 | 2.803 | 0.282 | -0.281
22 |  |  | нет данных | есть | 22.14 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4328 | -1.4279 | 0.005 | 0.005 | 0.185 | 0.184 | 0.081 | -0.08
22 |  | т/у3 | нет данных | есть | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4325 | -1.4282 | 0.022 | 0.022 | 2.495 | 2.48 | 0.212 | -0.211
22 |  | т/у1 | нет данных | есть | 5.24 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2024 | -2.1958 | 0.046 | 0.046 | 5.898 | 5.862 | 0.325 | -0.324
22 |  | т/у2 | нет данных | есть | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2025 | -2.1959 | 0.055 | 0.055 | 5.899 | 5.863 | 0.325 | -0.324
22 |  | т/у4 | нет данных | есть | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2026 | -2.1959 | 0.048 | 0.048 | 5.899 | 5.863 | 0.325 | -0.324
22 |  |  | 1996 | есть | 32.93 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 15.5589 | -15.5197 | 0.083 | 0.083 | 2.128 | 2.117 | 0.368 | -0.367
22 |  | т/к 27-4 | нет данных | есть | 20.9 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.3706 | -11.3461 | 0.031 | 0.031 | 1.137 | 1.132 | 0.269 | -0.268
22 | т/к 27-4 | ЦТП 4-9 | нет данных | нет | 10.2 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3929 | -4.3923 | 0.003 | 0.003 | 0.17 | 0.17 | 0.104 | -0.104
22 | т/к 27-4 |  | нет данных | есть | 51.49 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.9771 | -6.9545 | 0.578 | 0.574 | 10.391 | 10.324 | 0.541 | -0.539
22 |  | корп.2 | нет данных | есть | 6.25 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.1873 | -4.1747 | 0.189 | 0.188 | 21.32 | 21.191 | 0.618 | -0.616
22 |  | админ/к | нет данных | есть | 42.36 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7893 | -2.7802 | 0.077 | 0.077 | 1.661 | 1.65 | 0.216 | -0.216
22 |  | корп.1 | 1996 | есть | 25.47 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.1873 | -4.1745 | 0.599 | 0.595 | 21.319 | 21.189 | 0.618 | -0.616
22 | врезка д5 | общ.+аптека | нет данных | есть | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0746 | -5.0593 | 0.251 | 0.249 | 31.311 | 31.123 | 0.749 | -0.747
22 | д7 | ж/д | нет данных | есть | 5.39 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.9999 | -4.9849 | 0.27 | 0.269 | 30.397 | 30.214 | 0.738 | -0.736
22 |  | 1т/у | нет данных | есть | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9752 | -2.9661 | 0.203 | 0.202 | 9.157 | 9.101 | 0.439 | -0.438
22 |  | 2 т/у | нет данных | есть | 4.65 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9752 | -2.9662 | 0.069 | 0.068 | 10.763 | 10.698 | 0.439 | -0.438
22 |  |  | нет данных | есть | 18.39 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9754 | -2.9662 | 0.217 | 0.215 | 10.764 | 10.698 | 0.439 | -0.438
22 |  | 3 т/у | нет данных | есть | 4.54 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9753 | -2.9663 | 0.058 | 0.058 | 10.764 | 10.699 | 0.439 | -0.438
22 |  |  | нет данных | есть | 13.66 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | Подвальная | 2003 год | 5.9507 | -5.9323 | 0.211 | 0.209 | 6.995 | 6.952 | 0.448 | -0.447
22 |  | т/к-7 | нет данных | есть | 48.53 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.9276 | -8.8966 | 0.128 | 0.127 | 2.315 | 2.299 | 0.33 | -0.328
22 | т/к-7 |  | нет данных | нет | 24.92 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 8.9267 | -8.8975 | 0.228 | 0.227 | 7.175 | 7.128 | 0.502 | -0.501
22 | т/к6 |  | нет данных | нет | 14.05 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.4695 | -9.4408 | 0.155 | 0.154 | 8.074 | 8.026 | 0.533 | -0.531
22 |  | врезка т/у1 | нет данных | нет | 10.27 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.0528 | -8.0273 | 0.18 | 0.179 | 13.842 | 13.755 | 0.624 | -0.622
22 |  | Инвестнедвижимость | нет данных | нет | 12.16 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4165 | -1.4137 | 0.038 | 0.038 | 2.44 | 2.43 | 0.209 | -0.209
22 | т/к27-1 |  | нет данных | есть | 92.79 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 75.7345 | -75.451 | 0.473 | 0.469 | 4.172 | 4.14 | 0.678 | -0.676
22 |  | ТК 27-3 | нет данных | есть | 50.75 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 28.4035 | -28.3021 | 0.393 | 0.39 | 7.092 | 7.041 | 0.671 | -0.669
22 |  |  | нет данных | есть | 5.09 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 37.0038 | -36.8746 | 0.124 | 0.123 | 13.341 | 13.248 | 0.874 | -0.871
22 | врезка квартал |  | 1996 | есть | 112.51 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.9388 | -23.8622 | 0.267 | 0.265 | 1.902 | 1.889 | 0.393 | -0.392
22 |  |  | 1996 | есть | 44.18 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 19.7472 | -19.6927 | 0.183 | 0.182 | 3.428 | 3.409 | 0.467 | -0.465
22 | врезка Лепешинского16а | ж/д | нет данных | нет | 61.09 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.3176 | -5.3006 | 0.394 | 0.391 | 6.036 | 5.997 | 0.412 | -0.411
22 |  | переход | нет данных | есть | 46.17 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.1301 | -12.0842 | 0.03 | 0.03 | 0.488 | 0.485 | 0.199 | -0.198
22 | переход |  | нет данных | есть | 36.82 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.1282 | -12.0861 | 0.201 | 0.2 | 4.272 | 4.242 | 0.448 | -0.446
22 |  | т/к5 | нет данных | нет | 67.7 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 9.4708 | -9.4395 | 1.375 | 1.366 | 19.146 | 19.02 | 0.734 | -0.732
22 |  | нагрузки завода | нет данных | нет | 17.99 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 51.0803 | -50.9851 | 0.293 | 0.292 | 8.658 | 8.626 | 0.838 | -0.837
0 |  |  | нет данных | нет | 31.77 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 40.89 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Проходная | нет данных | нет | 57.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Модуль | нет данных | нет | 20.89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 24.58 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 50.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 10.23 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Цех №10 | нет данных | нет | 128.73 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | врезка Лепешинского16а | ЦТП котельной | нет данных | нет | 5.62 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | нет данных | нет | 15.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 51.0832 | -50.9823 | 0.179 | 0.178 | 9.567 | 9.529 | 0.838 | -0.837
2 | котельная "Плодовощ" | ТК 0 | нет данных | нет | 10.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 86.2077 | -85.87 | 0.477 | 0.473 | 27.246 | 27.033 | 1.415 | -1.409
2 | ТК 0 |  | нет данных | нет | 18.32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 84.4401 | -84.1068 | 0.666 | 0.661 | 26.14 | 25.934 | 1.386 | -1.38
2 | ТК 0 | Здание База "Псковэнерго" | нет данных | нет | 104.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 1.7672 | -1.7636 | 0.47 | 0.469 | 4.295 | 4.277 | 0.261 | -0.26
2 | ТК 1 | ж/д | 2002 | нет | 64.33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.1856 | -7.173 | 0.118 | 0.117 | 1.669 | 1.663 | 0.265 | -0.265
2 |  |  | нет данных | нет | 111.65 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 16.955 | -16.9049 | 1.114 | 1.108 | 9.293 | 9.239 | 0.626 | -0.624
2 | врезка на Фомина | врезка на склад игрушек | нет данных | нет | 25.21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 67.4814 | -67.2056 | 0.541 | 0.536 | 16.694 | 16.558 | 1.107 | -1.103
2 | врезка на склад игрушек | Крыло производственного склада | нет данных | нет | 18.08 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.4263 | -0.4254 | 0.019 | 0.019 | 0.969 | 0.965 | 0.103 | -0.103
2 |  |  | нет данных | нет | 45.58 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.6423 | -4.6298 | 0.034 | 0.034 | 0.697 | 0.693 | 0.171 | -0.171
2 |  | ОАО "Ростелеком" | нет данных | нет | 480.15 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 60.6272 | -60.3686 | 1.331 | 1.32 | 2.409 | 2.388 | 0.522 | -0.52
2 | ЦТП 2-18 |  | нет данных | нет | 6.08 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.6427 | -4.6294 | 0.001 | 0.001 | 0.079 | 0.079 | 0.076 | -0.076
2 |  | ж/д | нет данных | нет | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.28 | -1.2775 | 0.014 | 0.014 | 2.253 | 2.244 | 0.189 | -0.189
2 |  | ж/д | нет данных | нет | 6.23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.2402 | -1.2378 | 0.016 | 0.016 | 2.115 | 2.107 | 0.183 | -0.183
2 |  |  | нет данных | нет | 50.54 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.3615 | -3.3531 | 0.065 | 0.065 | 1.138 | 1.132 | 0.189 | -0.189
2 |  | ж/д | нет данных | нет | 45.46 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.1207 | -2.1159 | 0.055 | 0.055 | 1.077 | 1.072 | 0.164 | -0.164
0 |  | АБК мостоотряда | нет данных | нет | 7.16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1988 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 2 | нет данных | нет | 50.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 2 |  | нет данных | нет | 13.73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | мех. мастерские | нет данных | нет | 29.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1988 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | кузница | нет данных | нет | 6.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1988 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 2 |  | нет данных | нет | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | бетонный узел | нет данных | нет | 40.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 59.67 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | столярный цех | нет данных | нет | 50.22 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 33.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | компрессорная | нет данных | нет | 14.88 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | гараж | нет данных | нет | 71.19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2005 | нет | 89.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ЦТП 2-18 | 2003 | нет | 117.71 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.0442 | -5.0266 | 0.102 | 0.101 | 0.823 | 0.817 | 0.186 | -0.186
2 |  |  | 2003 | нет | 14.58 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 9.7635 | -9.7378 | 0.072 | 0.072 | 3.082 | 3.065 | 0.36 | -0.36
2 |  |  | 2010 | нет | 41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.719 | -4.7115 | 1.315 | 1.311 | 30.625 | 30.527 | 0.697 | -0.696
0 |  |  | нет данных | нет | 5.69 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | нет данных | нет | 4.17 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 4.6424 | -4.6297 | 0.006 | 0.006 | 0.697 | 0.693 | 0.171 | -0.171
2 |  | помещение склада №4 (Ритуальны | нет данных | нет | 10.87 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 4.4224 | -4.4146 | 3.599 | 3.586 | 308.203 | 307.122 | 1.594 | -1.592
2 |  | Шиномонтаж (пр.Абрамян) | нет данных | нет | 5.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8075 | -0.8062 | 0.006 | 0.006 | 0.897 | 0.894 | 0.119 | -0.119
2 |  | Производственное здание (плёнк | нет данных | нет | 12.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.9114 | -3.9055 | 0.295 | 0.294 | 21.039 | 20.975 | 0.578 | -0.577
2 |  | врезка на Фомина | нет данных | нет | 69.99 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 67.4843 | -67.2027 | 1.648 | 1.634 | 16.696 | 16.557 | 1.107 | -1.103
0 | врезка на Фомина | склад №5 ИП Фомин | нет данных | нет | 13.5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | врезка на склад игрушек |  | 2010 | нет | 8.42 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 67.0541 | -66.7813 | 0.257 | 0.138 | 16.484 | 16.35 | 1.1 | -1.096
2 |  | ТК 1 | 2002 | нет | 200.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.1894 | -7.1693 | 0.36 | 0.358 | 1.671 | 1.662 | 0.265 | -0.265
0 |  | В/ч, 42 пожарное депо | нет данных | нет | 60.27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 58 аккумуляторная | нет данных | нет | 5.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 13 техотдел | нет данных | нет | 40.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | В/ч, 21 штаб и столовая | нет данных | нет | 56.67 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 742.03 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | СХТ, общ. №8 | 2006 | нет | 5.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 15.66 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом, 3 т/у | нет данных | нет | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом, 4 т/у | нет данных | нет | 5.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | нет | 14.09 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4042 | -2.3954 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.039 | -0.039
0 |  | ПСХТ, мастерские | нет данных | нет | 9.32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 132.94 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 14.38 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 47.21 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 8.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 10.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 5.96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 27.88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 11.43 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4006 | -2.3991 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.051 | 0.057 | -0.057
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 32.75 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 20.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 10.75 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4002 | -2.3994 | 0.002 | 0.002 | 0.167 | 0.167 | 0.089 | -0.089
0 |  |  | нет данных | нет | 12 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ЦТП 2 - 4 (Мастерская) | нет данных | нет | 10.72 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.4 | -2.3996 | 0.003 | 0.003 | 0.186 | 0.186 | 0.089 | -0.089
0 |  |  | нет данных | нет | 9.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | ЦТП 2 - 5 ул.Лесная,11 | нет данных | нет | 7.55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9985 | -2.9982 | 0.003 | 0.003 | 0.291 | 0.291 | 0.111 | -0.111
11 |  |  | 2006 | есть | 61.21 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4286 | -5.3677 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.021 | 0.049 | -0.048
11 |  |  | 2006 | есть | 55.42 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4238 | -5.3725 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.049 | -0.048
0 |  | ж/дом | 2006 | нет | 39.41 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | СХТ, гараж | нет данных | нет | 11.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | есть | 44.67 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 53.92 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 36.35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 25.12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 40.43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 24.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 22.91 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 20.04 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 32.13 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 42.18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 48.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | СХТ, общ. №6 | 2006 | есть | 14.49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | есть | 53.49 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4195 | -5.3768 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.047 | -0.046
0 |  | Котельная сельхозтехникума | нет данных | есть | 16.16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 82.84 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.403 | -2.3966 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.05 | 0.057 | -0.057
0 |  | СХТ, баня, прачечная | 2006 | есть | 21.85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | есть | 17.71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.0008 | -2.9959 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.033 | 0.049 | -0.049
11 |  |  | нет данных | есть | 6.86 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.4099 | -5.3864 | 0.001 | 0.001 | 0.107 | 0.106 | 0.089 | -0.088
11 |  |  | 2006 | есть | 35.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4114 | -5.3849 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.084 | 0.089 | -0.088
0 |  | СХТ, спортзал | нет данных | нет | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | СХТ, уч. кор.№1№2 общ№2 | нет данных | нет | 6.12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | есть | 53.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 3 | -2.9966 | 0.005 | 0.005 | 0.088 | 0.087 | 0.071 | -0.071
11 |  |  | 2006 | есть | 89.64 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4152 | -5.3811 | 0.009 | 0.009 | 0.085 | 0.084 | 0.089 | -0.088
0 |  | СХТ, столовая | 2006 | нет | 9.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | есть | 37.42 | 0.15 | 0.15 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.4089 | -2.3908 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.04 | -0.039
11 |  |  | 2006 | есть | 22.64 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4037 | -2.396 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.05 | 0.057 | -0.057
0 |  |  | нет данных | есть | 13.91 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | есть | 71.64 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.4073 | -2.3923 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.019 | 0.039 | -0.039
0 |  |  | нет данных | нет | 107.76 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 50.07 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 14.73 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом, 1 т/у | нет данных | нет | 21.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом, 2 т/у | нет данных | нет | 4.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 31.21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Котельная ГДРСП |  | нет данных | нет | 15.56 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 116.1075 | -115.562 | 0.186 | 0.185 | 8.835 | 8.752 | 1 | -0.996
0 |  |  | нет данных | нет | 8.84 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭУ - 1, РММ | нет данных | нет | 8.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 35.72 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭУ - 1, мех.цех | нет данных | нет | 90.69 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | нет | 11.27 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4422 | -5.3541 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.047 | -0.046
0 |  | ДЭУ - 1, адм. зд. | нет данных | нет | 10.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 86.62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭУ - 1, гараж | нет данных | нет | 11.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Яцкунас (помещение) | нет данных | нет | 9.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭП-279,адм.зд. | нет данных | нет | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 39.54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭП-279, рем.маст | нет данных | нет | 5.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 72.25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.91 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 222.07 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | нет | 60.42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | 2007 | нет | 54.55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 33.13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 52.36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | общежитие | нет данных | нет | 21.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2013 | нет | 113.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 2006 | есть | 157.11 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4412 | -5.355 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.019 | 0.047 | -0.046
0 |  |  | нет данных | нет | 35.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ДЭУ диспетчерская | нет данных | нет | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 39 | нет данных | нет | 59.49 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 2 | ТК 3 | нет данных | есть | 172.83 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 39 | тк | нет данных | нет | 37.55 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | узел связи | нет данных | нет | 46.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 26 |  | нет данных | нет | 187.63 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-3 | учебный корпус | нет данных | нет | 21.73 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК 42 | нет данных | нет | 22.61 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | 2011 | нет | 21.08 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | 2011 | нет | 33.33 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 43 | тк | нет данных | нет | 27.59 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 18.97 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 37 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | 2008 | есть | 15.71 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк |  | 2008 | есть | 28.39 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 38.17 | 0.057 | 0.057 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 39 | тк | нет данных | нет | 24.46 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 32 | ж/д | 2002 | нет | 22.96 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-4 | штаб | нет данных | нет | 48.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 11.17 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.66 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.92 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 28.13 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.38 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 41.83 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 9.3 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.46 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК 37 | нет данных | нет | 45.52 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 37 | тк | нет данных | нет | 15.65 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 8.85 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.22 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | 2008 | нет | 15.85 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.45 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 5.34 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | 2008 | есть | 11.78 | 0.051 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 9.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 23.28 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 11.1 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-1 | ТК 30-2-2 | нет данных | нет | 110.58 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-2 | тк | нет данных | нет | 21.27 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | штаб | нет данных | нет | 4.34 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-2 | ТК 30-2-3 | нет данных | нет | 29.04 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-3 | УНР-70 | нет данных | нет | 16.84 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-3 | тренажёр | нет данных | нет | 13.58 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | казарма | нет данных | нет | 7.98 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 40 | ж/д | нет данных | нет | 8.51 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 22.02 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 42 | тк | 2011 | нет | 27.21 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК 43 | нет данных | нет | 14.48 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 18.43 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 44 | тк | нет данных | нет | 14.79 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 4 | вод. башня | нет данных | нет | 30.19 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 4 | лазарет | 2013 | есть | 22.81 | 0.69 | 0.69 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК6 | тк | нет данных | нет | 66.94 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 9.33 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК16 | тк | нет данных | нет | 17.96 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.47 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кресты | тк | нет данных | нет | 5.29 | 0.257 | 0.257 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 42.6916 | -42.5282 | 0.005 | 0.005 | 0.344 | 0.342 | 0.239 | -0.238
0 | тк | тк | 2014 | есть | 10.92 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 4.95 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК9 | ж/д | нет данных | нет | 23.88 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК10 | ТК 8 | нет данных | нет | 35.98 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК10 | ТК11 | нет данных | нет | 70.79 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК11 | ТК12 | нет данных | нет | 9.78 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК12 | ТК 13 | нет данных | нет | 5.29 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 13 | ж/д | нет данных | нет | 12.66 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 26 | ТК 29 | нет данных | нет | 16.7 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 29 | столовая военторга | нет данных | нет | 22.02 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 32 | ж/д | 2002 | нет | 23.71 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 33 | ж/д | 2002 | нет | 29.43 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 34 | ж/д | 2002 | нет | 14.18 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 34 | ТК 35 | 2002 | нет | 45.24 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 35 | ж/д | 2002 | нет | 8.63 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 34 | ГТС, КПП | 2016 | есть | 57.36 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 13 | ТК 46 | нет данных | нет | 20.29 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 7 | ж/д | 2007 | нет | 18.16 | 0.0266 | 0.0266 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК 7 | ТК10 | 2007 | есть | 74.35 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4566 | -5.3397 | 0.009 | 0.009 | 0.099 | 0.095 | 0.09 | -0.088
0 | ТК 7 | Дет. сад | 2007 | есть | 34.73 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК9 | ж/д | нет данных | нет | 7.66 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 5.07 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 24.89 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д уз. 1 | нет данных | нет | 5.05 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 3 | ТК 45 | нет данных | нет | 7.24 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 45 | ж/д | нет данных | нет | 24.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК 40 | нет данных | нет | 46.03 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 36 | тк | нет данных | нет | 16.73 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 23.94 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 41 | тк | нет данных | нет | 19.12 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 29 | ТК 30 | 2010 | нет | 47.46 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30 | ТК 1008 | 2002 | нет | 20.66 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 1008 | ТК 31 | 2002 | нет | 59.22 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 31 | ж/д | 2002 | нет | 25.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 31 | ТК 47 | 2002 | нет | 14.01 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 47 | ж/д | 2002 | нет | 26.81 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 47 | ж/д | 2002 | нет | 11.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 32 | 2002 | нет | 31.41 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30 | ТК 30-1 | нет данных | нет | 38.59 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-1 | лётная столовая | нет данных | нет | 8.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-1 | ТК 30-2 | нет данных | нет | 42.9 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-4 | ТК 30-5 | нет данных | нет | 7.2 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-5 | склад продовольственный | нет данных | нет | 117.26 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК см | ТК 30-6 | нет данных | нет | 24.7 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-6 | баня | нет данных | нет | 11.29 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-6 | спортзал | нет данных | нет | 47.61 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-3 | ТК 30-2-1 | нет данных | нет | 73.91 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2-1 | казарма | нет данных | нет | 9.91 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-6 | парашютный класс | нет данных | нет | 36.24 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-2 | ТК 30-3 | нет данных | нет | 10.54 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-3 | ТК 30-4 | нет данных | нет | 8.41 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-5 | ТК см | нет данных | нет | 14.05 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 30-3 | теплица | нет данных | нет | 23.78 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк |  | нет данных | нет | 5.02 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 4.75 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 62.9 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д уз. 2 | нет данных | нет | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д уз. 3 | нет данных | нет | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2007 | есть | 257.15 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 35 | 2007 | нет | 31.57 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | регулятор перепада | 2005 | нет | 6.77 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 11.47 | 0.15 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4781 | -5.3182 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0.017 | 0.09 | -0.046
11 | ТК 4 | ТК 5 | нет данных | нет | 22.72 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4629 | -5.3334 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | 0.049 | -0.048
0 | тк | ж/д | нет данных | нет | 87.11 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 35 | ТК 41 | нет данных | нет | 60.94 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | тк | нет данных | нет | 28.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 8 | тк | нет данных | нет | 33.57 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК15 | 2007 | есть | 34.5 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК15 | ж/д | 2012 | есть | 70.39 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ж/д | 2016 | есть | 69.96 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 46 | ж/д | нет данных | нет | 16.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 33 | ТК 34 | 2002 | нет | 40.28 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | клуб | нет данных | нет | 16.12 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК11 |  | нет данных | нет | 58.22 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК15 |  | 2007 | есть | 117.85 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Центр единоборств | 2007 | есть | 45.11 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 26 | 2005 | нет | 34.24 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | регулятор перепада |  | 2005 | нет | 24.79 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | тк |  | нет данных | нет | 14.37 | 0.15 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.4787 | -5.317 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0.017 | 0.09 | -0.046
11 |  |  | нет данных | нет | 11.9 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4777 | -5.3191 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.047 | -0.046
11 |  | ТК 11-1 | нет данных | нет | 9.83 | 0.259 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4767 | -5.32 | 0 | 0 | 0.005 | 0.017 | 0.03 | -0.046
11 | ТК 2 | ТК 4 | нет данных | нет | 71.03 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4684 | -5.3279 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.019 | 0.049 | -0.048
11 | ТК 5 | ТК6 | нет данных | нет | 30.6 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4611 | -5.3352 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | 0.049 | -0.048
11 | ТК6 | ТК 7 | нет данных | нет | 27.65 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 5.4587 | -5.3376 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | 0.049 | -0.048
0 | ТК 35 | ТК 36 | нет данных | нет | 24.58 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 36 | ТК 44 | нет данных | нет | 146.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 5 | общежитие | нет данных | нет | 29.29 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК12 | ж/д | нет данных | нет | 18.25 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 46 | магазин ЗАО "Тандер" | нет данных | нет | 51.41 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК15 | ТК16 | нет данных | нет | 14.49 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 8 | ТК9 | нет данных | нет | 47.29 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 35 | ж/д | 2002 | нет | 65.58 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк | ТК 33 | 2002 | нет | 26.33 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 32 | тк | 2002 | нет | 59.61 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 29 | столовая солдатская | нет данных | нет | 23.84 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК14 | ж/д | нет данных | нет | 33.19 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 41 | ж/д + "Орбита-Городок" | нет данных | нет | 38.83 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 33 | ж/д №27 | 2002 | нет | 19.13 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | нет данных | есть | 2.71 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.1178 | -3.1083 | 0.005 | 0.005 | 0.875 | 0.87 | 0.175 | -0.175
22 |  |  | 2014 | есть | 23.08 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 10.8983 | -10.8597 | 0.293 | 0.291 | 10.695 | 10.619 | 0.613 | -0.611
22 |  |  | 2014 | есть | 193.43 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2025 | -1.196 | 0.063 | 0.062 | 0.309 | 0.305 | 0.093 | -0.093
22 |  |  | 2014 | есть | 26.69 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2007 | -1.1977 | 0.009 | 0.009 | 0.308 | 0.306 | 0.093 | -0.093
22 |  |  | нет данных | есть | 5.84 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.6956 | -9.6641 | 0.079 | 0.078 | 8.464 | 8.41 | 0.546 | -0.544
22 |  |  | 2014 | есть | 2.12 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.6956 | -9.6641 | 0.047 | 0.047 | 8.465 | 8.41 | 0.546 | -0.544
23191 | Аэропорт |  | нет данных | нет | 26.6 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 37.4136 | -37.2988 | 0.17 | 0.169 | 4.645 | 4.616 | 0.614 | -0.612
23191 |  |  | нет данных | нет | 25.13 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 11.1312 | -11.0948 | 0.014 | 0.014 | 0.411 | 0.408 | 0.183 | -0.182
23191 |  | здание ГСМ | нет данных | нет | 10.49 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3216 | -2.3154 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.038 | -0.038
23191 |  |  | нет данных | нет | 22.27 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.6885 | -8.6607 | 0.064 | 0.063 | 2.192 | 2.178 | 0.321 | -0.32
23191 |  | здание РЭБ | нет данных | нет | 23.82 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7211 | -1.717 | 0.003 | 0.003 | 0.086 | 0.086 | 0.064 | -0.063
23191 |  |  | нет данных | нет | 38.09 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.9669 | -6.9442 | 0.068 | 0.067 | 1.41 | 1.4 | 0.257 | -0.256
23191 |  |  | нет данных | нет | 7.49 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.4418 | -3.4337 | 0.004 | 0.004 | 0.344 | 0.342 | 0.127 | -0.127
23191 |  |  | нет данных | нет | 2.78 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.2414 | -3.2344 | 0.002 | 0.002 | 0.305 | 0.304 | 0.12 | -0.119
23191 |  | Здание тех.бригад АТБ | нет данных | нет | 4.44 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6411 | -2.6356 | 0.002 | 0.002 | 0.203 | 0.202 | 0.098 | -0.097
23191 |  | тех. служба 2 | нет данных | нет | 18.1 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.6002 | -0.5989 | 0.009 | 0.009 | 0.438 | 0.436 | 0.089 | -0.088
23191 |  | тех. служба 1 | нет данных | нет | 18.32 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.1601 | -0.1597 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0.024 | -0.024
23191 |  |  | нет данных | нет | 94.76 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.5244 | -3.5112 | 0.041 | 0.041 | 0.361 | 0.358 | 0.13 | -0.13
23191 |  | здание опер. смен АТБ | нет данных | нет | 12.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.0009 | -1.9967 | 0.002 | 0.002 | 0.116 | 0.116 | 0.074 | -0.074
23191 |  | пожарное депо | нет данных | нет | 69.73 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5217 | -1.5162 | 0.006 | 0.005 | 0.067 | 0.067 | 0.056 | -0.056
23191 |  |  | нет данных | нет | 114.87 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 26.2813 | -26.2051 | 0.35 | 0.348 | 2.292 | 2.279 | 0.431 | -0.43
23191 |  | гараж на 10 авт. | нет данных | нет | 2.85 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4029 | -2.3983 | 0.102 | 0.102 | 27.031 | 26.928 | 0.583 | -0.582
23191 |  |  | нет данных | нет | 48.13 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 23.8736 | -23.8116 | 0.11 | 0.109 | 1.891 | 1.881 | 0.392 | -0.391
23191 |  |  | нет данных | нет | 7.23 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 11.9709 | -11.9416 | 0.049 | 0.049 | 4.162 | 4.141 | 0.442 | -0.441
23191 |  | общежитие | нет данных | нет | 5.15 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.0131 | -6.9995 | 0.097 | 0.097 | 10.499 | 10.458 | 0.544 | -0.543
23191 |  |  | нет данных | нет | 38.19 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 11.9006 | -11.8721 | 0.022 | 0.022 | 0.47 | 0.468 | 0.195 | -0.195
23191 |  | здание управления | нет данных | нет | 55.34 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6843 | -2.6788 | 0.516 | 0.513 | 8.761 | 8.725 | 0.396 | -0.396
23191 |  | аэровокзал | нет данных | нет | 66.17 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.2146 | -9.1949 | 0.174 | 0.174 | 2.466 | 2.455 | 0.34 | -0.339
121 |  |  | нет данных | нет | 85.88 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная |  | 30.7208 | -30.6203 | 2.934 | 2.915 | 30.51 | 30.311 | 1.134 | -1.13
121 |  |  | нет данных | нет | 306.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.0958 | -4.0843 | 7.27 | 7.229 | 23.069 | 22.941 | 0.605 | -0.603
121 |  |  | нет данных | нет | 113.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 23.5161 | -23.4342 | 0.662 | 0.657 | 5.388 | 5.351 | 0.556 | -0.554
121 |  | Псковавтотранс | нет данных | нет | 7.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.2021 | -7.1886 | 0.683 | 0.681 | 71.333 | 71.064 | 1.064 | -1.062
121 |  |  | нет данных | нет | 6.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная |  | 12.3622 | -12.3099 | 0.263 | 0.26 | 4.941 | 4.899 | 0.456 | -0.454
121 |  |  | нет данных | нет | 3.32 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.1504 | -11.1279 | 0.021 | 0.021 | 1.211 | 1.207 | 0.263 | -0.263
0 |  | тк | 2008 | есть | 16.44 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д | 2008 | нет | 40.35 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 2014 | есть | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2005 | -1.1979 | 0.065 | 0.065 | 1.752 | 1.745 | 0.177 | -0.177
10 |  | ж/д Блок №3 4т/у | 2013 | есть | 15.46 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.4362 | -8.4166 | 0.056 | 0.055 | 2.067 | 2.057 | 0.311 | -0.311
10 |  |  | нет данных | нет | 6.89 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.6496 | -4.6387 | 0.03 | 0.03 | 2.081 | 2.071 | 0.268 | -0.268
10 |  | ж/д блок№3 5т/у | 2014 | нет | 9.58 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.212 | -4.2039 | 0.022 | 0.022 | 1.708 | 1.701 | 0.243 | -0.242
10 |  | неж. помещения блок 3К т/у6 | 2014 | нет | 5.28 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4375 | -0.4349 | 0.016 | 0.016 | 2.633 | 2.601 | 0.158 | -0.157
12 |  | ж/часть | 2007 | есть | 8.26 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.7089 | -5.6831 | 0.012 | 0.012 | 0.947 | 0.938 | 0.211 | -0.21
12 |  | т/у №1 | 2007 | есть | 5.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.1805 | -2.1701 | 0.047 | 0.047 | 5.781 | 5.726 | 0.322 | -0.32
4 |  | Терапевтическое отделение | нет данных | нет | 64.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.7483 | -3.7408 | 1.359 | 1.354 | 19.321 | 19.244 | 0.554 | -0.552
0 |  | ж/д уз.1 | нет данных | нет | 5.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д уз.2 | нет данных | нет | 30.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | нет данных | нет | 2.83 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.1578 | -5.1185 | 0.004 | 0.004 | 0.773 | 0.761 | 0.19 | -0.189
10 |  | ж/дом 3 т/у | нет данных | нет | 6.08 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2954 | -1.2869 | 0.018 | 0.018 | 2.04 | 2.014 | 0.191 | -0.19
10 |  |  | 2015 | нет | 76.37 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.2278 | -3.2029 | 0.995 | 0.98 | 12.668 | 12.473 | 0.477 | -0.473
10 |  |  | нет данных | нет | 29.02 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.93 | -1.9157 | 0.004 | 0.004 | 0.12 | 0.119 | 0.071 | -0.071
10 |  | ТК 10-1-7-1 | нет данных | нет | 35.82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.2274 | -3.2032 | 0.042 | 0.042 | 1.049 | 1.033 | 0.182 | -0.18
12 |  | ж/д | нет данных | нет | 7.34 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.0234 | -5.0084 | 0.062 | 0.061 | 5.387 | 5.354 | 0.39 | -0.388
12 |  | офисные помещения | нет данных | нет | 4.6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1175 | -1.1108 | 0.011 | 0.011 | 1.518 | 1.5 | 0.165 | -0.164
1 | ТКН8-23 | ж/д | 2015 | есть | 8.97 | 0.021 | 0.021 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4258 | -0.425 | 0.237 | 0.237 | 25.091 | 24.995 | 0.356 | -0.356
13 |  | маг. Магнит | 2014 | есть | 21.9 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.5455 | -0.542 | 0.009 | 0.009 | 0.362 | 0.357 | 0.081 | -0.08
13 |  | ТК 1-5 | 2014 | есть | 70.18 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 140.4775 | -139.6126 | 0.109 | 0.108 | 1.355 | 1.338 | 0.536 | -0.533
11 |  | УТ2 | 2013 | есть | 51.49 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 263.5252 | -263.5319 | 0.457 | 0.457 | 4.933 | 4.934 | 1.019 | -1.019
11 |  | Мастерские МУ УМР№16 | 2013 | есть | 52.34 | 0.041 | 0.041 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.949 | -0.9429 | 0.179 | 0.176 | 3.213 | 3.172 | 0.208 | -0.207
10 |  |  | 2001 | нет | 113.25 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 95.8669 | -91.0883 | 0.098 | 0.088 | 0.631 | 0.57 | 0.366 | -0.348
10 |  | Связь-Инвест т/у №1 | 2014 | нет | 49.88 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.2598 | -0.2571 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0.02 | -0.02
13 |  | ТК 13-1-8-4 | 2008 | есть | 18.14 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 81.7223 | -81.2668 | 0.49 | 0.484 | 22.161 | 21.915 | 1.341 | -1.333
13 |  | д/сад №25 "Золотой ключик" | 2014 | нет | 52.43 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.7614 | -4.7444 | 0.114 | 0.113 | 1.911 | 1.897 | 0.261 | -0.26
10 |  | ХОЛЦ и ЯНУС | нет данных | нет | 11.71 | 0.107 | 0.107 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.8829 | -0.8765 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | -0.028
10 |  | Гостиница ООО "Перл Хотелз" | 2014 | нет | 49.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.2947 | -6.2804 | 0.067 | 0.067 | 1.151 | 1.146 | 0.232 | -0.232
23191 |  | гараж на 5 авт. | нет данных | нет | 8.23 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4443 | -2.4394 | 0.002 | 0.002 | 0.174 | 0.173 | 0.09 | -0.09
13 |  | жилой дом | нет данных | нет | 4.12 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.3152 | -0.869 | 0.003 | 0.001 | 0.369 | 0.161 | 0.102 | -0.067
13 |  | магазин т/у 1 | нет данных | нет | 16.03 | 0.027 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 0.1848 | -0.1007 | 0.02 | 0.006 | 1.189 | 0.353 | 0.094 | -0.051
13 |  |  | нет данных | нет | 1.45 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7118 | -0.7074 | 0.002 | 0.002 | 0.616 | 0.608 | 0.105 | -0.104
13 |  | Пр. быт. обсл. т/у №3 (2,4и5) | 2007 | нет | 8.86 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3996 | -0.3971 | 0.002 | 0.002 | 0.194 | 0.192 | 0.059 | -0.059
13 |  | Предпр. быт. обсл. т/у (3этаж) | 2007 | нет | 8.21 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.2775 | -0.2757 | 0.001 | 0.001 | 0.094 | 0.092 | 0.041 | -0.041
13 |  | Пр. быт. обсл. т/у №2 (1эт.и ч | 2007 | нет | 7.82 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3122 | -0.3103 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.117 | 0.046 | -0.046
10 | ТК 10-2-3 |  | 2015 | есть | 54.12 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 8.7074 | -8.7036 | 0.04 | 0.04 | 0.666 | 0.666 | 0.206 | -0.206
0 |  |  | 2015 | есть | 54.86 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК 11-1 |  | нет данных | нет | 12.96 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.4755 | -5.3208 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.047 | -0.046
11 |  | ТК 2 | 2016 | есть | 74.93 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 5.4744 | -5.3219 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.017 | 0.047 | -0.046
22 |  | врезка д5 | 2015 | есть | 30.95 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 16.4089 | -16.355 | 0.278 | 0.276 | 7.82 | 7.768 | 0.606 | -0.604
11010 |  | Общежитие | 2015 | нет | 22.42 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3328 | -4.3149 | 0.552 | 0.547 | 22.826 | 22.639 | 0.64 | -0.637
11010 | переход диаметра |  | 2017 | нет | 30.5 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 19.5698 | -19.4314 | 0.303 | 0.299 | 8.562 | 8.442 | 0.655 | -0.651
13 |  | ж/д т/у | 1997 | нет | 6.6 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9766 | -1.9646 | 0.004 | 0.003 | 0.352 | 0.348 | 0.111 | -0.111
13 |  | магазин т/у №1 | нет данных | нет | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6456 | -0.6416 | 0.01 | 0.01 | 0.507 | 0.5 | 0.095 | -0.095
12 | ТК 12-3-3 | адм. здание | 2014 | нет | 25.4 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0858 | -2.0795 | 0.029 | 0.029 | 0.929 | 0.923 | 0.162 | -0.161
121 |  |  | нет данных | нет | 6.31 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 63.3257 | -63.1328 | 0.027 | 0.026 | 0.961 | 0.955 | 0.374 | -0.373
121 |  | Агроэскорт 125 | нет данных | нет | 256.96 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 27.5964 | -27.535 | 6.58 | 6.551 | 24.62 | 24.51 | 1.019 | -1.017
121 |  |  | нет данных | нет | 7.02 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 45.4767 | -45.3251 | 0.014 | 0.014 | 0.496 | 0.492 | 0.269 | -0.268
121 |  |  | нет данных | нет | 35.61 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 17.8483 | -17.8084 | 0.056 | 0.056 | 1.168 | 1.163 | 0.293 | -0.292
121 |  | ЗАО "Турик" | нет данных | нет | 26.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1.36 | -1.3572 | 0.073 | 0.073 | 2.543 | 2.533 | 0.201 | -0.2
121 |  | Склад Агроэскорт | нет данных | нет | 11.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.708 | -0.7066 | 0.009 | 0.009 | 0.689 | 0.687 | 0.105 | -0.104
121 |  |  | нет данных | нет | 9.48 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 9.9583 | -9.9365 | 0.005 | 0.005 | 0.364 | 0.362 | 0.163 | -0.163
121 |  | Цех Агроэскорт, 1 т/у | нет данных | нет | 7.83 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 7.8884 | -7.8734 | 0.078 | 0.077 | 6.699 | 6.674 | 0.455 | -0.454
121 |  |  | нет данных | нет | 90.79 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.0691 | -2.0629 | 0.045 | 0.091 | 0.461 | 0.943 | 0.119 | -0.155
121 |  | Цех Агроэскорт, 2 т/у | нет данных | нет | 7.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 7.8889 | -7.874 | 0.821 | 0.818 | 85.584 | 85.262 | 1.165 | -1.163
121 |  |  | нет данных | нет | 70.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 34.8204 | -34.7008 | 0.352 | 0.349 | 4.445 | 4.415 | 0.571 | -0.569
121 |  |  | нет данных | нет | 21.36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 30.7192 | -30.6219 | 0.105 | 0.104 | 3.46 | 3.438 | 0.504 | -0.502
0 |  |  | нет данных | нет | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  |  | нет данных | нет | 138.38 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 10.6555 | -10.6252 | 0.542 | 0.539 | 3.671 | 3.65 | 0.393 | -0.392
121 |  | Мойка ППА | нет данных | нет | 85.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.6658 | -2.6576 | 0.023 | 0.023 | 0.23 | 0.228 | 0.098 | -0.098
121 |  | Склад ППА | нет данных | нет | 5.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.3535 | -2.3491 | 0.053 | 0.053 | 7.617 | 7.589 | 0.348 | -0.347
121 |  |  | нет данных | нет | 15.66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5.0196 | -5.0064 | 0.015 | 0.015 | 0.815 | 0.81 | 0.185 | -0.185
121 |  |  | нет данных | нет | 63.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5.6332 | -5.6214 | 2.896 | 2.884 | 43.64 | 43.456 | 0.832 | -0.83
121 |  | Кузовной цех ППА | нет данных | нет | 73.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5.4215 | -5.4106 | 3.047 | 3.034 | 40.42 | 40.258 | 0.801 | -0.799
121 |  | Проходная ППА | нет данных | нет | 6.64 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.2115 | -0.2111 | 0.021 | 0.02 | 2.743 | 2.733 | 0.125 | -0.125
121 |  |  | нет данных | нет | 44.25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 34.8174 | -34.7037 | 1.936 | 1.923 | 39.19 | 38.934 | 1.285 | -1.281
10 | ЦТП 1 - 17 ул.Алёхина,1 | ТК10-1-5 | нет данных | нет | 4.56 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 32.6164 | -21.5292 | 0.032 | 0.099 | 3.9 | 14.984 | 0.535 | -0.795
10 | ТК10-1-5 | ТК10-1-3 | нет данных | нет | 14.74 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 24.9257 | -16.4485 | 0.054 | 0.174 | 2.278 | 8.747 | 0.409 | -0.607
10 |  | ТК10-1-3-1 | 2003 | нет | 34.23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.6525 | -1.0913 | 0.136 | 0.059 | 3.755 | 1.638 | 0.244 | -0.161
10 | ТК10-1-3-2 | ТК10-1-3-3 | 1996 | нет | 42.39 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.9763 | -1.3057 | 1.571 | 2.248 | 35.291 | 51.165 | 0.662 | -0.681
10 | ТК10-1-3-3 | ж/д | 1996 | есть | 11.59 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.9762 | -1.3057 | 0.462 | 0.65 | 35.288 | 51.169 | 0.662 | -0.681
10 | ТК10-1-5 |  | 2003 | есть | 23.4 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.6905 | -5.0808 | 0.062 | 0.179 | 1.912 | 6.183 | 0.284 | -0.394
10 |  | ж/д+магазин ул.Алёхина,1а | нет данных | есть | 8.89 | 0.082 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 7.6901 | -5.081 | 0.063 | 0.066 | 5.572 | 6.183 | 0.422 | -0.394
10 | ТК10-1-3-1 |  | нет данных | есть | 21.25 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6524 | -1.0914 | 0.09 | 0.147 | 3.755 | 6.351 | 0.244 | -0.265
10 |  | д/сад | нет данных | нет | 46.3 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6523 | -1.0915 | 0.188 | 0.907 | 3.754 | 18.774 | 0.244 | -0.394
10 |  | ТК10-1-3-2 | 1996 | есть | 11.18 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.9763 | -1.3057 | 0.437 | 0.617 | 35.292 | 51.164 | 0.662 | -0.681
10 | ТК10-1-3 | ТК10-1-4 | нет данных | нет | 57.04 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 21.2952 | -14.0524 | 0.123 | 0.427 | 1.663 | 6.384 | 0.349 | -0.519
10 | ТК10-1-3 |  | 2012 | есть | 114.01 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6299 | -2.3964 | 0.379 | 0.931 | 3.156 | 7.897 | 0.281 | -0.354
10 |  |  | нет данных | есть | 10.3 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9764 | -1.3056 | 0.013 | 0.029 | 0.936 | 2.344 | 0.153 | -0.193
10 | ТК10-1-4 | ТК10-1-5 | нет данных | есть | 16.34 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 21.2928 | -14.0535 | 0.036 | 0.124 | 1.662 | 6.385 | 0.349 | -0.519
10 | ТК10-1-6-1 | общежитие | нет данных | есть | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.1381 | -0.7519 | 0.036 | 0.016 | 1.781 | 0.777 | 0.168 | -0.111
10 | ТК10-1-6 | ТК10-1-7 | нет данных | есть | 41.32 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 14.769 | -9.7518 | 0.042 | 0.146 | 0.8 | 3.074 | 0.242 | -0.36
10 | ТК10-1-7-1 | ж/д | 1999 | есть | 84.9 | 0.069 | 0.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.084 | -1.3764 | 0.11 | 0.275 | 1.239 | 3.142 | 0.162 | -0.203
10 | ТК10-1-7 | ТК10-1-8 | нет данных | есть | 8.91 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.6827 | -8.3764 | 0.182 | 0.079 | 16.193 | 7.064 | 0.714 | -0.471
10 |  | ТК10-1-7-1 | 1997 | есть | 23.98 | 0.081 | 0.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.0843 | -1.3762 | 0.013 | 0.078 | 0.518 | 3.142 | 0.117 | -0.203
10 |  |  | 2010 | есть | 5.58 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.9098 | -4.5644 | 0.078 | 0.034 | 11.436 | 4.99 | 0.536 | -0.354
10 |  | ж/д | нет данных | есть | 101.18 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0556 | -1.3571 | 0.104 | 0.259 | 1.012 | 2.533 | 0.159 | -0.2
10 | ТК10-1-7 |  | 2006 | есть | 93.02 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.0845 | -1.3762 | 3.783 | 18.496 | 39.264 | 195.146 | 0.698 | -1.13
10 |  | ж/д | нет данных | нет | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.8542 | -3.2073 | 0.048 | 0.021 | 5.644 | 2.464 | 0.376 | -0.249
10 | ТК10-1-8 | ж/д | нет данных | нет | 9.84 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 2.1319 | -1.4086 | 0.078 | 0.034 | 6.25 | 2.729 | 0.315 | -0.208
10 | ТК10-1-6 | ТК10-1-6-3 | 2004 | есть | 5.08 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1189 | -1.3998 | 0.043 | 0.067 | 6.175 | 10.447 | 0.313 | -0.34
10 | ТК10-1-6-3 | ТК10-1-6-4 | 2004 | есть | 16.2 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1189 | -1.3998 | 0.112 | 0.183 | 6.174 | 10.447 | 0.313 | -0.34
10 | ТК10-1-6-4 | ж/д | 2004 | есть | 27.88 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.1188 | -1.3998 | 0.189 | 0.311 | 6.174 | 10.448 | 0.313 | -0.34
10 | ТК 10-1-6-1 | ТК10-1-6-1 | 2006 | есть | 43.57 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1382 | -0.7519 | 0.544 | 2.627 | 11.707 | 58.248 | 0.381 | -0.618
10 | ТК10-1-6 | ТК 10-1-6-1 | 2011 | есть | 95.16 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.5381 | -1.0151 | 0.089 | 0.258 | 0.884 | 2.618 | 0.158 | -0.212
10 | ТК10-1-8 |  | 2002 | есть | 64.11 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.5506 | -6.968 | 0.257 | 0.318 | 3.599 | 4.575 | 0.39 | -0.383
10 |  | ТК10-1-9 | 2010 | есть | 73.73 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.6397 | -2.4044 | 1.02 | 3.962 | 13.168 | 52.239 | 0.537 | -0.805
10 | ТК10-1-9 |  | 2010 | есть | 34.02 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.6393 | -2.4045 | 0.504 | 1.904 | 13.165 | 52.245 | 0.537 | -0.805
10 |  | ж/д | 2010 | есть | 4.45 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.6392 | -2.4046 | 0.114 | 0.05 | 16.103 | 7.031 | 0.537 | -0.355
0 |  |  | нет данных | нет | 8.42 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 83.6 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТК 10-1-6-1 | Магазин | 2011 | нет | 28.27 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3992 | -0.2636 | 0.005 | 0.019 | 0.158 | 0.628 | 0.059 | -0.088
10 | ТК10-1-5 | ТК10-1-6 | нет данных | есть | 136.94 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 18.4317 | -12.1642 | 0.182 | 0.68 | 1.245 | 4.784 | 0.302 | -0.449
10 | ТК10-1-5 | ж/д | нет данных | есть | 38.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.8603 | -1.8896 | 0.455 | 0.198 | 11.251 | 4.91 | 0.422 | -0.279
11 | ЦТП 1-18, Алехина,24 |  | нет данных | нет | 13.91 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.2 | -8.0567 | 0.03 | 0.116 | 1.45 | 6.535 | 0.288 | -0.453
11 |  |  | 2011 | есть | 120 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.1996 | -8.0568 | 0.198 | 0.852 | 1.45 | 6.535 | 0.288 | -0.453
11 |  | ж/д ул.Алёхина,24 | 2003 | нет | 10.93 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 12.1961 | -8.0583 | 0.087 | 1.209 | 4.32 | 78.957 | 0.45 | -1.19
11010 |  |  | 2005 | нет | 28.59 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.5366 | -8.2774 | 0.171 | 0.075 | 5.081 | 2.215 | 0.463 | -0.306
11010 |  |  | 2013 | есть | 12.17 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 5.4263 | -3.583 | 0.071 | 0.493 | 3.846 | 32.613 | 0.376 | -0.75
11010 |  |  | 2013 | есть | 24.86 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.2691 | -2.1593 | 0.04 | 0.314 | 1.396 | 11.845 | 0.226 | -0.452
11010 |  |  | 2005 | нет | 9.65 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.9833 | -3.9508 | 0.016 | 0.007 | 1.157 | 0.505 | 0.221 | -0.146
11010 |  | ж/д Ижорского бат.,6 | 2005 | нет | 46.12 | 0.082 | 0.062 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.8755 | -2.56 | 0.071 | 0.137 | 1.415 | 2.802 | 0.213 | -0.246
11010 |  | ж/д Ижорского бат.,6а | нет данных | нет | 46.26 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.8394 | -2.5364 | 0.172 | 0.423 | 3.531 | 8.847 | 0.298 | -0.375
11010 |  | ж/д Л.Поземского,116 | нет данных | нет | 144.21 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.1076 | -1.3911 | 0.159 | 0.392 | 1.064 | 2.661 | 0.163 | -0.205
11010 | ЦТП 1-20 Ижорского батальона,6 |  | 2005 | нет | 51.98 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 18.5209 | -12.2272 | 0.645 | 0.281 | 11.089 | 4.833 | 0.684 | -0.451
11010 |  |  | 2017 | нет | 89.65 | 0.085 | 0.072 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 8.6967 | -5.7415 | 0.486 | 0.514 | 5.256 | 5.595 | 0.444 | -0.409
11010 |  | ж/д Ижорского бат.,10 | нет данных | нет | 47.01 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.7894 | -1.8426 | 0.093 | 0.229 | 1.864 | 4.669 | 0.216 | -0.272
0 |  | Лабор-я СПИД Ижорского бат.,10 | нет данных | нет | 135.91 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  | ж/д Ижорского бат.,8а | нет данных | нет | 46.39 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.6357 | -1.741 | 0.082 | 0.201 | 1.664 | 4.169 | 0.204 | -0.257
11010 |  | ж/д Ижорского бат.,8 | 2012 | нет | 46.89 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 3.2689 | -2.1594 | 0.072 | 0.58 | 1.396 | 11.846 | 0.226 | -0.452
11010 |  |  | 2015 | нет | 95.13 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.7905 | -1.8421 | 0.108 | 0.328 | 1.095 | 3.373 | 0.199 | -0.272
11010 |  |  | 2013 | нет | 19 | 0.072 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7896 | -1.8425 | 0.029 | 0.086 | 1.321 | 4.128 | 0.199 | -0.272
12 |  |  | нет данных | нет | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.9256 | -7.2171 | 0.024 | 0.01 | 3.467 | 1.513 | 0.403 | -0.266
12 |  | ж/дом | 2017 | нет | 68.5 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.2776 | -6.1288 | 0.385 | 0.399 | 4.984 | 5.283 | 0.474 | -0.436
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 35.09 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.648 | -1.0884 | 0.023 | 0.01 | 0.58 | 0.253 | 0.128 | -0.084
12 |  |  | нет данных | нет | 14.52 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 12.5506 | -6.7158 | 0.077 | 0.142 | 4.575 | 8.909 | 0.463 | -0.506
12 |  | Прачечная тубдиспансера | нет данных | нет | 20.59 | 0.025 | 0.015 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4352 | -0.2644 | 0.218 | 1.312 | 10.052 | 62.144 | 0.257 | -0.434
12 |  | Тубдиспансер гл корп. | нет данных | нет | 101.03 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.7014 | -0.7552 | 2.735 | 1.773 | 26.156 | 17.119 | 0.57 | -0.394
12 |  | Административное здание | 2005 | нет | 21.37 | 0.0266 | 0.0166 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.1087 | -0.0614 | 0.01 | 0.042 | 0.446 | 1.909 | 0.057 | -0.082
12 |  | жилой дом | 2005 | нет | 97.44 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3373 | -0.2222 | 0.014 | 0.02 | 0.138 | 0.202 | 0.05 | -0.051
0 |  | Фармация | нет данных | нет | 36.08 | 0.035 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | нет данных | нет | 75.93 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.7139 | -0.4334 | 0.359 | 0.437 | 4.605 | 5.638 | 0.239 | -0.226
12 |  | Автоклавная + хлораторная | нет данных | нет | 70.69 | 0.025 | 0.015 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2786 | -0.1692 | 0.296 | 1.814 | 4.119 | 25.446 | 0.165 | -0.278
12 |  |  | нет данных | нет | 5.19 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.5812 | -0.3268 | 0 | 0.001 | 0.033 | 0.13 | 0.034 | -0.048
12 |  |  | нет данных | нет | 94.48 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.5812 | -0.3268 | 0.003 | 0.013 | 0.033 | 0.13 | 0.034 | -0.048
12 |  |  | нет данных | нет | 27.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 21.553 | -14.2206 | 0.47 | 0.205 | 15.018 | 6.538 | 0.796 | -0.525
12 |  | Госпиталь, старый корпус | нет данных | нет | 77.03 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.3649 | -0.893 | 0.036 | 0.087 | 0.446 | 1.097 | 0.106 | -0.132
12 |  | Госпиталь, туботделение | нет данных | нет | 30.86 | 0.0359 | 0.0359 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4932 | -0.2463 | 0.068 | 0.017 | 2.04 | 0.509 | 0.141 | -0.071
12 |  |  | 2005 | нет | 60.77 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.6585 | -2.3458 | 0.12 | 0.139 | 1.723 | 2.055 | 0.252 | -0.241
5 |  | Школа 23 | нет данных | нет | 4.47 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0562 | -0.5757 | 0.001 | 0.003 | 0.107 | 0.403 | 0.061 | -0.085
0 |  | аптекоуправление | 2011 | есть | 25.1 | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | нет данных | нет | 38.91 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.2634 | -0.777 | 0.165 | 0.721 | 4.055 | 18.121 | 0.264 | -0.405
5 |  |  | нет данных | нет | 10.19 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.1877 | -3.8946 | 0.016 | 0.22 | 1.112 | 18.443 | 0.228 | -0.575
5 |  |  | 2012 | есть | 23.61 | 0.042 | 0.0266 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.611 | -0.3328 | 0.033 | 0.116 | 1.328 | 4.824 | 0.128 | -0.174
12 |  |  | нет данных | нет | 87.76 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8588 | -1.1389 | 0.074 | 0.159 | 0.828 | 1.784 | 0.144 | -0.168
5 |  | общ. ул.Киселёва,29/23 | нет данных | нет | 49.08 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0213 | -0.5565 | 0.066 | 0.074 | 1.268 | 1.45 | 0.151 | -0.135
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6681 | -1.1021 | 0.036 | 0.016 | 3.827 | 1.67 | 0.246 | -0.163
5 |  |  | нет данных | нет | 71.04 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0 | -0.7421 | 0 | 2.909 | 0 | 40.065 | 0 | -0.536
12 |  |  | 2014 | есть | 78.14 | 0.072 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.8197 | -1.2013 | 0.038 | 0.293 | 0.466 | 3.666 | 0.13 | -0.251
12 |  |  | нет данных | нет | 18.34 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7412 | -1.1376 | 1.575 | 0.243 | 67.898 | 11.693 | 0.918 | -0.381
12 |  | Общежитие | нет данных | нет | 3.7 | 0.039 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.9482 | -1.1005 | 0.088 | 0.077 | 17.77 | 16.657 | 0.473 | -0.397
12 |  | общежитие корп.1 | нет данных | нет | 9.08 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.7929 | -0.0371 | 0.032 | 0 | 2.943 | 0.006 | 0.192 | -0.009
12 |  |  | 2005 | есть | 52.28 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.9065 | -2.9252 | 1.315 | 1.182 | 23.929 | 21.737 | 0.725 | -0.612
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 3.27 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.8007 | -2.5113 | 0.019 | 0.039 | 3.083 | 7.668 | 0.295 | -0.371
12 |  | поликлиника №2 | нет данных | нет | 7.48 | 0.039 | 0.0157 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1056 | -0.4141 | 0.05 | 0.923 | 5.722 | 118.353 | 0.268 | -0.62
12 | т/к 1-5-6 |  | 2014 | есть | 32.22 | 0.073 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.5838 | -2.0736 | 0.106 | 1.334 | 2.745 | 38.853 | 0.318 | -0.695
12 | т/к 1-5-4 | т/к 1-5-6 | 2014 | есть | 59.27 | 0.073 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.1537 | -2.9598 | 0.324 | 4.86 | 4.947 | 79.163 | 0.426 | -0.991
12 |  | База участка №38 | 2005 | нет | 66.75 | 0.05 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2467 | -0.1342 | 0.005 | 0.043 | 0.074 | 0.627 | 0.036 | -0.068
12 |  |  | 2014 | нет | 15.81 | 0.125 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2473 | -0.1341 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.084 | 0.006 | -0.033
12 |  |  | нет данных | нет | 34.24 | 0.05 | 0.041 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.2469 | -0.1341 | 0.003 | 0.002 | 0.074 | 0.064 | 0.036 | -0.029
12 |  |  | нет данных | нет | 45.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5373 | -1.0155 | 0.151 | 0.066 | 3.25 | 1.418 | 0.227 | -0.15
12 |  |  | 2013 | есть | 3.12 | 0.0832 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.8017 | -7.0225 | 0.105 | 0.284 | 12.366 | 49.02 | 0.736 | -1.037
12 |  |  | 2017 | нет | 22.34 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.4025 | -4.2277 | 0.063 | 0.065 | 2.374 | 2.514 | 0.327 | -0.301
12 |  |  | нет данных | нет | 53.03 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8206 | -1.2007 | 0.042 | 0.111 | 0.734 | 1.983 | 0.137 | -0.177
12 |  |  | нет данных | нет | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.0298 | -2.0014 | 0.302 | 0.132 | 12.624 | 5.508 | 0.447 | -0.296
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 8.08 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4922 | -0.9861 | 0.029 | 0.042 | 3.062 | 4.515 | 0.22 | -0.228
12 | т/к 1-5-6 | общежитие | нет данных | нет | 11.36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5693 | -0.8864 | 0.009 | 0.003 | 0.59 | 0.188 | 0.122 | -0.069
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 15.92 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5371 | -1.0157 | 0.19 | 0.083 | 10.969 | 4.79 | 0.355 | -0.234
12 |  | т/к 1-5-4 | 2013 | есть | 9.58 | 0.0832 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.8016 | -7.0225 | 0.171 | 0.575 | 12.366 | 49.02 | 0.736 | -1.037
12 |  |  | 2011 | есть | 36.28 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.0301 | -2.0013 | 0.139 | 1.379 | 3.429 | 36.19 | 0.311 | -0.67
12 |  |  | нет данных | нет | 34.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8201 | -1.201 | 0.157 | 0.068 | 4.556 | 1.983 | 0.269 | -0.177
12 |  |  | 2011 | есть | 9.04 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.0298 | -2.0013 | 0.038 | 0.36 | 3.429 | 36.193 | 0.311 | -0.67
12 |  |  | нет данных | нет | 43.95 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.8913 | -0.1332 | 0.021 | 0 | 0.44 | 0.001 | 0.144 | -0.005
12 |  | Бани №5 | нет данных | нет | 5.33 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.6431 | 0 | 0.002 | 0 | 0.385 | 0 | 0.134 | 0
12 | т/к 1-5-4 |  | 2012 | нет | 28.74 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.6478 | -4.0627 | 1.764 | 1.258 | 58.138 | 41.928 | 1.129 | -0.85
12 |  |  | нет данных | нет | 33.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5375 | -1.0154 | 0.113 | 0.049 | 3.251 | 1.418 | 0.227 | -0.15
12 |  | общежитие | 2001 | нет | 77.9 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.5534 | -0.0724 | 0.02 | 0.001 | 0.243 | 0.007 | 0.087 | -0.011
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 3.66 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.5816 | -3.0273 | 0.15 | 0.203 | 28.868 | 42.548 | 0.677 | -0.699
12 |  |  | нет данных | нет | 37.58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.0332 | -3.9854 | 0.152 | 0.066 | 3.664 | 1.599 | 0.339 | -0.224
12 |  | ж/дом | 2011 | есть | 12.69 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0366 | -0.6848 | 0.043 | 0.063 | 2.729 | 4.238 | 0.217 | -0.229
12 |  | ж/дом | 2010 | нет | 14.03 | 0.042 | 0.0332 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0366 | -0.6848 | 0.026 | 0.036 | 1.342 | 2.025 | 0.217 | -0.229
12 |  | Терапевтическое отделение | нет данных | нет | 5.1 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4944 | -0.1531 | 0 | 0 | 0.059 | 0.032 | 0.038 | -0.023
12 |  |  | нет данных | нет | 13.51 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.1385 | -2.2053 | 0.202 | 0.103 | 12.205 | 6.688 | 0.554 | -0.326
12 |  |  | нет данных | нет | 28.65 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.2551 | -1.0056 | 0.011 | 0.042 | 0.343 | 1.391 | 0.12 | -0.148
12 |  | Главный корпус | нет данных | нет | 5.96 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3335 | -0.7229 | 0.002 | 0.001 | 0.176 | 0.125 | 0.086 | -0.056
12 |  |  | 2005 | нет | 26.65 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4785 | -0.1476 | 0 | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.018 | -0.011
12 |  | операционный корпус | 2005 | нет | 23.24 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.478 | -0.1478 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.005 | 0.027 | -0.011
0 |  |  | 2005 | нет | 62.36 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 2006 | нет | 44.93 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.8832 | -1.1998 | 0.163 | 0.094 | 3.341 | 1.98 | 0.293 | -0.177
12 |  |  | нет данных | нет | 63.97 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3555 | -1.0367 | 1.038 | 0.33 | 15.484 | 4.989 | 0.496 | -0.239
12 |  |  | нет данных | нет | 12.7 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4747 | -0.147 | 0.09 | 0.029 | 6.762 | 2.227 | 0.248 | -0.121
12 |  |  | нет данных | нет | 14.69 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8805 | -0.8899 | 0.034 | 0.018 | 1.987 | 1.089 | 0.223 | -0.131
12 |  |  | 1998 | нет | 72.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8804 | -0.8899 | 0.021 | 0.002 | 0.268 | 0.026 | 0.106 | -0.033
12 |  | Урология | 2000 | нет | 17.36 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.1936 | -0.3698 | 0.146 | 0.014 | 7.596 | 0.729 | 0.29 | -0.09
12 |  |  | 2004 | нет | 49.28 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.2546 | -1.0057 | 0.019 | 0.072 | 0.342 | 1.391 | 0.12 | -0.149
12 |  | Пищеблок | нет данных | нет | 6.04 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4398 | -0.1362 | 0.002 | 0.001 | 0.266 | 0.086 | 0.065 | -0.031
12 |  | Гемодиализ | нет данных | нет | 59.48 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0523 | -0.3258 | 0.095 | 0.035 | 1.523 | 0.566 | 0.155 | -0.079
12 |  | Физиотерапевтический корпус | 1998 | нет | 4.67 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.6328 | -0.196 | 0.003 | 0.001 | 0.551 | 0.205 | 0.093 | -0.048
12 |  | Поликлиника | нет данных | нет | 9.91 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.5273 | -0.1633 | 0.005 | 0.002 | 0.382 | 0.142 | 0.078 | -0.04
0 |  |  | 2003 | нет | 38.05 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 84.91 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Транспортная инспекция | нет данных | нет | 23.14 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.091 | -0.0544 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.014 | 0.021 | -0.013
0 |  |  | 2006 | нет | 63.57 | 0.0212 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Иммунологическая лаборатория | 2006 | нет | 3.9 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4746 | -0.147 | 0.031 | 0.01 | 6.76 | 2.228 | 0.248 | -0.121
0 |  |  | 2006 | нет | 35.23 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Общежития старое + новое | 2013 | нет | 6.77 | 0.05 | 0.032 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.4358 | -2.9309 | 0.174 | 0.75 | 19.558 | 94.72 | 0.655 | -1.057
12 |  |  | 2008 | нет | 43.22 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.0336 | -3.985 | 0.346 | 0.151 | 7.191 | 3.137 | 0.455 | -0.3
12 |  | жил. дом | 2016 | нет | 57.87 | 0.029 | 0.0232 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4023 | -0.2657 | 0.149 | 0.212 | 2.412 | 3.494 | 0.177 | -0.182
0 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.68 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | нет данных | нет | 34.91 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8199 | -1.2011 | 0.146 | 0.064 | 4.027 | 1.754 | 0.269 | -0.177
12 |  | ж/дом | 2000 | нет | 35.07 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4917 | -0.9855 | 0.339 | 0.148 | 9.079 | 3.962 | 0.344 | -0.227
12 |  | ж/дом | 2010 | есть | 38.7 | 0.042 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8417 | -1.2168 | 0.344 | 1.979 | 8.616 | 50.29 | 0.385 | -0.665
12 |  |  | 2011 | есть | 47.32 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0367 | -0.6847 | 0.135 | 0.207 | 2.73 | 4.237 | 0.217 | -0.229
12 |  |  | 2004 | нет | 27.05 | 0.106 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8131 | -0.8699 | 0.006 | 0.005 | 0.187 | 0.168 | 0.092 | -0.066
12 |  |  | 2011 | нет | 40.42 | 0.0732 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8135 | -0.8698 | 0.06 | 0.113 | 1.377 | 2.691 | 0.194 | -0.182
12 |  |  | 2006 | нет | 37.54 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.4746 | -0.147 | 0.261 | 0.085 | 6.761 | 2.227 | 0.248 | -0.121
12 |  |  | 1998 | нет | 19.77 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6852 | -0.5218 | 0.085 | 0.031 | 3.905 | 1.451 | 0.249 | -0.127
5 | ТК 5 - 10 | ТК 5 - 8 | 2017 | нет | 24.87 | 0.085 | 0.085 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.1242 | -12.7024 | 0.141 | 0.274 | 4.821 | 9.343 | 0.466 | -0.649
5 |  | ТК 5 - 6 | 2012 | есть | 61.9 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.0883 | -4.303 | 1.546 | 3.07 | 22.377 | 47.035 | 0.907 | -0.901
5 | ТК 5 - 7 | ж/д ул.Юбилейная,51 | 2006 | нет | 22.25 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8858 | -1.9073 | 0.211 | 0.791 | 8.278 | 32.871 | 0.426 | -0.639
5 |  |  | 1999 | нет | 8.75 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 38.3306 | -20.6511 | 0.013 | 0.004 | 0.876 | 0.254 | 0.33 | -0.178
5 |  | ТК 5 - 10 | 1999 | нет | 15.65 | 0.15 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 27.9 | -14.0775 | 0.071 | 0.349 | 2.583 | 16.705 | 0.458 | -0.773
5 | ТК 5 - 11 | ТК 5 - 3г | 1994 | нет | 2.24 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.4228 | -5.9108 | 0.029 | 0.244 | 2.579 | 42.48 | 0.348 | -0.873
5 | ТК 5 - 3г | ТК 5 - 2 - 3 | 1994 | нет | 140.03 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.4228 | -5.9108 | 0.376 | 6.042 | 2.579 | 42.48 | 0.348 | -0.873
5 |  |  | 1999 | нет | 30.81 | 0.15 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.4299 | -6.5743 | 0.014 | 0.125 | 0.361 | 3.643 | 0.171 | -0.361
5 |  | ТК 5 - 11 | 1994 | нет | 19.66 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.4232 | -5.9107 | 0.068 | 0.947 | 2.579 | 42.479 | 0.348 | -0.873
5 |  | ж/д ул.Красноармейская,25а | 2000 | нет | 52.4 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.0054 | -0.664 | 0.068 | 0.113 | 1.229 | 2.064 | 0.148 | -0.161
5 | ТК 5 - 4 | ТК 5 - 4 - 1 | 2011 | есть | 33.12 | 0.0732 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.6447 | -0.3116 | 0.209 | 0.009 | 5.684 | 0.247 | 0.458 | -0.065
5 |  | ж/д ул.Народная,22 | 2001 | нет | 6.95 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4057 | -1.5899 | 0.061 | 0.097 | 7.037 | 11.835 | 0.355 | -0.386
5 |  |  | нет данных | нет | 31.95 | 0.085 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8364 | -4.5163 | 0.113 | 0.311 | 3.248 | 9.253 | 0.349 | -0.463
5 |  | ТК 5 - 7 | 2005 | нет | 54.57 | 0.085 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8359 | -4.5165 | 0.189 | 0.526 | 3.247 | 9.254 | 0.349 | -0.463
0 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 5 т/у | 1996 | нет | 30.31 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 1996 | нет | 30.23 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 1996 | нет | 23.25 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТК 5 - 5 |  | 1996 | нет | 54.85 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.3542 | -2.6125 | 0.244 | 0.484 | 4.047 | 8.299 | 0.338 | -0.386
0 |  |  | 1996 | нет | 36.8 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 4 т/у | 1996 | нет | 5.32 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 3 т/у | 1996 | нет | 6.87 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 2 т/у | 1996 | нет | 6.69 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 2001 | нет | 9.24 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 24.8826 | -12.0923 | 0.092 | 0.396 | 5.442 | 31.212 | 0.588 | -0.938
5 |  | ж/д ул.Красноарм.,31 1 т/у | 1996 | нет | 4.48 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.3537 | -2.6128 | 0.144 | 0.182 | 23.047 | 31.96 | 0.643 | -0.634
5 | ТК 5 - 7 | ж/д ул.Народная,57 | 2002 | есть | 54.78 | 0.082 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.9493 | -2.6096 | 0.083 | 0.488 | 1.315 | 8.28 | 0.217 | -0.385
13 |  | Учебный корпус ПТУ - 2 | 2005 | нет | 29.35 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7251 | -0.9402 | 0.113 | 0.11 | 3.618 | 3.606 | 0.255 | -0.217
13 |  |  | 2005 | нет | 79.36 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7266 | -0.9397 | 0.008 | 0.034 | 0.087 | 0.401 | 0.064 | -0.096
5 | ТК 5 - 9 | ж/д ул.Чехова,12 | 2013 | есть | 27.51 | 0.05 | 0.042 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.9282 | -0.6133 | 0.027 | 0.03 | 0.891 | 0.996 | 0.137 | -0.128
13 |  |  | нет данных | нет | 7.5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.461 | -3.9696 | 0.002 | 0.001 | 0.139 | 0.052 | 0.106 | -0.065
13 | ТК13-2-3-3 | Школа №19 | 2009 | есть | 14.31 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.8779 | -0.4784 | 0.016 | 0.005 | 0.937 | 0.278 | 0.13 | -0.071
13 | ТК13-1-8-5-2 | ж/дом | 2008 | есть | 104.39 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.8989 | -0.5931 | 0.033 | 0.096 | 0.302 | 0.894 | 0.092 | -0.124
13 |  | ТК13-1-8-5-1 | нет данных | нет | 8.51 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6959 | -1.7797 | 0.004 | 0.009 | 0.211 | 0.626 | 0.1 | -0.134
13 | ТК13-1-8-5-1 | ТК13-1-8-5-2 | нет данных | нет | 36.11 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6957 | -1.7798 | 0.028 | 0.151 | 0.654 | 3.852 | 0.152 | -0.263
13 | ТК13-1-8-5-2 | ж/дом | нет данных | нет | 8.31 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7964 | -1.1869 | 0.043 | 0.019 | 3.924 | 1.713 | 0.265 | -0.175
13 |  | ТК13-2-3-2 | нет данных | нет | 31.03 | 0.082 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.7785 | -3.0533 | 0.071 | 0.071 | 1.925 | 1.99 | 0.262 | -0.237
13 | ТК13-2-3-2 | ТК13-2-3-3 | 2010 | есть | 53.44 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.8781 | -0.4783 | 0.109 | 0.375 | 1.959 | 6.867 | 0.184 | -0.25
13 | ТК13-2-3-4-7 | д/с "Развитие" | 2012 | есть | 122.71 | 0.042 | 0.027 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6822 | -0.9166 | 0.924 | 2.927 | 7.188 | 23.253 | 0.352 | -0.464
5 |  | ТК 5 - 9 | 2014 | есть | 154 | 0.0732 | 0.0834 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.9773 | -12.7028 | 3.704 | 1.787 | 22.502 | 10.725 | 0.894 | -0.674
5 | ТК 5 - 5 | ж/д ул.Красноармейская, 31а | нет данных | нет | 26.34 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.0874 | -1.3798 | 0.03 | 0.071 | 0.93 | 2.315 | 0.162 | -0.204
5 |  | ж/д ул.Р.Люксембург,22 | нет данных | нет | 3.24 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 1.1231 | -0.7422 | 0.013 | 0.061 | 3.204 | 16.532 | 0.235 | -0.387
5 |  |  | 2004 | нет | 117.87 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 22.4766 | -10.5024 | 0.579 | 2.905 | 4.441 | 23.544 | 0.531 | -0.814
5 |  |  | нет данных | нет | 10.42 | 0.085 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 19.9248 | -8.8192 | 0.338 | 0.408 | 27.587 | 35.286 | 1.018 | -0.904
5 |  | ж/д ул.Народная,24 | нет данных | нет | 6.12 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.5484 | -1.6843 | 0.069 | 0.03 | 7.896 | 3.449 | 0.376 | -0.249
5 | ТК 5 - 10 | ж/д ул.Чехова,6а | 2001 | нет | 40.77 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.082 | -1.3753 | 0.043 | 0.386 | 0.925 | 8.855 | 0.161 | -0.334
13 | ТК13-2-3-2 |  | нет данных | нет | 141.98 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.9001 | -2.5752 | 0.485 | 1.182 | 3.247 | 8.064 | 0.302 | -0.38
0 |  | здание | нет данных | нет | 66.45 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 |  | ж/д ул.Госпитальная,17 | нет данных | нет | 3.68 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.363 | -4.2043 | 0.291 | 0.449 | 55.679 | 94.248 | 0.94 | -1.02
1305 |  |  | 2003 | нет | 52.04 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 14.822 | -9.7806 | 0.051 | 0.18 | 0.805 | 3.093 | 0.243 | -0.361
5 | ТК 5 - 4 - 1 | общ. ул.Красноармейская,26 | 2011 | есть | 23.47 | 0.0732 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.6443 | -0.3117 | 0.174 | 0.007 | 5.683 | 0.247 | 0.458 | -0.065
1305 |  |  | 2017 | нет | 91.1 | 0.1068 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.4567 | -5.5772 | 0.119 | 0.414 | 1.225 | 4.375 | 0.274 | -0.397
12 |  | Административное здание | 2006 | нет | 48.73 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.9364 | -0.5614 | 0.398 | 0.471 | 7.923 | 9.459 | 0.314 | -0.293
12 |  | жилой дом | 2009 | есть | 33.22 | 0.0332 | 0.0266 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 1.1188 | -0.7391 | 0.506 | 0.726 | 14.083 | 20.641 | 0.375 | -0.386
13 |  | ж/дом | 1998 | нет | 37.01 | 0.082 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7158 | -1.1332 | 0.011 | 0.063 | 0.248 | 1.562 | 0.094 | -0.167
5 | ТК 5 - 5 |  | нет данных | нет | 18.83 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.6453 | -0.3111 | 0.033 | 0 | 1.282 | 0.003 | 0.245 | -0.011
1305 |  |  | нет данных | нет | 15.87 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 19.7765 | -13.0512 | 0.028 | 0.012 | 1.434 | 0.624 | 0.324 | -0.214
1305 | ТК 5-3-2 | ж/д ул.Красноармейская.22 | 2001 | нет | 29.84 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.2079 | -2.1192 | 0.038 | 0.199 | 1.108 | 6.176 | 0.185 | -0.313
1305 | ТК 5-3-2 | ж/д ул.Красноармейская,20а | 2001 | нет | 56.33 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7451 | -1.1524 | 0.02 | 0.107 | 0.328 | 1.826 | 0.101 | -0.17
1305 |  | ТК 5-3-2 | 2001 | нет | 68.2 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.9539 | -3.2713 | 0.17 | 1.044 | 2.312 | 14.716 | 0.272 | -0.483
5 |  | ТК 5 - 4 | 2011 | нет | 23.93 | 0.082 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.645 | -0.3115 | 0.117 | 0.003 | 3.722 | 0.118 | 0.365 | -0.046
13 |  |  | нет данных | нет | 8.27 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.7359 | -6.6838 | 0.007 | 0.003 | 0.382 | 0.148 | 0.176 | -0.11
13 |  | Общежитие ПТУ - 2 | нет данных | нет | 6.35 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7712 | -0.9654 | 0.006 | 0.009 | 0.67 | 1.133 | 0.137 | -0.143
13 |  |  | 1998 | нет | 16.71 | 0.082 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.8596 | -3.2094 | 0.038 | 0.226 | 1.991 | 12.524 | 0.267 | -0.474
13 |  | ж/дом | нет данных | нет | 3.85 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3767 | -1.5703 | 0.038 | 0.059 | 6.868 | 11.545 | 0.351 | -0.381
13 |  |  | 2003 | нет | 30.02 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.1436 | -2.0762 | 0.069 | 0.631 | 2.109 | 20.181 | 0.244 | -0.504
13 |  | ж/дом | 2003 | нет | 69.36 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.7863 | -1.1797 | 0.051 | 0.47 | 0.681 | 6.516 | 0.139 | -0.286
13 |  | ж/дом | 2003 | нет | 5.43 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.357 | -0.8966 | 0.003 | 0.025 | 0.393 | 3.763 | 0.105 | -0.218
13 |  |  | 2002 | нет | 61.76 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.2375 | -4.7791 | 0.113 | 0.338 | 1.521 | 4.875 | 0.267 | -0.371
13 |  | ж/дом + здание | нет данных | нет | 2.92 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.8986 | -2.576 | 0.295 | 0.129 | 71.159 | 31.067 | 0.946 | -0.625
13 |  |  | 2005 | есть | 74.38 | 0.05 | 0.0332 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 1997 год | 3.4981 | -1.905 | 1.146 | 3.096 | 14.879 | 40.828 | 0.517 | -0.638
5 | ТК 5 - 9 |  | 2001 | нет | 60.44 | 0.15 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 24.8852 | -12.0915 | 0.145 | 0.852 | 2.055 | 13.165 | 0.408 | -0.68
5 | ТК 5 - 6 | ТК 5 - 5 | 2012 | есть | 73.06 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.0877 | -4.3032 | 1.864 | 3.662 | 22.375 | 47.039 | 0.907 | -0.901
5 | ТК 5 - 2 - 3 | ж/д ул.Киселёва,27а | нет данных | нет | 14.09 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.8021 | -0.5299 | 0.003 | 0.021 | 0.137 | 1.315 | 0.062 | -0.129
5 |  | ж/д ул.Киселёва,25 | нет данных | нет | 4.93 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3962 | -2.2443 | 0.194 | 0.879 | 29.301 | 151.171 | 0.711 | -1.171
5 | ТК 5 - 2 - 3 |  | нет данных | нет | 26.19 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.618 | -5.3815 | 0.074 | 1.03 | 2.157 | 35.214 | 0.318 | -0.795
5 |  |  | нет данных | нет | 14.77 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4298 | -1.487 | 0.125 | 0.172 | 7.179 | 10.353 | 0.359 | -0.361
5 |  | ж/д ул.Киселёва,27 | нет данных | нет | 6.55 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4084 | -0.9306 | 0.02 | 0.032 | 2.412 | 4.054 | 0.208 | -0.226
5 |  |  | 2012 | нет | 51.21 | 0.042 | 0.0266 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | -1.0562 | 0.5757 | 0.19 | 0.662 | 3.491 | 12.522 | -0.221 | 0.3
0 |  | Прачечная госпиталя | нет данных | нет | 33.1 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 2010 | нет | 52.29 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.7357 | -1.8062 | 0.163 | 0.185 | 2.795 | 3.243 | 0.281 | -0.267
12 |  | Инфекционная больница | нет данных | нет | 81.35 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.1661 | -1.7827 | 0.147 | 0.328 | 1.671 | 3.864 | 0.24 | -0.263
5 |  |  | нет данных | нет | 113.83 | 0.042 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | Подвальная | 1997 год | 1.1235 | 0 | 0.378 | 0 | 3.206 | 0 | 0.235 | 0
1305 |  | ж/д ул.Госпитальная,15 | нет данных | нет | 3.34 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.4414 | -4.2502 | 0.279 | 0.426 | 57.06 | 96.314 | 0.951 | -1.032
1305 |  |  | 2012 | есть | 129.54 | 0.06 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.0127 | -1.3283 | 0.271 | 0.819 | 2.069 | 6.275 | 0.206 | -0.278
1305 | ТК5-3-3 | ж/д ул.Госпитальная,13а | 2017 | нет | 92.53 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.1734 | -1.4892 | 0.45 | 0.536 | 4.695 | 5.633 | 0.321 | -0.312
1305 |  |  | 2012 | есть | 46.22 | 0.0832 | 0.06 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.4548 | -5.5781 | 0.32 | 0.786 | 6.227 | 15.892 | 0.451 | -0.572
1305 | ТК 5-3-4 | ж/д ул.Госпитальная,13 | 2012 | нет | 20.05 | 0.042 | 0.0266 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.0117 | -1.3287 | 0.306 | 1.589 | 14.394 | 76.906 | 0.421 | -0.693
12 |  | ФОМС | 2003 | нет | 38.75 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.0413 | -0.0272 | 0.004 | 0.002 | 0.105 | 0.046 | 0.024 | -0.016
12 |  |  | 2012 | есть | 33.95 | 0.1068 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 18.7744 | -12.3885 | 0.277 | 0.813 | 6.038 | 19.757 | 0.608 | -0.854
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.4917 | -0.9856 | 0.017 | 0.008 | 3.06 | 1.336 | 0.22 | -0.146
12 |  | ж/дом | 2012 | есть | 55.55 | 0.05 | 0.0332 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.374 | -1.5683 | 0.455 | 1.813 | 7.75 | 31.671 | 0.351 | -0.525
12 |  |  | 2017 | нет | 47.04 | 0.085 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.4182 | -9.8349 | 0.178 | 0.098 | 3.186 | 1.657 | 0.379 | -0.318
12 |  |  | нет данных | нет | 29.43 | 0.119 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.9797 | -1.967 | 0.004 | 0.014 | 0.113 | 0.417 | 0.078 | -0.113
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 16.95 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.5616 | -0.3709 | 0.001 | 0.003 | 0.034 | 0.189 | 0.032 | -0.055
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 51.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4174 | -1.5965 | 0.08 | 0.035 | 1.4 | 0.61 | 0.187 | -0.124
12 |  |  | 2003 | нет | 2.65 | 0.119 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.2585 | -6.7671 | 0.012 | 0.03 | 1.204 | 4.408 | 0.267 | -0.39
12 |  | ж/дом | 2004 | нет | 52.56 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8295 | -1.2083 | 0.048 | 0.114 | 0.802 | 2.008 | 0.142 | -0.178
12 |  |  | 2003 | нет | 47.94 | 0.119 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.4289 | -5.5588 | 0.051 | 0.177 | 0.901 | 3.327 | 0.22 | -0.321
12 |  | ж/дом | 2001 | нет | 47.56 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8282 | -1.2076 | 0.042 | 0.389 | 0.801 | 7.775 | 0.142 | -0.293
12 |  |  | нет данных | нет | 33.26 | 0.125 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.5994 | -4.3518 | 0.016 | 0.072 | 0.424 | 2.039 | 0.156 | -0.251
12 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3553 | -1.5562 | 0.044 | 0.019 | 6.745 | 2.945 | 0.348 | -0.23
12 |  |  | нет данных | нет | 44.88 | 0.125 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.2431 | -2.796 | 0.009 | 0.04 | 0.175 | 0.842 | 0.1 | -0.161
12 |  | общежитие | 2003 | нет | 67.22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.1508 | -2.7421 | 1.694 | 0.739 | 23.694 | 10.341 | 0.613 | -0.405
12 |  |  | нет данных | нет | 8.27 | 0.125 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.859 | -1.1388 | 0.001 | 0.002 | 0.034 | 0.14 | 0.044 | -0.066
12 |  |  | 2006 | нет | 21.08 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 10.9494 | -5.7168 | 0.117 | 0.186 | 3.482 | 6.456 | 0.404 | -0.431
12 |  |  | нет данных | нет | 16.97 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.3374 | -0.2222 | 0 | 0.004 | 0.024 | 0.231 | 0.026 | -0.054
12 |  |  | нет данных | нет | 10.78 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.601 | -0.9992 | 0.003 | 0.015 | 0.247 | 1.214 | 0.092 | -0.148
0 |  | Госпиталь, новый корпус | нет данных | нет | 175.56 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЦТП Школа 23 |  | нет данных | нет | 7.48 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 2003 | нет | 39.92 | 0.05 | 0.041 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.58 | -0.3273 | 0.017 | 0.016 | 0.409 | 0.382 | 0.086 | -0.072
12 |  |  | 2006 | нет | 14.77 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 10.2405 | -5.3169 | 0.062 | 0.102 | 3.046 | 5.584 | 0.378 | -0.401
12 |  | жилой дом | 2004 | нет | 46.94 | 0.04 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.4919 | -0.9856 | 0.446 | 2.478 | 9.08 | 51.564 | 0.344 | -0.582
5 |  |  | нет данных | нет | 36.02 | 0.042 | 0.0226 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3964 | -2.9864 | 0.556 | 10.947 | 14.406 | 294.447 | 0.711 | -2.159
5 |  |  | 2012 | есть | 64.27 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6677 | -0.9083 | 0.182 | 0.486 | 2.765 | 7.454 | 0.246 | -0.304
0 |  |  | нет данных | нет | 128.36 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 2010 | нет | 54.24 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.736 | -1.8059 | 0.163 | 0.186 | 2.796 | 3.242 | 0.281 | -0.267
12 |  | Фармацевтическая фабрика | 2011 | нет | 41.93 | 0.0166 | 0.0132 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.5797 | -0.3275 | 5.633 | 6.284 | 131.661 | 147.731 | 0.777 | -0.694
12 |  |  | нет данных | нет | 28.34 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8125 | -0.8702 | 0.008 | 0.005 | 0.256 | 0.168 | 0.104 | -0.066
12 |  |  | 2011 | нет | 32.81 | 0.0732 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.8139 | -0.8697 | 0.05 | 0.092 | 1.378 | 2.69 | 0.194 | -0.182
12 |  |  | нет данных | нет | 25.59 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6854 | -0.5215 | 0.02 | 0.002 | 0.629 | 0.06 | 0.127 | -0.039
12 |  |  | 2011 | есть | 37.08 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.7353 | -1.8064 | 0.12 | 0.135 | 2.794 | 3.244 | 0.281 | -0.267
12 |  | ж/дом | 2011 | есть | 90.96 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.6618 | -0.437 | 0.372 | 0.534 | 3.957 | 5.732 | 0.222 | -0.228
12 |  |  | нет данных | нет | 4.23 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.8594 | -1.1384 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | -0.01
12 |  |  | 2013 | нет | 38.91 | 0.072 | 0.085 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.4448 | -12.388 | 0.644 | 0.464 | 15.14 | 10.664 | 0.673 | -0.633
12 |  | Хоз.корпус Инф. бол. | 2006 | нет | 7.51 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.7084 | -0.4001 | 0.006 | 0.006 | 0.61 | 0.653 | 0.105 | -0.092
5 |  | Музшкола ул.Красноарм.,21 | 2012 | есть | 31.72 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.611 | -0.3328 | 0.003 | 0.018 | 0.08 | 0.519 | 0.047 | -0.081
0 |  | Бассейн ул.Киселёва, 24 | нет данных | нет | 15.15 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | нет данных | нет | 90.75 | 0.05 | 0.033 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.4157 | -1.1885 | 0.548 | 1.225 | 5.801 | 13.187 | 0.357 | -0.403
12 |  |  | 2003 | нет | 94.92 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.5492 | -2.2848 | 0.038 | 0.052 | 0.366 | 0.503 | 0.131 | -0.132
12 |  |  | нет данных | нет | 21.42 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.6111 | -1.7246 | 0.005 | 0.017 | 0.22 | 0.712 | 0.096 | -0.134
12 |  | жилой дом | 2005 | нет | 104.24 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.682 | -0.4503 | 0.13 | 0.653 | 1.182 | 6.085 | 0.143 | -0.235
0 |  | Лечебный корпус | нет данных | нет | 40.55 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | нет данных | нет | 28.47 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 0.5799 | -0.3274 | 0.012 | 0.013 | 0.409 | 0.437 | 0.086 | -0.076
12 |  |  | нет данных | нет | 26.89 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.2416 | -2.5451 | 0.075 | 0.045 | 2.196 | 1.435 | 0.304 | -0.192
12 |  | Гараж №2 | нет данных | нет | 7.7 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.3691 | -0.1143 | 0.002 | 0 | 0.166 | 0.016 | 0.055 | -0.017
12 | тк 12-2-18 | тк 12-2-19 | 2007 | есть | 21.67 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2373 | -0.0735 | 0.012 | 0.004 | 0.509 | 0.162 | 0.079 | -0.038
12 | тк 12-2-19 | СМЭ | 2007 | есть | 15.64 | 0.0266 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.2373 | -0.0735 | 0.029 | 0.003 | 1.69 | 0.162 | 0.124 | -0.038
12 | тк 12-2-18 | тк 12-2-17 | 2006 | нет | 25.11 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.6344 | -2.3577 | 0.229 | 0.157 | 7.503 | 5.525 | 0.526 | -0.348
12 | тк 12-2-17 |  | 2006 | нет | 128.64 | 0.073 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.6342 | -2.3578 | 1.034 | 0.735 | 7.613 | 5.526 | 0.529 | -0.348
12 |  |  | нет данных | нет | 18.65 | 0.0632 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.872 | -2.431 | 0.417 | 0.132 | 17.517 | 5.874 | 0.728 | -0.359
12 |  | тк 12-2-18 | 2006 | нет | 10.56 | 0.073 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.8719 | -2.4311 | 0.107 | 0.071 | 8.095 | 5.875 | 0.545 | -0.359
0 | тк 12-2-17 |  | 2016 | есть | 18.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 12-2-19 |  | 2008 | есть | 8.63 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 12-2-18 | Морг | 2006 | нет | 59.57 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 |  |  | 2012 | есть | 7.3 | 0.06 | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 8.4542 | -5.5784 | 0.233 | 0.598 | 21.797 | 63.698 | 0.867 | -1.167
1305 |  | ТК 5-3-4 | 2012 | нет | 30.51 | 0.042 | 0.0266 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.0118 | -1.3287 | 0.465 | 2.417 | 14.396 | 76.901 | 0.421 | -0.693
1305 |  |  | 2017 | нет | 33.37 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.4087 | -3.004 | 0.108 | 0.333 | 2.733 | 8.97 | 0.314 | -0.444
1305 | ТК5-3-3 | ж/д ул.Госпитальная.15а | нет данных | нет | 99.27 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.2348 | -1.515 | 0.13 | 1.265 | 1.196 | 12.238 | 0.173 | -0.368
2 |  | ж/дом | нет данных | нет | 7.04 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.2406 | -0.1589 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.135 | 0.036 | -0.039
2 |  |  | нет данных | нет | 51.14 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.682 | -0.4502 | 0.034 | 0.056 | 0.64 | 1.081 | 0.101 | -0.109
2 |  | ж/дом | 2017 | нет | 51.4 | 0.021 | 0.018 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.4412 | -0.2914 | 1.642 | 1.681 | 31.324 | 32.199 | 0.369 | -0.332
2 | ЦТП 2-18 ул.Я.Райниса,48 |  | нет данных | нет | 45.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.9228 | -0.6089 | 0.055 | 0.024 | 1.171 | 0.51 | 0.136 | -0.09
2 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.86 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.2406 | -0.1589 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.135 | 0.036 | -0.039
22 |  |  | нет данных | есть | 56.5 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9114 | -1.9138 | 0.117 | 0.275 | 1.809 | 4.453 | 0.226 | -0.283
22 |  | ж/дом | нет данных | есть | 71.58 | 0.051 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.2734 | -0.8371 | 0.136 | 0.247 | 1.771 | 3.281 | 0.181 | -0.203
22 |  |  | 2017 | есть | 95.56 | 0.15 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 22.7663 | -14.9333 | 0.205 | 0.224 | 1.72 | 1.96 | 0.374 | -0.353
22 |  | ж/дом | 2015 | нет | 30.85 | 0.072 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.9306 | -1.9249 | 0.053 | 0.155 | 1.458 | 4.505 | 0.209 | -0.284
22 |  | ж/дом | нет данных | есть | 5.42 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.7987 | -1.8367 | 0.016 | 0.033 | 1.672 | 4.102 | 0.217 | -0.271
22 | ЦТП4-9 |  | нет данных | нет | 20 | 0.081 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.7004 | -3.7653 | 0.074 | 0.073 | 2.926 | 3.026 | 0.321 | -0.292
22 |  |  | 2017 | нет | 24.23 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.2749 | -2.8242 | 0.076 | 0.218 | 2.57 | 7.928 | 0.304 | -0.417
22 |  | корпус1;3;4; | 1996 | нет | 8.39 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.2746 | -2.8243 | 0.211 | 0.092 | 18.163 | 7.929 | 0.631 | -0.417
22 |  | ж/дом | нет данных | нет | 4.43 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.6374 | -1.0769 | 0.023 | 0.01 | 3.26 | 1.41 | 0.242 | -0.159
22 |  | ж/дом | нет данных | есть | 3.76 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.4627 | -0.9622 | 0.017 | 0.007 | 2.602 | 1.126 | 0.216 | -0.142
22 |  |  | нет данных | нет | 53.27 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.6982 | -3.7409 | 0.388 | 0.936 | 6.931 | 17.016 | 0.442 | -0.552
22 |  |  | нет данных | есть | 68.94 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.1439 | -17.8061 | 0.217 | 0.093 | 2.445 | 1.052 | 0.445 | -0.292
22 |  | ж/дом | нет данных | нет | 91.16 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.767 | -1.8164 | 0.16 | 0.069 | 1.634 | 0.704 | 0.215 | -0.141
22 |  | ж.д | 2013 | нет | 21.68 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.3547 | -2.2028 | 0.764 | 1.11 | 28.589 | 43.848 | 0.702 | -0.738
22 |  |  | нет данных | есть | 39.61 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7835 | -2.4772 | 0.159 | 0.354 | 3.056 | 7.461 | 0.293 | -0.366
22 |  | ж/дом уст. насос | нет данных | есть | 52.08 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7761 | -2.4774 | 0.073 | 0.408 | 1.284 | 7.462 | 0.212 | -0.366
22 |  | ж/д | нет данных | нет | 23.4 | 0.015 | 0.015 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.012 | 0
22 |  |  | нет данных | нет | 10.64 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.4421 | -6.1972 | 0.008 | 0.003 | 0.296 | 0.127 | 0.155 | -0.102
22 |  |  | нет данных | нет | 4.4 | 0.072 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 4.3747 | -2.8758 | 0.038 | 0.088 | 3.248 | 10.056 | 0.312 | -0.425
22 |  |  | нет данных | нет | 106.9 | 0.081 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | Надземная | 2003 год | 4.0404 | 0 | 0.169 | 0 | 1.47 | 0 | 0.227 | 0
22 |  |  | нет данных | есть | 43.24 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.3746 | -2.8758 | 0.089 | 0.479 | 1.723 | 10.056 | 0.246 | -0.425
22 |  |  | 2015 | нет | 15.17 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | -2.767 | 1.8164 | 0.02 | 0.057 | 1.077 | 3.279 | -0.197 | 0.268
22 |  |  | нет данных | нет | 51.23 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.4417 | -6.1977 | 0.162 | 0.207 | 2.589 | 3.459 | 0.349 | -0.349
0 |  | ЦТП кот. перенесённое | нет данных | нет | 5.24 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ГВС корпус 2 | 2017 | есть | 47.99 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.4253 | -0.9412 | 0.015 | 0.045 | 0.286 | 0.881 | 0.102 | -0.139
22 |  |  | нет данных | нет | 5.15 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2003 год | 13.3202 | -8.7389 | 0.151 | 0.828 | 15.976 | 92.856 | 0.75 | -1.29
22 |  |  | 2016 | нет | 8.4 | 0.1068 | 0.072 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4147 | -2.2572 | 0.003 | 0.01 | 0.238 | 0.865 | 0.111 | -0.161
22 |  | ж/дом | нет данных | нет | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.3817 | -2.2232 | 0.066 | 0.029 | 13.905 | 6.01 | 0.499 | -0.328
22 |  |  | нет данных | есть | 284.82 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.156 | -17.7941 | 0.881 | 0.378 | 2.704 | 1.161 | 0.446 | -0.292
22 |  |  | нет данных | нет | 1.21 | 0.081 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.197 | 0 | 0.075 | 0 | 7.616 | 0 | 0.518 | 0
22 |  |  | 2016 | нет | 26.47 | 0.085 | 0.072 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 9.9384 | -6.5157 | 0.245 | 0.243 | 6.864 | 7.205 | 0.508 | -0.464
22 |  |  | нет данных | нет | 8.73 | 0 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0 | 6.6179 | 0 | 0.605 | 0 | 53.253 | 0 | 0.977
22 |  |  | 2016 | нет | 23.18 | 0.085 | 0.072 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.583 | -4.3133 | 0.081 | 0.082 | 3.011 | 3.158 | 0.336 | -0.307
22 |  |  | 2015 | есть | 19.88 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.5827 | -4.3135 | 0.061 | 0.061 | 2.509 | 2.617 | 0.336 | -0.307
22 |  |  | 2015 | есть | 23.01 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 6.5824 | -4.3137 | 0.238 | 0.56 | 9.249 | 22.626 | 0.51 | -0.637
22 |  |  | нет данных | нет | 10.19 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 1997 год | 3.7425 | -2.4574 | 0.009 | 0.107 | 0.407 | 7.342 | 0.138 | -0.363
22 |  |  | нет данных | есть | 38.68 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7423 | -2.4574 | 0.051 | 0.022 | 1.261 | 0.544 | 0.211 | -0.138
22 |  |  | нет данных | есть | 34 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.7414 | -2.4582 | 0.059 | 0.315 | 1.409 | 8.31 | 0.211 | -0.363
22 |  | ж/дом | 2015 | есть | 26.03 | 0.085 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.7409 | -2.4584 | 0.027 | 0.07 | 0.84 | 2.346 | 0.191 | -0.252
22 |  |  | 2014 | нет | 92.82 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7418 | -2.4579 | 1.362 | 1.485 | 13.917 | 15.346 | 0.553 | -0.514
22 | Котельная Элтерм |  | нет данных | нет | 7.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.1561 | -17.7939 | 0.415 | 0.178 | 21.417 | 9.195 | 1.003 | -0.657
7 | ЦТП 4 - 5 ул.Сов.Армии,50а |  | нет данных | нет | 43.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.5431 | -4.9819 | 0.087 | 0.038 | 1.839 | 0.802 | 0.278 | -0.184
0 |  |  | нет данных | нет | 6.11 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2017 | нет | 85.67 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 6.53 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 51.25 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2005 | нет | 31.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4555 | -1.6222 | 0.272 | 0.119 | 8.292 | 3.619 | 0.363 | -0.24
7 |  | школа-интернат хоз. корпус | нет данных | нет | 5.3 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.4554 | -1.6223 | 0.057 | 0.09 | 8.291 | 14.033 | 0.363 | -0.394
0 |  |  | 2004 | нет | 51.33 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 2016 | нет | 40.08 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.0868 | -3.3606 | 0.07 | 0.072 | 1.498 | 1.588 | 0.26 | -0.239
7 |  | ж/дом | нет данных | нет | 9.79 | 0.04 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.0862 | -3.361 | 1.31 | 24.275 | 120.108 | 2383.528 | 1.174 | -3.102
1 | котельная "Псковкирпич" |  | 2005 | есть | 41.1 | 0.125 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 8.6701 | -5.7084 | 0.033 | 0.136 | 0.661 | 2.934 | 0.205 | -0.321
1 |  |  | нет данных | есть | 4.86 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 7.7286 | -5.0882 | 0.006 | 0.042 | 0.525 | 5.526 | 0.183 | -0.395
1 |  | Баня №3 | нет данных | есть | 8.83 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.577 | -1.0419 | 0.114 | 0.05 | 11.642 | 5.082 | 0.383 | -0.253
1 | врезка на ул.Карбышева,1 | ж/дом | 2014 | есть | 31.64 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.1088 | -0.0652 | 0.004 | 0.004 | 0.107 | 0.127 | 0.036 | -0.034
1 | врезка на ул.Карбышева,3 | ж/дом | нет данных | есть | 9.57 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.6097 | -0.4028 | 0.005 | 0.002 | 0.452 | 0.197 | 0.09 | -0.059
1 |  | Д/сад | 2007 | есть | 11.04 | 0.0166 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.2994 | -0.1978 | 0.404 | 0.176 | 35.126 | 15.334 | 0.401 | -0.265
0 | врезка на библиотеку | библиотека | нет данных | есть | 52.03 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных | есть | 43.75 | 0.069 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.9403 | -0.6206 | 0.009 | 0.24 | 0.189 | 5.298 | 0.073 | -0.224
1 |  | Почта | 2007 | есть | 10.7 | 0.027 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.0413 | -0.0273 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0.026 | 0.021 | -0.014
1 |  |  | 2007 | есть | 33.6 | 0.05 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.599 | -0.3956 | 0.013 | 0.163 | 0.357 | 4.698 | 0.088 | -0.206
1 |  | Д/сад | 2007 | есть | 8.3 | 0.0212 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.5989 | -0.3957 | 0.336 | 0.147 | 36.956 | 16.134 | 0.492 | -0.325
1 | врезка на ул.Боровая,20 | поворот на ул.Карбышева,1,3,2, | 2005 | есть | 47.57 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.1069 | -4.0201 | 0.018 | 0.176 | 0.328 | 3.45 | 0.144 | -0.312
1 |  | переход через ул.Боровая | 2005 | есть | 4.47 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.1515 | -4.0464 | 0.003 | 0.02 | 0.333 | 3.495 | 0.145 | -0.314
1 | переход через ул.Боровая | врезка на ул.Боровая,20 | 2005 | есть | 107.51 | 0.125 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.1514 | -4.0464 | 0.04 | 0.394 | 0.333 | 3.495 | 0.145 | -0.314
0 |  |  | 2008 | есть | 62.28 | 0.039 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | 2008 | есть | 58.21 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | 2008 | есть | 6.66 | 0.04 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | 2008 | есть | 7.68 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | переход через ул.Боровая |  | 2008 | есть | 59.62 | 0.065 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2008 | есть | 25.38 | 0.04 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | врезка на ул.Карбышева,1 | 2005 | есть | 24.07 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.6665 | -3.7318 | 0.032 | 0.089 | 0.933 | 2.973 | 0.209 | -0.289
1 | врезка на ул.Карбышева,1 | врезка на ул.Карбышева,3 | 2005 | есть | 56.81 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.5572 | -3.6668 | 0.058 | 0.177 | 0.897 | 2.87 | 0.205 | -0.284
1 |  |  | 2007 | есть | 29.51 | 0.05 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8986 | -0.5935 | 0.026 | 0.324 | 0.803 | 10.57 | 0.133 | -0.31
1 | врезка на ул.Карбышева,3 |  | 2005 | есть | 86.79 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.9464 | -3.2645 | 0.071 | 0.215 | 0.711 | 2.275 | 0.183 | -0.253
1 |  | ж/д | нет данных | есть | 10.32 | 0.027 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.1652 | -0.1091 | 0.011 | 0.005 | 0.95 | 0.415 | 0.084 | -0.055
1 | поворот на ул.Карбышева,1,3,2, |  | 2005 | есть | 41.3 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 5.8325 | -3.8405 | 0.048 | 0.143 | 0.988 | 3.148 | 0.215 | -0.298
1 | поворот на ул.Карбышева,1,3,2, | ж/д | нет данных | есть | 33.37 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.273 | -0.18 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.039 | 0.021 | -0.027
1 | врезка на ул.Боровая,20 | ж/д | нет данных | есть | 17.89 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.0414 | -0.0272 | 0 | 0 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | -0.007
1 |  | врезка на библиотеку | 2005 | есть | 85.84 | 0.069 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.0141 | -1.3301 | 0.081 | 0.739 | 0.866 | 8.283 | 0.156 | -0.323
1 | врезка на библиотеку | ж/дом | нет данных | есть | 5 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.0134 | -1.3303 | 0.13 | 0.057 | 18.978 | 8.286 | 0.489 | -0.323
1 |  |  | 2005 | есть | 50.99 | 0.1 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.9306 | -1.9352 | 0.014 | 0.044 | 0.249 | 0.799 | 0.108 | -0.15
1 |  | ж/дом | нет данных | есть | 11.94 | 0.069 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.8677 | -1.8947 | 0.026 | 0.06 | 1.755 | 4.365 | 0.222 | -0.28
1 |  | ж/д | нет данных | есть | 18.26 | 0.027 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.062 | -0.0409 | 0.003 | 0.001 | 0.134 | 0.058 | 0.031 | -0.021
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 99.06 | 0.039 | 0.027 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3224 | -0.2127 | 0.049 | 0.158 | 0.487 | 1.575 | 0.078 | -0.108
11 |  | овощецех | нет данных | нет | 121.96 | 0.0157 | 0.0157 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.041 | 0 | 0.142 | 0 | 1.16 | 0 | 0.061 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 43.91 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6751 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 10.73 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 6.43 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6727 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 9.68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 12.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6311 | 0 | 0.052 | 0 | 3.659 | 0 | 0.241 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 26.07 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.46 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.16 | 0.05 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3225 | -0.2128 | 0.005 | 0.009 | 0.103 | 0.172 | 0.048 | -0.052
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.39 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.52 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 26.83 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.7257 | -0.4788 | 0.021 | 0.035 | 0.724 | 1.222 | 0.107 | -0.116
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.19 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3225 | -0.2128 | 0.007 | 0.012 | 0.143 | 0.242 | 0.048 | -0.052
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 53.76 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.012 | 0.021 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 43.82 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.7258 | -0.4788 | 0.034 | 0.056 | 0.724 | 1.222 | 0.107 | -0.116
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.23 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3225 | -0.2129 | 0.007 | 0.012 | 0.143 | 0.242 | 0.048 | -0.052
11 |  |  | нет данных | нет | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.1441 | -2.0753 | 0.142 | 0.062 | 13.595 | 5.923 | 0.464 | -0.306
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.5 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.378 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 8.47 | 0.039 | 0.039 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.9347 | -1.2771 | 0.08 | 0.035 | 6.91 | 3.011 | 0.47 | -0.31
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.69 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.403 | -0.2661 | 0.044 | 0.019 | 0.866 | 0.378 | 0.098 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 17.5 | 0.039 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.5316 | -1.0111 | 0.172 | 0.075 | 8.886 | 3.872 | 0.372 | -0.245
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.33 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3224 | -0.2129 | 0.028 | 0.012 | 0.554 | 0.242 | 0.078 | -0.052
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.24 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.403 | -0.2661 | 0.044 | 0.019 | 0.866 | 0.378 | 0.098 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.87 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.403 | -0.266 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 25.51 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.1287 | -0.7445 | 0.047 | 0.079 | 1.752 | 2.955 | 0.167 | -0.181
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.84 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.403 | -0.266 | 0.012 | 0.02 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.28 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3224 | -0.2128 | 0.007 | 0.012 | 0.143 | 0.241 | 0.048 | -0.052
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 53.36 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.403 | -0.266 | 0.012 | 0.06 | 0.223 | 1.115 | 0.06 | -0.096
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 52.75 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.012 | 0.02 | 0.223 | 0.378 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | есть | 20.86 | 0.039 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2091 | -0.7983 | 0.124 | 0.054 | 5.538 | 2.414 | 0.293 | -0.194
11 |  |  | 2011 | нет | 21.26 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.8547 | -1.2236 | 0.113 | 0.185 | 4.731 | 7.982 | 0.274 | -0.297
11 |  |  | 2011 | нет | 32.52 | 0.0332 | 0.0332 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.5321 | -1.0108 | 1.025 | 0.446 | 30.225 | 13.156 | 0.513 | -0.339
11 |  |  | нет данных | нет | 38.47 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7256 | -0.4787 | 0.03 | 0.049 | 0.724 | 1.222 | 0.107 | -0.116
0 |  | Столовая | нет данных | нет | 54.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 45.29 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.0055 | 0 | 0.003 | 0 | 0.059 | 0 | 0.066 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 38.91 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.0036 | 0 | 0.003 | 0 | 0.059 | 0 | 0.066 | 0
11 |  | Лётная столовая | нет данных | нет | 49.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.3268 | 0 | 0.367 | 0 | 7.446 | 0 | 0.344 | 0
11 |  | Баня, прачечная | нет данных | нет | 50.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2613 | 0 | 0.115 | 0 | 2.188 | 0 | 0.186 | 0
11 |  | Спортзал | нет данных | нет | 70.59 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3686 | 0 | 0.153 | 0 | 2.141 | 0 | 0.133 | 0
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.25 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.0142 | -1.3307 | 0.283 | 0.475 | 5.579 | 9.442 | 0.297 | -0.323
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 81.6 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.6115 | -1.0645 | 0.302 | 0.506 | 3.571 | 6.041 | 0.238 | -0.258
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.32 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.403 | -0.2661 | 0.011 | 0.056 | 0.223 | 1.116 | 0.06 | -0.096
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.12 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3225 | -0.2128 | 0.007 | 0.012 | 0.143 | 0.241 | 0.048 | -0.052
11 |  |  | нет данных | нет | 21.86 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.6612 | -1.7555 | 0.236 | 0.386 | 9.739 | 16.431 | 0.393 | -0.426
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.22 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.403 | -0.2661 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.36 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.3224 | -0.2128 | 0.007 | 0.012 | 0.143 | 0.241 | 0.048 | -0.052
11 |  |  | нет данных | нет | 22.26 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8062 | -0.5318 | 0.021 | 0.035 | 0.894 | 1.508 | 0.119 | -0.129
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 50.25 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.403 | -0.266 | 0.012 | 0.02 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 30.72 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.9838 | -1.9682 | 0.426 | 0.694 | 12.243 | 20.654 | 0.441 | -0.478
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 59.31 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.0284 | -2.6615 | 0.247 | 0.604 | 3.887 | 9.741 | 0.312 | -0.393
11 |  |  | нет данных | нет | 49.52 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2659 | 0.012 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.06 | -0.065
11 |  |  | 2016 | нет | 60.92 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 2.6611 | -1.7546 | 0.068 | 0.2 | 0.996 | 3.06 | 0.19 | -0.259
11 |  |  | 2016 | нет | 31.81 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 15.9681 | -10.5337 | 1.33 | 3.863 | 35.859 | 110.295 | 1.137 | -1.556
11 |  |  | нет данных | нет | 149.5 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.0312 | -2.6596 | 0.082 | 0.11 | 0.525 | 0.712 | 0.149 | -0.15
11 |  |  | нет данных | нет | 12.97 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.3869 | -2.2342 | 0.241 | 0.388 | 15.775 | 26.616 | 0.5 | -0.542
11 |  |  | нет данных | нет | 27.58 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 7.2584 | -4.7874 | 0.059 | 0.071 | 1.703 | 2.16 | 0.268 | -0.263
11 |  |  | нет данных | нет | 33.07 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.6261 | -2.3948 | 0.052 | 0.023 | 1.324 | 0.577 | 0.204 | -0.135
11 |  |  | нет данных | нет | 58.64 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.6782 | -3.0868 | 0.005 | 0.019 | 0.08 | 0.308 | 0.077 | -0.114
11 |  |  | 2011 | есть | 144.73 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.871 | -2.5535 | 0.848 | 2.467 | 5.596 | 16.564 | 0.397 | -0.534
11 |  | ж/дом | 2004 | нет | 93.84 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0667 | 0 | 0.011 | 0 | 0.115 | 0 | 0.06 | 0
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 63.58 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0496 | -0.6931 | 0.103 | 0.045 | 1.515 | 0.661 | 0.155 | -0.102
11 |  |  | 2007 | есть | 45.8 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 18.6321 | -12.2868 | 0.593 | 0.756 | 10.082 | 13.594 | 0.688 | -0.691
11 |  |  | 2007 | есть | 209.63 | 0.073 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 18.6313 | -12.2874 | 6.394 | 20.004 | 28.404 | 91.284 | 1.291 | -1.815
11 |  |  | нет данных | нет | 27.13 | 0.039 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8061 | -0.5322 | 0.071 | 0.031 | 2.461 | 1.073 | 0.196 | -0.129
11 |  | ж/дом | 2008 | нет | 58.98 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 1997 год | 0.403 | -0.2662 | 0.294 | 0.438 | 4.873 | 7.303 | 0.21 | -0.219
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 50.31 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4029 | -0.266 | 0.044 | 0.057 | 0.865 | 1.115 | 0.098 | -0.096
11 |  |  | нет данных | нет | 36.85 | 0.05 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1287 | -0.7445 | 0.051 | 0.082 | 1.266 | 2.1 | 0.167 | -0.181
11 |  |  | нет данных | нет | 21.52 | 0.05 | 0.039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.5318 | -1.0104 | 0.059 | 0.093 | 2.332 | 3.867 | 0.226 | -0.245
11 |  |  | нет данных | нет | 16.55 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.129 | -0.7448 | 0.032 | 0.052 | 1.753 | 2.958 | 0.167 | -0.181
11 |  |  | нет данных | нет | 27.9 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.1289 | -0.7448 | 0.055 | 0.089 | 1.753 | 2.958 | 0.167 | -0.181
11 |  |  | нет данных | нет | 15.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 3.87 | -2.554 | 0.345 | 0.15 | 20.596 | 8.971 | 0.571 | -0.377
11 |  |  | нет данных | нет | 16.13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7408 | -1.8094 | 0.195 | 0.085 | 10.33 | 4.503 | 0.405 | -0.267
11 |  |  | нет данных | нет | 45.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.741 | -1.8092 | 0.504 | 0.22 | 10.332 | 4.501 | 0.405 | -0.267
11 |  | ж/дом | 2008 | есть | 49.76 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.403 | -0.2661 | 0.044 | 0.019 | 0.866 | 0.378 | 0.098 | -0.065
11 |  |  | 2008 | есть | 15.75 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4031 | -0.2661 | 0.015 | 0.006 | 0.866 | 0.377 | 0.098 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 23.88 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.258 | -1.4895 | 0.185 | 0.304 | 7.012 | 11.829 | 0.333 | -0.362
11 |  |  | 2011 | нет | 27.92 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.2579 | -1.4896 | 0.207 | 0.343 | 7.011 | 11.83 | 0.333 | -0.362
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 67.42 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8061 | -0.5324 | 0.061 | 0.304 | 0.893 | 4.466 | 0.119 | -0.192
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.23 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.9948 | -0.6633 | 0.02 | 0.031 | 0.375 | 0.605 | 0.11 | -0.098
11 |  |  | нет данных | нет | 18.37 | 0.15 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.1783 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0.107 | 0 | 0.101 | 0
11 |  | Столовая солдатская | нет данных | нет | 55.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1721 | 0 | 0.379 | 0 | 6.488 | 0 | 0.321 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 70.22 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 14.0358 | -4.2633 | 0.056 | 0.013 | 0.722 | 0.177 | 0.23 | -0.101
11 |  | Лазарет | 2013 | есть | 55.85 | 0.06 | 0.042 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 70.84 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.5383 | -1.6751 | 0.112 | 0.278 | 1.543 | 3.859 | 0.197 | -0.247
11 |  |  | нет данных | нет | 10.7 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.5376 | -1.6754 | 0.02 | 0.047 | 1.542 | 3.86 | 0.197 | -0.247
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 52.98 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.2149 | -1.4628 | 0.065 | 0.16 | 1.175 | 2.943 | 0.172 | -0.216
11 |  |  | нет данных | нет | 6.18 | 0.125 | 0.014 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3226 | -0.2126 | 0 | 0.463 | 0.001 | 69.876 | 0.008 | -0.401
11 |  |  | нет данных | нет | 21.07 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3225 | -0.2126 | 0.003 | 0.005 | 0.143 | 0.241 | 0.048 | -0.052
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 54.38 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3224 | -0.2127 | 0.008 | 0.04 | 0.143 | 0.713 | 0.048 | -0.077
11 |  | Центр единоборств | 2007 | есть | 68.5 | 0.0333 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.618 | -0.2055 | 0.24 | 0.089 | 3.396 | 1.267 | 0.206 | -0.107
11 |  | ж/дом | 2005 | нет | 54.05 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0655 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.039 | 0
11 |  |  | 2005 | нет | 14.43 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0658 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0.039 | 0
11 |  |  | 2007 | нет | 33.65 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.7492 | -0.2051 | 0.103 | 0.013 | 2.823 | 0.38 | 0.282 | -0.069
11 |  | ж/дом | 2012 | есть | 74.38 | 0.05 | 0.0332 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0649 | 0 | 0.121 | 0 | 1.559 | 0 | 0.157 | 0
11 |  |  | 2007 | есть | 117.39 | 0.0333 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.6183 | -0.2053 | 0.42 | 0.154 | 3.398 | 1.266 | 0.206 | -0.107
11 |  |  | нет данных | нет | 36.39 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 6.8768 | -0.8672 | 0.188 | 0.039 | 4.761 | 1.034 | 0.387 | -0.128
11 |  |  | нет данных | нет | 36.03 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 4.7444 | -0.868 | 0.094 | 0.003 | 2.266 | 0.076 | 0.267 | -0.049
11 |  |  | 2002 | нет | 48.74 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 2.1319 | 0.0006 | 0.008 | 0 | 0.147 | 0 | 0.079 | 0
11 |  | ж/дом | 2008 | нет | 54.93 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0655 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.039 | 0
11 |  |  | 2007 | есть | 75.16 | 0.131 | 0.105 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.4175 | -2.5407 | 0.058 | 0.013 | 0.672 | 0.16 | 0.203 | -0.085
11 |  | Дет. сад | 2007 | есть | 61.99 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8261 | -0.5455 | 0.229 | 0.295 | 3.638 | 4.69 | 0.201 | -0.197
11 |  |  | нет данных | нет | 31.2 | 0.131 | 0.105 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 10.2445 | -3.0856 | 0.03 | 0.008 | 0.795 | 0.237 | 0.22 | -0.103
11 |  |  | нет данных | нет | 65.8 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.8876 | 0.0004 | 0.059 | 0 | 0.853 | 0 | 0.146 | 0
11 |  |  | 2014 | есть | 19.2 | 0.072 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.887 | 0 | 0.012 | 0 | 0.501 | 0 | 0.134 | 0
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 50.22 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.0655 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.039 | 0
11 |  | Гостиница | нет данных | нет | 56.36 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.7884 | -1.1812 | 0.258 | 0.431 | 4.398 | 7.44 | 0.264 | -0.287
11 |  |  | нет данных | нет | 32.45 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 12.1331 | -3.0846 | 0.055 | 0.011 | 1.434 | 0.308 | 0.287 | -0.114
11 |  |  | нет данных | нет | 20.89 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 13.9221 | -4.2654 | 0.047 | 0.014 | 1.888 | 0.588 | 0.329 | -0.157
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 49.76 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8201 | 0 | 0.008 | 0 | 0.161 | 0 | 0.064 | 0
11 |  |  | 2016 | есть | 75.62 | 0.072 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная канальная | 1997 год | 4.4225 | -4.2617 | 0.234 | 0.028 | 2.751 | 0.311 | 0.315 | -0.138
11 | Котельная "Кресты" |  | нет данных | нет | 59.98 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 38.8521 | -16.5453 | 0.391 | 0.186 | 5.534 | 2.667 | 0.637 | -0.391
11 |  |  | 2005 | нет | 31.36 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 6.1796 | 0.0009 | 0.006 | 0 | 0.14 | 0 | 0.101 | 0
11 |  | тк 11-1 | 2005 | нет | 6.04 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 32.67 | -16.548 | 0.052 | 0.031 | 3.913 | 2.668 | 0.536 | -0.391
11 | тк 11-1 |  | 2015 | нет | 13.67 | 0.0732 | 0.106 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.0548 | -16.5482 | 1.059 | 0.081 | 68.424 | 4.883 | 1.588 | -0.544
11 | тк 11-1 |  | 2015 | нет | 90.06 | 0.072 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | Подземная канальная | 1997 год | 9.6149 | 0 | 1.292 | 0 | 13.001 | 0 | 0.685 | 0
11 | ЦТП 4-25 ул.Лесная,11 |  | нет данных | нет | 4.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7857 | -2.5008 | 0.003 | 0.001 | 0.463 | 0.202 | 0.14 | -0.092
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.19 | 0.05 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.4631 | -2.2882 | 0.116 | 0.512 | 14.583 | 72.011 | 0.511 | -0.825
11 |  |  | нет данных | нет | 28.01 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.7856 | -2.5008 | 1.962 | 0.856 | 67.093 | 29.28 | 0.919 | -0.607
0 |  |  | 2006 | нет | 123.28 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж/дом | 2006 | нет | 25.78 | 0.032 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЦТП 4-24 Ленинградское ш.,24 |  | нет данных | нет | 3.82 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.703 | -1.7823 | 0.006 | 0.005 | 0.736 | 0.761 | 0.152 | -0.138
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 33.34 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.4028 | -0.266 | 0.008 | 0.013 | 0.223 | 0.377 | 0.059 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 5.44 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4027 | -0.2661 | 0.002 | 0.002 | 0.223 | 0.377 | 0.059 | -0.065
11 |  |  | нет данных | нет | 143.26 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.814 | -1.1962 | 0.116 | 0.286 | 0.788 | 1.968 | 0.141 | -0.177
11 |  |  | нет данных | нет | 22.16 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2086 | -0.7978 | 0.048 | 0.079 | 2.009 | 3.394 | 0.178 | -0.194
11 |  |  | нет данных | нет | 43.22 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.8058 | -0.5318 | 0.041 | 0.068 | 0.893 | 1.508 | 0.119 | -0.129
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 48.59 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.4029 | -0.2659 | 0.011 | 0.019 | 0.223 | 0.377 | 0.059 | -0.065
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 6.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4027 | -0.266 | 0.002 | 0.001 | 0.223 | 0.097 | 0.059 | -0.039
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 8.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4027 | -0.266 | 0.002 | 0.001 | 0.223 | 0.097 | 0.059 | -0.039
11 |  | ж/дом | нет данных | нет | 14.46 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.6041 | -0.3991 | 0.008 | 0.014 | 0.502 | 0.849 | 0.089 | -0.097
11 |  |  | нет данных | нет | 24.22 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8889 | -0.5861 | 0.028 | 0.047 | 1.087 | 1.832 | 0.131 | -0.142
11 |  |  | нет данных | нет | 56.51 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8888 | -0.5862 | 0.064 | 0.107 | 1.086 | 1.832 | 0.131 | -0.142
11 |  |  | нет данных | нет | 77.12 | 0.05 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8059 | -0.5318 | 0.064 | 0.106 | 0.79 | 1.324 | 0.119 | -0.129
11 |  | ж/д | 2012 | нет | 48.98 | 0.0212 | 0.0212 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.0826 | -0.0545 | 0.045 | 0.02 | 0.897 | 0.391 | 0.068 | -0.045
4 | Котельная ЦРБ |  | нет данных | нет | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 2.2242 | -1.4678 | 0.102 | 0.045 | 6.803 | 2.963 | 0.328 | -0.217
4 |  | Пищеблок | нет данных | нет | 12.65 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.3867 | -0.2553 | 0.033 | 0.014 | 2.357 | 1.027 | 0.139 | -0.092
4 |  | Неврологическое отделение | нет данных | нет | 12 | 0.032 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.5142 | -0.3395 | 0.055 | 0.06 | 4.166 | 4.624 | 0.185 | -0.172
0 |  |  | нет данных | нет | 7.09 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Административный корпус | нет данных | нет | 11.73 | 0.021 | 0.021 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.4628 | -0.3056 | 0.423 | 0.184 | 34.48 | 15.034 | 0.387 | -0.256
4 |  | Отделение скорой помощи | нет данных | нет | 6.25 | 0.018 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.182 | 0 | 0.085 | 0 | 12.554 | 0 | 0.207 | 0
4 | Котельная ЦРБ |  | нет данных | нет | 42.22 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.7687 | -0.3872 | 0.41 | 0.104 | 9.312 | 2.363 | 0.277 | -0.14
4 |  |  | нет данных | нет | 34.36 | 0.032 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.5143 | -0.3394 | 0.147 | 0.162 | 4.168 | 4.623 | 0.185 | -0.172
4 |  |  | нет данных | нет | 27.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.8374 | -1.2125 | 0.136 | 0.059 | 4.643 | 2.022 | 0.271 | -0.179
4 |  |  | нет данных | нет | 20.05 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.8372 | -1.2126 | 0.106 | 0.172 | 4.642 | 7.84 | 0.271 | -0.294
4 |  |  | нет данных | нет | 69.8 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.5145 | -0.3393 | 0.101 | 0.129 | 1.411 | 1.814 | 0.125 | -0.122
4 |  | Главный корпус | нет данных | нет | 6.38 | 0.032 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 1.3227 | -0.8734 | 0.198 | 0.263 | 27.57 | 37.681 | 0.477 | -0.477
4 |  |  | нет данных | нет | 10.59 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.7686 | -0.3873 | 0.27 | 0.068 | 23.703 | 6.018 | 0.389 | -0.196
4 |  |  | нет данных | нет | 12.09 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.6448 | -0.3056 | 0.03 | 0.02 | 2.217 | 1.472 | 0.157 | -0.11
4 |  | Шофёрская | нет данных | нет | 25.14 | 0.0157 | 0.0157 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0.1238 | -0.0817 | 0.318 | 0.139 | 12.457 | 5.43 | 0.185 | -0.122
4 | Котельная ЦРБ | Котельная | нет данных | нет | 11.16 | 0.032 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0
4 | Котельная ЦРБ | Общежитие | нет данных | нет | 43.81 | 0.032 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.1213 | -0.0726 | 0.01 | 0.012 | 0.232 | 0.261 | 0.044 | -0.04
12 |  | Дом студента | нет данных | нет | 10.86 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.1947 | -0.7893 | 0.024 | 0.034 | 1.963 | 2.892 | 0.176 | -0.182
121 |  |  | нет данных | нет | 7.83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 12.3621 | -12.31 | 0.054 | 0.053 | 4.94 | 4.899 | 0.456 | -0.454
121 |  |  | нет данных | нет | 7.58 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 12.3619 | -12.3101 | 0.053 | 0.052 | 4.94 | 4.899 | 0.456 | -0.454
121 |  |  | нет данных | нет | 469.44 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 12.3618 | -12.3103 | 2.523 | 2.502 | 4.94 | 4.899 | 0.456 | -0.454
121 |  | Произв. корпус КамАз | нет данных | нет | 87.84 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.9632 | -2.9568 | 1.079 | 1.075 | 12.075 | 12.023 | 0.438 | -0.437
121 |  | АБК КамАз | нет данных | нет | 8.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1.1312 | -1.129 | 0.018 | 0.018 | 1.76 | 1.753 | 0.167 | -0.167
0 |  |  | нет данных | нет | 176.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 118.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | нет | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Склад КамАз | нет данных | нет | 69.84 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.3549 | -2.3498 | 0.55 | 0.548 | 7.626 | 7.593 | 0.348 | -0.347
121 |  | Склад - магазин КамАз | нет данных | нет | 31.84 | 0.076 | 0.076 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4.3978 | -4.3888 | 0.095 | 0.095 | 2.747 | 2.736 | 0.281 | -0.281
121 |  |  | нет данных | нет | 3.9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 6.7527 | -6.7386 | 0.342 | 0.34 | 62.707 | 62.447 | 0.997 | -0.995
121 |  |  | нет данных | нет | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4.3976 | -4.3893 | 0.218 | 0.217 | 26.595 | 26.495 | 0.649 | -0.648
12 |  |  | нет данных | нет | 4.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.482 | -1.4731 | 0.018 | 0.018 | 3.02 | 2.984 | 0.219 | -0.218
0 |  |  | нет данных | есть | 22.82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | нет данных | нет | 9.45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 13.5234 | -13.4842 | 0.068 | 0.068 | 5.912 | 5.878 | 0.499 | -0.498
10 |  |  | 2015 | есть | 14.88 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 8.7058 | -8.7052 | 0.038 | 0.038 | 1.53 | 1.53 | 0.321 | -0.321
11010 |  |  | нет данных | есть | 35.2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 27.3458 | -27.1569 | 0.024 | 0.024 | 0.49 | 0.483 | 0.236 | -0.234
11010 |  |  | 2016 | есть | 49.12 | 0.081 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.8456 | -0.8393 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.044 | 0.048 | -0.047
10 |  |  | нет данных | нет | 5.53 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 1.5004 | -1.4914 | 0.697 | 0.689 | 111.208 | 109.876 | 0.819 | -0.814
10 |  |  | нет данных | нет | 5.79 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0.3126 | -0.3107 | 0.031 | 0.031 | 4.826 | 4.768 | 0.171 | -0.17
22 |  |  | 2016 | нет | 23.05 | 0.085 | 0.072 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 9.938 | -6.5159 | 0.177 | 0.182 | 6.863 | 7.206 | 0.508 | -0.464
13 |  |  | 2015 | нет | 15.63 | 0.072 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.8988 | -2.5759 | 0.04 | 0.118 | 2.219 | 6.864 | 0.278 | -0.38
22 |  |  | 2015 | есть | 29.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 8.9264 | -8.8978 | 0.082 | 0.081 | 2.314 | 2.299 | 0.33 | -0.328
12 |  |  | 2001 | нет | 16.69 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.5047 | -3.4819 | 0.023 | 0.023 | 1.237 | 1.221 | 0.197 | -0.196
12 |  |  | 2014 | есть | 23.65 | 0.072 | 0.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.819 | -1.2015 | 0.015 | 0.013 | 0.483 | 0.431 | 0.13 | -0.112
12 |  |  | 2013 | нет | 39.96 | 0.072 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 9.3304 | 0 | 0.644 | 0 | 14.775 | 0 | 0.664 | 0
5 |  |  | 2014 | есть | 157.56 | 0.0732 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 12.8392 | 0 | 3.704 | 0 | 22.026 | 0 | 0.885 | 0
1 |  |  | 2005 | есть | 41.7 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 76.8832 | -76.6551 | 0.179 | 0.178 | 3.525 | 3.504 | 0.662 | -0.66
1 |  |  | 2005 | есть | 14.41 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 6.2198 | -6.2185 | 0.002 | 0.002 | 0.112 | 0.112 | 0.102 | -0.102
4 |  |  | нет данных | нет | 9.63 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 3.0326 | -3.0322 | 0.003 | 0.003 | 0.232 | 0.232 | 0.112 | -0.112
12 |  |  | 2010 | нет | 11.56 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 13.9574 | -13.8543 | 0.03 | 0.029 | 1.898 | 1.87 | 0.33 | -0.327
12 |  |  | 2002 | нет | 46.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6328 | -1.6282 | 0.014 | 0.014 | 0.268 | 0.267 | 0.092 | -0.092
12 |  |  | 2012 | нет | 21.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.1076 | -7.0855 | 0.041 | 0.04 | 1.633 | 1.623 | 0.262 | -0.262
12 |  |  | 2003 | нет | 43.18 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8816 | -6.8345 | 0.009 | 0.009 | 0.174 | 0.171 | 0.113 | -0.112
12 |  |  | нет данных | нет | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.8757 | -0.8705 | 0.009 | 0.009 | 1.055 | 1.042 | 0.129 | -0.129
12 |  |  | нет данных | нет | 5.79 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.6823 | -4.6582 | 0.003 | 0.003 | 0.214 | 0.211 | 0.111 | -0.11
12 |  |  | 2007 | нет | 128.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8095 | -6.7634 | 0.202 | 0.199 | 1.499 | 1.479 | 0.251 | -0.25
4 |  |  | нет данных | нет | 31.07 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 15.5568 | -15.5256 | 0.832 | 0.829 | 24.365 | 24.267 | 0.875 | -0.874
4 |  |  |  |  | 364.61 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 23.4326 | -23.3567 | 0.737 | 0.732 | 1.822 | 1.81 | 0.384 | -0.383
0 |  |  | нет данных | нет | 154.19 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | есть | 177.94 | 0.072 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | нет данных | нет | 7.95 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3781 | -3.3664 | 0.129 | 0.128 | 13.876 | 13.779 | 0.499 | -0.497
13 |  |  | нет данных | нет | 7.68 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.9848 | -3.9689 | 0.174 | 0.172 | 19.307 | 19.153 | 0.588 | -0.586
11 |  |  | нет данных | нет | 8.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 37.2122 | -37.2119 | 0.395 | 0.395 | 34.893 | 34.893 | 1.374 | -1.374
12 |  |  | 2017 | нет | 28.05 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 5.6204 | -5.5979 | 0.03 | 0.03 | 0.917 | 0.91 | 0.207 | -0.207
5 |  |  | 2017 | нет | 23.59 | 0.1068 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 16.6932 | 0 | 0.141 | 0 | 4.773 | 0 | 0.54 | 0
12 |  |  | 2003 | нет | 29.78 | 0.085 | 0.072 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 14.9067 | -9.8359 | 0.44 | 0.453 | 12.867 | 13.606 | 0.762 | -0.7
12 |  |  | 2017 | нет | 48.18 | 0.085 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | Подземная бесканальная | 1997 год | 7.4898 | 0 | 0.178 | 0 | 3.248 | 0 | 0.383 | 0
2 |  |  |  |  | 10.89 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 66.8894 | -66.6176 | 0.267 | 0.265 | 16.403 | 16.27 | 1.098 | -1.093
2 |  |  |  |  | 15.27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 65.0502 | -64.7826 | 0.348 | 0.345 | 15.513 | 15.386 | 1.067 | -1.063
2 |  |  |  |  | 10.39 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 0.1644 | -0.164 | 0 | 0.002 | 0.037 | 0.143 | 0.024 | -0.04
2 |  |  |  |  | 9.51 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 1.8387 | -1.8355 | 0.196 | 0.195 | 18.026 | 17.963 | 0.446 | -0.446
1305 |  |  | нет данных | нет | 38.31 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 4.4083 | -3.0041 | 1.086 | 1.921 | 26.725 | 48.118 | 0.651 | -0.729
12 |  |  | нет данных | нет | 55.22 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.6793 | -1.6681 | 0.037 | 0.036 | 0.602 | 0.594 | 0.13 | -0.129
12 |  |  |  |  | 6.91 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 1.332 | -1.3237 | 0.004 | 0.004 | 0.379 | 0.374 | 0.103 | -0.103
12 |  |  |  |  | 9.11 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.6128 | -0.6089 | 0.001 | 0.001 | 0.08 | 0.079 | 0.048 | -0.047
10 |  |  |  |  | 12.6 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.6441 | -4.6091 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.04 | -0.04
10 |  |  |  |  | 17.23 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 43.9707 | -47.3258 | 0.01 | 0.012 | 0.35 | 0.406 | 0.242 | -0.26
11 |  |  |  |  | 25.66 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | -50.0508 | 46.5926 | 0.019 | 0.017 | 0.454 | 0.393 | -0.275 | 0.256
0 |  |  |  |  | 38.77 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  |  |  |  | 194.47 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 94.0193 | -93.9207 | 0.344 | 0.343 | 1.602 | 1.599 | 0.517 | -0.517
0 |  |  |  |  | 28.57 | 0.82 | 0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  |  |  |  | 48.2 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 68.7644 | -68.7156 | 0.052 | 0.052 | 0.857 | 0.856 | 0.378 | -0.378
0 |  |  |  |  | 30.24 | 0.82 | 0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11010 |  |  |  |  | 25.7 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 68.7583 | -68.7217 | 0.033 | 0.032 | 0.857 | 0.856 | 0.378 | -0.378
11 |  |  |  |  | 57.46 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 13.5251 | -13.4825 | 0.111 | 0.111 | 1.608 | 1.598 | 0.32 | -0.319
11 |  |  |  |  | 266.96 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 145.4145 | -139.8649 | 0.525 | 0.485 | 1.502 | 1.39 | 0.562 | -0.541
11 |  |  |  |  | 73.11 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 21.0437 | -20.9652 | 0.122 | 0.121 | 1.469 | 1.459 | 0.345 | -0.344
11 |  |  |  |  | 31.61 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 26.3377 | -24.2339 | 0.006 | 0.005 | 0.126 | 0.106 | 0.145 | -0.133
11 |  |  |  |  | 238.33 | 0.309 | 0.309 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 109.4041 | -106.0636 | 0.229 | 0.215 | 0.85 | 0.799 | 0.423 | -0.41
11 |  |  |  |  | 299.21 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | -81.8069 | 78.3365 | 1.291 | 1.184 | 3.991 | 3.659 | -0.705 | 0.675
0 |  |  |  |  | 20.89 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 38.27 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 68.85 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 52.89 | 0.82 | 0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 91.4 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 31.28 | 0.82 | 0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 174.24 | 0.259 | 0.259 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 14.18 | 0.82 | 0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 30.68 | 0.205 | 0.205 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 44.44 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23191 |  |  |  |  | 13.6 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.2827 | -2.2784 | 0.362 | 0.36 | 24.396 | 24.303 | 0.554 | -0.553
23191 |  |  |  |  | 10 | 0.015 | 0.015 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.1201 | -0.1199 | 0.138 | 0.137 | 12.835 | 12.785 | 0.197 | -0.197
23191 |  |  |  |  | 18.89 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 6.8928 | -6.8796 | 0.219 | 0.219 | 10.142 | 10.103 | 0.534 | -0.533
23191 |  |  |  |  | 4.93 | 0.015 | 0.015 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.1202 | -0.12 | 0.069 | 0.069 | 12.848 | 12.799 | 0.197 | -0.197
23191 |  |  |  |  | 5.74 | 0.015 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.12 | -0.1198 | 0.093 | 0.093 | 15.123 | 15.065 | 0.197 | -0.197
23191 |  |  |  |  | 27.52 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.3212 | -2.3158 | 0.01 | 0.009 | 0.156 | 0.156 | 0.086 | -0.085
23191 |  |  |  |  | 7.61 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.4016 | -3.394 | 0.004 | 0.004 | 0.336 | 0.335 | 0.126 | -0.125
23191 |  |  |  |  | 8.28 | 0.032 | 0.032 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.04 | -0.0399 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | -0.014
23191 |  |  |  |  | 10.33 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.481 | -2.4759 | 0.003 | 0.003 | 0.179 | 0.178 | 0.092 | -0.091
23191 |  |  |  |  | 5.66 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 0.1601 | -0.1597 | 0.001 | 0.001 | 0.12 | 0.119 | 0.039 | -0.039
23191 |  |  |  |  | 5.92 | 0.69 | 0.69 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 2.5134 | -2.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002
23191 |  |  |  |  | 19.14 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 1997 год | 3.3041 | -2.183 | 0.231 | 0.252 | 10.852 | 12.106 | 0.488 | -0.457
2 |  | ОАО "Ростелеком" | нет данных | нет | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 1997 год | 6.2038 | -6.192 | 0.007 | 0.007 | 0.141 | 0.141 | 0.102 | -0.102
2 |  |  | нет данных | нет | 2000 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 54.3846 | -54.2154 | 17.192 | 17.085 | 8.596 | 8.543 | 0.892 | -0.89
11 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 30.0619 | -30.0581 | 4.554 | 4.553 | 22.772 | 22.767 | 1.11 | -1.11
11010 |  |  | нет данных | нет | 35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 25.2304 | -25.2296 | 3.242 | 3.242 | 46.321 | 46.318 | 1.385 | -1.385
2 |  |  | нет данных | нет | 35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.272 | -6.272 | 0.076 | 0.076 | 0.144 | 0.144 | 0.103 | -0.103
10 |  |  | нет данных | нет | 80 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 33.7424 | -33.7376 | 1.397 | 1.396 | 8.73 | 8.728 | 0.797 | -0.797
11010 |  |  |  |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.1219 | -11.1181 | 0.372 | 0.371 | 3.592 | 3.59 | 0.411 | -0.41
11010 |  |  |  |  | 80 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.9215 | -4.9185 | 0.059 | 0.059 | 0.703 | 0.703 | 0.182 | -0.182
11010 |  |  |  |  | 80 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.1215 | -11.1185 | 0.3 | 0.3 | 3.592 | 3.59 | 0.411 | -0.41
11010 |  |  |  |  | 90 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.1217 | -11.1183 | 0.336 | 0.335 | 3.592 | 3.59 | 0.411 | -0.41
11010 |  |  |  |  | 90 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 11.1217 | -11.1183 | 0.336 | 0.335 | 3.592 | 3.59 | 0.411 | -0.41
11010 |  |  |  |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.9213 | -4.9187 | 0.052 | 0.052 | 0.703 | 0.703 | 0.182 | -0.182
11010 |  |  |  |  | 65 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.9212 | -4.9188 | 0.048 | 0.048 | 0.703 | 0.703 | 0.182 | -0.182
11010 |  |  |  |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 4.9213 | -4.9187 | 0.052 | 0.052 | 0.703 | 0.703 | 0.182 | -0.182
12 | т. недостр.гост. | гостиница |  | нет | 50 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подвальная | 2003 год | 35.6521 | -35.6479 | 0.261 | 0.261 | 4.218 | 4.217 | 0.585 | -0.585
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 9.7919 | -9.7881 | 0.483 | 0.483 | 2.416 | 2.414 | 0.361 | -0.361
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 14.5319 | -14.5281 | 1.064 | 1.064 | 5.321 | 5.319 | 0.536 | -0.536
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 3.8719 | -3.8681 | 0.076 | 0.075 | 0.378 | 0.377 | 0.143 | -0.143
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 10.4719 | -10.4681 | 0.553 | 0.552 | 2.763 | 2.761 | 0.387 | -0.386
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.2019 | -6.1981 | 0.194 | 0.194 | 0.969 | 0.968 | 0.229 | -0.229
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 3.8119 | -3.8081 | 0.073 | 0.073 | 0.366 | 0.365 | 0.141 | -0.141
2 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.272 | -6.272 | 0.076 | 0.076 | 0.144 | 0.144 | 0.103 | -0.103
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.2919 | -6.2881 | 0.2 | 0.199 | 0.998 | 0.996 | 0.232 | -0.232
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 5.5919 | -5.5881 | 0.158 | 0.157 | 0.788 | 0.787 | 0.206 | -0.206
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 14.0719 | -14.0681 | 0.998 | 0.997 | 4.99 | 4.987 | 0.52 | -0.519
11010 |  |  | нет данных | нет | 80 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 1.1004 | -1.0996 | 0.2 | 0.2 | 1.253 | 1.251 | 0.162 | -0.162
11010 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.6313 | -2.6287 | 0.101 | 0.101 | 0.504 | 0.503 | 0.144 | -0.144
11010 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.6313 | -2.6287 | 0.101 | 0.101 | 0.504 | 0.503 | 0.144 | -0.144
11010 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.6313 | -2.6287 | 0.101 | 0.101 | 0.504 | 0.503 | 0.144 | -0.144
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 4.2719 | -4.2681 | 0.092 | 0.092 | 0.46 | 0.459 | 0.158 | -0.158
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.5519 | -6.5481 | 0.216 | 0.216 | 1.082 | 1.08 | 0.242 | -0.242
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.1513 | -2.1487 | 0.067 | 0.067 | 0.337 | 0.336 | 0.118 | -0.118
10 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 11.4319 | -11.4281 | 0.659 | 0.658 | 3.293 | 3.291 | 0.422 | -0.422
11010 |  |  | нет данных | нет | 90 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.5811 | -2.5789 | 0.087 | 0.087 | 0.485 | 0.484 | 0.142 | -0.142
11 |  |  | нет данных | нет | 80 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 1.691 | -1.689 | 0.033 | 0.033 | 0.208 | 0.208 | 0.093 | -0.093
11010 |  |  | нет данных | нет | 140 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 2.0018 | -1.9982 | 0.082 | 0.081 | 0.292 | 0.291 | 0.11 | -0.11
11 |  |  | нет данных | нет | 110 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 1.1205 | -1.1195 | 0.286 | 0.285 | 1.299 | 1.296 | 0.165 | -0.165
11 |  |  | нет данных | нет | 110 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 6.1221 | -6.1179 | 0.208 | 0.207 | 0.944 | 0.943 | 0.226 | -0.226
11 |  |  | нет данных | нет | 110 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 0.4805 | -0.4795 | 0.053 | 0.052 | 0.239 | 0.238 | 0.071 | -0.071
11 |  |  | нет данных | нет | 130 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 1.9016 | -1.8984 | 0.068 | 0.068 | 0.263 | 0.262 | 0.104 | -0.104
11010 |  |  | нет данных | нет | 100 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Надземная | 2003 год | 9.1519 | -9.1481 | 0.422 | 0.422 | 2.111 | 2.109 | 0.338 | -0.338
12 | т 1 | Театр кукол | нет данных | нет | 47.88 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 1.2352 | -1.2265 | 0.007 | 0.007 | 0.137 | 0.135 | 0.07 | -0.069
12 |  |  |  |  | 45 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 13.5713 | -13.5687 | 0.106 | 0.106 | 1.795 | 1.794 | 0.321 | -0.321
12 |  |  |  |  | 80 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 41.4224 | -41.4176 | 1.571 | 1.571 | 16.718 | 16.714 | 0.979 | -0.979
12 |  |  |  |  | 90 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 2003 год | 33.3226 | -33.3174 | 1.125 | 1.125 | 10.819 | 10.815 | 0.787 | -0.787
0 | ТК 7 | ТК10 | 2007 | есть | 600 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | Подземная бесканальная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Год прокладки | Документация исполнительная | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
22 |  | 2 |  |  | 3.39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5158 | -1.5061 | 0.017 | 0.017 | 3.16 | 3.119 | 0.224 | -0.222
22 |  | 3 |  |  | 41.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5073 | -1.4972 | 0.139 | 0.137 | 3.125 | 3.083 | 0.223 | -0.221
22 |  |  | 2010 | есть | 42.79 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1053 | -4.0775 | 0.084 | 0.083 | 1.697 | 1.674 | 0.231 | -0.229
22 |  | 1 |  |  | 4.73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3522 | -1.3437 | 0.017 | 0.017 | 2.515 | 2.483 | 0.2 | -0.198
22 |  |  |  |  | 25.85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7525 | -2.7343 | 0.021 | 0.021 | 0.763 | 0.753 | 0.155 | -0.154
22 |  | 2 |  |  | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4033 | -1.3948 | 0.017 | 0.017 | 2.708 | 2.675 | 0.207 | -0.206
22 |  |  |  |  | 27.05 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3489 | -1.3398 | 0.013 | 0.012 | 0.436 | 0.43 | 0.105 | -0.104
0 |  |  |  |  | 35.56 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 3 |  |  | 14.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3486 | -1.3401 | 0.04 | 0.04 | 2.501 | 2.47 | 0.199 | -0.198
22 |  |  |  |  | 89 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2916 | -4.2615 | 0.055 | 0.054 | 0.595 | 0.587 | 0.158 | -0.157
0 |  |  |  |  | 22.82 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 63.15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2899 | -4.2632 | 0.044 | 0.043 | 0.595 | 0.588 | 0.158 | -0.157
22 |  | 2 |  |  | 4.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3197 | -2.3077 | 0.048 | 0.047 | 7.4 | 7.324 | 0.343 | -0.341
22 |  | 1 |  |  | 51.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9691 | -1.9567 | 0.287 | 0.283 | 5.332 | 5.265 | 0.291 | -0.289
22 |  |  | 2008 | есть | 81 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2213 | -8.1608 | 0.023 | 0.023 | 0.248 | 0.244 | 0.135 | -0.134
9 |  |  | 2007 | есть | 56.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.1867 | -28.1811 | 0.211 | 0.211 | 2.913 | 2.912 | 0.462 | -0.462
9 |  | Военкомат | 2003 |  | 110.17 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0033 | -6.9601 | 0.189 | 0.187 | 1.586 | 1.566 | 0.259 | -0.257
9 |  |  | 2003 | есть | 152.5 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 289.9006 | -317.3336 | 1.098 | 1.316 | 6.991 | 8.377 | 1.151 | -1.259
9 |  |  | 2003 | есть | 80 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 289.8739 | -317.3603 | 0.559 | 0.67 | 6.99 | 8.378 | 1.15 | -1.259
9 |  |  | 2003 | есть | 350 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 282.8565 | -310.4142 | 2.545 | 3.065 | 6.655 | 8.015 | 1.123 | -1.232
9 |  | "Псковагропромснаб" Адм. здан |  |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1063 | -2.0949 | 0.003 | 0.003 | 0.143 | 0.142 | 0.078 | -0.077
9 |  |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5165 | -2.476 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.041 | -0.041
9 |  |  |  |  | 176 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8595 | -3.7916 | 0.01 | 0.01 | 0.055 | 0.053 | 0.063 | -0.062
9 |  |  |  |  | 108.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.7469 | -16.6908 | 0.126 | 0.125 | 1.028 | 1.021 | 0.275 | -0.274
9 |  | Административн. здание |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5299 | -1.5208 | 0.026 | 0.025 | 3.219 | 3.181 | 0.226 | -0.225
9 |  |  |  |  | 432.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1444 | -1.1035 | 0.059 | 0.054 | 0.132 | 0.123 | 0.064 | -0.062
9 |  | пенобетон |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1391 | -1.1089 | 0.004 | 0.004 | 0.311 | 0.295 | 0.088 | -0.086
9 |  |  |  |  | 113 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5164 | -2.4761 | 0.025 | 0.024 | 0.205 | 0.198 | 0.093 | -0.091
9 |  |  |  |  | 232 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5143 | -2.4782 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | -0.041
0 |  | Гаражи "Псковагропромснаб" |  |  | 51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 41 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.2125 | -15.1746 | 0.376 | 0.374 | 7.481 | 7.444 | 0.562 | -0.56
9 |  | Столярный цех |  |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0323 | -4.0025 | 0.055 | 0.054 | 1.637 | 1.613 | 0.227 | -0.225
9 |  |  |  |  | 4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4363 | -19.3348 | 0.011 | 0.01 | 1.385 | 1.371 | 0.319 | -0.317
9 |  |  |  |  | 18 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.8025 | -18.7061 | 0.028 | 0.028 | 1.296 | 1.283 | 0.309 | -0.307
9 |  | КНС |  |  | 130 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1226 | -0.1206 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.02 | 0.018 | -0.018
9 |  |  | 2006 | есть | 54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6792 | -18.5863 | 0.074 | 0.073 | 1.279 | 1.266 | 0.306 | -0.305
9 |  |  |  |  | 16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6747 | -18.5907 | 0.064 | 0.063 | 3.398 | 3.367 | 0.441 | -0.439
9 |  |  | 2015 | есть | 29.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1249 | -0.1227 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | -0.005
9 |  | ж. дом |  |  | 11 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1242 | -0.1234 | 0.001 | 0.001 | 0.072 | 0.071 | 0.029 | -0.028
9 |  |  |  |  | 79 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3978 | -16.3444 | 0.214 | 0.213 | 2.62 | 2.603 | 0.387 | -0.386
9 |  |  |  |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9911 | -4.9523 | 0.02 | 0.019 | 2.508 | 2.469 | 0.281 | -0.279
0 | старая трасса отключена | ж/д |  |  | 52 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.991 | -4.9524 | 0.126 | 0.124 | 2.508 | 2.469 | 0.281 | -0.279
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0956 | -3.073 | 0.105 | 0.103 | 13.178 | 12.987 | 0.457 | -0.454
9 |  | 2 |  |  | 44 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8949 | -1.8799 | 0.018 | 0.018 | 0.361 | 0.356 | 0.107 | -0.106
9 |  | Школа № 17 |  |  | 67 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1499 | -2.1257 | 0.034 | 0.033 | 0.465 | 0.455 | 0.121 | -0.12
0 |  | Стройбаза Псковская |  |  | 105 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8585 | -0.8463 | 0.006 | 0.006 | 0.177 | 0.172 | 0.067 | -0.066
9 |  |  | 2016 | есть | 37.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.3822 | -21.3562 | 0.582 | 0.58 | 14.78 | 14.745 | 0.789 | -0.788
9 |  | ИТП |  |  | 43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4653 | -4.4491 | 0.223 | 0.221 | 4.776 | 4.741 | 0.346 | -0.345
9 |  |  |  |  | 19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7953 | -0.7895 | 0.003 | 0.003 | 0.151 | 0.149 | 0.062 | -0.061
9 |  |  | 2003 | есть | 168.5 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 282.7953 | -310.4754 | 1.182 | 1.425 | 6.653 | 8.019 | 1.122 | -1.232
9 |  |  |  |  | 26 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 282.7658 | -310.5049 | 0.204 | 0.246 | 6.651 | 8.02 | 1.122 | -1.232
9 |  |  | 2003 | есть | 260 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 282.7612 | -310.5095 | 1.963 | 2.367 | 6.651 | 8.02 | 1.122 | -1.232
9 |  | ЦТП Юридического института |  |  | 4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.9875 | -42.7787 | 0.013 | 0.012 | 1.344 | 1.331 | 0.385 | -0.383
9 | ЦТП Юридического института |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.7353 | -28.5271 | 0.004 | 0.004 | 0.601 | 0.592 | 0.257 | -0.256
9 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8346 | -3.805 | 0.003 | 0.003 | 0.475 | 0.468 | 0.142 | -0.14
9 |  | Медпункт |  |  | 80 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3103 | -0.3076 | 0.037 | 0.037 | 0.447 | 0.439 | 0.072 | -0.071
9 |  |  |  |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5242 | -3.4975 | 0.017 | 0.016 | 0.402 | 0.395 | 0.13 | -0.129
9 |  | Адм. здание |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1012 | -2.0922 | 0.06 | 0.06 | 6.072 | 6.019 | 0.31 | -0.309
9 |  | Столовая+мансарда |  |  | 79 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4223 | -1.406 | 0.04 | 0.039 | 0.485 | 0.473 | 0.11 | -0.109
9 |  |  |  |  | 170 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.8253 | -24.661 | 0.412 | 0.407 | 2.259 | 2.23 | 0.407 | -0.405
9 |  | Учебный корпус |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1624 | -1.1489 | 0.007 | 0.007 | 0.136 | 0.133 | 0.065 | -0.065
9 |  |  |  |  | 28 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6556 | -23.5193 | 0.065 | 0.064 | 2.052 | 2.028 | 0.388 | -0.386
9 |  |  |  |  | 40 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0121 | -22.8828 | 0.085 | 0.084 | 1.941 | 1.92 | 0.378 | -0.375
9 |  | Общежитие 3 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6424 | -0.6376 | 0.007 | 0.007 | 0.567 | 0.559 | 0.095 | -0.094
9 |  | Общежитие 2 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.638 | -0.6332 | 0.007 | 0.007 | 0.56 | 0.551 | 0.094 | -0.094
9 |  | Общежитие 1 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6337 | -0.6289 | 0.007 | 0.007 | 0.552 | 0.544 | 0.094 | -0.093
9 |  |  |  |  | 36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.3724 | -22.2513 | 0.073 | 0.072 | 1.835 | 1.815 | 0.367 | -0.365
9 |  |  |  |  | 131 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9345 | -2.9179 | 0.118 | 0.116 | 0.867 | 0.857 | 0.165 | -0.164
9 |  |  |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3474 | -1.3297 | 0.018 | 0.018 | 0.435 | 0.423 | 0.104 | -0.103
9 |  | Гараж |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4886 | -0.4838 | 0.003 | 0.002 | 0.328 | 0.322 | 0.072 | -0.071
9 |  |  |  |  | 305 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.3586 | -44.0848 | 0.514 | 0.507 | 1.431 | 1.413 | 0.397 | -0.395
9 | Узел учета |  |  |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.4505 | -46.3485 | 0.208 | 0.208 | 7.91 | 7.875 | 0.762 | -0.76
9 |  |  |  |  | 52 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.8708 | -56.3075 | 0.018 | 0.017 | 0.269 | 0.264 | 0.226 | -0.223
9 |  |  |  |  | 47 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.7872 | -53.4126 | 0.014 | 0.013 | 0.241 | 0.237 | 0.213 | -0.212
9 |  | Теко-Терминал |  |  | 102 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1321 | -9.0665 | 0.037 | 0.036 | 0.306 | 0.301 | 0.15 | -0.149
9 |  | АТП "Любятовское" |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5706 | -2.5537 | 0.008 | 0.008 | 0.665 | 0.657 | 0.145 | -0.144
9 |  |  |  |  | 42 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 202.295 | -230.4672 | 0.19 | 0.247 | 3.404 | 4.418 | 0.803 | -0.915
9 |  |  |  |  | 13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.0152 | -43.9312 | 0.325 | 0.323 | 18.876 | 18.804 | 1.04 | -1.038
9 |  |  |  |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9911 | -9.9066 | 0.006 | 0.006 | 0.366 | 0.36 | 0.164 | -0.163
9 |  |  |  |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8401 | -4.8022 | 0.109 | 0.107 | 2.358 | 2.322 | 0.272 | -0.27
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1028 | -1.096 | 0.013 | 0.013 | 1.672 | 1.652 | 0.163 | -0.162
9 |  |  |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7368 | -3.7067 | 0.03 | 0.03 | 1.406 | 1.383 | 0.21 | -0.209
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9379 | -0.9312 | 0.01 | 0.009 | 1.21 | 1.193 | 0.139 | -0.138
9 |  |  | 2011 | есть | 62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7986 | -2.7757 | 0.052 | 0.051 | 0.789 | 0.776 | 0.157 | -0.156
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9345 | -0.9272 | 0.01 | 0.009 | 1.201 | 1.182 | 0.138 | -0.137
9 |  |  |  |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8634 | -1.8492 | 0.028 | 0.027 | 0.832 | 0.819 | 0.144 | -0.143
9 |  | 4 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9326 | -0.926 | 0.009 | 0.009 | 1.196 | 1.179 | 0.138 | -0.137
9 |  | 5 |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9305 | -0.9235 | 0.044 | 0.043 | 1.191 | 1.173 | 0.137 | -0.136
9 |  |  |  |  | 19 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1504 | -5.105 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.096 | 0.085 | -0.084
9 |  | 4 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9867 | -0.98 | 0.011 | 0.01 | 1.339 | 1.321 | 0.146 | -0.145
9 |  |  |  |  | 29 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1629 | -4.1257 | 0.002 | 0.002 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | -0.068
9 |  | 5 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9468 | -0.9395 | 0.01 | 0.01 | 1.233 | 1.214 | 0.14 | -0.139
9 |  |  |  |  | 27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.215 | -3.1875 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.037 | 0.053 | -0.052
9 |  |  | 2007 | есть | 39 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6273 | -1.6146 | 0.012 | 0.012 | 0.267 | 0.262 | 0.092 | -0.091
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8315 | -0.8256 | 0.008 | 0.007 | 0.951 | 0.937 | 0.123 | -0.122
9 |  |  | 2007 | есть | 43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5865 | -1.574 | 0.027 | 0.027 | 0.603 | 0.593 | 0.123 | -0.122
9 |  |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5862 | -1.5744 | 0.013 | 0.013 | 0.603 | 0.594 | 0.123 | -0.122
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7934 | -0.7879 | 0.007 | 0.007 | 0.866 | 0.854 | 0.117 | -0.116
9 |  | 1 |  |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7926 | -0.7866 | 0.022 | 0.022 | 0.864 | 0.851 | 0.117 | -0.116
9 | Узел учета |  |  |  | 3 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 272.1173 | -300.0173 | 0.154 | 0.187 | 14.698 | 17.866 | 1.498 | -1.651
9 |  |  |  |  | 100 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 203.4114 | -231.4748 | 0.456 | 0.59 | 3.442 | 4.457 | 0.807 | -0.919
9 |  |  |  |  | 6 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2814 | -0.2798 | 0.002 | 0.002 | 0.368 | 0.363 | 0.065 | -0.065
9 |  |  |  |  | 50 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 203.1125 | -231.2126 | 0.203 | 0.263 | 3.432 | 4.447 | 0.806 | -0.918
9 |  |  |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4267 | -0.4236 | 0.002 | 0.002 | 0.25 | 0.247 | 0.063 | -0.063
9 |  |  |  |  | 68 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 202.6771 | -230.7977 | 0.311 | 0.404 | 3.417 | 4.431 | 0.804 | -0.916
9 |  |  |  |  | 70 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 202.6652 | -230.8096 | 0.271 | 0.351 | 3.417 | 4.431 | 0.804 | -0.916
0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ООО "Стайер" |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4287 | -0.4255 | 0.009 | 0.009 | 0.253 | 0.249 | 0.063 | -0.063
9 |  | Узел учета | 2003 | есть | 83 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 272.1319 | -300.0027 | 0.597 | 0.725 | 6.16 | 7.487 | 1.08 | -1.191
9 |  |  |  |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4341 | -2.4184 | 0.214 | 0.212 | 8.148 | 8.043 | 0.359 | -0.357
9 |  | 1 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8263 | -0.8211 | 0.007 | 0.006 | 0.939 | 0.927 | 0.122 | -0.121
9 |  |  |  |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6077 | -1.5974 | 0.063 | 0.062 | 3.555 | 3.509 | 0.237 | -0.236
9 |  | 2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7848 | -0.7796 | 0.006 | 0.006 | 0.847 | 0.836 | 0.116 | -0.115
9 |  | 3 |  |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8229 | -0.8179 | 0.022 | 0.022 | 0.931 | 0.92 | 0.122 | -0.121
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1635 | -1.156 | 0.015 | 0.015 | 1.862 | 1.838 | 0.172 | -0.171
9 |  |  |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.8513 | -42.7757 | 0.662 | 0.66 | 17.891 | 17.828 | 1.012 | -1.011
9 |  |  |  |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.7294 | -41.6631 | 0.421 | 0.419 | 16.966 | 16.912 | 0.986 | -0.984
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.121 | -1.1135 | 0.014 | 0.014 | 1.728 | 1.705 | 0.166 | -0.164
9 |  |  |  |  | 430 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.433 | -55.8911 | 0.133 | 0.13 | 0.265 | 0.26 | 0.224 | -0.222
9 |  |  |  |  | 83 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8773 | -22.6749 | 0.037 | 0.036 | 0.381 | 0.374 | 0.205 | -0.203
9 |  | База ПЛ - 23 |  |  | 42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4461 | -1.4282 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.066 | 0.053 | -0.053
9 |  |  |  |  | 108 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.4222 | -21.2558 | 0.04 | 0.039 | 0.334 | 0.329 | 0.192 | -0.19
9 |  | ж/д |  |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4357 | -1.424 | 0.004 | 0.004 | 0.208 | 0.204 | 0.081 | -0.08
9 |  |  |  |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.436 | -1.4237 | 0 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.024 | -0.023
9 |  |  |  |  | 68 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5719 | -1.5589 | 0.019 | 0.018 | 0.249 | 0.245 | 0.088 | -0.088
9 |  |  | 2003 |  | 146 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9596 | -5.923 | 0.172 | 0.17 | 1.148 | 1.134 | 0.22 | -0.219
9 |  |  |  |  | 14 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4421 | -12.3626 | 0.002 | 0.002 | 0.113 | 0.111 | 0.111 | -0.111
9 |  | ЦТП4-20-И |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2943 | -5.2707 | 0.016 | 0.015 | 0.906 | 0.898 | 0.195 | -0.195
9 | ЦТП4-20-И | 1 | 2004 | есть | 59 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7856 | -2.7623 | 0.017 | 0.017 | 0.251 | 0.247 | 0.103 | -0.102
9 |  |  |  |  | 76 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9716 | -8.9015 | 0.026 | 0.025 | 0.295 | 0.29 | 0.147 | -0.146
9 |  |  |  |  | 11 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9684 | -8.9048 | 0.004 | 0.004 | 0.295 | 0.291 | 0.147 | -0.146
9 |  | В/ч 2294 |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7663 | -1.7494 | 0.004 | 0.004 | 0.101 | 0.099 | 0.065 | -0.065
9 |  |  |  |  | 50 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.9766 | -65.4874 | 0.07 | 0.232 | 0.941 | 3.119 | 0.322 | -0.587
9 |  |  |  |  | 38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.092 | -3.0549 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.034 | 0.051 | -0.05
9 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9073 | -1.8913 | 0.004 | 0.004 | 0.118 | 0.116 | 0.07 | -0.07
9 |  | ООО Универс. продукт |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5877 | -1.5757 | 0.024 | 0.024 | 3.467 | 3.414 | 0.234 | -0.233
9 |  |  |  |  | 110 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0367 | -1.0253 | 0.013 | 0.012 | 0.108 | 0.106 | 0.058 | -0.058
9 |  | Гараж |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2214 | -0.2205 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.033 | -0.033
9 |  |  |  |  | 38 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9723 | -25.7269 | 0.024 | 0.023 | 0.491 | 0.481 | 0.233 | -0.23
9 |  |  |  |  | 60 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6626 | -0.6551 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.043 | 0.037 | -0.037
9 |  | Станция по борьбе с болезн. жи |  |  | 12 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4463 | -0.4417 | 0.012 | 0.012 | 0.925 | 0.906 | 0.103 | -0.102
9 |  | насосное смешение |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0024 | -8.9568 | 0.248 | 0.245 | 8.159 | 8.076 | 0.507 | -0.504
99 | узел подпитки |  |  |  | 2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0.0009 | -29.7649 | 0 | 0.003 | 0 | 0.644 | 0 | -0.267
9 |  | База орс. мелиорации |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.814 | -0.8062 | 0.03 | 0.029 | 0.911 | 0.894 | 0.12 | -0.119
9 |  | Информпсков |  |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.319 | -0.3162 | 0.003 | 0.003 | 0.14 | 0.137 | 0.047 | -0.047
0 |  |  |  |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -29.7648 | 0 | 0.015 | 0 | 0.644 | 0 | -0.267
9 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0004 | -9.9996 | 0.006 | 0.006 | 0.367 | 0.367 | 0.164 | -0.164
9 |  |  |  |  | 247.07 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.5151 | -13.8123 | 0.208 | 0.189 | 0.772 | 0.699 | 0.238 | -0.227
9 |  |  |  |  | 37.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8917 | -13.2199 | 0.263 | 0.238 | 6.239 | 5.65 | 0.513 | -0.488
9 |  | Спортзал |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6862 | -1.6687 | 0.031 | 0.03 | 3.91 | 3.83 | 0.249 | -0.246
9 |  |  |  |  | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.038 | -9.3882 | 0.11 | 0.097 | 3.257 | 2.849 | 0.371 | -0.347
9 |  | Уч. центр |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5451 | -2.5378 | 0.071 | 0.07 | 8.908 | 8.857 | 0.376 | -0.375
9 |  |  |  |  | 66.25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4924 | -6.8509 | 0.973 | 0.814 | 13.445 | 11.241 | 0.581 | -0.531
9 |  | 1 |  |  | 21.97 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8075 | -1.1782 | 0.107 | 0.046 | 4.493 | 1.909 | 0.267 | -0.174
9 |  |  |  |  | 55.02 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6843 | -5.6733 | 0.478 | 0.476 | 7.739 | 7.709 | 0.441 | -0.44
9 |  | Детприемник |  |  | 7.67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4149 | -5.4068 | 0.387 | 0.386 | 40.322 | 40.202 | 0.8 | -0.798
9 |  | "Велье" Офис |  |  | 12.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2099 | -1.2019 | 0.028 | 0.028 | 2.013 | 1.987 | 0.179 | -0.177
9 |  |  |  |  | 47 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4467 | -1.4373 | 0.026 | 0.025 | 0.501 | 0.495 | 0.112 | -0.111
9 |  | ПКФ "Сигнализация Сервис" |  |  | 19.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3793 | -0.3772 | 0.004 | 0.004 | 0.198 | 0.196 | 0.056 | -0.056
9 |  | ЗАО "Псковское" офис |  |  | 10.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3024 | -0.3008 | 0.002 | 0.002 | 0.126 | 0.124 | 0.045 | -0.044
9 |  |  |  |  | 93.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.415 | -3.3897 | 0.04 | 0.039 | 0.377 | 0.371 | 0.126 | -0.125
9 |  | Мастерские МЧС |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2975 | -1.293 | 0.014 | 0.014 | 2.315 | 2.299 | 0.192 | -0.191
9 |  | Управление МЧС |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7681 | -0.7612 | 0.006 | 0.006 | 0.811 | 0.797 | 0.113 | -0.112
9 | ЦТП 3-5 | Регулятор напора |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1461 | -5.106 | 0.004 | 0.004 | 0.856 | 0.843 | 0.19 | -0.189
9 | Регулятор напора |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.146 | -5.1061 | 0.01 | 0.009 | 0.856 | 0.843 | 0.19 | -0.189
9 | ЦТП 3-4 | Регулятор напора |  |  | 3.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2141 | -4.1875 | 0.017 | 0.017 | 4.253 | 4.2 | 0.327 | -0.325
9 | Регулятор напора |  |  |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.214 | -4.1875 | 0.172 | 0.17 | 4.253 | 4.2 | 0.327 | -0.325
9 | ТК 1-17 | ЦТП 3-4 | 2011 | есть | 96 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.5031 | -17.4694 | 0.331 | 0.33 | 2.985 | 2.973 | 0.414 | -0.413
9 | ТК 1-16б | ТК 1-17а |  |  | 171 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1870.6578 | -1849.8573 | 0.669 | 0.655 | 3.628 | 3.548 | 1.418 | -1.402
9 | ТК 1-17а | ТК 1-17 |  |  | 116 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1870.5011 | -1850.014 | 0.47 | 0.46 | 3.627 | 3.548 | 1.417 | -1.402
9 | ТК 1-17 | ТК 1-18а |  |  | 12 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1852.8917 | -1832.6509 | 0.091 | 0.089 | 3.559 | 3.482 | 1.404 | -1.389
9 | ТК 1-18а |  |  |  | 184 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1852.8807 | -1832.6619 | 0.703 | 0.688 | 3.559 | 3.482 | 1.404 | -1.389
9 |  | ЦТП 3-5 |  |  | 23 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5059 | -27.4641 | 0.242 | 0.241 | 7.372 | 7.349 | 0.65 | -0.649
9 |  |  | 2001 |  | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5083 | -27.4617 | 0.187 | 0.187 | 2.774 | 2.765 | 0.451 | -0.451
9 |  | Общежитие СПЭС |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7138 | -0.7102 | 0.001 | 0.001 | 0.122 | 0.121 | 0.055 | -0.055
9 |  | Водоканал насосная 3 подъема |  |  | 148.97 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5136 | -0.5082 | 0.055 | 0.054 | 0.363 | 0.355 | 0.076 | -0.075
9 |  |  | 2010 | есть | 107.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7604 | -6.7229 | 0.173 | 0.171 | 1.478 | 1.461 | 0.25 | -0.248
9 |  | Ивица, произв. корп. | 2010 |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8477 | -0.845 | 0.007 | 0.007 | 0.988 | 0.982 | 0.125 | -0.125
9 |  | Ивица, гараж | 2010 | есть | 70.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0615 | -1.0525 | 0.021 | 0.02 | 0.27 | 0.265 | 0.082 | -0.082
9 |  | Сандаркин |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2313 | -0.2298 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.073 | 0.034 | -0.034
9 |  |  | 2010 | есть | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7606 | -6.7227 | 0.011 | 0.01 | 1.478 | 1.461 | 0.25 | -0.248
9 |  |  |  |  | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7606 | -6.7228 | 0.014 | 0.014 | 1.478 | 1.461 | 0.25 | -0.248
9 |  |  |  |  | 124 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 366.2097 | -392.28 | 0.142 | 0.163 | 0.723 | 0.829 | 0.518 | -0.555
9 |  |  | 2003 | есть | 50 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 323.0458 | -350.2362 | 0.635 | 0.746 | 8.681 | 10.204 | 1.282 | -1.39
9 |  |  | 2003 | есть | 605 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 318.1932 | -345.4088 | 5.173 | 6.096 | 8.422 | 9.925 | 1.263 | -1.371
9 | регулятор напора |  |  |  | 3 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.9164 | -34.4584 | 0.006 | 0.005 | 0.263 | 0.256 | 0.198 | -0.196
9 |  | регулятор напора |  |  | 2 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.9166 | -34.4582 | 0.004 | 0.004 | 0.263 | 0.256 | 0.198 | -0.196
9 |  |  | 2008 | есть | 36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3351 | -5.2933 | 0.112 | 0.11 | 2.865 | 2.821 | 0.3 | -0.298
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7321 | -1.7186 | 0.022 | 0.022 | 4.126 | 4.062 | 0.256 | -0.254
9 |  | 1 |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8975 | -0.8907 | 0.029 | 0.029 | 1.108 | 1.091 | 0.133 | -0.132
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5309 | -3.5037 | 0.017 | 0.017 | 2.986 | 2.94 | 0.274 | -0.272
9 |  |  |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.569 | -2.5486 | 0.23 | 0.227 | 9.076 | 8.932 | 0.379 | -0.376
9 |  |  |  |  | 4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9855 | -13.8785 | 0.007 | 0.007 | 0.717 | 0.706 | 0.229 | -0.228
9 |  | ЦТП 3-13 |  |  | 6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.928 | -14.9277 | 0.028 | 0.028 | 2.171 | 2.171 | 0.353 | -0.353
9 | ЦТП 3-12 |  |  |  | 6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.4596 | -31.1891 | 0.152 | 0.15 | 9.643 | 9.478 | 0.743 | -0.737
9 |  |  |  |  | 51.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.4594 | -31.1893 | 0.547 | 0.537 | 9.643 | 9.478 | 0.743 | -0.737
9 | ЦТП 3-11 |  |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.9727 | -24.7552 | 0.059 | 0.058 | 2.286 | 2.247 | 0.41 | -0.406
9 |  | тк 1-31 регулятор напора | 1997 |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.7189 | -42.4706 | 0.005 | 0.005 | 1.327 | 1.312 | 0.383 | -0.38
9 |  | тк 1-31 регулятор напора | 1997 |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.7188 | -42.4707 | 0.005 | 0.005 | 1.327 | 1.312 | 0.383 | -0.38
9 |  | тк 1-29 регулятор напора |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6586 | -2.6371 | 0 | 0 | 0.229 | 0.225 | 0.098 | -0.097
9 | тк 1-29 регулятор напора |  |  |  | 106 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6586 | -2.6371 | 0.027 | 0.027 | 0.228 | 0.225 | 0.098 | -0.097
9 |  | тк 1-33 регулятор напора |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.8663 | -88.4073 | 0.027 | 0.026 | 1.703 | 1.685 | 0.505 | -0.502
9 | тк 1-34 | тк 1-34 регулятор напора |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.165 | -11.0706 | 0.004 | 0.004 | 0.457 | 0.449 | 0.183 | -0.182
9 | тк 1-34 регулятор напора |  |  |  | 19.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.165 | -11.0706 | 0.013 | 0.013 | 0.457 | 0.449 | 0.183 | -0.182
9 |  | регулятор напора | 2002 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.9158 | -28.8039 | 0.025 | 0.025 | 3.065 | 3.042 | 0.474 | -0.473
9 |  | регулятор напора | 2002 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.9158 | -28.8039 | 0.025 | 0.025 | 3.065 | 3.042 | 0.474 | -0.473
9 |  | регулятор напора |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80.1893 | -73.3588 | 0.055 | 0.046 | 4.677 | 3.914 | 0.718 | -0.657
9 |  |  | 2013 | есть | 70.1 | 0.514 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1095.2856 | -1085.1549 | 0.554 | 0.544 | 6.267 | 6.152 | 1.531 | -1.516
9 |  |  | 2013 | есть | 96.3 | 0.514 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1158.2798 | -1147.6625 | 1.059 | 1.039 | 7.009 | 6.881 | 1.619 | -1.604
9 |  | 1 |  |  | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2147 | -1.205 | 0.017 | 0.016 | 2.029 | 1.997 | 0.179 | -0.178
9 |  |  | 2013 | есть | 85.7 | 0.514 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1023.5751 | -1013.9561 | 0.519 | 0.509 | 5.473 | 5.371 | 1.43 | -1.417
9 |  |  | 1995 |  | 45 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 529.221 | -520.7362 | 0.177 | 0.172 | 1.509 | 1.461 | 0.748 | -0.736
9 | тк 1-34 |  | 2001 |  | 118.5 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 429.1441 | -421.304 | 0.208 | 0.2 | 0.992 | 0.956 | 0.607 | -0.596
9 | регулятор напора |  |  |  | 19.7 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80.1892 | -73.3588 | 0.143 | 0.119 | 4.677 | 3.914 | 0.718 | -0.657
9 |  | 1 |  |  | 5.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9403 | -0.9308 | 0.009 | 0.009 | 1.216 | 1.191 | 0.139 | -0.137
9 |  |  |  |  | 27 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5423 | -12.4298 | 0.143 | 0.14 | 5.085 | 4.995 | 0.463 | -0.459
9 |  |  | 2008 | есть | 139 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123.2058 | -122.8927 | 1.63 | 1.622 | 9.948 | 9.898 | 1.062 | -1.059
9 |  |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.056 | -7.0019 | 0.32 | 0.315 | 11.924 | 11.742 | 0.547 | -0.543
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3181 | -6.2698 | 0.06 | 0.059 | 9.561 | 9.415 | 0.49 | -0.486
9 |  |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.584 | -5.5412 | 0.21 | 0.206 | 7.468 | 7.354 | 0.433 | -0.43
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8622 | -4.8254 | 0.035 | 0.035 | 5.662 | 5.577 | 0.377 | -0.374
9 |  |  |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3534 | -4.3219 | 0.079 | 0.078 | 4.539 | 4.474 | 0.338 | -0.335
9 |  | 5 |  |  | 7.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.582 | -0.5767 | 0.004 | 0.004 | 0.466 | 0.457 | 0.086 | -0.085
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0235 | -3.0038 | 0.014 | 0.013 | 2.189 | 2.161 | 0.234 | -0.233
9 |  |  |  |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4422 | -2.4271 | 0.042 | 0.041 | 1.429 | 1.411 | 0.189 | -0.188
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8035 | -1.7939 | 0.026 | 0.026 | 4.473 | 4.425 | 0.266 | -0.265
9 |  | 1 |  |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9012 | -0.8964 | 0.024 | 0.024 | 1.117 | 1.105 | 0.133 | -0.132
9 |  | тк 1-33 регулятор напора |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.8662 | -88.4074 | 0.027 | 0.026 | 1.703 | 1.685 | 0.505 | -0.502
9 |  |  |  |  | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5658 | -3.5435 | 0.071 | 0.071 | 3.045 | 3.007 | 0.277 | -0.275
9 |  |  |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3578 | -5.3241 | 0.062 | 0.061 | 2.89 | 2.854 | 0.301 | -0.3
9 |  |  |  |  | 2.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5659 | -3.5435 | 0.007 | 0.007 | 1.28 | 1.264 | 0.201 | -0.199
9 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1562 | -7.111 | 0.145 | 0.143 | 5.156 | 5.091 | 0.403 | -0.4
9 |  |  |  |  | 49 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78.0503 | -77.6934 | 0.103 | 0.102 | 1.314 | 1.302 | 0.443 | -0.441
9 |  |  |  |  | 20.07 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.5612 | -72.2593 | 0.031 | 0.031 | 1.135 | 1.126 | 0.412 | -0.41
9 |  |  |  |  | 22 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.2146 | -75.8807 | 0.037 | 0.036 | 1.253 | 1.242 | 0.433 | -0.431
9 |  |  |  |  | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7823 | -1.7712 | 0.013 | 0.012 | 0.761 | 0.751 | 0.138 | -0.137
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7822 | -1.7713 | 0.036 | 0.036 | 4.368 | 4.315 | 0.263 | -0.262
9 |  | ж/д |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2318 | -1.2145 | 0.017 | 0.016 | 2.086 | 2.028 | 0.182 | -0.179
9 |  |  | 2009 | есть | 32.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3673 | -5.3165 | 0.038 | 0.037 | 0.931 | 0.914 | 0.198 | -0.196
9 |  | УМР № 1, Офис |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3943 | -0.389 | 0.002 | 0.002 | 0.214 | 0.208 | 0.058 | -0.057
9 |  |  | 2009 | есть | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7989 | -3.7687 | 0.006 | 0.006 | 0.467 | 0.459 | 0.14 | -0.139
9 |  |  | 2009 | есть | 20.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2322 | -1.214 | 0.004 | 0.004 | 0.153 | 0.148 | 0.069 | -0.068
9 |  |  | 2009 | есть | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2319 | -1.2143 | 0.008 | 0.008 | 0.364 | 0.353 | 0.096 | -0.094
9 |  |  | 2000 |  | 65.5 | 0.511 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 423.9788 | -419.4271 | 0.081 | 0.268 | 0.969 | 3.123 | 0.599 | -0.93
9 |  | 1 |  |  | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2536 | -1.2448 | 0.02 | 0.02 | 2.161 | 2.131 | 0.185 | -0.184
9 |  |  |  |  | 32.36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2037 | -1.1943 | 0.012 | 0.011 | 0.347 | 0.342 | 0.093 | -0.093
9 |  | 2 |  |  | 7.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2034 | -1.1946 | 0.019 | 0.018 | 1.992 | 1.962 | 0.178 | -0.176
9 |  |  |  |  | 113 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.8564 | -28.3371 | 0.458 | 0.413 | 3.268 | 2.944 | 0.49 | -0.465
9 |  |  | 1997 |  | 37.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8757 | -9.8027 | 0.155 | 0.153 | 3.153 | 3.107 | 0.365 | -0.362
9 |  | 1 |  |  | 7.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.104 | -1.0958 | 0.016 | 0.016 | 1.676 | 1.651 | 0.163 | -0.162
9 |  |  |  |  | 33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7709 | -8.7076 | 0.102 | 0.1 | 2.487 | 2.451 | 0.324 | -0.321
9 |  | 2 |  |  | 7.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4412 | -1.4329 | 0.027 | 0.027 | 2.856 | 2.824 | 0.213 | -0.212
9 |  |  |  |  | 16.03 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3291 | -7.2753 | 0.031 | 0.031 | 1.737 | 1.711 | 0.271 | -0.269
9 |  | 3 |  |  | 7.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7618 | -0.7577 | 0.008 | 0.008 | 0.798 | 0.789 | 0.113 | -0.112
9 |  |  |  |  | 40.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.567 | -6.5179 | 0.064 | 0.063 | 1.394 | 1.373 | 0.242 | -0.241
9 |  | Поликлиника |  |  | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7647 | -0.7612 | 0.006 | 0.006 | 0.804 | 0.797 | 0.113 | -0.112
9 |  |  |  |  | 26.13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1162 | -5.0772 | 0.024 | 0.023 | 0.846 | 0.833 | 0.189 | -0.187
9 |  | 2 |  |  | 6.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.316 | -2.3004 | 0.061 | 0.06 | 7.377 | 7.277 | 0.342 | -0.34
9 |  |  |  |  | 40.94 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7997 | -2.7774 | 0.083 | 0.081 | 1.877 | 1.848 | 0.217 | -0.215
9 |  | 3 |  |  | 6.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4787 | -1.4676 | 0.025 | 0.024 | 3.007 | 2.962 | 0.218 | -0.217
9 |  | 4 |  |  | 32.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3206 | -1.3101 | 0.081 | 0.08 | 2.399 | 2.361 | 0.195 | -0.193
9 |  |  | 2007 | есть | 26 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.1913 | -27.0366 | 0.238 | 0.235 | 7.204 | 7.122 | 0.642 | -0.639
9 |  |  | 2016 | есть | 47.39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.501 | -24.4589 | 0.138 | 0.138 | 2.201 | 2.193 | 0.402 | -0.401
9 |  |  |  |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5538 | -10.4833 | 0.169 | 0.167 | 3.601 | 3.553 | 0.39 | -0.387
9 |  |  |  |  | 102 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 634.3862 | -626.9131 | 0.39 | 0.381 | 2.169 | 2.118 | 0.897 | -0.886
9 |  |  | 2015 | есть | 129.9 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 510.4924 | -503.6757 | 0.234 | 0.24 | 1.334 | 1.298 | 0.708 | -0.698
9 |  |  | 2006 | есть | 182 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 431.3113 | -426.5439 | 0.255 | 0.249 | 1.002 | 0.98 | 0.61 | -0.603
9 |  |  |  |  | 9.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6251 | -22.4671 | 0.244 | 0.241 | 16.549 | 16.318 | 0.835 | -0.829
9 | ЦТП 3-9 | Регулятор напора |  |  | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5858 | -27.3851 | 0.006 | 0.005 | 2.79 | 2.749 | 0.453 | -0.449
9 | Регулятор напора |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5857 | -27.3851 | 0.008 | 0.008 | 2.79 | 2.749 | 0.453 | -0.449
9 | ЦТП 3-7 | Регулятор напора |  |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7627 | -5.7043 | 0.01 | 0.01 | 1.074 | 1.052 | 0.213 | -0.211
9 | тк 1-28 регулятор напора |  | 2012 | есть | 134 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.9358 | -17.1964 | 0.175 | 0.161 | 1.179 | 1.084 | 0.294 | -0.282
9 |  | регулятор напора |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8234 | -9.7468 | 0.025 | 0.025 | 3.12 | 3.071 | 0.363 | -0.36
9 | регулятор напора |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8233 | -9.7468 | 0.016 | 0.015 | 3.12 | 3.071 | 0.363 | -0.36
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4475 | -2.4299 | 0.064 | 0.063 | 8.237 | 8.12 | 0.361 | -0.359
9 | Регулятор напора |  | 2009 | есть | 55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7626 | -5.7044 | 0.069 | 0.068 | 1.074 | 1.052 | 0.213 | -0.211
9 |  |  |  |  | 270 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.49 | -53.0305 | 0.021 | 0.021 | 0.051 | 0.05 | 0.119 | -0.118
9 |  | тк 1-28 регулятор напора |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.9358 | -17.1964 | 0.003 | 0.003 | 1.179 | 1.084 | 0.294 | -0.282
0 |  |  |  |  | 106.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 1-23-1-28-1 | 2003 | есть | 157.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2009 | есть | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.491 | -4.4516 | 0.014 | 0.014 | 0.652 | 0.641 | 0.166 | -0.164
9 |  |  |  |  | 34 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.5124 | -96.8894 | 0.347 | 0.343 | 6.916 | 6.828 | 0.874 | -0.868
9 |  |  |  |  | 62.2 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 238.7804 | -235.5518 | 0.025 | 0.024 | 0.307 | 0.299 | 0.338 | -0.333
9 |  | 1 | 2001 |  | 86.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2691 | -14.2295 | 1.891 | 1.881 | 20.498 | 20.384 | 0.803 | -0.801
9 |  | 7 |  |  | 24.99 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.672 | -1.6604 | 0.02 | 0.019 | 0.67 | 0.66 | 0.13 | -0.129
22 |  |  |  |  | 77.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.042 | -1.0299 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.034 | 0.038 | -0.038
22 |  | Мастерская |  |  | 50.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0603 | -0.0595 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | -0.009
9 |  |  | 2013 | есть | 46.8 | 0.514 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1155.5733 | -1145.0732 | 0.518 | 0.508 | 6.976 | 6.85 | 1.615 | -1.6
9 |  | 1 |  |  | 7.74 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3211 | -1.3124 | 0.023 | 0.023 | 2.4 | 2.369 | 0.195 | -0.194
9 |  |  |  |  | 11.83 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0403 | -3.0121 | 0.012 | 0.012 | 0.931 | 0.913 | 0.171 | -0.169
9 |  |  |  |  | 17.05 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5205 | -3.4964 | 0.054 | 0.054 | 2.968 | 2.928 | 0.273 | -0.271
9 |  | 2 |  |  | 7.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5341 | -1.5226 | 0.031 | 0.03 | 3.237 | 3.188 | 0.227 | -0.225
9 |  | 3 |  |  | 35.41 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9862 | -1.974 | 0.036 | 0.036 | 0.945 | 0.933 | 0.154 | -0.153
9 |  |  | 2001 |  | 29.27 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8024 | -3.7727 | 0.016 | 0.016 | 0.467 | 0.46 | 0.14 | -0.139
9 |  |  | 2001 |  | 26.97 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8018 | -3.7732 | 0.046 | 0.045 | 1.455 | 1.433 | 0.214 | -0.212
9 |  | 3 |  |  | 6.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1732 | -1.1645 | 0.016 | 0.016 | 1.893 | 1.865 | 0.173 | -0.172
9 |  |  |  |  | 32.04 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6283 | -2.6091 | 0.023 | 0.023 | 0.695 | 0.685 | 0.148 | -0.147
9 |  | 2 |  |  | 6.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3662 | -1.3575 | 0.023 | 0.022 | 2.567 | 2.534 | 0.202 | -0.2
9 |  | 1 |  |  | 30.43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2617 | -1.2519 | 0.012 | 0.012 | 0.381 | 0.375 | 0.098 | -0.097
9 |  |  |  |  | 7.48 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4042 | -0.4008 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | -0.007
9 |  | Музучилище | 1999 |  | 47.19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6806 | -4.6552 | 0.28 | 0.277 | 5.247 | 5.19 | 0.363 | -0.361
9 |  |  | 2002 |  | 101.91 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0892 | -5.0516 | 0.011 | 0.011 | 0.095 | 0.094 | 0.084 | -0.083
9 |  |  |  |  | 25.36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8962 | -8.8271 | 0.251 | 0.247 | 7.968 | 7.844 | 0.501 | -0.497
9 |  | 5 |  |  | 21.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3288 | -1.3157 | 0.056 | 0.055 | 2.428 | 2.381 | 0.196 | -0.194
9 |  |  |  |  | 17.93 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.567 | -7.5117 | 0.117 | 0.115 | 5.765 | 5.68 | 0.426 | -0.423
9 |  | 4 |  |  | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2371 | -2.2241 | 0.067 | 0.067 | 6.882 | 6.802 | 0.33 | -0.328
9 |  |  |  |  | 30.39 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3298 | -5.2878 | 0.104 | 0.102 | 2.86 | 2.815 | 0.3 | -0.298
9 |  | 3 |  |  | 7.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.685 | -1.672 | 0.037 | 0.037 | 3.904 | 3.844 | 0.249 | -0.247
9 |  |  |  |  | 25.01 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6444 | -3.6162 | 0.085 | 0.084 | 3.181 | 3.132 | 0.283 | -0.28
9 |  | 2 |  |  | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6777 | -1.6647 | 0.033 | 0.032 | 3.871 | 3.811 | 0.248 | -0.246
9 |  |  |  |  | 27.06 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9665 | -1.9518 | 0.027 | 0.027 | 0.926 | 0.912 | 0.152 | -0.151
9 |  | 1 |  |  | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6749 | -1.6619 | 0.036 | 0.036 | 3.858 | 3.798 | 0.247 | -0.245
9 |  | ИЧП Родионов |  |  | 20.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2914 | -0.2901 | 0.003 | 0.003 | 0.117 | 0.116 | 0.043 | -0.043
9 |  | Дом Быта |  |  | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3565 | -1.3477 | 0.01 | 0.009 | 0.185 | 0.183 | 0.076 | -0.076
9 |  | ЦТП 3-11 | 2008 | есть | 55.73 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.7483 | -40.526 | 0.383 | 0.379 | 6.087 | 6.021 | 0.669 | -0.665
9 |  | д/сад | 2013 | есть | 34.94 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2771 | -1.2682 | 0.016 | 0.015 | 0.391 | 0.385 | 0.099 | -0.098
9 |  |  | 2007 | есть | 56.16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8715 | -14.7451 | 0.059 | 0.058 | 0.811 | 0.797 | 0.244 | -0.242
9 |  |  | 2015 | есть | 28.98 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7004 | -14.5799 | 0.026 | 0.025 | 0.792 | 0.779 | 0.241 | -0.239
9 |  |  | 2003 |  | 22.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8395 | -1.8243 | 0.119 | 0.117 | 4.653 | 4.577 | 0.272 | -0.269
9 |  | 2 |  |  | 34.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3097 | -1.2997 | 0.086 | 0.085 | 2.359 | 2.323 | 0.193 | -0.192
9 |  | 1 |  |  | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5296 | -0.5247 | 0.003 | 0.003 | 0.386 | 0.379 | 0.078 | -0.077
9 |  |  | 2005 | есть | 75.94 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8597 | -12.7568 | 0.144 | 0.142 | 1.611 | 1.586 | 0.304 | -0.301
9 |  | Общежитие |  |  | 20.99 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4961 | -3.4753 | 0.079 | 0.078 | 2.927 | 2.893 | 0.271 | -0.269
9 |  | Магазин |  |  | 28.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4066 | -0.4021 | 0.007 | 0.007 | 0.227 | 0.222 | 0.06 | -0.059
9 |  |  |  |  | 13.72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7127 | -1.6982 | 0.011 | 0.011 | 0.703 | 0.691 | 0.133 | -0.132
9 |  | 3 |  |  | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.306 | -1.2962 | 0.021 | 0.021 | 2.345 | 2.311 | 0.193 | -0.191
9 |  |  |  |  | 38.59 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0175 | -2.9967 | 0.094 | 0.093 | 2.181 | 2.151 | 0.234 | -0.232
9 |  | 2 |  |  | 7.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4546 | -1.4448 | 0.026 | 0.026 | 2.91 | 2.871 | 0.215 | -0.213
9 |  | 1 |  |  | 37.82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5626 | -1.5522 | 0.026 | 0.025 | 0.585 | 0.577 | 0.121 | -0.12
9 |  |  |  |  | 42.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6073 | -7.5391 | 0.093 | 0.092 | 1.871 | 1.837 | 0.281 | -0.278
9 |  | 2 |  |  | 6.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9796 | -0.9699 | 0.011 | 0.011 | 1.32 | 1.294 | 0.145 | -0.143
9 |  |  |  |  | 41.64 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6269 | -6.5699 | 0.07 | 0.069 | 1.42 | 1.395 | 0.245 | -0.243
9 |  | 3 |  |  | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3177 | -1.308 | 0.02 | 0.016 | 2.388 | 2.353 | 0.195 | -0.193
9 |  |  |  |  | 61.36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3084 | -5.2627 | 0.065 | 0.064 | 0.911 | 0.895 | 0.196 | -0.194
9 |  |  |  |  | 30.06 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8534 | -3.8282 | 0.113 | 0.112 | 3.556 | 3.51 | 0.299 | -0.297
9 |  | 2 |  |  | 7.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7747 | -1.7626 | 0.042 | 0.042 | 4.331 | 4.273 | 0.262 | -0.26
9 |  | 3 |  |  | 32.59 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0784 | -2.0658 | 0.037 | 0.036 | 1.035 | 1.022 | 0.161 | -0.16
9 |  |  | 2001 |  | 18.74 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7305 | -4.6946 | 0.019 | 0.018 | 0.723 | 0.712 | 0.175 | -0.173
9 |  |  | 2001 |  | 66.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3614 | -9.2837 | 0.065 | 0.064 | 0.854 | 0.84 | 0.221 | -0.219
9 |  |  | 1995 |  | 70.19 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6289 | -4.5911 | 0.018 | 0.018 | 0.209 | 0.205 | 0.109 | -0.108
9 |  | УВД Пристройка |  |  | 34.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3369 | -2.3231 | 0.283 | 0.279 | 7.51 | 7.422 | 0.345 | -0.343
9 |  |  |  |  | 31.91 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.29 | -2.27 | 0.006 | 0.006 | 0.17 | 0.167 | 0.085 | -0.084
9 |  | ГИБДД |  |  | 44.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6613 | -0.6551 | 0.028 | 0.028 | 0.601 | 0.59 | 0.098 | -0.097
9 |  | Гаражи УВД |  |  | 104 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.628 | -1.6155 | 0.01 | 0.01 | 0.086 | 0.084 | 0.06 | -0.06
9 |  |  |  |  | 23 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.8519 | -88.4218 | 0.083 | 0.082 | 1.702 | 1.686 | 0.504 | -0.502
9 |  |  |  |  | 4.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7988 | -10.7311 | 0.098 | 0.097 | 11.74 | 11.593 | 0.608 | -0.604
9 |  | 6 |  |  | 6.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8301 | -1.8192 | 0.039 | 0.039 | 4.606 | 4.551 | 0.27 | -0.269
9 |  |  |  |  | 20.06 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9686 | -8.912 | 0.175 | 0.173 | 8.098 | 7.996 | 0.505 | -0.501
9 |  | 5 |  |  | 7.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8121 | -1.8013 | 0.042 | 0.042 | 4.516 | 4.462 | 0.268 | -0.266
9 |  | 4 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7981 | -1.7872 | 0.035 | 0.035 | 4.446 | 4.393 | 0.266 | -0.264
9 |  | 2 |  |  | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7834 | -1.7725 | 0.037 | 0.037 | 4.374 | 4.321 | 0.263 | -0.262
9 |  | 1 |  |  | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8296 | -1.8187 | 0.039 | 0.039 | 4.604 | 4.549 | 0.27 | -0.269
9 |  | 2 |  |  | 6.95 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8258 | -1.8149 | 0.041 | 0.04 | 4.584 | 4.53 | 0.27 | -0.268
9 |  |  |  |  | 20.09 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74.3862 | -74.0685 | 0.033 | 0.032 | 1.193 | 1.183 | 0.422 | -0.421
9 |  | 3 |  |  | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8225 | -1.8116 | 0.041 | 0.04 | 4.568 | 4.513 | 0.269 | -0.268
9 |  | 3 |  |  | 6.88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4924 | -1.4839 | 0.027 | 0.027 | 3.063 | 3.028 | 0.22 | -0.219
9 |  |  |  |  | 34.99 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6717 | -9.5876 | 0.017 | 0.016 | 0.343 | 0.337 | 0.159 | -0.157
9 |  | 2 |  |  | 7.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.491 | -1.4825 | 0.027 | 0.027 | 3.057 | 3.022 | 0.22 | -0.219
9 |  |  |  |  | 31.29 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1792 | -8.1066 | 0.011 | 0.011 | 0.245 | 0.241 | 0.134 | -0.133
9 |  | 1 |  |  | 6.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3379 | -1.3294 | 0.02 | 0.02 | 2.462 | 2.43 | 0.198 | -0.196
9 |  |  |  |  | 47.55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.84 | -6.7785 | 0.01 | 0.01 | 0.172 | 0.168 | 0.112 | -0.111
9 |  | 4 |  |  | 7.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7343 | -0.7298 | 0.007 | 0.007 | 0.741 | 0.732 | 0.108 | -0.108
9 |  |  |  |  | 16.06 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1037 | -6.0507 | 0.003 | 0.003 | 0.137 | 0.134 | 0.1 | -0.099
9 |  | 3 |  |  | 8.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2877 | -1.2789 | 0.023 | 0.023 | 2.28 | 2.249 | 0.19 | -0.189
9 |  | 1 |  |  | 36.03 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6963 | -0.6863 | 0.005 | 0.004 | 0.116 | 0.113 | 0.054 | -0.053
9 |  | 5 |  |  | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9335 | -0.9246 | 0.011 | 0.011 | 1.198 | 1.176 | 0.138 | -0.137
9 |  |  | 2013 | есть | 40.14 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 494.3115 | -493.2625 | 0.275 | 0.274 | 4.067 | 4.049 | 1.07 | -1.068
9 |  |  |  |  | 34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8126 | -7.7525 | 0.542 | 0.534 | 14.619 | 14.395 | 0.606 | -0.601
9 |  |  | 1997 |  | 35.22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0998 | -11.0117 | 0.157 | 0.154 | 3.983 | 3.92 | 0.41 | -0.407
9 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9307 | -8.8631 | 0.036 | 0.036 | 2.578 | 2.54 | 0.33 | -0.327
9 |  |  |  |  | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5149 | -7.4564 | 0.062 | 0.061 | 1.826 | 1.797 | 0.277 | -0.275
9 |  | 1 |  |  | 5.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4156 | -1.4069 | 0.022 | 0.021 | 2.756 | 2.722 | 0.209 | -0.208
9 |  | 2 |  |  | 6.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4087 | -1.4 | 0.024 | 0.023 | 2.729 | 2.695 | 0.208 | -0.207
9 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1056 | -6.057 | 0.035 | 0.035 | 1.205 | 1.186 | 0.225 | -0.224
9 |  |  |  |  | 13.98 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8062 | -1.7924 | 0.005 | 0.005 | 0.328 | 0.323 | 0.102 | -0.101
9 |  | 3 |  |  | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1806 | -1.1762 | 0.017 | 0.017 | 1.917 | 1.903 | 0.174 | -0.174
9 |  | 4 |  |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6254 | -0.6163 | 0.003 | 0.002 | 0.094 | 0.091 | 0.048 | -0.048
9 |  | 2 |  |  | 6.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9819 | -0.9731 | 0.011 | 0.011 | 1.326 | 1.302 | 0.145 | -0.144
9 |  | 2 |  |  | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3398 | -1.3302 | 0.02 | 0.019 | 2.469 | 2.433 | 0.198 | -0.196
9 |  | 11 |  |  | 6.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7564 | -0.751 | 0.007 | 0.007 | 0.787 | 0.776 | 0.112 | -0.111
9 |  | 7 |  |  | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5088 | -0.5035 | 0.003 | 0.003 | 0.356 | 0.349 | 0.075 | -0.074
9 |  | 9 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7341 | -0.7287 | 0.006 | 0.006 | 0.741 | 0.73 | 0.108 | -0.108
9 |  | 6 |  |  | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7474 | -0.742 | 0.006 | 0.006 | 0.768 | 0.757 | 0.11 | -0.11
9 |  | 4 |  |  | 7.16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5813 | -0.5768 | 0.004 | 0.004 | 0.465 | 0.457 | 0.086 | -0.085
9 |  | 3 |  |  | 7.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6384 | -0.6334 | 0.005 | 0.005 | 0.561 | 0.552 | 0.094 | -0.094
9 |  | 2 |  |  | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9023 | -0.8975 | 0.01 | 0.01 | 1.12 | 1.108 | 0.133 | -0.133
9 |  |  |  |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6059 | -3.5801 | 0.169 | 0.167 | 3.114 | 3.07 | 0.28 | -0.278
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7917 | -1.7808 | 0.035 | 0.035 | 4.415 | 4.361 | 0.265 | -0.263
9 |  |  |  |  | 24.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.186 | -1.1767 | 0.009 | 0.009 | 0.337 | 0.332 | 0.092 | -0.091
9 |  | 1 |  |  | 12.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1858 | -1.1769 | 0.028 | 0.027 | 1.934 | 1.905 | 0.175 | -0.174
9 |  | 10 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7376 | -0.7322 | 0.006 | 0.006 | 0.748 | 0.737 | 0.109 | -0.108
9 |  | 8 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7215 | -0.716 | 0.006 | 0.006 | 0.716 | 0.705 | 0.107 | -0.106
9 |  |  |  |  | 32.15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2612 | -10.1698 | 0.386 | 0.38 | 10.6 | 10.412 | 0.577 | -0.572
9 |  |  |  |  | 22.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6014 | -11.4995 | 0.117 | 0.115 | 4.351 | 4.275 | 0.428 | -0.425
9 |  |  |  |  | 114.94 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5444 | -12.4276 | 0.627 | 0.615 | 5.087 | 4.993 | 0.463 | -0.459
9 |  |  |  |  | 37.25 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6453 | -23.4383 | 0.249 | 0.244 | 5.447 | 5.352 | 0.559 | -0.554
9 |  |  | 1996 |  | 52 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1684 | -2.1493 | 0.063 | 0.062 | 1.126 | 1.106 | 0.168 | -0.167
9 |  | тк 1-34 | 2003 |  | 48 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 440.3326 | -432.351 | 0.107 | 0.103 | 1.045 | 1.007 | 0.623 | -0.611
9 |  |  | 2013 | есть | 82.3 | 0.514 | 0.514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1023.616 | -1013.9152 | 0.6 | 0.589 | 5.474 | 5.37 | 1.43 | -1.417
9 | ЦТП 3-14 | Регулятор напора |  |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.7998 | -36.5006 | 0.057 | 0.056 | 4.965 | 4.884 | 0.604 | -0.599
9 | ЦТП 3-10 | Регулятор напора |  |  | 2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.0448 | -75.4435 | 0.065 | 0.064 | 4.206 | 4.14 | 0.681 | -0.676
9 |  |  | 2017 | нет | 27.39 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 389.7963 | -385.4582 | 0.045 | 0.044 | 0.819 | 0.801 | 0.551 | -0.545
9 |  | Лицей № 20 |  |  | 171.06 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1282 | -7.0901 | 0.925 | 0.915 | 5.115 | 5.061 | 0.401 | -0.399
9 |  |  |  |  | 44.26 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.9326 | -24.7434 | 0.344 | 0.339 | 6.057 | 5.965 | 0.589 | -0.585
9 |  |  |  |  | 7.44 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3953 | -7.3476 | 0.005 | 0.005 | 0.533 | 0.526 | 0.175 | -0.174
9 |  | 3 |  |  | 7.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3094 | -1.3015 | 0.022 | 0.021 | 2.358 | 2.329 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 62.98 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0856 | -6.0463 | 0.09 | 0.089 | 1.197 | 1.182 | 0.225 | -0.223
9 |  | 1 |  |  | 9.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6202 | -1.6116 | 0.04 | 0.039 | 3.61 | 3.572 | 0.239 | -0.238
9 |  |  |  |  | 34.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4642 | -4.4359 | 0.027 | 0.027 | 0.644 | 0.636 | 0.165 | -0.164
9 |  | 2 |  |  | 8.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4556 | -1.447 | 0.031 | 0.03 | 2.914 | 2.879 | 0.215 | -0.214
9 |  |  |  |  | 43.01 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0079 | -2.9895 | 0.105 | 0.104 | 2.167 | 2.141 | 0.233 | -0.232
9 |  | 2 |  |  | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3965 | -1.388 | 0.019 | 0.018 | 2.682 | 2.649 | 0.206 | -0.205
9 |  | 1 |  |  | 33.87 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.611 | -1.6019 | 0.023 | 0.023 | 0.622 | 0.615 | 0.125 | -0.124
9 |  |  |  |  | 26.52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.536 | -17.3971 | 0.092 | 0.091 | 2.996 | 2.949 | 0.414 | -0.411
9 |  | 2 |  |  | 6.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3544 | -1.3465 | 0.021 | 0.021 | 2.523 | 2.493 | 0.2 | -0.199
9 |  |  |  |  | 22.36 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1808 | -16.0514 | 0.084 | 0.083 | 2.551 | 2.51 | 0.382 | -0.379
9 |  | 1 |  |  | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3488 | -1.3408 | 0.02 | 0.02 | 2.502 | 2.472 | 0.199 | -0.198
9 |  |  |  |  | 37.53 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8314 | -14.7112 | 0.095 | 0.094 | 2.143 | 2.109 | 0.35 | -0.348
9 |  | 1 |  |  | 8.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4872 | -1.4747 | 0.028 | 0.027 | 3.041 | 2.991 | 0.22 | -0.218
9 |  |  |  |  | 37.97 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3431 | -13.2376 | 0.08 | 0.079 | 1.735 | 1.707 | 0.315 | -0.313
9 |  | 3 |  |  | 6.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4919 | -1.4832 | 0.026 | 0.025 | 3.061 | 3.025 | 0.22 | -0.219
9 |  |  |  |  | 35.82 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8502 | -11.7555 | 0.064 | 0.063 | 1.368 | 1.346 | 0.28 | -0.278
9 |  | 2 |  |  | 5.81 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.383 | -1.3743 | 0.02 | 0.02 | 2.63 | 2.598 | 0.204 | -0.203
9 |  |  |  |  | 36.68 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4661 | -10.3822 | 0.05 | 0.05 | 1.067 | 1.05 | 0.247 | -0.245
9 |  | 1 |  |  | 6.9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.483 | -1.4743 | 0.027 | 0.026 | 3.024 | 2.989 | 0.219 | -0.218
9 |  | 2 |  |  | 42.96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3254 | -1.3149 | 0.02 | 0.02 | 0.421 | 0.414 | 0.103 | -0.102
9 |  |  |  |  | 5.03 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.982 | -8.909 | 0.006 | 0.006 | 0.786 | 0.773 | 0.212 | -0.21
9 |  |  |  |  | 43.03 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0226 | -3.0012 | 0.048 | 0.047 | 0.92 | 0.907 | 0.17 | -0.169
9 |  |  |  |  | 36.18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.719 | -1.6998 | 0.012 | 0.012 | 0.297 | 0.291 | 0.097 | -0.096
9 |  |  |  |  | 54.72 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8437 | -6.7838 | 0.094 | 0.092 | 1.514 | 1.488 | 0.253 | -0.25
9 |  | 1 |  |  | 6.97 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3286 | -1.3199 | 0.022 | 0.021 | 2.428 | 2.396 | 0.196 | -0.195
9 |  |  |  |  | 34.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.173 | -8.103 | 0.092 | 0.091 | 2.159 | 2.123 | 0.302 | -0.299
9 |  | 2 |  |  | 6.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9629 | -0.9543 | 0.011 | 0.011 | 1.275 | 1.252 | 0.142 | -0.141
9 |  |  |  |  | 35.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1366 | -9.0566 | 0.116 | 0.114 | 2.699 | 2.652 | 0.337 | -0.334
9 |  | 3 |  |  | 7.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1955 | -1.1868 | 0.018 | 0.018 | 1.965 | 1.937 | 0.177 | -0.175
9 |  |  |  |  | 10.85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3323 | -10.2432 | 0.045 | 0.044 | 3.451 | 3.392 | 0.381 | -0.378
9 |  | Д/с №40 |  |  | 45.06 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4832 | -2.4681 | 0.033 | 0.033 | 0.621 | 0.613 | 0.14 | -0.139
9 |  |  |  |  | 38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.817 | -12.7097 | 0.033 | 0.032 | 0.602 | 0.592 | 0.21 | -0.209
9 |  | ЦТП 3-14 |  |  | 152.52 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.2644 | -59.9416 | 0.468 | 0.463 | 2.641 | 2.613 | 0.54 | -0.537
9 |  | 1 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0597 | -1.0511 | 0.015 | 0.015 | 1.544 | 1.519 | 0.156 | -0.155
9 |  | 2 |  |  | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9675 | -0.9589 | 0.011 | 0.01 | 1.287 | 1.264 | 0.143 | -0.142
9 |  |  | 2014 | есть | 54.08 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.9516 | -21.7849 | 0.118 | 0.116 | 1.767 | 1.74 | 0.36 | -0.357
9 |  |  | нет данных |  | 25.08 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2935 | -7.2437 | 0.163 | 0.161 | 5.355 | 5.282 | 0.41 | -0.408
0 |  | Электросвязь |  |  | 18.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 35.26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2931 | -7.244 | 0.22 | 0.217 | 5.355 | 5.283 | 0.41 | -0.408
9 |  | 1 |  |  | 32.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8444 | -2.827 | 0.388 | 0.383 | 11.126 | 10.99 | 0.42 | -0.417
9 |  |  |  |  | 56.22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4483 | -4.4175 | 0.291 | 0.287 | 4.739 | 4.674 | 0.345 | -0.343
9 |  | 1 |  |  | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9274 | -0.9215 | 0.011 | 0.01 | 1.183 | 1.168 | 0.137 | -0.136
9 |  |  | 2004 |  | 54.11 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6559 | -14.5435 | 0.051 | 0.05 | 0.787 | 0.775 | 0.24 | -0.239
9 |  |  |  |  | 9.66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9689 | -1.9568 | 0.005 | 0.005 | 0.39 | 0.386 | 0.111 | -0.11
9 |  | 3 |  |  | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4838 | -1.4751 | 0.024 | 0.024 | 3.028 | 2.992 | 0.219 | -0.218
9 |  | Почта |  |  | 18.13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.485 | -0.4819 | 0.006 | 0.006 | 0.324 | 0.319 | 0.072 | -0.071
9 |  |  |  |  | 3.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6847 | -12.589 | 0.004 | 0.004 | 0.59 | 0.581 | 0.208 | -0.207
9 |  |  |  |  | 16.32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6845 | -12.5891 | 0.012 | 0.012 | 0.59 | 0.581 | 0.208 | -0.207
9 |  | 2 |  |  | 6.31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7016 | -1.6929 | 0.033 | 0.033 | 3.982 | 3.941 | 0.251 | -0.25
9 |  |  |  |  | 35.21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9822 | -10.8969 | 0.017 | 0.017 | 0.442 | 0.435 | 0.18 | -0.179
9 |  | 1 |  |  | 7.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5346 | -1.5259 | 0.029 | 0.029 | 3.239 | 3.202 | 0.227 | -0.225
9 |  |  |  |  | 8.53 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4461 | -9.3724 | 0.004 | 0.004 | 0.327 | 0.322 | 0.155 | -0.154
0 |  |  |  |  | 94.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Прачечная |  |  | 29.14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4039 | -0.4011 | 0.007 | 0.007 | 0.224 | 0.221 | 0.06 | -0.059
9 |  |  | 2010 | есть | 76.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4457 | -9.3728 | 0.246 | 0.242 | 2.884 | 2.84 | 0.349 | -0.346
9 |  | 3 | 2000 |  | 12.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9645 | -1.9434 | 0.076 | 0.074 | 5.307 | 5.194 | 0.29 | -0.287
9 |  |  | 2011 | есть | 71.65 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4798 | -7.4308 | 0.43 | 0.424 | 5.632 | 5.559 | 0.421 | -0.418
9 |  | 2 | 2014 | нет | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3786 | -1.3656 | 0.012 | 0.012 | 0.455 | 0.447 | 0.107 | -0.106
9 |  |  | 2014 | есть | 72.45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1004 | -6.0661 | 0.689 | 0.682 | 8.913 | 8.814 | 0.473 | -0.47
0 |  |  |  |  | 44.28 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 1 |  |  | 12.62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9436 | -2.9248 | 0.173 | 0.171 | 11.915 | 11.764 | 0.435 | -0.432
9 |  |  |  |  | 69.09 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9465 | -2.9219 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.048 | -0.048
9 |  | 1 |  |  | 69.92 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8494 | -3.8243 | 0.037 | 0.036 | 0.479 | 0.473 | 0.142 | -0.141
9 |  |  | 1995 |  | 89.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7985 | -6.7436 | 0.047 | 0.046 | 0.45 | 0.443 | 0.161 | -0.159
9 |  |  | 2017 | нет | 21.32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.4255 | -22.2456 | 0.046 | 0.045 | 1.844 | 1.814 | 0.368 | -0.365
9 |  | 1 |  |  | 9.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0663 | -2.0542 | 0.068 | 0.067 | 5.871 | 5.803 | 0.305 | -0.303
9 |  |  | 1995 |  | 87.84 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.3584 | -20.1923 | 0.155 | 0.153 | 1.519 | 1.495 | 0.334 | -0.331
9 |  | 1 |  |  | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8709 | -1.8589 | 0.033 | 0.032 | 4.813 | 4.752 | 0.276 | -0.275
9 |  |  |  |  | 42.09 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.4838 | -18.3371 | 0.07 | 0.069 | 1.253 | 1.233 | 0.303 | -0.301
9 |  | 2+канцтовары |  |  | 4.97 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1702 | -2.1582 | 0.045 | 0.044 | 6.477 | 6.406 | 0.32 | -0.319
9 |  |  |  |  | 121.97 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3118 | -16.1806 | 0.124 | 0.122 | 0.975 | 0.96 | 0.268 | -0.265
9 |  | 1 |  |  | 5.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3523 | -2.3383 | 0.054 | 0.054 | 7.61 | 7.519 | 0.347 | -0.345
9 |  |  |  |  | 31.84 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9086 | -13.809 | 0.032 | 0.032 | 0.709 | 0.699 | 0.228 | -0.227
9 |  | 2 |  |  | 5.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1132 | -3.0941 | 0.094 | 0.093 | 13.328 | 13.166 | 0.46 | -0.457
9 |  |  |  |  | 37.14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7941 | -10.7162 | 0.02 | 0.019 | 0.427 | 0.421 | 0.177 | -0.176
9 |  |  |  |  | 45.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7925 | -10.7178 | 0.177 | 0.174 | 3.766 | 3.714 | 0.398 | -0.396
9 |  | Д/с № 34 | 2014 | есть | 30.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4854 | -2.4701 | 0.282 | 0.279 | 8.495 | 8.391 | 0.367 | -0.365
9 |  |  | 2008 | есть | 69.13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3062 | -8.2486 | 0.17 | 0.168 | 2.23 | 2.2 | 0.307 | -0.305
9 |  | 2 |  |  | 29.12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0685 | -4.0409 | 0.128 | 0.126 | 3.964 | 3.911 | 0.315 | -0.313
9 |  | 1 |  |  | 29.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2365 | -4.2089 | 0.14 | 0.139 | 4.299 | 4.243 | 0.329 | -0.326
9 |  |  | 1998 |  | 119.14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.2291 | -28.9842 | 0.407 | 0.4 | 3.132 | 3.08 | 0.48 | -0.476
9 |  |  | 2016 | нет | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7614 | -3.7389 | 0.04 | 0.04 | 3.389 | 3.348 | 0.292 | -0.29
9 |  | 1 |  |  | 7.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8653 | -2.8493 | 0.105 | 0.103 | 11.29 | 11.164 | 0.423 | -0.421
9 |  | Магазин |  |  | 53.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8957 | -0.89 | 0.062 | 0.061 | 1.103 | 1.089 | 0.132 | -0.131
9 |  |  | 2002 |  | 40.22 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.9936 | -32.7199 | 0.05 | 0.049 | 0.792 | 0.779 | 0.296 | -0.293
9 |  |  |  |  | 25.81 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9781 | -10.9024 | 0.042 | 0.041 | 1.174 | 1.158 | 0.259 | -0.258
9 |  | 1 |  |  | 6.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9908 | -1.9788 | 0.048 | 0.048 | 5.45 | 5.385 | 0.294 | -0.292
9 |  |  | 2005 |  | 63.04 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9865 | -8.9244 | 0.057 | 0.057 | 0.787 | 0.776 | 0.212 | -0.211
9 |  |  | 2003 |  | 52.04 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.111 | -2.0967 | 0.061 | 0.061 | 1.067 | 1.053 | 0.164 | -0.163
9 |  | 1 |  |  | 6.87 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6992 | -0.6949 | 0.006 | 0.006 | 0.672 | 0.664 | 0.103 | -0.103
9 |  | 2 |  |  | 32.67 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4114 | -1.4023 | 0.017 | 0.017 | 0.477 | 0.471 | 0.109 | -0.109
9 |  |  |  |  | 38.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8736 | -6.8295 | 0.071 | 0.07 | 1.527 | 1.508 | 0.254 | -0.252
9 |  | 1 |  |  | 5.51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.806 | -3.7823 | 0.148 | 0.146 | 19.921 | 19.673 | 0.562 | -0.559
9 |  |  |  |  | 40.78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0669 | -3.048 | 0.015 | 0.015 | 0.304 | 0.3 | 0.113 | -0.113
9 |  | 1 |  |  | 80.64 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0661 | -3.0487 | 0.196 | 0.194 | 2.252 | 2.226 | 0.238 | -0.236
9 |  |  |  |  | 128.68 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.9817 | -43.6124 | 0.208 | 0.204 | 1.407 | 1.383 | 0.394 | -0.391
9 |  |  |  |  | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.9801 | -23.7935 | 0.018 | 0.018 | 2.108 | 2.075 | 0.393 | -0.39
9 |  |  |  |  | 28.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.9203 | -22.7426 | 0.084 | 0.083 | 1.926 | 1.896 | 0.376 | -0.373
9 |  |  |  |  | 33.76 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.7929 | -24.588 | 0.107 | 0.105 | 2.254 | 2.216 | 0.407 | -0.403
9 |  | 2 |  |  | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2679 | -2.2593 | 0.07 | 0.069 | 7.073 | 7.02 | 0.335 | -0.334
9 |  |  |  |  | 34.03 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.5236 | -22.3301 | 0.089 | 0.087 | 1.86 | 1.828 | 0.37 | -0.366
9 |  |  |  |  | 53.81 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7653 | -5.7233 | 0.071 | 0.07 | 1.075 | 1.059 | 0.213 | -0.211
9 |  | 1 |  |  | 6.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4752 | -1.4664 | 0.026 | 0.026 | 2.993 | 2.957 | 0.218 | -0.217
9 |  |  |  |  | 35.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2891 | -4.258 | 0.026 | 0.026 | 0.595 | 0.586 | 0.158 | -0.157
9 |  | 2 |  |  | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4732 | -1.4644 | 0.028 | 0.028 | 2.985 | 2.949 | 0.218 | -0.216
9 |  | 1 | 2002 |  | 81.54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8151 | -2.7942 | 0.024 | 0.023 | 0.256 | 0.252 | 0.104 | -0.103
9 |  |  |  |  | 8.88 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.7569 | -16.6082 | 0.011 | 0.011 | 1.029 | 1.011 | 0.275 | -0.273
9 |  | 1 |  |  | 7.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9911 | -0.9826 | 0.013 | 0.013 | 1.351 | 1.328 | 0.146 | -0.145
9 |  |  |  |  | 57.02 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7654 | -15.626 | 0.065 | 0.064 | 0.911 | 0.895 | 0.259 | -0.256
9 |  | 2 |  |  | 7.88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2685 | -1.2596 | 0.022 | 0.021 | 2.213 | 2.182 | 0.187 | -0.186
9 |  |  |  |  | 34.02 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4945 | -14.3688 | 0.037 | 0.036 | 0.77 | 0.757 | 0.238 | -0.236
9 |  | 1 |  |  | 6.76 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0305 | -1.0217 | 0.013 | 0.012 | 1.46 | 1.435 | 0.152 | -0.151
9 |  |  |  |  | 27.08 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4625 | -13.3485 | 0.024 | 0.024 | 0.664 | 0.653 | 0.221 | -0.219
9 |  | 1 |  |  | 13.15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.633 | -1.6186 | 0.055 | 0.054 | 3.667 | 3.603 | 0.241 | -0.239
9 |  |  |  |  | 46 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8284 | -11.731 | 0.026 | 0.026 | 0.513 | 0.505 | 0.194 | -0.192
9 |  | 2 |  |  | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9376 | -0.929 | 0.013 | 0.013 | 1.209 | 1.187 | 0.138 | -0.137
9 |  | 1 |  |  | 39.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5098 | -1.501 | 0.131 | 0.13 | 3.135 | 3.098 | 0.223 | -0.222
9 |  |  |  |  | 63.73 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3776 | -9.3045 | 0.026 | 0.025 | 0.322 | 0.317 | 0.154 | -0.153
9 |  |  |  |  | 61.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0419 | -3.0173 | 0.065 | 0.064 | 0.932 | 0.917 | 0.171 | -0.17
9 |  | 3 |  |  | 5.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2082 | -1.1994 | 0.014 | 0.014 | 2.007 | 1.978 | 0.178 | -0.177
9 |  |  |  |  | 38.23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8329 | -1.8187 | 0.035 | 0.034 | 0.805 | 0.792 | 0.142 | -0.141
9 |  | 2 |  |  | 5.55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.021 | -1.0122 | 0.011 | 0.011 | 1.434 | 1.409 | 0.151 | -0.149
9 |  | 1 |  |  | 19.12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8116 | -0.8068 | 0.003 | 0.003 | 0.158 | 0.156 | 0.063 | -0.063
9 |  |  |  |  | 13.18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.333 | -6.2899 | 0.069 | 0.068 | 4.038 | 3.983 | 0.356 | -0.354
9 |  | 1 |  |  | 6.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4608 | -1.452 | 0.025 | 0.025 | 2.935 | 2.899 | 0.216 | -0.214
9 |  |  |  |  | 31.38 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.872 | -4.8381 | 0.089 | 0.088 | 2.39 | 2.356 | 0.274 | -0.272
9 |  | 2 |  |  | 6.38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4544 | -1.4455 | 0.024 | 0.024 | 2.909 | 2.874 | 0.215 | -0.213
9 |  |  | 2006 |  | 72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4172 | -3.393 | 0.219 | 0.215 | 2.797 | 2.757 | 0.265 | -0.263
9 |  | 1 |  |  | 5.83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8394 | -0.835 | 0.008 | 0.007 | 0.969 | 0.959 | 0.124 | -0.123
9 |  |  |  |  | 18.15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5772 | -2.5586 | 0.031 | 0.03 | 1.591 | 1.568 | 0.2 | -0.198
9 |  | 2 |  |  | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1403 | -1.1315 | 0.014 | 0.014 | 1.788 | 1.761 | 0.168 | -0.167
9 |  | 3 |  |  | 32.38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4367 | -1.4273 | 0.018 | 0.017 | 0.494 | 0.488 | 0.111 | -0.111
9 |  | Дет/сад №38 | 2001 |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.577 | -4.5598 | 0.202 | 0.201 | 5.017 | 4.98 | 0.355 | -0.354
9 |  |  |  |  | 13.12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.976 | -18.5391 | 0.027 | 0.023 | 1.463 | 1.26 | 0.328 | -0.304
9 |  | 3 |  |  | 8.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1112 | -1.0996 | 0.018 | 0.018 | 1.698 | 1.663 | 0.164 | -0.162
9 |  |  |  |  | 36.55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.8642 | -17.44 | 0.065 | 0.056 | 1.305 | 1.115 | 0.31 | -0.286
9 |  | 2 |  |  | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2998 | -1.2883 | 0.022 | 0.022 | 2.323 | 2.282 | 0.192 | -0.19
9 |  |  |  |  | 35.95 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.5629 | -16.1533 | 0.056 | 0.047 | 1.131 | 0.957 | 0.288 | -0.265
9 |  | 1 |  |  | 7.56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1988 | -1.1872 | 0.019 | 0.018 | 1.976 | 1.938 | 0.177 | -0.175
9 |  |  |  |  | 26.39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3626 | -14.9676 | 0.035 | 0.029 | 0.982 | 0.821 | 0.268 | -0.246
9 |  |  |  |  | 42.84 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9087 | -5.8671 | 0.06 | 0.059 | 1.129 | 1.113 | 0.218 | -0.217
9 |  | 1 |  |  | 6.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3404 | -1.3319 | 0.022 | 0.022 | 2.471 | 2.439 | 0.198 | -0.197
9 |  |  |  |  | 34.21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5675 | -4.5361 | 0.028 | 0.028 | 0.674 | 0.665 | 0.169 | -0.167
9 |  | 2 |  |  | 6.85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4411 | -1.4326 | 0.025 | 0.025 | 2.856 | 2.822 | 0.213 | -0.212
9 |  |  |  |  | 61.89 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1257 | -3.1041 | 0.156 | 0.154 | 2.34 | 2.308 | 0.242 | -0.241
9 |  | 1 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4293 | -1.4204 | 0.028 | 0.028 | 2.809 | 2.775 | 0.211 | -0.21
9 |  |  |  |  | 32.27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6959 | -1.6843 | 0.025 | 0.025 | 0.689 | 0.679 | 0.132 | -0.131
9 |  | 2 |  |  | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3761 | -1.3672 | 0.026 | 0.025 | 2.604 | 2.571 | 0.203 | -0.202
9 |  | Магазин |  |  | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3195 | -0.3173 | 0.004 | 0.003 | 0.14 | 0.138 | 0.047 | -0.047
9 |  |  | 1998 |  | 34.91 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4528 | -9.1016 | 0.051 | 0.038 | 1.065 | 0.807 | 0.247 | -0.215
9 |  | 3 |  |  | 8.01 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5507 | -1.5418 | 0.033 | 0.033 | 3.307 | 3.269 | 0.229 | -0.228
9 |  |  |  |  | 41.32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9011 | -7.5608 | 0.129 | 0.093 | 2.561 | 1.848 | 0.329 | -0.279
9 |  | 2 |  |  | 7.29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3844 | -1.3756 | 0.024 | 0.024 | 2.636 | 2.602 | 0.204 | -0.203
9 |  |  |  |  | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5159 | -6.186 | 0.038 | 0.026 | 1.826 | 1.237 | 0.277 | -0.228
9 |  | 1 |  |  | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6495 | -0.6451 | 0.005 | 0.005 | 0.58 | 0.572 | 0.096 | -0.095
9 |  |  |  |  | 16.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.866 | -5.5413 | 0.029 | 0.019 | 1.524 | 0.993 | 0.253 | -0.205
9 |  | Магазин |  |  | 8.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5805 | -0.5772 | 0.005 | 0.005 | 0.463 | 0.458 | 0.086 | -0.085
9 |  |  |  |  | 56.72 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2853 | -4.9645 | 0.082 | 0.051 | 1.277 | 0.797 | 0.232 | -0.183
9 |  | 2 |  |  | 7.21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1331 | -1.1242 | 0.016 | 0.016 | 1.766 | 1.738 | 0.167 | -0.166
9 |  |  |  |  | 32.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1511 | -3.8414 | 0.035 | 0.019 | 0.858 | 0.477 | 0.19 | -0.142
9 |  | 1 |  |  | 7.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.178 | -1.1691 | 0.018 | 0.018 | 1.908 | 1.88 | 0.174 | -0.173
9 |  | 1 | 2005 |  | 73.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9726 | -2.6729 | 0.311 | 0.141 | 3.78 | 1.711 | 0.308 | -0.207
9 |  |  |  |  | 58.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9593 | -5.908 | 0.027 | 0.027 | 0.346 | 0.34 | 0.141 | -0.14
9 |  | 2 |  |  | 7.39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3767 | -1.3681 | 0.024 | 0.024 | 2.606 | 2.574 | 0.203 | -0.202
9 |  |  |  |  | 33.53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5809 | -4.5415 | 0.028 | 0.028 | 0.678 | 0.667 | 0.169 | -0.168
9 |  | 1 |  |  | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3244 | -1.3158 | 0.023 | 0.022 | 2.412 | 2.381 | 0.196 | -0.194
9 |  |  |  |  | 62.88 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2559 | -3.2264 | 0.027 | 0.026 | 0.343 | 0.337 | 0.12 | -0.119
9 |  | 3 |  |  | 5.85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0853 | -1.0766 | 0.013 | 0.012 | 1.62 | 1.594 | 0.16 | -0.159
9 |  | 2 |  |  | 6.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9946 | -0.9859 | 0.011 | 0.011 | 1.36 | 1.337 | 0.147 | -0.146
9 |  | 1 |  |  | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1742 | -1.1655 | 0.016 | 0.015 | 1.896 | 1.868 | 0.173 | -0.172
0 |  |  |  |  | 58.69 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3 |  |  | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6793 | -0.6706 | 0.005 | 0.005 | 0.635 | 0.618 | 0.1 | -0.099
9 |  |  |  |  | 38.01 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6798 | -0.6701 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.045 | 0.038 | -0.038
9 |  | 2 |  |  | 7.22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0388 | -1.0301 | 0.014 | 0.013 | 1.484 | 1.459 | 0.153 | -0.152
9 |  |  | 2001 |  | 61.26 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.4055 | -53.115 | 0.166 | 0.164 | 2.074 | 2.052 | 0.478 | -0.476
9 |  | 4 |  |  | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3098 | -1.3009 | 0.021 | 0.021 | 2.359 | 2.327 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 39.78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5135 | -8.446 | 0.112 | 0.11 | 2.343 | 2.306 | 0.314 | -0.312
9 |  | 3 |  |  | 7.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6194 | -1.6106 | 0.033 | 0.032 | 3.607 | 3.567 | 0.239 | -0.238
9 |  |  |  |  | 39.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8933 | -6.8362 | 0.065 | 0.064 | 1.536 | 1.511 | 0.254 | -0.252
9 |  | 2 |  |  | 6.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7688 | -0.7599 | 0.007 | 0.007 | 0.813 | 0.794 | 0.114 | -0.112
9 |  |  |  |  | 37.91 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1238 | -6.077 | 0.055 | 0.055 | 1.212 | 1.194 | 0.226 | -0.224
9 |  | 1 |  |  | 6.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3448 | -1.3359 | 0.022 | 0.022 | 2.487 | 2.454 | 0.199 | -0.197
9 |  |  |  |  | 4.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7783 | -4.7418 | 0.005 | 0.005 | 0.738 | 0.727 | 0.176 | -0.175
9 |  | Маг. "Бумага" |  |  | 29.16 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3753 | -0.3716 | 0.023 | 0.022 | 0.751 | 0.736 | 0.091 | -0.09
9 |  |  |  |  | 59.37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4029 | -4.3702 | 1.655 | 1.631 | 26.659 | 26.265 | 0.65 | -0.645
9 |  | 3 |  |  | 9.31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5693 | -1.5589 | 0.038 | 0.038 | 3.387 | 3.342 | 0.232 | -0.23
9 |  |  |  |  | 29.02 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8333 | -2.8116 | 0.058 | 0.057 | 1.923 | 1.893 | 0.22 | -0.218
9 |  | 2 |  |  | 7.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5643 | -1.5539 | 0.031 | 0.031 | 3.365 | 3.321 | 0.231 | -0.229
9 |  | 1 |  |  | 30.63 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2688 | -1.2579 | 0.013 | 0.013 | 0.386 | 0.379 | 0.098 | -0.098
9 |  | 3 |  |  | 7.43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0208 | -1.0126 | 0.013 | 0.013 | 1.433 | 1.41 | 0.151 | -0.15
9 |  |  |  |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6671 | -18.5295 | 0.024 | 0.024 | 1.277 | 1.259 | 0.306 | -0.304
9 |  | 2 |  |  | 6.48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6955 | -0.6873 | 0.006 | 0.005 | 0.665 | 0.65 | 0.103 | -0.101
9 |  |  |  |  | 35.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7184 | -11.6152 | 0.025 | 0.024 | 0.503 | 0.495 | 0.192 | -0.191
9 |  | 1 |  |  | 5.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4331 | -0.4248 | 0.002 | 0.002 | 0.258 | 0.248 | 0.064 | -0.063
9 |  | Д/с № 41 |  |  | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2518 | -6.2283 | 0.205 | 0.204 | 3.935 | 3.905 | 0.352 | -0.35
9 |  |  |  |  | 16.03 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2839 | -11.1918 | 0.009 | 0.009 | 0.467 | 0.459 | 0.185 | -0.184
9 |  | Магазин |  |  | 38.77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2139 | -0.2118 | 0.003 | 0.003 | 0.063 | 0.062 | 0.032 | -0.031
9 |  |  | 2002 |  | 61.95 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0693 | -10.9807 | 0.037 | 0.036 | 0.449 | 0.442 | 0.182 | -0.18
9 |  | Кафе |  |  | 33.31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4915 | -0.4887 | 0.012 | 0.012 | 0.332 | 0.328 | 0.073 | -0.072
9 |  |  |  |  | 8.07 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5752 | -10.4946 | 0.048 | 0.047 | 3.615 | 3.561 | 0.39 | -0.387
9 |  | 1 |  |  | 8.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.766 | -0.7615 | 0.008 | 0.008 | 0.807 | 0.797 | 0.113 | -0.112
9 |  |  |  |  | 15.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8091 | -9.7332 | 0.056 | 0.055 | 3.111 | 3.063 | 0.362 | -0.359
9 |  | 2 |  |  | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4424 | -1.4336 | 0.029 | 0.029 | 2.861 | 2.826 | 0.213 | -0.212
9 |  |  |  |  | 33.62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3664 | -8.3 | 0.094 | 0.092 | 2.263 | 2.227 | 0.309 | -0.306
9 |  | 3 |  |  | 8.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.488 | -1.4791 | 0.031 | 0.031 | 3.045 | 3.009 | 0.22 | -0.218
9 |  |  | 2017 | есть | 64.79 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8778 | -6.8215 | 0.113 | 0.111 | 1.529 | 1.504 | 0.254 | -0.252
9 |  | 1 |  |  | 5.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8331 | -0.8287 | 0.007 | 0.007 | 0.954 | 0.944 | 0.123 | -0.122
9 |  |  |  |  | 9.24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0434 | -5.994 | 0.013 | 0.013 | 1.181 | 1.162 | 0.223 | -0.221
9 |  | 2 |  |  | 5.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7179 | -0.7135 | 0.006 | 0.005 | 0.709 | 0.7 | 0.106 | -0.105
9 |  |  |  |  | 38.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3254 | -5.2807 | 0.04 | 0.039 | 0.917 | 0.902 | 0.197 | -0.195
9 |  | 3 |  |  | 6.84 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7536 | -0.7491 | 0.007 | 0.007 | 0.781 | 0.772 | 0.111 | -0.111
9 |  |  |  |  | 12.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5711 | -4.5323 | 0.01 | 0.01 | 0.675 | 0.664 | 0.169 | -0.167
9 |  | 4 |  |  | 7.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3212 | -1.3123 | 0.022 | 0.022 | 2.4 | 2.368 | 0.195 | -0.194
9 |  |  |  |  | 33.18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2496 | -3.2203 | 0.014 | 0.014 | 0.341 | 0.335 | 0.12 | -0.119
9 |  |  |  |  | 9.89 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9107 | -0.9015 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.034 | -0.033
9 |  | 5 |  |  | 6.51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9105 | -0.9017 | 0.01 | 0.009 | 1.14 | 1.118 | 0.134 | -0.133
0 |  | Магазин |  |  | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3383 | -2.3194 | 0.009 | 0.009 | 0.55 | 0.542 | 0.132 | -0.131
9 |  | 1 |  |  | 7.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0312 | -1.0224 | 0.013 | 0.013 | 1.462 | 1.437 | 0.152 | -0.151
9 |  | 2 |  |  | 32.88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3066 | -1.2975 | 0.082 | 0.081 | 2.348 | 2.315 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3093 | -4.2808 | 0.007 | 0.007 | 0.6 | 0.592 | 0.159 | -0.158
9 |  | 4 |  |  | 7.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4582 | -1.4491 | 0.028 | 0.028 | 2.924 | 2.888 | 0.215 | -0.214
9 |  |  |  |  | 50.05 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8509 | -2.8319 | 0.103 | 0.102 | 1.947 | 1.921 | 0.221 | -0.22
9 |  | 1 |  |  | 6.06 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3988 | -1.39 | 0.022 | 0.021 | 2.691 | 2.657 | 0.207 | -0.205
9 |  | 2 |  |  | 29.33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4517 | -1.4424 | 0.017 | 0.017 | 0.505 | 0.498 | 0.113 | -0.112
9 |  |  |  |  | 30.21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5856 | -3.5651 | 0.016 | 0.016 | 0.416 | 0.411 | 0.132 | -0.132
9 |  | 3 |  |  | 7.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5109 | -1.5018 | 0.029 | 0.029 | 3.14 | 3.102 | 0.223 | -0.222
9 |  |  |  |  | 27.87 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0741 | -2.0638 | 0.005 | 0.005 | 0.139 | 0.138 | 0.077 | -0.076
9 |  | 2 |  |  | 6.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7716 | -0.767 | 0.007 | 0.007 | 0.819 | 0.809 | 0.114 | -0.113
9 |  | 1 |  |  | 13.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.302 | -1.2974 | 0.036 | 0.036 | 2.331 | 2.315 | 0.192 | -0.192
9 |  | Сетевой участок № 23 |  |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1261 | -1.1184 | 0.013 | 0.013 | 0.304 | 0.3 | 0.087 | -0.087
9 |  | ЦТП 3-9 | 2004 |  | 42.44 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.5773 | -43.373 | 0.433 | 0.429 | 6.962 | 6.897 | 0.715 | -0.712
9 |  |  |  |  | 33.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8956 | -7.8452 | 0.09 | 0.088 | 2.015 | 1.99 | 0.291 | -0.29
9 |  |  |  |  | 49.76 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.69 | -19.54 | 0.096 | 0.095 | 1.421 | 1.4 | 0.323 | -0.321
9 |  |  |  |  | 27.03 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1744 | -1.1653 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.325 | 0.091 | -0.09
9 |  |  |  |  | 33.02 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1693 | -2.1509 | 0.042 | 0.042 | 1.127 | 1.108 | 0.168 | -0.167
9 | Регулятор напора |  | 2014 | есть | 57.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.7995 | -36.5008 | 0.389 | 0.382 | 4.965 | 4.884 | 0.604 | -0.599
22 |  | Упр.судеб. прист. |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3595 | -4.3593 | 0.085 | 0.085 | 4.552 | 4.551 | 0.338 | -0.338
9 | Регулятор напора |  |  |  | 28 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.0447 | -75.4437 | 0.174 | 0.172 | 4.206 | 4.14 | 0.681 | -0.676
9 |  |  | 2005 | есть | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0397 | -2.032 | 0.098 | 0.097 | 5.721 | 5.678 | 0.301 | -0.3
9 |  | ЦТП 3-10 |  |  | 56 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95.4701 | -94.8601 | 0.461 | 0.455 | 6.629 | 6.545 | 0.855 | -0.85
22 |  | ТК9-23-1-49-9 | 2005 |  | 12.17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.6218 | -34.41 | 0.093 | 0.092 | 4.394 | 4.341 | 0.568 | -0.565
22 |  |  |  |  | 68.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5356 | -3.5138 | 1.217 | 1.202 | 17.191 | 16.98 | 0.522 | -0.519
22 | ТК9-23-1-49-9 |  | 2006 | есть | 69.92 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6861 | -3.6618 | 0.011 | 0.011 | 0.132 | 0.131 | 0.087 | -0.087
22 |  |  |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3359 | -2.3226 | 0.062 | 0.062 | 7.504 | 7.419 | 0.345 | -0.343
22 |  |  |  |  | 140.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7093 | -3.6809 | 0.069 | 0.068 | 0.445 | 0.438 | 0.137 | -0.136
22 |  | Станция ГТС |  |  | 15.62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6497 | -2.6334 | 0.015 | 0.015 | 0.707 | 0.698 | 0.149 | -0.148
22 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.057 | -1.0502 | 0.015 | 0.014 | 1.536 | 1.517 | 0.156 | -0.155
22 |  |  |  |  | 110 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7634 | -3.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005
22 |  |  | 2002 |  | 5.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0738 | -9.3189 | 0 | 0 | 0.024 | 0.017 | 0.061 | -0.051
22 |  |  |  |  | 91.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3642 | -1.3534 | 0.018 | 0.018 | 0.187 | 0.184 | 0.077 | -0.076
22 |  |  | 2002 |  | 46.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4439 | -10.6665 | 0.002 | 0.001 | 0.031 | 0.023 | 0.068 | -0.059
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8455 | -16.7391 | 0.013 | 0.013 | 2.765 | 2.73 | 0.398 | -0.396
22 |  |  | 2003 |  | 52.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3655 | -10.3133 | 0.065 | 0.064 | 1.047 | 1.036 | 0.245 | -0.244
22 |  |  |  |  | 10.5 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6607 | -7.3623 | 0 | 0 | 0.016 | 0.012 | 0.049 | -0.042
22 |  | жилой дом | 2002 |  | 65.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1081 | -0.7301 | 0.022 | 0.009 | 0.294 | 0.128 | 0.086 | -0.057
22 |  | Регистр. палата | 2001 |  | 74 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6249 | -0.6207 | 0.16 | 0.158 | 2.082 | 2.054 | 0.152 | -0.151
22 |  | Бригантина |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2141 | -3.1732 | 0.009 | 0.005 | 4.253 | 2.412 | 0.327 | -0.246
22 |  | Иванов мастерские | 2003 |  | 17.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8584 | -0.8538 | 0.02 | 0.02 | 1.013 | 1.002 | 0.127 | -0.126
22 |  |  |  |  | 60 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4139 | -4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.009
22 |  |  |  |  | 76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3605 | -4.3583 | 0.151 | 0.151 | 1.914 | 1.912 | 0.245 | -0.245
22 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.364 | -10.3148 | 0.122 | 0.121 | 3.472 | 3.44 | 0.383 | -0.381
22 |  | Регулятор напора |  |  | 10 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9.7688 | 8.0924 | 0 | 0 | 0.021 | 0.014 | -0.055 | 0.046
22 |  |  |  |  | 22 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7702 | -3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008
22 |  |  |  |  | 100.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6594 | -7.3636 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | -0.016
22 | ТК9-23-1-49-9 | ТК9-23-1-49-10 | 2005 | есть | 26 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.6924 | -25.5356 | 0.076 | 0.075 | 2.42 | 2.391 | 0.422 | -0.419
22 | ТК9-23-1-49-10 | ТК9-23-1-49-11 | 2005 | есть | 92.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.7356 | -20.6085 | 0.157 | 0.155 | 1.576 | 1.557 | 0.34 | -0.338
22 | ТК9-23-1-49-11 | жилой дом | 2005 | есть | 9.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.802 | -1.7919 | 0.052 | 0.051 | 4.465 | 4.416 | 0.266 | -0.265
22 |  |  | 2012 | есть | 97.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84.9067 | -84.5104 | 0.54 | 0.535 | 4.725 | 4.681 | 0.732 | -0.728
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6639 | -2.6498 | 0.002 | 0.002 | 1.7 | 1.682 | 0.207 | -0.205
22 |  | ЦТП 3-18 | 2012 | есть | 142.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67.4129 | -67.1073 | 0.494 | 0.49 | 2.978 | 2.951 | 0.581 | -0.578
22 | ЦТП 3-18 |  |  |  | 7.89 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.1578 | -37.9235 | 0.071 | 0.07 | 5.338 | 5.273 | 0.626 | -0.622
22 |  | 1 |  |  | 5.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3259 | -1.3188 | 0.019 | 0.019 | 2.418 | 2.392 | 0.196 | -0.195
22 |  |  |  |  | 27.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2094 | -2.1954 | 0.191 | 0.188 | 6.713 | 6.628 | 0.326 | -0.324
22 |  | 2 |  |  | 5.22 | 0.04 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3117 | -1.3046 | 0.053 | 0.041 | 7.988 | 6.053 | 0.303 | -0.273
22 |  | 1 |  |  | 29.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8976 | -0.8909 | 0.034 | 0.034 | 1.108 | 1.092 | 0.133 | -0.132
22 |  | 2 |  |  | 4.88 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5063 | -1.4966 | 0.004 | 0.004 | 0.543 | 0.536 | 0.117 | -0.116
22 |  | 1 |  |  | 46.23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1777 | -2.1673 | 0.057 | 0.057 | 1.136 | 1.125 | 0.169 | -0.168
22 |  |  | 2002 |  | 44.32 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.5185 | -27.5927 | 0.009 | 0.008 | 0.173 | 0.151 | 0.162 | -0.152
22 |  |  | 2014 | есть | 85.6 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.0057 | -35.0173 | 0.01 | 0.009 | 0.103 | 0.092 | 0.141 | -0.134
22 |  |  | 2005 |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7755 | -6.7448 | 0.012 | 0.012 | 4.622 | 4.58 | 0.381 | -0.38
22 |  | Производ.корпус ПТУ 7 | 2005 |  | 18.56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3384 | -1.3295 | 0.052 | 0.052 | 2.463 | 2.431 | 0.198 | -0.196
22 |  | Учебный корпус ПТУ 7 | 2004 |  | 38.21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.384 | -3.3687 | 0.05 | 0.05 | 1.153 | 1.142 | 0.19 | -0.19
22 |  |  | 2012 | есть | 43.7 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.7868 | -41.7566 | 0.019 | 0.018 | 0.381 | 0.346 | 0.241 | -0.23
22 |  |  |  |  | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.213 | -1.2055 | 0.057 | 0.056 | 2.023 | 1.998 | 0.179 | -0.178
22 |  |  | 2011 | есть | 55 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45.0067 | -42.9551 | 0.025 | 0.023 | 0.402 | 0.366 | 0.248 | -0.236
22 |  |  | 2011 | есть | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.583 | -2.5679 | 0.097 | 0.096 | 9.175 | 9.068 | 0.381 | -0.379
22 |  | Мастер. ООО "Бизон" |  |  | 4.12 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1906 | -0.1901 | 0.001 | 0.001 | 0.169 | 0.168 | 0.044 | -0.044
22 |  |  | 2002 |  | 75 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.8688 | -51.7542 | 0.052 | 0.048 | 0.576 | 0.532 | 0.296 | -0.285
22 |  |  |  |  | 14.01 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7429 | -0.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | -0.004
22 |  |  |  |  | 60.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3038 | -0.3004 | 0.008 | 0.008 | 0.127 | 0.124 | 0.045 | -0.044
0 |  |  |  |  | 8.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 40.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3035 | -0.3007 | 0.005 | 0.005 | 0.127 | 0.124 | 0.045 | -0.044
22 |  |  | 2011 | есть | 75 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 146.4641 | -145.6762 | 0.399 | 0.394 | 4.258 | 4.212 | 0.806 | -0.802
22 |  |  | 2007 | есть | 82 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 89.2673 | -88.8417 | 0.538 | 0.533 | 5.796 | 5.74 | 0.8 | -0.796
22 |  | Здание-склад |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8108 | -0.8057 | 0.011 | 0.011 | 0.904 | 0.893 | 0.12 | -0.119
22 |  | 1 |  |  | 4.41 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1067 | -4.0832 | 0.014 | 0.014 | 1.698 | 1.678 | 0.231 | -0.23
22 |  |  |  |  | 72.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3425 | -2.3215 | 0.015 | 0.015 | 0.177 | 0.174 | 0.086 | -0.086
22 |  | 1 | 2002 |  | 60.11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3411 | -2.3229 | 0.036 | 0.036 | 0.552 | 0.543 | 0.132 | -0.131
22 |  |  |  |  | 16.63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.7315 | -50.4461 | 0.208 | 0.205 | 9.435 | 9.33 | 0.832 | -0.828
22 |  | 3 |  |  | 4.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.546 | -1.5376 | 0.02 | 0.02 | 3.287 | 3.251 | 0.228 | -0.227
22 |  |  |  |  | 31.49 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.1847 | -48.9093 | 0.311 | 0.308 | 8.869 | 8.77 | 0.807 | -0.803
22 |  | 2 |  |  | 4.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5287 | -1.5203 | 0.02 | 0.02 | 3.214 | 3.178 | 0.226 | -0.225
22 |  |  |  |  | 21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.6546 | -47.3903 | 0.205 | 0.202 | 8.326 | 8.233 | 0.782 | -0.778
22 |  | 1 |  |  | 4.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3982 | -1.3897 | 0.017 | 0.017 | 2.689 | 2.656 | 0.206 | -0.205
22 |  |  |  |  | 21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.3301 | -38.0777 | 0.132 | 0.131 | 5.386 | 5.316 | 0.629 | -0.625
22 |  | ЦТП 3-19 |  |  | 24.95 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9249 | -7.9243 | 0.172 | 0.172 | 6.323 | 6.322 | 0.446 | -0.446
22 |  |  | 2017 | нет | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6526 | -6.6172 | 0.119 | 0.117 | 4.456 | 4.408 | 0.374 | -0.372
22 |  |  | 2004 |  | 32.85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.659 | -3.6389 | 0.048 | 0.048 | 1.348 | 1.333 | 0.206 | -0.205
22 |  | Д/с № 27 |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6837 | -2.6708 | 0.267 | 0.264 | 9.904 | 9.81 | 0.396 | -0.394
22 |  | жилой дом |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9749 | -0.9685 | 0.036 | 0.035 | 1.307 | 1.29 | 0.144 | -0.143
22 |  | Д/с № 31 |  |  | 120 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9934 | -2.9786 | 0.113 | 0.112 | 0.902 | 0.893 | 0.168 | -0.168
22 |  |  |  |  | 39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.6766 | -31.4614 | 0.17 | 0.168 | 3.679 | 3.629 | 0.52 | -0.516
22 |  |  |  |  | 32.28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5411 | -8.4818 | 0.093 | 0.092 | 2.358 | 2.326 | 0.315 | -0.313
22 |  | 1 |  |  | 3.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4117 | -1.4019 | 0.014 | 0.014 | 2.741 | 2.703 | 0.208 | -0.207
22 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1288 | -7.0804 | 0.02 | 0.02 | 1.643 | 1.621 | 0.263 | -0.261
22 |  |  | 2007 | есть | 95.07 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.8403 | -18.7216 | 0.142 | 0.141 | 1.301 | 1.285 | 0.309 | -0.307
22 |  | 1 |  |  | 31.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0107 | -4.9796 | 0.032 | 0.031 | 0.812 | 0.802 | 0.185 | -0.184
22 |  |  |  |  | 14.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0632 | -1.057 | 0.024 | 0.024 | 1.554 | 1.537 | 0.157 | -0.156
22 |  | общ |  |  | 4.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4082 | -6.3834 | 0.367 | 0.365 | 56.473 | 56.037 | 0.946 | -0.943
22 |  |  |  |  | 0.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4085 | -6.3832 | 0.01 | 0.01 | 4.135 | 4.102 | 0.361 | -0.359
22 |  |  |  |  | 61.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.2971 | -27.3979 | 0.013 | 0.011 | 0.17 | 0.149 | 0.161 | -0.151
22 |  | Столярный цех | 2003 |  | 43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7089 | -1.6979 | 0.182 | 0.18 | 4.016 | 3.964 | 0.252 | -0.251
22 |  |  |  |  | 2.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2589 | -12.1931 | 0.007 | 0.007 | 1.464 | 1.449 | 0.29 | -0.288
0 |  | " Аляска " мастерские |  |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ИТП ПТУ- 7 | 2005 |  | 108.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4363 | -5.4161 | 0.344 | 0.341 | 2.975 | 2.953 | 0.306 | -0.305
22 |  | Офис. гаражи | 2004 |  | 37 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1596 | -0.1584 | 0.005 | 0.004 | 0.118 | 0.117 | 0.037 | -0.037
22 | ИТП ПТУ- 7 |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6695 | -3.6519 | 0.01 | 0.01 | 1.356 | 1.343 | 0.206 | -0.205
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4532 | -6.4006 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.058 | -0.057
22 |  |  |  |  | 46.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.45 | -6.4038 | 0.069 | 0.068 | 1.345 | 1.326 | 0.238 | -0.236
22 |  | магазин Стройматериалы | 2004 |  | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8933 | -1.8799 | 0.044 | 0.043 | 0.859 | 0.846 | 0.147 | -0.146
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2335 | -1.2191 | 0 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | -0.045
9 | тк 1- 20 |  | 2012 | есть | 78.8 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.8262 | -79.5493 | 0.515 | 0.512 | 4.634 | 4.602 | 0.715 | -0.713
9 |  |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4146 | -1.4055 | 0.011 | 0.011 | 0.479 | 0.473 | 0.11 | -0.109
9 |  | 3 |  |  | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4144 | -1.4057 | 0.018 | 0.017 | 2.751 | 2.717 | 0.209 | -0.208
9 | ЦТП 3-6 | регулятор напора |  |  | 4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.2403 | -26.0482 | 0.024 | 0.023 | 2.524 | 2.487 | 0.431 | -0.427
9 | регулятор напора |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.2401 | -26.0483 | 0.016 | 0.016 | 2.524 | 2.488 | 0.431 | -0.427
9 |  |  |  |  | 31.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8386 | -2.8212 | 0.387 | 0.382 | 11.081 | 10.946 | 0.419 | -0.417
9 |  | 1 |  |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3751 | -1.3666 | 0.054 | 0.054 | 2.6 | 2.568 | 0.203 | -0.202
9 |  | 2 |  |  | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4979 | -1.4896 | 0.025 | 0.024 | 3.086 | 3.051 | 0.221 | -0.22
9 |  | 3 |  |  | 40.67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3405 | -1.3318 | 0.108 | 0.107 | 2.471 | 2.439 | 0.198 | -0.197
9 |  | 1 |  |  | 4.74 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.53 | -2.5117 | 0.012 | 0.012 | 1.533 | 1.511 | 0.196 | -0.195
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5318 | -2.5135 | 0.014 | 0.014 | 1.535 | 1.513 | 0.196 | -0.195
9 |  |  | 2014 | есть | 42.61 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0351 | -9.9701 | 0.479 | 0.473 | 10.138 | 10.007 | 0.565 | -0.561
9 |  | 1 |  |  | 8.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7341 | -2.7172 | 0.106 | 0.104 | 10.28 | 10.153 | 0.404 | -0.401
9 |  |  |  |  | 38.57 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3005 | -7.2534 | 0.552 | 0.545 | 12.765 | 12.601 | 0.566 | -0.562
9 |  | 2 |  |  | 7.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8594 | -2.8413 | 0.111 | 0.109 | 11.244 | 11.102 | 0.422 | -0.42
9 |  | 3 |  |  | 39 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4407 | -4.4124 | 0.215 | 0.212 | 4.723 | 4.663 | 0.344 | -0.342
9 |  | 1 |  |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0001 | -0.9927 | 0.007 | 0.007 | 0.24 | 0.236 | 0.078 | -0.077
9 |  |  |  |  | 20.27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8238 | -1.806 | 0.017 | 0.017 | 0.797 | 0.781 | 0.141 | -0.14
9 |  | 3 |  |  | 8.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6045 | -0.6008 | 0.005 | 0.005 | 0.502 | 0.496 | 0.089 | -0.089
9 |  |  |  |  | 10.08 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2191 | -1.2053 | 0.004 | 0.004 | 0.356 | 0.348 | 0.095 | -0.093
9 |  | Филиал сбербанка |  |  | 8.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.35 | -0.3487 | 0.002 | 0.002 | 0.168 | 0.167 | 0.052 | -0.051
9 |  | 4 |  |  | 32.85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8691 | -0.8568 | 0.036 | 0.035 | 1.039 | 1.009 | 0.128 | -0.127
9 |  |  | 2007 | есть | 46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3007 | -12.2168 | 0.082 | 0.081 | 1.474 | 1.454 | 0.291 | -0.289
9 |  | 2 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3508 | -1.3402 | 0.025 | 0.025 | 2.509 | 2.47 | 0.199 | -0.198
9 |  | 3 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7051 | -1.6945 | 0.04 | 0.039 | 3.998 | 3.949 | 0.252 | -0.25
9 |  | 4 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3995 | -1.3882 | 0.027 | 0.026 | 2.693 | 2.65 | 0.207 | -0.205
9 |  | Магазин №4 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7829 | -0.7786 | 0.001 | 0.001 | 0.843 | 0.834 | 0.116 | -0.115
9 |  |  |  |  | 19.08 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.0373 | -78.7768 | 0.123 | 0.123 | 4.543 | 4.513 | 0.708 | -0.706
9 |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8218 | -1.813 | 0.006 | 0.006 | 4.564 | 4.52 | 0.269 | -0.268
9 |  | 2 |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.699 | -1.6902 | 0.005 | 0.005 | 3.97 | 3.928 | 0.251 | -0.25
9 |  |  |  |  | 15.15 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75.5127 | -75.2774 | 0.085 | 0.085 | 4.147 | 4.121 | 0.677 | -0.674
9 |  | 1 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8089 | -0.8045 | 0.004 | 0.004 | 0.9 | 0.89 | 0.119 | -0.119
9 |  | 2 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5801 | -1.5714 | 0.014 | 0.013 | 3.434 | 3.396 | 0.233 | -0.232
9 |  |  | 2002 |  | 42.73 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8666 | -4.8353 | 0.119 | 0.118 | 2.384 | 2.354 | 0.274 | -0.272
9 |  | 4 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3922 | -1.384 | 0.018 | 0.018 | 2.666 | 2.634 | 0.206 | -0.204
9 |  |  |  |  | 35.23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4739 | -3.4518 | 0.117 | 0.116 | 2.89 | 2.854 | 0.269 | -0.268
9 |  | 3 |  |  | 5.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3331 | -1.3249 | 0.018 | 0.018 | 2.444 | 2.414 | 0.197 | -0.196
9 |  |  |  |  | 34.87 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1405 | -2.1273 | 0.044 | 0.038 | 1.097 | 1.084 | 0.166 | -0.165
9 |  | 2 |  |  | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1373 | -1.1291 | 0.013 | 0.013 | 1.779 | 1.753 | 0.168 | -0.167
9 |  | 1 |  |  | 19.69 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0029 | -0.9984 | 0.006 | 0.006 | 0.241 | 0.239 | 0.078 | -0.077
9 |  |  | 2007 | есть | 60 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.1143 | -21.9922 | 0.319 | 0.316 | 4.765 | 4.712 | 0.523 | -0.52
9 |  |  |  |  | 17.81 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3337 | -4.306 | 0.088 | 0.087 | 4.498 | 4.441 | 0.336 | -0.334
9 |  | 2 |  |  | 5.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7968 | -1.7859 | 0.035 | 0.035 | 4.44 | 4.386 | 0.265 | -0.264
9 |  |  |  |  | 36.65 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5367 | -2.5203 | 0.064 | 0.063 | 1.541 | 1.521 | 0.197 | -0.195
9 |  | Лаборатория |  |  | 28.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7459 | -0.7405 | 0.024 | 0.023 | 0.765 | 0.754 | 0.11 | -0.109
9 |  |  | 2007 | есть | 70 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.7788 | -17.688 | 0.757 | 0.75 | 10.218 | 10.114 | 0.656 | -0.653
9 |  | 2 |  |  | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7225 | -2.7051 | 0.145 | 0.143 | 10.193 | 10.063 | 0.402 | -0.399
9 |  | 1 |  |  | 43.82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2085 | -2.1948 | 0.026 | 0.025 | 0.491 | 0.485 | 0.124 | -0.124
9 |  |  | 1998 |  | 13.95 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0762 | -5.0452 | 0.113 | 0.111 | 6.172 | 6.097 | 0.394 | -0.391
9 |  | 2 |  |  | 6.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5975 | -1.5844 | 0.031 | 0.031 | 3.509 | 3.452 | 0.236 | -0.234
9 |  |  |  |  | 37.37 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4787 | -3.4609 | 0.122 | 0.121 | 2.898 | 2.869 | 0.27 | -0.268
9 |  | 1 |  |  | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6476 | -2.635 | 0.078 | 0.077 | 9.64 | 9.548 | 0.391 | -0.389
9 |  | Маг. "Абсолют" |  |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8307 | -0.8263 | 0.037 | 0.037 | 0.949 | 0.939 | 0.123 | -0.122
9 |  |  |  |  | 8.45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4574 | -2.439 | 0.018 | 0.017 | 1.446 | 1.425 | 0.191 | -0.189
9 |  |  | 1994 |  | 45 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.6546 | -74.7619 | 0.273 | 0.26 | 4.274 | 4.065 | 0.687 | -0.67
9 |  |  |  |  | 34.94 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1363 | -10.0465 | 0.05 | 0.049 | 1.001 | 0.983 | 0.239 | -0.237
9 |  | 1 |  |  | 6.77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9146 | -0.9057 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 1.128 | 0.135 | -0.134
9 |  |  |  |  | 36.23 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2207 | -9.1418 | 0.039 | 0.038 | 0.828 | 0.814 | 0.218 | -0.216
9 |  | 2 |  |  | 5.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9998 | -0.9909 | 0.01 | 0.01 | 1.375 | 1.35 | 0.148 | -0.146
9 |  |  |  |  | 66.48 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2199 | -8.152 | 0.053 | 0.052 | 0.658 | 0.647 | 0.194 | -0.193
9 |  | 1 |  |  | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4883 | -1.4795 | 0.029 | 0.028 | 3.046 | 3.01 | 0.22 | -0.218
9 |  |  |  |  | 32.84 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7296 | -6.6745 | 0.019 | 0.019 | 0.441 | 0.434 | 0.159 | -0.158
9 |  | 2 |  |  | 7.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8679 | -0.8591 | 0.01 | 0.009 | 1.036 | 1.015 | 0.128 | -0.127
9 |  |  |  |  | 33.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8607 | -5.8164 | 0.047 | 0.047 | 1.11 | 1.094 | 0.216 | -0.215
9 |  | 3 |  |  | 7.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4303 | -1.4215 | 0.025 | 0.025 | 2.813 | 2.779 | 0.211 | -0.21
9 |  |  |  |  | 35.79 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4298 | -4.3955 | 0.028 | 0.027 | 0.634 | 0.625 | 0.164 | -0.162
9 |  | 4 |  |  | 6.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.225 | -1.2162 | 0.018 | 0.018 | 2.064 | 2.034 | 0.181 | -0.18
9 |  | 1 |  |  | 85.01 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2041 | -3.18 | 0.094 | 0.093 | 1.034 | 1.018 | 0.18 | -0.179
9 |  |  |  |  | 12.92 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.1295 | -25.915 | 0.059 | 0.058 | 2.503 | 2.462 | 0.429 | -0.425
9 |  | 3 |  |  | 7.55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3361 | -1.3275 | 0.023 | 0.023 | 2.455 | 2.424 | 0.197 | -0.196
9 |  |  | 2003 | есть | 55.98 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.3853 | -38.8039 | 0.097 | 0.09 | 1.186 | 1.095 | 0.362 | -0.348
9 |  |  |  |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9475 | -5.9114 | 0.12 | 0.118 | 3.561 | 3.518 | 0.335 | -0.333
9 |  | 3 |  |  | 8.87 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9073 | -0.9028 | 0.012 | 0.012 | 1.132 | 1.121 | 0.134 | -0.133
9 |  |  |  |  | 17.49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9856 | -2.9671 | 0.044 | 0.043 | 2.135 | 2.109 | 0.232 | -0.23
9 |  | 4 |  |  | 8.69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2235 | -1.2147 | 0.022 | 0.022 | 2.059 | 2.029 | 0.181 | -0.179
9 |  | 5 |  |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7619 | -1.7526 | 0.024 | 0.024 | 0.744 | 0.736 | 0.137 | -0.136
9 |  |  |  |  | 39.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0543 | -2.0418 | 0.246 | 0.243 | 5.804 | 5.733 | 0.303 | -0.302
9 |  | 2 |  |  | 8.69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8553 | -0.8508 | 0.011 | 0.011 | 1.006 | 0.995 | 0.126 | -0.126
9 |  |  |  |  | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1989 | -1.1912 | 0.013 | 0.013 | 1.977 | 1.951 | 0.177 | -0.176
9 |  | 1 |  |  | 8.87 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8958 | -0.8913 | 0.012 | 0.012 | 1.104 | 1.093 | 0.132 | -0.132
9 |  | Аптека |  |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.303 | -0.2999 | 0.003 | 0.003 | 0.126 | 0.124 | 0.045 | -0.044
9 |  | 1 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7455 | -1.7349 | 0.029 | 0.029 | 4.19 | 4.139 | 0.258 | -0.256
9 |  | ТК9-23-1-20-1 | 2015 | есть | 69.1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71.7073 | -71.4977 | 0.319 | 0.317 | 3.74 | 3.718 | 0.642 | -0.641
9 | ЦТП 3-8 |  |  |  | 6.14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.6925 | -51.4953 | 0.113 | 0.112 | 9.796 | 9.722 | 0.848 | -0.845
9 |  |  |  |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2024 | -9.1437 | 0.28 | 0.276 | 8.525 | 8.417 | 0.518 | -0.515
9 |  | 1 |  |  | 6.58 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7905 | -1.7801 | 0.038 | 0.037 | 4.409 | 4.358 | 0.264 | -0.263
9 |  |  |  |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0971 | -6.0616 | 0.271 | 0.268 | 8.904 | 8.801 | 0.473 | -0.47
9 |  |  |  |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4969 | -7.4495 | 0.17 | 0.168 | 5.658 | 5.587 | 0.422 | -0.419
9 |  | 3 |  |  | 19.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.447 | -1.438 | 0.063 | 0.062 | 2.879 | 2.844 | 0.214 | -0.212
9 |  |  |  |  | 16.76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2001 | -7.1466 | 0.099 | 0.098 | 5.219 | 5.142 | 0.405 | -0.402
9 |  | 2 |  |  | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3399 | -1.3311 | 0.017 | 0.017 | 2.469 | 2.436 | 0.198 | -0.197
9 |  |  |  |  | 32.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.86 | -5.8158 | 0.307 | 0.303 | 8.225 | 8.101 | 0.454 | -0.451
9 |  | 1 |  |  | 4.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1738 | -1.165 | 0.012 | 0.012 | 1.895 | 1.866 | 0.173 | -0.172
9 |  | Почта |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.337 | -0.3344 | 0.002 | 0.002 | 0.156 | 0.154 | 0.05 | -0.049
9 |  | ЦТП 3-21 |  |  | 7.39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.2339 | -96.7709 | 0.443 | 0.438 | 34.661 | 34.331 | 1.595 | -1.588
9 |  |  |  |  | 6.93 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.1387 | -24.971 | 0.086 | 0.085 | 6.157 | 6.075 | 0.594 | -0.59
9 |  | 2 |  |  | 5.15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4011 | -1.3923 | 0.019 | 0.019 | 2.7 | 2.666 | 0.207 | -0.206
9 |  |  |  |  | 29.52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.7374 | -23.579 | 0.22 | 0.218 | 5.49 | 5.417 | 0.561 | -0.557
9 |  | 1 |  |  | 5.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4413 | -1.4325 | 0.022 | 0.021 | 2.857 | 2.822 | 0.213 | -0.212
9 |  | 3 |  |  | 5.54 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3996 | -1.3908 | 0.02 | 0.02 | 2.694 | 2.66 | 0.207 | -0.205
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7266 | -2.71 | 0.081 | 0.08 | 10.224 | 10.1 | 0.403 | -0.4
9 |  | 1 |  |  | 22.56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4162 | -1.4077 | 0.068 | 0.067 | 2.758 | 2.725 | 0.209 | -0.208
9 |  |  |  |  | 15.18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7294 | -5.696 | 0.022 | 0.021 | 1.061 | 1.049 | 0.212 | -0.21
9 |  | 2 |  |  | 5.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5266 | -1.5183 | 0.023 | 0.022 | 3.205 | 3.17 | 0.225 | -0.224
9 |  |  |  |  | 36.49 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0576 | -9.9895 | 0.019 | 0.018 | 0.371 | 0.366 | 0.165 | -0.164
9 |  | 6 |  |  | 5.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0267 | -2.0152 | 0.04 | 0.039 | 5.649 | 5.585 | 0.299 | -0.298
9 | ТП | ТК 1-14 |  |  | 118 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1998.3148 | -1976.0786 | 0.936 | 0.916 | 4.14 | 4.048 | 1.514 | -1.497
9 | ТК 1-14 |  |  |  | 85 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1990.9702 | -1968.9907 | 0.572 | 0.559 | 4.109 | 4.019 | 1.509 | -1.492
9 |  | 2 |  |  | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2836 | -1.2764 | 0.016 | 0.015 | 2.266 | 2.241 | 0.19 | -0.188
9 |  | 1 |  |  | 37.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2783 | -1.2709 | 0.09 | 0.089 | 2.247 | 2.221 | 0.189 | -0.188
9 |  |  |  |  | 54.92 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0057 | -4.9581 | 0.047 | 0.046 | 0.81 | 0.795 | 0.185 | -0.183
9 |  |  |  |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5621 | -2.5472 | 0.013 | 0.013 | 0.661 | 0.653 | 0.144 | -0.143
9 |  |  | 1999 |  | 55.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8539 | -14.752 | 0.147 | 0.145 | 2.15 | 2.12 | 0.351 | -0.349
9 |  |  |  |  | 22.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.813 | -14.7148 | 0.053 | 0.053 | 2.138 | 2.11 | 0.35 | -0.348
9 |  |  |  |  | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0393 | -0.0389 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | -0.006
9 |  | ж/д |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4231 | -2.4081 | 0.048 | 0.047 | 8.075 | 7.975 | 0.358 | -0.356
9 |  | 3 |  |  | 4.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2846 | -1.2774 | 0.014 | 0.014 | 2.269 | 2.244 | 0.19 | -0.189
9 |  |  | 2004 | есть | 64 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.2366 | -96.7682 | 2.84 | 2.813 | 34.663 | 34.33 | 1.595 | -1.588
9 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8902 | -3.8639 | 0.014 | 0.014 | 0.489 | 0.483 | 0.144 | -0.143
9 |  |  |  |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1101 | -4.0843 | 0.004 | 0.004 | 0.165 | 0.163 | 0.097 | -0.097
9 |  |  |  |  | 25.01 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0228 | -2.0098 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.039 | 0.048 | -0.047
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0221 | -2.0105 | 0.045 | 0.044 | 5.623 | 5.559 | 0.299 | -0.297
9 |  | Магазин № 25 |  |  | 28 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9662 | -0.9596 | 0.127 | 0.126 | 4.334 | 4.275 | 0.223 | -0.221
9 |  |  |  |  | 29.74 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.893 | -2.8775 | 0.071 | 0.071 | 2.005 | 1.983 | 0.224 | -0.223
9 |  |  |  |  | 30.57 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2024 | -4.1779 | 0.066 | 0.065 | 1.778 | 1.757 | 0.236 | -0.235
9 |  | Д/с № 39 |  |  | 5.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5275 | -1.5198 | 0.023 | 0.022 | 3.209 | 3.176 | 0.226 | -0.224
9 |  | Д/с № 52 |  |  | 110 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9347 | -1.9231 | 0.105 | 0.103 | 0.896 | 0.886 | 0.15 | -0.149
9 |  |  | 1999 |  | 55 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.2288 | -25.0595 | 0.402 | 0.396 | 6.201 | 6.119 | 0.596 | -0.592
9 |  |  |  |  | 29.84 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.7226 | -23.567 | 0.222 | 0.219 | 5.483 | 5.411 | 0.561 | -0.557
9 |  |  |  |  | 47.27 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.1197 | -21.9762 | 0.272 | 0.269 | 4.767 | 4.706 | 0.523 | -0.519
9 |  |  |  |  | 23.98 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.502 | -3.4783 | 0.004 | 0.004 | 0.119 | 0.118 | 0.083 | -0.082
9 |  |  |  |  | 31.49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.994 | -3.9713 | 0.137 | 0.135 | 3.821 | 3.777 | 0.31 | -0.308
9 |  | 5 |  |  | 24.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4696 | -1.4621 | 0.08 | 0.079 | 2.97 | 2.94 | 0.217 | -0.216
9 |  |  | 2008 | есть | 63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.9917 | -14.897 | 0.067 | 0.066 | 0.824 | 0.814 | 0.246 | -0.244
9 |  | 3 |  |  | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7471 | -1.7367 | 0.032 | 0.032 | 4.198 | 4.148 | 0.258 | -0.256
22 |  |  |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9803 | -0.9719 | 0.036 | 0.035 | 1.321 | 1.299 | 0.145 | -0.144
22 |  | Гараж администрации |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9801 | -0.972 | 0.011 | 0.011 | 1.321 | 1.299 | 0.145 | -0.144
0 |  |  |  |  | 65.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0362 | -5.0215 | 0.01 | 0.01 | 2.553 | 2.539 | 0.283 | -0.283
22 |  | ЦТП 3-20 |  |  | 16.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6998 | -2.6994 | 0.016 | 0.016 | 0.734 | 0.734 | 0.152 | -0.152
9 |  | 3 |  |  | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3091 | -1.3008 | 0.016 | 0.015 | 2.357 | 2.327 | 0.193 | -0.192
9 |  | 4 |  |  | 4.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9265 | -1.9182 | 0.035 | 0.035 | 5.104 | 5.06 | 0.284 | -0.283
9 |  | 3 |  |  | 5.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9594 | -1.9479 | 0.039 | 0.038 | 5.28 | 5.218 | 0.289 | -0.288
9 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0701 | -6.0316 | 0.008 | 0.008 | 0.359 | 0.354 | 0.143 | -0.143
9 |  | 4 |  |  | 6.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.023 | -2.0114 | 0.049 | 0.048 | 5.628 | 5.564 | 0.299 | -0.297
9 |  |  |  |  | 42 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0948 | -8.0413 | 0.014 | 0.014 | 0.24 | 0.237 | 0.133 | -0.132
9 |  | 5 |  |  | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9613 | -1.9497 | 0.04 | 0.039 | 5.29 | 5.228 | 0.29 | -0.288
9 |  | 2 |  |  | 5.95 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0867 | -2.0751 | 0.047 | 0.047 | 5.988 | 5.922 | 0.308 | -0.306
9 |  | 6 |  |  | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5045 | -1.4941 | 0.025 | 0.024 | 3.113 | 3.07 | 0.222 | -0.221
9 |  | 5 |  |  | 5.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.602 | -1.5916 | 0.027 | 0.026 | 3.53 | 3.484 | 0.237 | -0.235
9 |  | 4 |  |  | 5.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8767 | -1.8663 | 0.037 | 0.036 | 4.843 | 4.79 | 0.277 | -0.276
9 |  |  |  |  | 23.46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.2416 | -20.1113 | 0.11 | 0.109 | 3.992 | 3.941 | 0.478 | -0.475
9 |  | 2 |  |  | 5.56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6307 | -1.6203 | 0.027 | 0.027 | 3.657 | 3.61 | 0.241 | -0.239
9 |  | 1 |  |  | 26.52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8706 | -1.8587 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0.044 | -0.044
9 |  | 2 |  |  | 4.71 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9231 | -1.9139 | 0.034 | 0.033 | 5.086 | 5.037 | 0.284 | -0.283
9 |  |  |  |  | 30.13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0659 | -12.9858 | 0.055 | 0.054 | 1.663 | 1.643 | 0.309 | -0.307
9 |  | 1 |  |  | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5104 | -1.5011 | 0.021 | 0.021 | 3.137 | 3.099 | 0.223 | -0.222
9 |  |  | 2003 |  | 37.22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5546 | -11.4856 | 0.196 | 0.194 | 4.316 | 4.265 | 0.427 | -0.424
9 |  | 3 |  |  | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4964 | -1.4874 | 0.022 | 0.022 | 3.079 | 3.042 | 0.221 | -0.22
9 |  |  |  |  | 20.07 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0575 | -9.9989 | 0.072 | 0.072 | 3.27 | 3.232 | 0.371 | -0.369
9 |  | 2 |  |  | 4.75 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.658 | -1.649 | 0.025 | 0.025 | 3.781 | 3.74 | 0.245 | -0.244
9 |  |  |  |  | 20.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3991 | -8.3502 | 0.051 | 0.05 | 2.281 | 2.254 | 0.31 | -0.308
9 |  | 1 |  |  | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.654 | -1.6449 | 0.026 | 0.025 | 3.762 | 3.721 | 0.244 | -0.243
9 |  |  | 2011 | есть | 72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7447 | -6.7057 | 0.858 | 0.848 | 10.896 | 10.77 | 0.523 | -0.52
9 |  | 1 |  |  | 4.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5841 | -1.5768 | 0.022 | 0.022 | 3.451 | 3.419 | 0.234 | -0.233
9 |  |  |  |  | 28.51 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.16 | -5.1295 | 0.194 | 0.191 | 6.377 | 6.302 | 0.4 | -0.398
9 |  | 2 |  |  | 4.83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1657 | -1.1585 | 0.013 | 0.012 | 1.869 | 1.846 | 0.172 | -0.171
9 |  | 3 |  |  | 4.77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2038 | -1.1965 | 0.013 | 0.013 | 1.993 | 1.969 | 0.178 | -0.177
9 |  |  |  |  | 29.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.79 | -2.775 | 0.345 | 0.341 | 10.704 | 10.59 | 0.412 | -0.41
9 |  | 4 |  |  | 6.17 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3203 | -1.313 | 0.061 | 0.061 | 8.093 | 8.005 | 0.305 | -0.303
9 |  | 2 |  |  | 4.56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1964 | -1.1882 | 0.013 | 0.013 | 1.969 | 1.942 | 0.177 | -0.175
9 |  | 1 |  |  | 40.25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1048 | -1.0959 | 0.013 | 0.012 | 0.292 | 0.288 | 0.086 | -0.085
9 |  |  |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2953 | -22.1474 | 0.034 | 0.033 | 1.822 | 1.798 | 0.366 | -0.363
9 |  |  |  |  | 9.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0848 | -12.0043 | 0.012 | 0.012 | 0.535 | 0.528 | 0.198 | -0.197
9 | ЦТП 3-21 | Регулятор напора |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.9638 | -66.5015 | 0.197 | 0.194 | 16.439 | 16.213 | 1.099 | -1.091
9 | ТП |  |  |  | 9 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 369.9376 | -395.5194 | 0.007 | 0.008 | 0.142 | 0.162 | 0.28 | -0.3
9 |  |  |  |  | 2.5 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 369.9293 | -395.5277 | 0.009 | 0.01 | 0.737 | 0.843 | 0.523 | -0.559
9 |  |  |  |  | 35 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 369.9281 | -395.5289 | 0.02 | 0.022 | 0.142 | 0.162 | 0.28 | -0.3
9 |  |  |  |  | 86 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 369.896 | -395.561 | 0.107 | 0.123 | 0.737 | 0.843 | 0.523 | -0.559
9 |  | "Балатон" |  |  | 86 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9863 | -2.9592 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.032 | 0.049 | -0.049
9 | Регулятор напора |  |  |  | 1.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5855 | -12.4829 | 0.004 | 0.004 | 1.543 | 1.518 | 0.297 | -0.295
9 | ЦТП 3-3 | Регулятор напора |  |  | 3.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5856 | -12.4828 | 0.012 | 0.012 | 1.543 | 1.518 | 0.297 | -0.295
9 | ТК 1-14 | регулятор напора |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2365 | -7.196 | 0.008 | 0.008 | 0.51 | 0.505 | 0.171 | -0.17
9 | регулятор напора |  |  |  | 65 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2364 | -7.196 | 0.04 | 0.04 | 0.51 | 0.505 | 0.171 | -0.17
9 |  | ТК1-15 |  |  | 4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.2394 | -96.7654 | 0.139 | 0.137 | 6.877 | 6.81 | 0.871 | -0.867
9 | ТК1-15 |  | 2004 | есть | 32 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.239 | -96.7657 | 0.239 | 0.236 | 6.877 | 6.81 | 0.871 | -0.867
9 | Регулятор напора |  |  |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.9636 | -66.5017 | 0.217 | 0.214 | 16.439 | 16.213 | 1.099 | -1.091
9 |  |  | 2002 |  | 45.87 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.3951 | -41.111 | 0.43 | 0.424 | 6.282 | 6.196 | 0.679 | -0.675
9 |  |  |  |  | 30.44 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.2544 | -16.1419 | 0.109 | 0.108 | 2.574 | 2.539 | 0.384 | -0.381
9 |  |  |  |  | 81.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3648 | -9.3079 | 0.263 | 0.26 | 2.835 | 2.801 | 0.346 | -0.344
9 |  | 1 |  |  | 28.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4731 | -5.4455 | 0.034 | 0.034 | 0.968 | 0.959 | 0.202 | -0.201
9 |  |  |  |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0858 | -12.0054 | 0.031 | 0.031 | 1.423 | 1.404 | 0.286 | -0.284
9 |  | 1 |  |  | 44.9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9078 | -4.8775 | 0.041 | 0.04 | 0.779 | 0.769 | 0.181 | -0.18
9 |  |  | 2017 | нет | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1467 | -7.1026 | 0.162 | 0.16 | 5.142 | 5.079 | 0.402 | -0.4
9 |  |  |  |  | 60 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.2313 | -25.0569 | 0.205 | 0.203 | 2.334 | 2.302 | 0.414 | -0.411
9 |  |  |  |  | 34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8427 | -0.8382 | 0.036 | 0.035 | 0.977 | 0.966 | 0.124 | -0.124
9 |  |  |  |  | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9298 | -12.8401 | 0.044 | 0.043 | 0.613 | 0.604 | 0.212 | -0.211
9 | ТК 1-16 | ЦТП 3-3 |  |  | 121.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.7755 | -22.6656 | 0.713 | 0.706 | 5.054 | 5.005 | 0.538 | -0.536
9 |  |  |  |  | 59.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8474 | -3.8239 | 0.101 | 0.1 | 1.49 | 1.472 | 0.216 | -0.215
9 | ТК 1-16-1 | ТК 1-16б |  |  | 24.6 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1870.6804 | -1849.8347 | 0.286 | 0.279 | 3.628 | 3.547 | 1.418 | -1.402
9 | ТК 1-16 | ТК 1-16-1 |  |  | 30 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1870.7079 | -1849.8072 | 0.256 | 0.25 | 3.628 | 3.547 | 1.418 | -1.402
9 | ТК 1-16-3 | ТК 1-16-4 | 2004 |  | 28.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3047 | -1.2973 | 0.069 | 0.068 | 2.341 | 2.315 | 0.193 | -0.192
9 | ТК 1-16-4 |  | 2004 |  | 23.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7139 | -0.7101 | 0.017 | 0.017 | 0.701 | 0.694 | 0.105 | -0.105
9 |  | ТК 1-16-2 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.738 | -8.659 | 0.097 | 0.095 | 2.468 | 2.424 | 0.323 | -0.32
9 | ТК 1-16-2 |  |  |  | 121.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4324 | -7.3626 | 0.072 | 0.071 | 0.538 | 0.528 | 0.176 | -0.174
0 |  | 1 |  |  | 48.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Бытовой корпус |  |  | 203.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.166 | -4.1341 | 0.12 | 0.119 | 0.561 | 0.553 | 0.154 | -0.153
9 |  | Производст. корпус |  |  | 49.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8387 | -0.8251 | 0.05 | 0.049 | 0.967 | 0.936 | 0.124 | -0.122
9 | ТК 1-16-2 | ТК 1-16-3 | 2004 |  | 29.24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.305 | -1.297 | 0.006 | 0.006 | 0.171 | 0.169 | 0.073 | -0.073
9 |  | ТК 1-16 |  |  | 185 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1893.6529 | -1872.3032 | 1.07 | 1.046 | 3.718 | 3.634 | 1.435 | -1.419
9 | ТК 1-14-1 | "Росторгтехника" |  |  | 92 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.392 | -1.3786 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.019 | 0.033 | -0.033
9 |  | Поликлиника №3 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8423 | -5.8196 | 0.107 | 0.106 | 8.175 | 8.112 | 0.453 | -0.451
9 |  | 4 |  |  | 6.43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8196 | -1.8087 | 0.038 | 0.038 | 4.553 | 4.499 | 0.269 | -0.267
9 |  |  |  |  | 20.01 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.7392 | -70.453 | 0.029 | 0.029 | 1.079 | 1.07 | 0.402 | -0.4
9 |  | 5 |  |  | 6.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8164 | -1.8055 | 0.04 | 0.04 | 4.537 | 4.483 | 0.268 | -0.267
9 |  |  |  |  | 12 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68.9204 | -68.65 | 0.02 | 0.02 | 1.024 | 1.016 | 0.391 | -0.39
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9537 | -13.8676 | 0.076 | 0.075 | 6.294 | 6.217 | 0.515 | -0.512
9 |  | 6 |  |  | 6.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.807 | -1.7961 | 0.037 | 0.036 | 4.49 | 4.436 | 0.267 | -0.265
9 |  | 1 |  |  | 7.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7785 | -1.7687 | 0.041 | 0.041 | 4.35 | 4.302 | 0.263 | -0.261
9 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8419 | -9.7823 | 0.094 | 0.093 | 3.131 | 3.094 | 0.363 | -0.361
9 |  | 2 |  |  | 7.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.769 | -1.7591 | 0.039 | 0.038 | 4.303 | 4.256 | 0.261 | -0.26
9 |  | 3 |  |  | 7.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7598 | -1.75 | 0.04 | 0.04 | 4.259 | 4.211 | 0.26 | -0.258
9 |  |  |  |  | 22.71 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3121 | -6.2743 | 0.097 | 0.096 | 4.011 | 3.963 | 0.355 | -0.353
9 |  | 4 |  |  | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7498 | -1.7399 | 0.039 | 0.038 | 4.21 | 4.163 | 0.258 | -0.257
9 |  | 2 |  |  | 5.81 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.028 | -2.0163 | 0.044 | 0.043 | 5.656 | 5.591 | 0.299 | -0.298
9 |  |  |  |  | 22.95 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5336 | -2.5187 | 0.209 | 0.207 | 8.828 | 8.724 | 0.374 | -0.372
9 |  | 1 |  |  | 6.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0018 | -1.9902 | 0.045 | 0.045 | 5.511 | 5.447 | 0.296 | -0.294
9 |  | Игант Мол кухня |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5317 | -0.5287 | 0.005 | 0.005 | 0.389 | 0.384 | 0.079 | -0.078
9 | ЦТП 3-15 |  |  |  | 13.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0106 | -14.9674 | 0.413 | 0.411 | 22.683 | 22.553 | 0.845 | -0.842
9 |  |  | 1998 |  | 26.54 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9418 | -3.9145 | 0.048 | 0.047 | 1.564 | 1.543 | 0.222 | -0.22
9 |  | 2 |  |  | 6.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.815 | -1.8034 | 0.036 | 0.036 | 4.53 | 4.473 | 0.268 | -0.266
9 |  | 1 |  |  | 6.39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6506 | -1.639 | 0.031 | 0.031 | 3.747 | 3.694 | 0.244 | -0.242
9 |  | кафе Калейдоскоп |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3872 | -0.3849 | 0.004 | 0.004 | 0.206 | 0.204 | 0.057 | -0.057
9 |  | 1 |  |  | 6.76 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6959 | -1.6847 | 0.037 | 0.037 | 3.955 | 3.903 | 0.25 | -0.249
9 |  |  |  |  | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0504 | -9.9786 | 0.107 | 0.105 | 3.265 | 3.219 | 0.371 | -0.368
9 |  | 2 |  |  | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6841 | -1.6729 | 0.039 | 0.039 | 3.9 | 3.849 | 0.249 | -0.247
9 |  |  |  |  | 22.15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3658 | -8.3062 | 0.057 | 0.056 | 2.263 | 2.23 | 0.309 | -0.307
9 |  | 3 |  |  | 7.18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6779 | -1.6667 | 0.038 | 0.038 | 3.872 | 3.82 | 0.248 | -0.246
9 |  | 4 |  |  | 6.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6733 | -1.6621 | 0.037 | 0.037 | 3.851 | 3.799 | 0.247 | -0.245
9 |  |  |  |  | 22.02 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0137 | -4.9782 | 0.02 | 0.02 | 0.813 | 0.801 | 0.185 | -0.184
9 |  | 5 |  |  | 6.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6711 | -1.6599 | 0.037 | 0.037 | 3.84 | 3.789 | 0.247 | -0.245
9 |  | 6 |  |  | 7.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6698 | -1.6587 | 0.037 | 0.037 | 3.835 | 3.783 | 0.247 | -0.245
9 |  |  |  |  | 33.77 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8153 | -4.7725 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.084 | 0.079 | -0.078
9 |  | 2 |  |  | 8.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2874 | -1.2785 | 0.024 | 0.023 | 2.279 | 2.248 | 0.19 | -0.189
9 |  |  |  |  | 15.98 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5265 | -3.4954 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.045 | 0.058 | -0.057
9 |  | 1 |  |  | 8.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6624 | -0.658 | 0.006 | 0.006 | 0.603 | 0.595 | 0.098 | -0.097
9 |  |  |  |  | 10.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8634 | -2.8382 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.047 | -0.047
9 |  |  |  |  | 28.29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8629 | -2.8386 | 0.026 | 0.025 | 0.825 | 0.811 | 0.161 | -0.16
9 |  | 3 |  |  | 7.16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7329 | -0.7284 | 0.007 | 0.007 | 0.739 | 0.73 | 0.108 | -0.108
9 |  |  |  |  | 18.02 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1297 | -2.1105 | 0.022 | 0.021 | 1.086 | 1.067 | 0.165 | -0.164
9 |  | 2 |  |  | 6.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4333 | -1.4244 | 0.025 | 0.025 | 2.825 | 2.79 | 0.212 | -0.21
9 |  |  |  |  | 35.29 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.2542 | -72.4357 | 0.255 | 0.213 | 4.568 | 3.816 | 0.71 | -0.649
9 |  | 4 |  |  | 6.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7282 | -0.7193 | 0.006 | 0.006 | 0.729 | 0.712 | 0.108 | -0.106
9 |  |  |  |  | 35.31 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78.5233 | -71.7192 | 0.25 | 0.209 | 4.484 | 3.741 | 0.703 | -0.643
9 |  | 3 |  |  | 7.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.95 | -0.9412 | 0.012 | 0.011 | 1.241 | 1.218 | 0.14 | -0.139
9 |  |  |  |  | 5.02 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77.5705 | -70.7807 | 0.046 | 0.038 | 4.376 | 3.644 | 0.695 | -0.634
9 |  | Д/к 43 | 2005 | есть | 92.97 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3696 | -3.3472 | 0.12 | 0.118 | 1.143 | 1.128 | 0.19 | -0.188
9 |  |  |  |  | 30.1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74.2006 | -67.4339 | 0.142 | 0.117 | 4.004 | 3.307 | 0.665 | -0.604
9 |  | 2 |  |  | 7.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9001 | -0.8913 | 0.01 | 0.01 | 1.114 | 1.092 | 0.133 | -0.132
9 |  |  |  |  | 14.52 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.2981 | -66.545 | 0.078 | 0.064 | 3.907 | 3.221 | 0.657 | -0.596
9 |  | 1 |  |  | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7084 | -0.7039 | 0.006 | 0.006 | 0.69 | 0.681 | 0.105 | -0.104
9 |  |  |  |  | 12.92 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.5886 | -65.8422 | 0.07 | 0.058 | 3.832 | 3.153 | 0.65 | -0.59
9 |  | 6 |  |  | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0933 | -1.0845 | 0.016 | 0.016 | 1.644 | 1.617 | 0.161 | -0.16
9 |  |  |  |  | 31.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5511 | -8.4753 | 0.025 | 0.025 | 0.712 | 0.7 | 0.202 | -0.2
9 |  | 5 |  |  | 7.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0917 | -1.0828 | 0.016 | 0.016 | 1.639 | 1.612 | 0.161 | -0.16
9 |  |  |  |  | 30.91 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4585 | -7.3934 | 0.023 | 0.022 | 0.542 | 0.533 | 0.176 | -0.175
9 |  | 4 |  |  | 7.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0902 | -1.0813 | 0.015 | 0.015 | 1.634 | 1.608 | 0.161 | -0.16
9 |  |  |  |  | 31.09 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3674 | -6.313 | 0.013 | 0.013 | 0.395 | 0.388 | 0.15 | -0.149
9 |  | 3 |  |  | 7.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5342 | -0.5253 | 0.004 | 0.003 | 0.392 | 0.379 | 0.079 | -0.078
9 |  |  |  |  | 30.01 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8323 | -5.7886 | 0.038 | 0.037 | 1.1 | 1.083 | 0.215 | -0.214
9 |  | 2 |  |  | 8.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8041 | -0.7996 | 0.009 | 0.009 | 0.889 | 0.879 | 0.119 | -0.118
9 |  |  |  |  | 24.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0276 | -4.9895 | 0.021 | 0.021 | 0.817 | 0.805 | 0.186 | -0.184
9 |  | 1 |  |  | 8.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0853 | -1.0764 | 0.016 | 0.016 | 1.62 | 1.593 | 0.16 | -0.159
9 |  |  |  |  | 35.91 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9419 | -3.9135 | 0.15 | 0.147 | 3.722 | 3.668 | 0.306 | -0.303
9 |  | 3 |  |  | 7.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3004 | -1.2916 | 0.022 | 0.022 | 2.326 | 2.294 | 0.192 | -0.191
9 |  |  |  |  | 31.57 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6411 | -2.6223 | 0.061 | 0.06 | 1.671 | 1.647 | 0.205 | -0.203
9 |  | 2 |  |  | 8.87 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3445 | -1.3356 | 0.005 | 0.005 | 0.433 | 0.427 | 0.104 | -0.104
9 |  | 1 |  |  | 32.08 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2963 | -1.287 | 0.015 | 0.014 | 0.403 | 0.397 | 0.101 | -0.1
9 |  |  |  |  | 33.7 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.9419 | -56.2848 | 0.128 | 0.102 | 2.881 | 2.304 | 0.564 | -0.504
9 |  | 3 |  |  | 8.43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3943 | -0.3909 | 0.002 | 0.002 | 0.214 | 0.21 | 0.058 | -0.058
9 |  |  |  |  | 16.12 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.5451 | -55.8965 | 0.061 | 0.049 | 2.845 | 2.272 | 0.56 | -0.501
9 |  | 2 |  |  | 8.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8448 | -0.838 | 0.01 | 0.01 | 0.981 | 0.966 | 0.125 | -0.124
9 |  |  |  |  | 35.41 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.699 | -55.0597 | 0.155 | 0.123 | 2.769 | 2.205 | 0.553 | -0.493
9 |  | 1 |  |  | 8.16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8375 | -0.8308 | 0.01 | 0.01 | 0.965 | 0.949 | 0.124 | -0.123
9 |  |  |  |  | 56 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7996 | -8.0723 | 0.209 | 0.142 | 3.105 | 2.107 | 0.362 | -0.298
9 |  | 3 |  |  | 7.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2466 | -1.2377 | 0.02 | 0.02 | 2.137 | 2.107 | 0.184 | -0.183
9 |  |  |  |  | 29.29 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5519 | -6.8357 | 0.088 | 0.056 | 2.364 | 1.511 | 0.316 | -0.252
9 |  | 1 |  |  | 7.75 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5513 | -0.5468 | 0.004 | 0.004 | 0.418 | 0.411 | 0.081 | -0.081
9 |  |  |  |  | 7.97 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9776 | -5.2761 | 0.016 | 0.009 | 1.574 | 0.9 | 0.258 | -0.195
9 |  | магазин |  |  | 26.85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3826 | -0.3796 | 0.006 | 0.006 | 0.201 | 0.198 | 0.057 | -0.056
9 |  |  |  |  | 46.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5949 | -4.8966 | 0.242 | 0.133 | 4.379 | 2.414 | 0.371 | -0.276
9 |  | 1 |  |  | 6.59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2449 | -1.7019 | 0.059 | 0.034 | 6.931 | 3.983 | 0.332 | -0.251
9 |  |  |  |  | 24.04 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3493 | -3.1953 | 0.049 | 0.026 | 1.904 | 1.028 | 0.245 | -0.18
9 |  | 2 |  |  | 6.34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2621 | -1.7019 | 0.012 | 0.007 | 1.226 | 0.694 | 0.175 | -0.132
9 |  | 3 |  |  | 27.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0869 | -1.4938 | 0.014 | 0.007 | 0.438 | 0.225 | 0.117 | -0.084
9 |  |  |  |  | 51.6 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.0592 | -46.1593 | 0.149 | 0.122 | 1.896 | 1.55 | 0.457 | -0.414
9 |  | 1 |  |  | 6.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6195 | -0.6152 | 0.005 | 0.004 | 0.528 | 0.52 | 0.091 | -0.091
9 |  |  |  |  | 15.97 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.4357 | -45.5482 | 0.04 | 0.032 | 1.85 | 1.509 | 0.452 | -0.408
9 |  | 2 |  |  | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0695 | -1.0609 | 0.014 | 0.013 | 1.573 | 1.548 | 0.158 | -0.157
9 |  |  |  |  | 35.74 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.365 | -44.4885 | 0.1 | 0.081 | 1.772 | 1.439 | 0.442 | -0.399
9 |  | 3 |  |  | 6.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0632 | -1.0547 | 0.014 | 0.014 | 1.555 | 1.53 | 0.157 | -0.156
9 |  |  |  |  | 35.89 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.299 | -43.4366 | 0.096 | 0.077 | 1.697 | 1.372 | 0.433 | -0.389
9 |  | 4 |  |  | 8.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0571 | -1.0486 | 0.015 | 0.015 | 1.537 | 1.512 | 0.156 | -0.155
9 |  |  |  |  | 64.61 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.2391 | -42.3908 | 0.661 | 0.532 | 8.181 | 6.588 | 0.775 | -0.696
9 |  | Школа 21 |  |  | 91.93 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3898 | -7.3536 | 0.535 | 0.53 | 5.498 | 5.444 | 0.416 | -0.414
9 |  |  |  |  | 27.18 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.8465 | -35.0399 | 0.231 | 0.179 | 5.821 | 4.501 | 0.654 | -0.575
9 |  |  |  |  | 25.22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.4349 | -25.9552 | 0.265 | 0.221 | 7.878 | 6.564 | 0.672 | -0.613
9 |  | 1 |  |  | 7.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6532 | -1.3609 | 0.034 | 0.023 | 3.758 | 2.547 | 0.244 | -0.201
9 |  |  |  |  | 35.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.781 | -24.5951 | 0.322 | 0.271 | 6.988 | 5.894 | 0.633 | -0.581
9 |  | 2 |  |  | 6.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6718 | -1.3795 | 0.032 | 0.022 | 3.844 | 2.617 | 0.247 | -0.204
9 |  |  |  |  | 57.95 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.1081 | -23.2166 | 0.45 | 0.385 | 6.142 | 5.252 | 0.593 | -0.549
9 |  | 1 |  |  | 7.06 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8645 | -0.5708 | 0.009 | 0.004 | 1.028 | 0.448 | 0.128 | -0.084
9 |  |  |  |  | 15.85 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.2419 | -22.6475 | 0.152 | 0.132 | 5.726 | 4.997 | 0.573 | -0.535
9 |  | 2 |  |  | 7.53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2564 | -0.9627 | 0.021 | 0.012 | 2.171 | 1.274 | 0.186 | -0.142
9 |  |  |  |  | 21.93 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.985 | -21.6853 | 0.127 | 0.113 | 5.147 | 4.582 | 0.543 | -0.512
9 |  | 3 |  |  | 18.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2629 | -0.9729 | 0.046 | 0.027 | 2.193 | 1.302 | 0.186 | -0.144
9 |  |  |  |  | 30.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.7214 | -20.7131 | 0.616 | 0.56 | 15.253 | 13.87 | 0.802 | -0.765
9 |  |  | 2008 | есть | 45.48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6864 | -3.6965 | 0.112 | 0.07 | 2.211 | 1.376 | 0.264 | -0.208
9 |  | Д/с № 42 | 2001 |  | 39.38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0344 | -17.0171 | 3.163 | 3.157 | 69.5 | 69.358 | 1.321 | -1.32
9 |  |  |  |  | 14.07 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6859 | -3.697 | 0.084 | 0.052 | 5.259 | 3.274 | 0.363 | -0.287
9 |  | 3 |  |  | 7.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3976 | -1.0852 | 0.025 | 0.015 | 2.686 | 1.619 | 0.206 | -0.16
9 |  |  |  |  | 32.04 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2881 | -2.612 | 0.088 | 0.055 | 2.59 | 1.634 | 0.255 | -0.203
9 |  | 2 |  |  | 7.68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4034 | -1.077 | 0.026 | 0.015 | 2.709 | 1.595 | 0.207 | -0.159
9 |  | 1 |  |  | 34.51 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8844 | -1.5353 | 0.033 | 0.022 | 0.85 | 0.565 | 0.146 | -0.119
9 |  |  |  |  | 11.88 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4105 | -9.0858 | 0.072 | 0.045 | 4.209 | 2.669 | 0.421 | -0.335
9 |  | 1 |  |  | 6.28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5046 | -1.1427 | 0.026 | 0.015 | 3.113 | 1.796 | 0.222 | -0.169
9 |  |  |  |  | 35.01 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9056 | -7.9433 | 0.136 | 0.087 | 3.172 | 2.04 | 0.366 | -0.293
9 |  | 2 |  |  | 6.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5098 | -1.1478 | 0.026 | 0.015 | 3.135 | 1.812 | 0.223 | -0.17
9 |  |  |  |  | 35.32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3952 | -6.7962 | 0.098 | 0.064 | 2.278 | 1.493 | 0.31 | -0.251
9 |  | 3 |  |  | 6.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5219 | -1.1599 | 0.028 | 0.016 | 3.185 | 1.85 | 0.225 | -0.171
9 |  |  |  |  | 49.96 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8726 | -5.6369 | 0.281 | 0.189 | 4.755 | 3.199 | 0.387 | -0.317
9 |  | Поликлиника |  |  | 16.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3826 | -1.3786 | 0.051 | 0.051 | 2.629 | 2.614 | 0.204 | -0.204
9 |  |  |  |  | 7.04 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4894 | -4.2589 | 0.069 | 0.041 | 7.217 | 4.344 | 0.426 | -0.33
9 |  | 3 |  |  | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7963 | -1.4011 | 0.037 | 0.022 | 4.437 | 2.7 | 0.265 | -0.207
9 |  |  |  |  | 32.19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.693 | -2.8578 | 0.119 | 0.071 | 3.267 | 1.956 | 0.286 | -0.222
9 |  | 2 |  |  | 7.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.717 | -1.312 | 0.038 | 0.022 | 4.054 | 2.367 | 0.254 | -0.194
9 |  | 1 |  |  | 31.58 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9757 | -1.546 | 0.034 | 0.021 | 0.935 | 0.572 | 0.153 | -0.12
9 |  | 1 |  |  | 8.73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9727 | -0.964 | 0.014 | 0.014 | 1.301 | 1.278 | 0.144 | -0.142
9 |  |  |  |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3255 | -3.3019 | 0.036 | 0.035 | 1.113 | 1.098 | 0.187 | -0.186
9 |  | 2 |  |  | 7.93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.97 | -0.9613 | 0.014 | 0.014 | 1.294 | 1.271 | 0.143 | -0.142
9 |  |  |  |  | 49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3552 | -2.341 | 0.069 | 0.068 | 1.329 | 1.313 | 0.183 | -0.182
9 |  | 4 |  |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3898 | -1.3808 | 0.01 | 0.01 | 0.463 | 0.457 | 0.108 | -0.107
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9649 | -0.9606 | 0.011 | 0.011 | 1.28 | 1.269 | 0.142 | -0.142
9 |  | 3 |  |  | 5.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2957 | -1.2861 | 0.017 | 0.017 | 2.309 | 2.275 | 0.191 | -0.19
9 |  | 3 |  |  | 7.26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6582 | -1.6465 | 0.035 | 0.034 | 3.781 | 3.728 | 0.245 | -0.243
9 |  | 2 |  |  | 6.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6734 | -0.6616 | 0.005 | 0.005 | 0.624 | 0.602 | 0.099 | -0.098
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2966 | -1.2844 | 0.018 | 0.018 | 2.312 | 2.268 | 0.191 | -0.19
9 |  | 6 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9419 | -0.9352 | 0.008 | 0.008 | 1.22 | 1.203 | 0.139 | -0.138
9 |  | 3 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8368 | -0.8302 | 0.007 | 0.007 | 0.963 | 0.948 | 0.124 | -0.123
9 |  | 5 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8616 | -0.855 | 0.007 | 0.007 | 1.021 | 1.005 | 0.127 | -0.126
9 |  | 2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8345 | -0.8279 | 0.007 | 0.007 | 0.958 | 0.943 | 0.123 | -0.122
9 |  |  | 1996 |  | 29.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.299 | -4.2651 | 0.02 | 0.02 | 0.597 | 0.588 | 0.159 | -0.157
9 |  |  |  |  | 15.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2984 | -4.2656 | 0.03 | 0.029 | 1.86 | 1.832 | 0.242 | -0.24
9 |  |  | 2003 |  | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6457 | -9.5585 | 0.104 | 0.102 | 3.008 | 2.954 | 0.356 | -0.353
9 |  |  |  |  | 25 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6452 | -9.559 | 0.025 | 0.024 | 0.906 | 0.89 | 0.228 | -0.226
9 |  | 4 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9618 | -0.9552 | 0.009 | 0.009 | 1.272 | 1.255 | 0.142 | -0.141
9 |  |  |  |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6321 | -6.5773 | 0.152 | 0.149 | 4.428 | 4.355 | 0.373 | -0.37
9 |  |  |  |  | 34.74 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3059 | -7.2385 | 0.199 | 0.195 | 5.374 | 5.275 | 0.411 | -0.407
9 |  |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3927 | -4.3585 | 0.121 | 0.119 | 4.622 | 4.55 | 0.341 | -0.338
9 |  |  | 2002 |  | 74.32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.965 | -8.884 | 0.626 | 0.615 | 8.091 | 7.946 | 0.504 | -0.5
9 |  |  |  |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6211 | -11.5503 | 0.193 | 0.191 | 4.366 | 4.313 | 0.429 | -0.426
9 |  | Магазин №9 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5251 | -0.5217 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0.065 | 0.041 | -0.04
9 |  |  |  |  | 14.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1465 | -12.0717 | 0.079 | 0.078 | 4.77 | 4.711 | 0.448 | -0.446
9 |  |  |  |  | 12 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.9652 | -54.7838 | 0.05 | 0.05 | 2.197 | 2.183 | 0.492 | -0.491
9 |  |  | 2013 | есть | 36.1 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.9643 | -54.7848 | 0.033 | 0.033 | 0.6 | 0.596 | 0.302 | -0.302
9 |  | ЦТП 3-15 |  |  | 19.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.2637 | -39.2194 | 0.434 | 0.433 | 15.021 | 14.987 | 0.928 | -0.927
9 |  |  |  |  | 33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0725 | -8.0236 | 0.086 | 0.085 | 2.107 | 2.081 | 0.298 | -0.296
9 |  |  |  |  | 33 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5621 | -4.5347 | 0.08 | 0.079 | 2.095 | 2.07 | 0.257 | -0.255
9 |  |  | 1998 |  | 21.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6887 | -15.5772 | 0.687 | 0.677 | 24.779 | 24.428 | 0.883 | -0.877
9 |  |  | 1998 |  | 21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7466 | -11.6629 | 0.13 | 0.129 | 4.461 | 4.397 | 0.434 | -0.431
9 |  |  |  |  | 21.87 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6875 | -6.6399 | 0.043 | 0.042 | 1.446 | 1.425 | 0.247 | -0.245
9 |  |  |  |  | 22.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3423 | -3.3187 | 0.011 | 0.011 | 0.361 | 0.356 | 0.123 | -0.123
9 |  |  |  |  | 11.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1265 | -2.1114 | 0.006 | 0.006 | 0.455 | 0.449 | 0.12 | -0.119
9 |  |  |  |  | 11.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0379 | -2.0238 | 0.006 | 0.006 | 0.418 | 0.412 | 0.115 | -0.114
9 |  | Насосная ВК | 2006 | есть | 38.1 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0884 | -0.0878 | 0.015 | 0.015 | 0.386 | 0.381 | 0.048 | -0.048
9 |  |  |  |  | 60 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.6969 | -24.6354 | 0.17 | 0.169 | 2.236 | 2.225 | 0.405 | -0.404
9 |  | ЦТП 3-28 |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.4291 | -18.4282 | 0.021 | 0.021 | 1.245 | 1.245 | 0.302 | -0.302
9 |  |  | 2017 | есть | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7182 | -1.7035 | 0.023 | 0.023 | 0.707 | 0.695 | 0.133 | -0.132
9 |  |  |  |  | 114 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4387 | -3.4069 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.043 | 0.056 | -0.056
9 |  |  |  |  | 68 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0024 | -3.9863 | 0.282 | 0.28 | 3.837 | 3.806 | 0.31 | -0.309
9 |  | Ангары МВД |  |  | 56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.921 | -2.9141 | 0.666 | 0.663 | 11.733 | 11.678 | 0.431 | -0.43
9 |  | Производственный корпус.бытов |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0808 | -1.0728 | 0.01 | 0.009 | 1.606 | 1.583 | 0.16 | -0.158
9 |  |  |  |  | 137 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.2699 | -22.9937 | 0.021 | 0.02 | 0.117 | 0.114 | 0.132 | -0.131
9 |  |  |  |  | 83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5294 | -4.4821 | 0.064 | 0.063 | 0.663 | 0.649 | 0.167 | -0.165
9 |  | Здание экспедиции 186 |  |  | 72 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3668 | -1.3579 | 0.192 | 0.189 | 2.569 | 2.536 | 0.202 | -0.201
9 |  |  |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3669 | -1.3578 | 0.004 | 0.004 | 0.448 | 0.442 | 0.106 | -0.105
9 |  | Гараж экспедиции 186 |  |  | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4111 | -0.4087 | 0.001 | 0.001 | 0.232 | 0.23 | 0.061 | -0.06
9 |  |  |  |  | 44 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5278 | -4.4837 | 0.033 | 0.032 | 0.663 | 0.65 | 0.167 | -0.166
9 |  | В/ч № 61452 |  |  | 9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9606 | -2.9344 | 0.003 | 0.003 | 0.283 | 0.278 | 0.109 | -0.108
9 |  | Гаражи В/ч 61452 |  |  | 65 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5664 | -1.5501 | 0.039 | 0.038 | 0.588 | 0.575 | 0.121 | -0.12
9 |  |  |  |  | 229.84 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 358.0753 | -384.5815 | 0.196 | 0.226 | 0.691 | 0.797 | 0.506 | -0.544
9 |  |  |  |  | 171 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7795 | -1.765 | 0.135 | 0.133 | 0.758 | 0.746 | 0.138 | -0.137
9 |  |  |  |  | 108 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.1365 | -32.6938 | 0.03 | 0.029 | 0.237 | 0.23 | 0.188 | -0.186
9 |  | Ангары в/ч № 61452 |  |  | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3757 | -1.364 | 0.014 | 0.014 | 2.602 | 2.559 | 0.203 | -0.201
9 |  |  |  |  | 120.68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4783 | -0.464 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | -0.008
9 |  |  |  |  | 52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9959 | -0.9886 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | -0.036
9 |  | "Эльмеко" ЗАО НПФ |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9949 | -0.9895 | 0.016 | 0.016 | 1.361 | 1.347 | 0.147 | -0.146
9 |  |  |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4732 | -0.4691 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017
9 |  | ООО ПКФ "Сбытснаб" |  |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4728 | -0.4695 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.027 | -0.026
9 |  |  |  |  | 135 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.1087 | -21.9069 | 0.019 | 0.019 | 0.105 | 0.103 | 0.126 | -0.124
9 |  |  |  |  | 116 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.6139 | -21.4594 | 0.226 | 0.223 | 1.713 | 1.688 | 0.355 | -0.352
9 |  |  |  |  | 158 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.6131 | -20.4758 | 0.28 | 0.276 | 1.558 | 1.537 | 0.338 | -0.336
9 |  |  |  |  | 30 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.6021 | -51.2877 | 0.089 | 0.088 | 1.937 | 1.913 | 0.462 | -0.459
9 |  |  |  |  | 21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6489 | -4.6079 | 0.061 | 0.06 | 2.176 | 2.138 | 0.262 | -0.259
9 |  |  | 2004 |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3078 | -5.2641 | 0.069 | 0.068 | 2.836 | 2.79 | 0.299 | -0.296
9 |  |  |  |  | 58 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.547 | -4.5063 | 0.042 | 0.041 | 0.668 | 0.656 | 0.168 | -0.166
9 |  | 1 |  |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1922 | -2.1738 | 0.017 | 0.017 | 0.484 | 0.476 | 0.123 | -0.122
9 |  | Поликлиника |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5252 | -3.4905 | 0.023 | 0.023 | 0.402 | 0.394 | 0.13 | -0.129
9 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3109 | -2.2953 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.038 | -0.038
9 |  | ж/д |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2212 | -2.2028 | 0.004 | 0.004 | 0.497 | 0.489 | 0.125 | -0.124
9 |  | 1 |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.928 | -0.9204 | 0.015 | 0.015 | 1.184 | 1.165 | 0.137 | -0.136
9 |  | 2 |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.79 | -0.7834 | 0.026 | 0.025 | 0.858 | 0.844 | 0.117 | -0.116
9 |  | "Табак - Маркет" |  |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1771 | -0.1752 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.042 | 0.026 | -0.026
9 |  |  |  |  | 48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1304 | -5.0892 | 0.133 | 0.131 | 2.65 | 2.607 | 0.289 | -0.286
9 |  | ж/д |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9002 | -4.8632 | 0.052 | 0.051 | 5.751 | 5.665 | 0.38 | -0.377
9 |  | 1 |  |  | 75 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3537 | -2.3336 | 0.045 | 0.044 | 0.558 | 0.548 | 0.132 | -0.131
9 |  | 1 |  |  | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6732 | -0.6667 | 0.016 | 0.015 | 0.623 | 0.611 | 0.099 | -0.098
9 |  |  |  |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9754 | -3.9415 | 0.039 | 0.038 | 1.591 | 1.564 | 0.224 | -0.222
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6713 | -0.6649 | 0.005 | 0.005 | 0.62 | 0.608 | 0.099 | -0.098
9 |  | Управление ФСБ |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8111 | -1.8027 | 0.007 | 0.007 | 0.786 | 0.778 | 0.14 | -0.14
9 |  |  | 2004 |  | 30 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 143.8417 | -172.6179 | 0.099 | 0.143 | 1.721 | 2.479 | 0.571 | -0.685
9 |  |  |  |  | 212 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 92.9023 | -121.9829 | 0.435 | 0.751 | 1.861 | 3.209 | 0.527 | -0.693
9 |  |  | 2014 | есть | 42.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2539 | -22.0467 | 0.083 | 0.082 | 1.816 | 1.782 | 0.365 | -0.362
9 |  |  |  |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2214 | -2.2027 | 0.007 | 0.007 | 0.497 | 0.488 | 0.125 | -0.124
9 |  |  | 2013 | есть | 56.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.0308 | -19.8458 | 0.088 | 0.087 | 1.471 | 1.444 | 0.329 | -0.326
9 |  |  | 2004 |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0683 | -2.0499 | 0.045 | 0.044 | 1.025 | 1.006 | 0.16 | -0.159
9 |  |  |  |  | 35 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4574 | -10.3637 | 0.018 | 0.018 | 0.401 | 0.394 | 0.172 | -0.17
9 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6731 | -7.603 | 0.004 | 0.004 | 0.216 | 0.212 | 0.126 | -0.125
9 |  |  |  |  | 73 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3108 | -5.261 | 0.008 | 0.008 | 0.103 | 0.101 | 0.087 | -0.086
9 |  |  |  |  | 26 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.2726 | -40.0981 | 0.047 | 0.046 | 1.18 | 1.169 | 0.361 | -0.359
9 |  | ЦТП 3-29 | 2015 | есть | 16 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.8825 | -34.7589 | 0.019 | 0.019 | 0.885 | 0.879 | 0.313 | -0.311
9 | ЦТП 3-29 |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8331 | -12.7239 | 0.003 | 0.003 | 0.604 | 0.594 | 0.211 | -0.209
9 |  |  | 2004 |  | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9389 | -10.847 | 0.005 | 0.005 | 0.439 | 0.431 | 0.179 | -0.178
9 |  |  |  |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8927 | -1.8784 | 0.028 | 0.027 | 0.858 | 0.845 | 0.147 | -0.146
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.946 | -0.9393 | 0.01 | 0.01 | 1.231 | 1.213 | 0.14 | -0.139
9 |  | 2 |  |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9464 | -0.9393 | 0.005 | 0.005 | 0.215 | 0.211 | 0.073 | -0.073
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9475 | -0.9408 | 0.01 | 0.01 | 1.234 | 1.217 | 0.14 | -0.139
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2085 | -1.2012 | 0.016 | 0.016 | 2.009 | 1.984 | 0.178 | -0.177
9 |  |  |  |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.913 | -1.8969 | 0.013 | 0.012 | 0.368 | 0.362 | 0.108 | -0.107
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8767 | -0.8693 | 0.008 | 0.008 | 1.057 | 1.039 | 0.129 | -0.128
9 |  | 1 |  |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0359 | -1.0279 | 0.011 | 0.01 | 0.257 | 0.253 | 0.08 | -0.08
9 |  |  |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1221 | -3.0975 | 0.01 | 0.01 | 0.315 | 0.31 | 0.115 | -0.114
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.266 | -2.2437 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | 1.206 | 0.176 | -0.174
9 |  |  |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5688 | -1.5569 | 0.015 | 0.015 | 0.589 | 0.581 | 0.122 | -0.121
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7308 | -0.7238 | 0.006 | 0.006 | 0.735 | 0.72 | 0.108 | -0.107
9 |  | 2 |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8377 | -0.8333 | 0.029 | 0.029 | 0.965 | 0.955 | 0.124 | -0.123
9 |  | Столярный цех |  |  | 13.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.897 | -0.8901 | 0.018 | 0.018 | 1.107 | 1.09 | 0.132 | -0.131
9 |  |  |  |  | 6 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.446 | -57.8567 | 0.007 | 0.007 | 0.284 | 0.278 | 0.232 | -0.23
9 |  | АБК " Стройсервис " |  |  | 103.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6719 | -0.6654 | 0.012 | 0.011 | 0.108 | 0.106 | 0.052 | -0.052
9 |  | ООО " Легит " Псковводстройкон |  |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.65 | -1.6373 | 0.013 | 0.013 | 0.652 | 0.642 | 0.128 | -0.127
9 |  |  |  |  | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6512 | -1.6361 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.087 | 0.061 | -0.06
9 |  |  |  |  | 53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.651 | -1.6363 | 0.005 | 0.005 | 0.088 | 0.087 | 0.061 | -0.06
9 |  |  | 2009 | есть | 112.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5026 | -7.4346 | 0.219 | 0.215 | 1.82 | 1.787 | 0.277 | -0.274
9 |  | 1 |  |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1305 | -1.1217 | 0.026 | 0.026 | 1.758 | 1.73 | 0.167 | -0.166
9 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.37 | -6.315 | 0.036 | 0.035 | 1.312 | 1.289 | 0.235 | -0.233
9 |  | 2 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1278 | -1.1191 | 0.014 | 0.014 | 1.749 | 1.722 | 0.167 | -0.165
9 |  | 1 ж. дом |  |  | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4957 | -1.4848 | 0.019 | 0.019 | 0.536 | 0.528 | 0.116 | -0.115
9 |  |  | 2004 | есть | 46 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4209 | -2.4004 | 0.067 | 0.066 | 1.404 | 1.38 | 0.188 | -0.186
9 |  | ж.дом |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9301 | -0.9225 | 0.009 | 0.009 | 1.19 | 1.17 | 0.137 | -0.136
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0363 | -1.0275 | 0.012 | 0.012 | 1.477 | 1.452 | 0.153 | -0.152
9 |  | 2 |  |  | 37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0317 | -1.0227 | 0.057 | 0.056 | 1.464 | 1.438 | 0.152 | -0.151
9 |  | Магазин "Продукты" |  |  | 80 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2296 | -0.2266 | 0.006 | 0.006 | 0.072 | 0.071 | 0.034 | -0.033
9 |  |  |  |  | 80 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.1335 | -54.772 | 0.222 | 0.219 | 2.211 | 2.182 | 0.494 | -0.491
9 |  |  |  |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3039 | -3.2768 | 0.032 | 0.032 | 1.099 | 1.081 | 0.186 | -0.184
9 |  | 3 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2429 | -1.2365 | 0.017 | 0.017 | 2.124 | 2.103 | 0.184 | -0.183
9 |  |  |  |  | 31 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0606 | -2.0406 | 0.033 | 0.032 | 1.017 | 0.997 | 0.16 | -0.158
9 |  | 4 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6671 | -0.6607 | 0.005 | 0.005 | 0.612 | 0.6 | 0.099 | -0.098
9 |  |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3933 | -1.3802 | 0.013 | 0.013 | 0.465 | 0.456 | 0.108 | -0.107
9 |  | 5 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6662 | -0.6599 | 0.005 | 0.005 | 0.61 | 0.599 | 0.098 | -0.097
9 |  | 6 |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7269 | -0.7206 | 0.025 | 0.024 | 0.727 | 0.714 | 0.107 | -0.106
9 |  |  |  |  | 30 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.7731 | -57.1924 | 0.018 | 0.018 | 0.278 | 0.272 | 0.229 | -0.227
9 |  |  | 2004 | есть | 150 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 103.5638 | -132.525 | 0.406 | 0.665 | 2.313 | 3.787 | 0.588 | -0.752
9 |  |  |  |  | 150 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 94.8214 | -123.8378 | 0.319 | 0.544 | 1.939 | 3.307 | 0.538 | -0.703
9 |  | ЗАО Газэнергомонтаж |  |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.745 | -0.7393 | 0.007 | 0.007 | 0.763 | 0.752 | 0.11 | -0.109
9 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2447 | -0.2421 | 0 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0.036 | -0.036
9 |  | Кафе "Кореана " |  |  | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0926 | -0.092 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | -0.014
9 |  | ж.д. Решетников |  |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1518 | -0.1505 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.031 | 0.022 | -0.022
9 |  |  |  |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4902 | -1.4785 | 0.118 | 0.117 | 3.054 | 3.006 | 0.22 | -0.218
9 |  |  |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4903 | -1.4783 | 0.102 | 0.101 | 3.055 | 3.005 | 0.22 | -0.218
9 |  | Д/с № 29 |  |  | 38 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7828 | -2.7622 | 0.011 | 0.011 | 0.25 | 0.247 | 0.103 | -0.102
9 |  |  |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3618 | -2.3424 | 0.028 | 0.028 | 0.562 | 0.552 | 0.133 | -0.132
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6972 | -0.6869 | 0.005 | 0.005 | 0.668 | 0.649 | 0.103 | -0.101
9 |  |  | 2006 | есть | 53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2417 | -5.1964 | 0.049 | 0.048 | 0.888 | 0.873 | 0.194 | -0.192
9 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9168 | -3.885 | 0.006 | 0.006 | 0.496 | 0.488 | 0.145 | -0.143
9 |  | 2 ж/д |  |  | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3239 | -1.3123 | 0.015 | 0.015 | 0.42 | 0.412 | 0.103 | -0.102
9 |  |  | 2002 |  | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3017 | -2.2837 | 0.075 | 0.074 | 1.269 | 1.249 | 0.178 | -0.177
9 |  |  |  |  | 293.51 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 366.8674 | -392.644 | 0.265 | 0.304 | 0.725 | 0.831 | 0.519 | -0.555
9 |  | 1-7 |  |  | 86 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2971.5854 | -2967.512 | 0.354 | 0.353 | 1.435 | 1.431 | 1.115 | -1.113
9 |  | жил. дом |  |  | 17.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4048 | -1.3927 | 0.01 | 0.01 | 0.473 | 0.465 | 0.109 | -0.108
9 |  | Общежитие | 1994 |  | 19 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.091 | -3.0711 | 0.023 | 0.022 | 0.962 | 0.95 | 0.174 | -0.173
9 |  |  | 2003 |  | 53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6481 | -8.5836 | 0.151 | 0.148 | 2.418 | 2.382 | 0.319 | -0.317
9 |  | ТК 1-14-1 |  |  | 9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3923 | -1.3783 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.033 | -0.033
9 | ТК 1-16-4 | Офис Псковэнерго | 2005 |  | 10.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5907 | -0.5873 | 0.006 | 0.006 | 0.48 | 0.474 | 0.087 | -0.087
9 | Котельная СВПУ |  |  |  | 12.71 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4273.9043 | -4247.4871 | 0.289 | 0.285 | 2.968 | 2.931 | 1.603 | -1.593
9 |  | ТК 1-3 |  |  | 117.5 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3026.3802 | -3019.6917 | 0.395 | 0.393 | 1.488 | 1.482 | 1.135 | -1.133
9 |  | 1 |  |  | 1.51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8553 | -1.8449 | 0.016 | 0.016 | 4.734 | 4.681 | 0.274 | -0.272
9 |  | 2 |  |  | 3.81 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3486 | -1.3401 | 0.014 | 0.014 | 2.501 | 2.47 | 0.199 | -0.198
9 |  | 3 |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3999 | -1.3907 | 0.02 | 0.02 | 0.469 | 0.463 | 0.109 | -0.108
9 |  |  | 2002 |  | 51 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6859 | -4.6511 | 0.304 | 0.299 | 5.259 | 5.181 | 0.363 | -0.361
9 |  | 1 |  |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4481 | -1.4388 | 0.011 | 0.01 | 0.502 | 0.496 | 0.112 | -0.112
9 |  | 2 |  |  | 5.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5986 | -0.5948 | 0.004 | 0.003 | 0.493 | 0.487 | 0.088 | -0.088
9 |  |  |  |  | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0468 | -2.0335 | 0.009 | 0.009 | 1.003 | 0.99 | 0.159 | -0.158
9 | ТК 1-3 | ТК 1-4 |  |  | 192 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3020.9421 | -3014.7161 | 0.492 | 0.49 | 1.483 | 1.477 | 1.133 | -1.131
9 |  | " Ремстрой " пр. корпус |  |  | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9442 | -0.9378 | 0.008 | 0.008 | 1.226 | 1.209 | 0.139 | -0.138
9 |  | ЦТП 3-2 |  |  | 134.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7055 | -12.6352 | 0.763 | 0.754 | 5.219 | 5.161 | 0.469 | -0.466
9 |  | ТК 1-6 | 2013 | есть | 4.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.5602 | -33.4066 | 0.069 | 0.069 | 4.129 | 4.091 | 0.551 | -0.548
9 | ТК 1-4 |  |  |  | 270 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3018.4072 | -3012.9977 | 0.813 | 0.81 | 1.48 | 1.475 | 1.132 | -1.13
9 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2533 | -1.2448 | 0.017 | 0.017 | 2.16 | 2.131 | 0.185 | -0.184
9 |  |  |  |  | 39 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7489 | -2.7305 | 0.074 | 0.073 | 1.81 | 1.786 | 0.213 | -0.212
9 |  |  |  |  | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5793 | -3.5604 | 0.066 | 0.066 | 1.29 | 1.276 | 0.201 | -0.2
9 |  | Администр корпус |  |  | 98 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6346 | -2.6231 | 0.969 | 0.96 | 9.546 | 9.462 | 0.389 | -0.387
9 |  | "Вестстрой" адм. здание |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5609 | -0.5574 | 0.003 | 0.003 | 0.433 | 0.427 | 0.083 | -0.082
9 | ТК 1-4 | регулятор напора |  |  | 2.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1796 | -2.0738 | 0.005 | 0.004 | 1.138 | 1.03 | 0.169 | -0.161
9 | ЦТП 3-2 |  |  |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1618 | -9.0965 | 0.025 | 0.024 | 2.714 | 2.675 | 0.338 | -0.336
9 |  | регулятор напора |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7063 | -12.6344 | 0.003 | 0.003 | 0.592 | 0.585 | 0.208 | -0.207
9 | регулятор напора |  |  |  | 17.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7063 | -12.6344 | 0.016 | 0.015 | 0.592 | 0.585 | 0.208 | -0.207
9 | ТК 1-6 |  |  |  | 81 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.56 | -33.4067 | 0.394 | 0.39 | 4.129 | 4.091 | 0.551 | -0.548
9 |  |  |  |  | 30 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3005.2011 | -3000.8631 | 0.28 | 0.279 | 1.467 | 1.463 | 1.127 | -1.126
9 |  |  | 2001 |  | 66 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4054 | -1.3921 | 0.034 | 0.034 | 0.473 | 0.464 | 0.109 | -0.108
9 |  | "Вестстрой" бункер |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6179 | -1.5172 | 0.184 | 0.162 | 3.6 | 3.165 | 0.239 | -0.224
9 | регулятор напора |  |  |  | 78 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1795 | -2.0739 | 0.098 | 0.089 | 1.138 | 1.03 | 0.169 | -0.161
9 | ТК 1-3 | регулятор напора |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2205 | -5.1931 | 0.004 | 0.004 | 0.881 | 0.872 | 0.193 | -0.192
9 | регулятор напора | Пожчасть |  |  | 138.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2205 | -5.1931 | 0.137 | 0.135 | 0.881 | 0.872 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 33.71 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8672 | -4.8385 | 0.091 | 0.09 | 2.385 | 2.357 | 0.274 | -0.272
9 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0024 | -3.975 | 0.051 | 0.051 | 1.613 | 1.591 | 0.225 | -0.224
9 |  |  | 1997 |  | 63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.6893 | -28.5717 | 0.228 | 0.226 | 3.017 | 2.993 | 0.471 | -0.469
9 | ЦТП 3-1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7417 | -15.6296 | 0.025 | 0.024 | 8.011 | 7.897 | 0.581 | -0.577
9 |  |  |  |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0114 | -2.994 | 0.07 | 0.069 | 2.172 | 2.147 | 0.234 | -0.232
9 |  | УФС РФ, уз.1 |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2415 | -2.2297 | 0.053 | 0.052 | 1.203 | 1.191 | 0.174 | -0.173
9 |  | УФС РФ, уз.2 |  |  | 29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7697 | -0.7645 | 0.026 | 0.025 | 0.815 | 0.804 | 0.114 | -0.113
9 |  | Фабрика обуви |  |  | 89 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9763 | -2.9524 | 0.028 | 0.027 | 0.286 | 0.282 | 0.11 | -0.109
9 |  |  | 2013 | есть | 38.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.615 | -3.5814 | 0.06 | 0.059 | 1.316 | 1.291 | 0.203 | -0.202
9 |  | регулятор напора |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2431 | -7.2062 | 0.028 | 0.028 | 12.566 | 12.438 | 0.562 | -0.559
9 | регулятор напора | Школа-лицей №22 |  |  | 169 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2431 | -7.2062 | 2.162 | 2.14 | 12.566 | 12.438 | 0.562 | -0.559
9 |  |  | 2013 | есть | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6145 | -3.5818 | 0.069 | 0.068 | 1.315 | 1.292 | 0.203 | -0.202
9 |  | 2 |  |  | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.79 | -0.7837 | 0.008 | 0.008 | 0.858 | 0.845 | 0.117 | -0.116
9 |  |  | 2007 | есть | 90 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3033 | -12.2142 | 0.153 | 0.151 | 1.475 | 1.454 | 0.291 | -0.289
9 |  |  | 2008 | есть | 78 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 590.357 | -583.1867 | 0.163 | 0.16 | 1.878 | 1.833 | 0.835 | -0.825
9 |  |  | 2014 | есть | 55.06 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1884 | -10.1207 | 0.64 | 0.631 | 10.45 | 10.312 | 0.573 | -0.569
9 |  | ЦТП 3-6 | 2000 |  | 124 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.9791 | -43.7765 | 1.052 | 1.043 | 7.091 | 7.026 | 0.722 | -0.718
9 |  |  |  |  | 29.46 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77.214 | -76.9653 | 0.217 | 0.215 | 4.336 | 4.308 | 0.692 | -0.69
0 |  | "Вторма Сервис" гаражи |  |  | 5.65 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ГУ экон. и финансов |  |  | 9.61 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1814 | -1.165 | 0.002 | 0.002 | 0.141 | 0.137 | 0.066 | -0.066
0 | тк2-34-6 |  |  |  | 37.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | тк2-34-5 |  |  | 63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ПУ-7 общежитие |  |  | 8.85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8997 | -2.8822 | 0.01 | 0.01 | 0.846 | 0.836 | 0.163 | -0.162
9 |  | тк2-33-2 | 2004 | есть | 32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.6004 | -34.3327 | 0.142 | 0.14 | 4.389 | 4.321 | 0.568 | -0.563
9 | тк2-33-2 |  |  |  | 18 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.2448 | -23.0699 | 0.124 | 0.122 | 5.264 | 5.186 | 0.549 | -0.545
9 |  |  |  |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.3977 | -20.243 | 0.098 | 0.097 | 4.054 | 3.993 | 0.482 | -0.478
9 |  | ж/д |  |  | 1.99 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7394 | -2.7219 | 0.004 | 0.004 | 0.755 | 0.746 | 0.154 | -0.153
9 |  | ж/д |  |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8965 | -2.8789 | 0.008 | 0.008 | 0.845 | 0.834 | 0.163 | -0.162
9 |  |  |  |  | 38 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4973 | -7.4387 | 0.073 | 0.072 | 1.817 | 1.789 | 0.277 | -0.275
9 |  | ПТС база участка №17 |  |  | 10.75 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0522 | -1.0457 | 0.004 | 0.003 | 0.265 | 0.262 | 0.082 | -0.081
9 |  | ж/д |  |  | 87.67 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0519 | -1.0443 | 0.025 | 0.024 | 0.265 | 0.261 | 0.082 | -0.081
9 |  | ж/д |  |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8812 | -2.8637 | 0.007 | 0.007 | 0.836 | 0.826 | 0.162 | -0.161
9 |  | ж/д |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6788 | -3.655 | 0.008 | 0.008 | 1.362 | 1.345 | 0.207 | -0.206
9 |  | Псковская таможня |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5386 | -2.5164 | 0.005 | 0.005 | 1.544 | 1.517 | 0.197 | -0.195
9 |  | ж/д |  |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5277 | -2.5101 | 0.006 | 0.006 | 0.643 | 0.634 | 0.142 | -0.141
9 |  | ж/д |  |  | 3.66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2863 | -3.2623 | 0.007 | 0.007 | 1.087 | 1.071 | 0.185 | -0.184
9 | тк2-27А | тк2-28 |  |  | 81 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.1099 | -126.6425 | 0.368 | 0.36 | 3.258 | 3.183 | 0.705 | -0.697
9 | тк2-28 |  | 2005 | есть | 24.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.993 | -7.9299 | 0.023 | 0.023 | 0.622 | 0.613 | 0.189 | -0.187
9 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2996 | -5.2549 | 0.008 | 0.008 | 0.908 | 0.893 | 0.196 | -0.194
9 |  | уз. 1(1-3подъезд) |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6927 | -2.6757 | 0.006 | 0.006 | 0.73 | 0.721 | 0.152 | -0.151
9 | тк2-28 | тк2-29 |  |  | 51 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 109.6646 | -108.3472 | 0.14 | 0.136 | 2.387 | 2.33 | 0.604 | -0.596
9 | тк2-34-4 |  |  |  | 14 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9 | -2.8819 | 0.005 | 0.004 | 0.199 | 0.196 | 0.095 | -0.095
9 | тк2-34-5 | д/сад, Кузнецкая 9 |  |  | 24.5 | 0.057 | 0.057 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3087 | -3.2979 | 0.195 | 0.193 | 7.386 | 7.338 | 0.376 | -0.375
0 | тк2-34-5 | тк2-34-6 |  |  | 43.5 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк2-34-6 |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ж/д | 2017 | есть | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8466 | -2.8274 | 0.285 | 0.281 | 11.143 | 10.993 | 0.42 | -0.418
9 | тк2-34-1 | ж/д | 2011 | есть | 53 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9172 | -2.8984 | 0.052 | 0.051 | 0.857 | 0.846 | 0.164 | -0.163
9 | тк2-34-1 |  |  |  | 73 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7389 | -14.6251 | 0.166 | 0.164 | 2.117 | 2.084 | 0.348 | -0.346
9 |  |  |  |  | 36 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8402 | -11.7483 | 0.053 | 0.052 | 1.366 | 1.345 | 0.28 | -0.278
9 |  |  |  |  | 62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3419 | -4.3107 | 0.04 | 0.039 | 0.609 | 0.601 | 0.16 | -0.159
9 |  | детский сад №20 |  |  | 103.11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4595 | -1.4481 | 0.055 | 0.054 | 0.51 | 0.502 | 0.113 | -0.112
9 |  | тк2-34-2 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9689 | -4.9294 | 0.042 | 0.042 | 0.798 | 0.786 | 0.183 | -0.182
9 | тк2-34-2 | ж/д |  |  | 41 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.968 | -4.9303 | 0.033 | 0.032 | 0.798 | 0.786 | 0.183 | -0.182
9 | тк2-33-2 | тк2-33-3 | 2013 | есть | 28 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3542 | -11.2642 | 0.042 | 0.042 | 1.256 | 1.236 | 0.268 | -0.266
9 | тк2-33-3 | ж/д | 2013 | есть | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9429 | -0.9361 | 0.028 | 0.027 | 1.223 | 1.205 | 0.139 | -0.138
9 | тк2-33-3 | тк2-33-4 |  |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3804 | -8.3115 | 0.05 | 0.049 | 2.27 | 2.233 | 0.309 | -0.307
9 | тк2-33-4 | ж/д |  |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0666 | -1.0591 | 0.035 | 0.035 | 1.565 | 1.543 | 0.158 | -0.156
9 | тк2-33-4 |  |  |  | 48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3131 | -7.2531 | 0.092 | 0.09 | 1.729 | 1.701 | 0.27 | -0.268
9 | тк2-28 |  |  |  | 9.34 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0213 | -8.9565 | 0.011 | 0.011 | 0.793 | 0.782 | 0.213 | -0.212
9 |  |  | 2013 | есть | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0121 | -4.9761 | 0.148 | 0.146 | 6.017 | 5.931 | 0.389 | -0.386
9 |  | ж/д |  |  | 51.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7253 | -1.7142 | 0.04 | 0.039 | 0.713 | 0.704 | 0.134 | -0.133
9 |  |  |  |  | 6.12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1041 | -2.09 | 0.009 | 0.009 | 1.06 | 1.046 | 0.163 | -0.162
9 |  | ткн2-28-1 |  |  | 20.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9048 | -1.8907 | 0.02 | 0.02 | 0.869 | 0.856 | 0.148 | -0.147
9 | ткн2-28-1 |  |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3787 | -0.3768 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | -0.029
9 |  | уз.4 Гараж+автоклав |  |  | 2 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3751 | -0.3732 | 0.006 | 0.006 | 2.217 | 2.195 | 0.135 | -0.135
0 | тк2-28-3 |  |  |  | 62 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк2-34 |  | 2015 | есть | 19.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2983 | -9.2623 | 0.066 | 0.065 | 2.795 | 2.773 | 0.343 | -0.342
9 |  | ж/д |  |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8389 | -3.8149 | 0.026 | 0.026 | 1.484 | 1.465 | 0.216 | -0.215
9 | тк2-34-4 |  | 2007 | есть | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.8644 | -23.7424 | 0.137 | 0.136 | 2.088 | 2.067 | 0.392 | -0.39
9 |  | ж/д |  |  | 61 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4507 | -2.4316 | 0.039 | 0.039 | 0.605 | 0.595 | 0.138 | -0.137
9 |  |  |  |  | 46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6577 | -17.5217 | 0.148 | 0.146 | 3.038 | 2.991 | 0.417 | -0.414
9 |  | тк2-34-1 |  |  | 11.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6564 | -17.5231 | 0.052 | 0.051 | 3.037 | 2.992 | 0.417 | -0.414
9 |  | Религиозная Ассоциация | 2004 | есть | 22 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7322 | -0.724 | 0.059 | 0.058 | 2.489 | 2.434 | 0.169 | -0.167
9 | ткн2-28-1 |  |  |  | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.526 | -1.5141 | 0.004 | 0.004 | 0.558 | 0.549 | 0.118 | -0.117
9 |  | уз.2 Биоцех |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3786 | -0.3768 | 0.001 | 0 | 0.197 | 0.195 | 0.056 | -0.056
9 |  | уз.3 Радиолог+склад |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3786 | -0.3767 | 0.001 | 0.001 | 0.197 | 0.195 | 0.056 | -0.056
9 | тк2-27-23 | тк2-27-24 |  |  | 158 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6349 | -2.6159 | 0.268 | 0.264 | 1.663 | 1.639 | 0.204 | -0.203
9 | тк2-27-25 | ресторан "Бавария" |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0622 | -1.0572 | 0.011 | 0.011 | 1.552 | 1.537 | 0.157 | -0.156
9 | тк2-27-25 | организации | 2002 |  | 7.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6504 | -0.6461 | 0.005 | 0.005 | 0.582 | 0.574 | 0.096 | -0.095
9 | тк2-27-24 | ж/д |  |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9207 | -0.9143 | 0.005 | 0.005 | 0.203 | 0.2 | 0.071 | -0.071
9 | тк2-27-24 | тк2-27-25 | 2002 |  | 38.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7128 | -1.703 | 0.162 | 0.161 | 4.034 | 3.989 | 0.253 | -0.251
9 |  |  | 2005 |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7018 | -1.6836 | 0.026 | 0.025 | 0.694 | 0.679 | 0.132 | -0.131
9 |  | тк2-27 | 2005 |  | 66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7015 | -1.6839 | 0.007 | 0.006 | 0.094 | 0.092 | 0.063 | -0.062
9 | тк2-27 | Упр. защиты и пожаротушения |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7002 | -1.6851 | 0.006 | 0.006 | 0.692 | 0.68 | 0.132 | -0.131
9 |  | ж/д, Металлистов, 3 |  |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.401 | -3.3821 | 0.046 | 0.045 | 2.77 | 2.74 | 0.264 | -0.262
9 |  | д/сад, Металлистов, 1 |  |  | 62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4488 | -3.4373 | 1.09 | 1.083 | 16.357 | 16.248 | 0.509 | -0.508
9 | тк3-16-34 | тк3-16-34-1 |  |  | 101.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0986 | -9.0353 | 0.088 | 0.086 | 0.807 | 0.795 | 0.215 | -0.213
9 |  | ж/д, уз.1 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3776 | -3.3613 | 0.018 | 0.018 | 2.732 | 2.706 | 0.262 | -0.261
9 |  | ж/д, уз.2 |  |  | 32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8351 | -0.8269 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.031 | -0.031
9 |  | УФК обл., Гоголя, 55/78 |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8069 | -2.7916 | 0.011 | 0.011 | 1.887 | 1.867 | 0.218 | -0.216
9 |  | ж/д, Гоголя, 53 | 2003 |  | 69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6321 | -0.6281 | 0.04 | 0.039 | 0.55 | 0.542 | 0.093 | -0.093
9 |  | ж/д, Спегальского, 10* |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9223 | -0.9186 | 0.005 | 0.005 | 1.17 | 1.16 | 0.136 | -0.136
9 |  | Ж/д, Спегальского, 10 |  |  | 23.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2023 | -1.1976 | 0.051 | 0.051 | 1.988 | 1.972 | 0.178 | -0.177
9 | тк3-16-15 | ж/д, Спегальского, 8 |  |  | 42.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1923 | -2.176 | 0.306 | 0.302 | 6.609 | 6.512 | 0.324 | -0.321
9 |  | ж/д, Спегальского, 5 | 2010 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3276 | -3.3093 | 0.089 | 0.088 | 15.228 | 15.061 | 0.491 | -0.489
9 |  | Гараж, Спегальского, 5А |  |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1239 | -0.1222 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | -0.018
9 |  | СИ, Некрасова, 39 |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.5865 | -14.5488 | 0.077 | 0.076 | 6.878 | 6.843 | 0.539 | -0.537
9 | тк3-16-18 | тк3-16-36 |  |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.997 | -10.9442 | 0.009 | 0.009 | 0.443 | 0.439 | 0.18 | -0.18
9 | тк3-16-37 |  | 2010 |  | 66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0398 | -4.0168 | 0.121 | 0.12 | 1.643 | 1.624 | 0.227 | -0.226
9 |  | ж/д, Воровского, 22 | 2010 |  | 52 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0952 | -1.0875 | 0.007 | 0.007 | 0.121 | 0.119 | 0.062 | -0.061
9 |  | Облкино, Воровского, 20 | 2010 |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9439 | -2.9301 | 0.069 | 0.068 | 2.076 | 2.056 | 0.228 | -0.227
9 | тк3-16-14 | тк3-16-15 |  |  | 6.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.4182 | -44.1679 | 0.016 | 0.016 | 1.362 | 1.346 | 0.39 | -0.388
9 | тк3-16-15 | тк3-16-16 | 2004 |  | 74 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.2254 | -41.9924 | 0.105 | 0.103 | 1.231 | 1.217 | 0.371 | -0.369
9 | тк3-16-16 | тк3-16-17 | 2004 |  | 47 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.7678 | -38.5668 | 0.066 | 0.065 | 1.037 | 1.027 | 0.341 | -0.339
9 | тк3-16-17 | тк3-16-18 | 2006 |  | 36 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.112 | -21.972 | 0.018 | 0.017 | 0.337 | 0.333 | 0.194 | -0.193
9 | тк3-16-18 | тк3-16-19 | 2006 |  | 77 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1122 | -11.0306 | 0.041 | 0.041 | 0.453 | 0.446 | 0.182 | -0.181
9 | тк3-16-17 |  |  |  | 80 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.588 | -14.5473 | 0.586 | 0.583 | 6.88 | 6.841 | 0.539 | -0.537
9 | тк3-16-37 | ж/д, Спегальского, 6 | 2004 |  | 20 | 0.038 | 0.038 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0467 | -1.0402 | 0.145 | 0.143 | 6.733 | 6.65 | 0.268 | -0.266
9 | тк3-16-36 | тк3-16-37 |  |  | 44.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9964 | -10.9448 | 0.021 | 0.021 | 0.443 | 0.439 | 0.18 | -0.18
9 | тк3-16-34-2 |  | 2009 |  | 63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8811 | -4.8519 | 0.158 | 0.157 | 2.399 | 2.37 | 0.275 | -0.273
9 |  |  |  |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4392 | -3.4194 | 0.078 | 0.078 | 2.833 | 2.801 | 0.267 | -0.265
9 |  | Агроинформ, Свердлова, 78/55 |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4411 | -1.4333 | 0.018 | 0.018 | 2.856 | 2.825 | 0.213 | -0.212
9 | тк3-16-34-2 |  | 1997 |  | 29 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2132 | -4.1877 | 0.019 | 0.019 | 0.574 | 0.567 | 0.156 | -0.155
9 | тк3-16-34-1 | тк3-16-34-2 | 2005 |  | 69.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0956 | -9.0383 | 0.192 | 0.189 | 2.675 | 2.641 | 0.336 | -0.334
9 | тк3-16-34 | ж/д, Свердлова, 70 |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0687 | -1.0608 | 0.021 | 0.021 | 1.571 | 1.547 | 0.158 | -0.157
9 | тк3-16-16 |  | 2010 |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4517 | -3.4314 | 0.056 | 0.055 | 2.854 | 2.82 | 0.268 | -0.266
9 | тк3-16-14 |  |  |  | 52 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6877 | -3.6727 | 0.078 | 0.077 | 1.369 | 1.358 | 0.208 | -0.207
9 | тк3-16-37 |  |  |  | 53.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9079 | -5.8897 | 0.478 | 0.475 | 8.36 | 8.308 | 0.458 | -0.457
9 |  | ж/д, Некрасова, 45 |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0315 | -3.0167 | 0.021 | 0.021 | 2.201 | 2.18 | 0.235 | -0.234
9 |  | Оздоров.комп., Некрасова, 45* |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8759 | -2.8734 | 0.072 | 0.072 | 11.374 | 11.355 | 0.425 | -0.424
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.687 | -3.6734 | 0.022 | 0.022 | 3.256 | 3.232 | 0.286 | -0.285
9 |  |  |  |  | 32.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1249 | -2.1159 | 0.039 | 0.039 | 1.081 | 1.072 | 0.165 | -0.164
9 |  | ж/д, Спегальского, 10** |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5621 | -1.5575 | 0.005 | 0.005 | 0.584 | 0.581 | 0.121 | -0.121
0 |  | к/т Октябрь пл.Ленина 3 |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ПГПУ общ.К.Маркса 1 |  |  | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.104 | -7.0615 | 0.107 | 0.106 | 12.087 | 11.943 | 0.551 | -0.548
9 |  | ПГПУ пл.Ленина 2 |  |  | 7.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8898 | -4.8472 | 0.062 | 0.061 | 5.727 | 5.628 | 0.379 | -0.376
9 |  | тк3-6-12 | 2009 | есть | 78 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.3062 | -24.0374 | 0.036 | 0.035 | 0.408 | 0.399 | 0.214 | -0.211
0 | тк3-6-12 |  |  |  | 84.87 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-6-12 |  | 2009 |  | 38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6129 | -0.6038 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | -0.01
9 |  | тк3-6-12-1 |  |  | 72 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6113 | -0.6054 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | -0.034
9 | тк3-6-12-1 | Приказные Палаты |  |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6104 | -0.6063 | 0.021 | 0.021 | 0.512 | 0.505 | 0.09 | -0.09
9 | тк3-6-12 | тк3-6-14 | 2009 | есть | 184.2 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6872 | -23.4398 | 0.08 | 0.078 | 0.387 | 0.379 | 0.208 | -0.206
9 | тк3-6-14 | Обл.центр семьи | 2009 |  | 44 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0096 | -3.98 | 0.08 | 0.079 | 1.618 | 1.595 | 0.226 | -0.224
9 | тк3-6-15 | тк3-6-16 | 2014 | есть | 137 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6631 | -19.4744 | 0.225 | 0.22 | 1.417 | 1.39 | 0.323 | -0.32
9 | тк3-6-16 |  | 2014 |  | 34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6075 | -14.4982 | 0.031 | 0.03 | 0.782 | 0.771 | 0.24 | -0.238
9 |  |  |  |  | 94 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1215 | -6.0587 | 0.014 | 0.014 | 0.137 | 0.135 | 0.1 | -0.099
9 |  | тк3-6-29 |  |  | 28 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2278 | -1.2154 | 0 | 0 | 0.015 | 0.014 | 0.029 | -0.029
9 | тк3-6-29 | ПГПУ столовая, пл.Ленина 2* |  |  | 54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.227 | -1.2162 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | -0.045
9 | тк3-6-17 | тк3-6-18 | 2014 | есть | 171 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5386 | -4.4731 | 0.014 | 0.014 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | -0.073
0 | тк18 | Центр планирования |  |  | 100 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк 3-1-17 | Храм Успения Божией Матери |  |  | 87 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5906 | -0.5865 | 0.044 | 0.043 | 0.48 | 0.473 | 0.087 | -0.087
9 | тк 3-1-17 | тк 3-1-22 | 2015 | есть | 25 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9881 | -25.7985 | 0.089 | 0.087 | 2.476 | 2.44 | 0.426 | -0.423
9 |  | Школа №1 Калинина 5/7 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6726 | -4.6522 | 0.013 | 0.013 | 2.198 | 2.179 | 0.263 | -0.262
9 |  | ж/д К.Либкнехта 8а |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0268 | -3.0085 | 0.012 | 0.012 | 2.194 | 2.168 | 0.235 | -0.233
9 |  |  |  |  | 36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4349 | -4.4143 | 0.08 | 0.08 | 1.98 | 1.962 | 0.25 | -0.248
9 |  |  |  |  | 36.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1166 | -4.1003 | 0.07 | 0.07 | 1.706 | 1.693 | 0.232 | -0.231
9 |  | уз. 2 СДЮШОР "Ника" К.Л.9 |  |  | 1.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4202 | -1.4105 | 0.001 | 0.001 | 0.203 | 0.2 | 0.08 | -0.079
9 |  | уз. 1 СДЮШОР "Ника" К.Л.9 |  |  | 1.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6959 | -2.6902 | 0.004 | 0.004 | 0.732 | 0.729 | 0.152 | -0.151
9 | тк 3-1-25 | ЖСК №1 Кр. Просвещенцев 4 | 1995 |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3163 | -1.3085 | 0.07 | 0.069 | 2.383 | 2.355 | 0.194 | -0.193
9 | тк 3-1-19 |  | 2015 | есть | 10.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3187 | -14.207 | 0.016 | 0.016 | 0.752 | 0.74 | 0.235 | -0.233
9 |  | ж/д Калинина 14 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1508 | -1.144 | 0.007 | 0.007 | 1.821 | 1.8 | 0.17 | -0.169
9 |  | ж/д Калинина 12 |  |  | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3458 | -1.3373 | 0.021 | 0.02 | 0.434 | 0.428 | 0.104 | -0.104
0 |  | тк18 |  |  | 413 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк 3-1-16 | тк 3-1-17 | 2010 | есть | 43 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.706 | -65.1873 | 0.161 | 0.158 | 2.98 | 2.933 | 0.577 | -0.573
9 | тк 3-1-22 |  |  |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4458 | -6.4145 | 0.054 | 0.053 | 1.343 | 1.33 | 0.238 | -0.237
9 | тк 3-1-22 | тк 3-1-23 | 1998 |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.5413 | -19.3851 | 0.068 | 0.067 | 1.4 | 1.378 | 0.321 | -0.318
9 | тк 3-1-23 | Муз. училище К.Либкнехта 2 |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8658 | -3.8299 | 0.035 | 0.034 | 3.579 | 3.513 | 0.3 | -0.297
9 | тк 3-1-23 | тк 3-1-24 |  |  | 164 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.2896 | -15.1774 | 0.159 | 0.157 | 0.857 | 0.844 | 0.251 | -0.249
9 | тк 3-1-24 |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.462 | -7.4225 | 0.038 | 0.038 | 1.8 | 1.781 | 0.275 | -0.274
9 | тк 3-1-30 | Кооп.тех. Калинина13 |  |  | 17.22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | -1.49 | 0.005 | 0.005 | 0.227 | 0.223 | 0.084 | -0.084
9 |  | Кооп.тех.пристройка Калинина13 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.445 | -1.4359 | 0.001 | 0.001 | 0.21 | 0.208 | 0.081 | -0.081
9 | тк 3-1-20 |  | 2015 | есть | 219.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3983 | -4.3567 | 0.017 | 0.017 | 0.071 | 0.07 | 0.072 | -0.071
9 | тк 3-1-18 | тк 3-1-27 | 2015 | есть | 43.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5907 | -12.4925 | 0.03 | 0.029 | 0.581 | 0.572 | 0.207 | -0.205
9 | тк 3-1-27 | тк 3-1-28 |  |  | 46 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4635 | -3.4392 | 0.059 | 0.058 | 1.208 | 1.191 | 0.195 | -0.194
9 | тк 3-1-28 | 1 уз Псковэнерго Советская 47а |  |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0166 | -2.003 | 0.039 | 0.039 | 0.974 | 0.961 | 0.156 | -0.155
9 | тк 3-1-28 | 2 уз Псковэнерго Советская 47а |  |  | 24.65 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4464 | -1.4368 | 0.006 | 0.006 | 0.211 | 0.208 | 0.081 | -0.081
9 | тк 3-1-27 | Институт, РОСТЭК Советская 49 | 2001 |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9698 | -0.9596 | 0.031 | 0.03 | 1.293 | 1.266 | 0.143 | -0.142
9 | тк 3-1-27 | тк 3-1-29 |  |  | 63 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1555 | -8.0956 | 0.044 | 0.044 | 0.648 | 0.639 | 0.193 | -0.191
9 | тк 3-1-29 |  |  |  | 96.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1536 | -8.0974 | 0.064 | 0.063 | 0.648 | 0.639 | 0.193 | -0.191
9 | тк 3-1-18 | тк 3-1-19 | 2015 | есть | 31.8 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.527 | -26.3195 | 0.021 | 0.02 | 0.486 | 0.478 | 0.233 | -0.231
9 | тк 3-1-19 | тк 3-1-20 | 2015 | есть | 6.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2058 | -12.1149 | 0.002 | 0.002 | 0.103 | 0.101 | 0.107 | -0.106
9 | тк 3-1-20 | тк 3-1-30 | 2015 | есть | 25.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.807 | -7.7587 | 0.058 | 0.057 | 1.97 | 1.946 | 0.288 | -0.286
9 | тк 3-1-30 | ж/д Калинина 11 |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.967 | -0.9604 | 0.037 | 0.036 | 1.286 | 1.269 | 0.143 | -0.142
9 | тк 3-1-30 | Кооп.тех.спортзал Калинина 13а |  |  | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6922 | -0.6854 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | -0.016
9 | тк 3-1-30 |  |  |  | 33.07 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6473 | -4.6234 | 0.027 | 0.027 | 0.698 | 0.691 | 0.172 | -0.171
9 |  | тк 3-1-31 |  |  | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2016 | -3.1881 | 0.022 | 0.022 | 0.331 | 0.329 | 0.118 | -0.118
9 | тк 3-1-31 | Кооп.тех.общежитие Калинина 15 |  |  | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2005 | -3.1893 | 0.012 | 0.012 | 0.331 | 0.329 | 0.118 | -0.118
9 | тк 3-1-24 | тк 3-1-25 |  |  | 87 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8207 | -7.7618 | 0.055 | 0.054 | 0.596 | 0.587 | 0.185 | -0.183
9 | тк 3-1-25 | ПГПУ К.Либкнехта 6 | 2012 | есть | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2069 | -3.1837 | 0.037 | 0.036 | 2.463 | 2.428 | 0.249 | -0.247
9 | тк 3-1-25 | тк 3-1-26 | 2016 | есть | 27 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2948 | -3.2724 | 0.003 | 0.003 | 0.106 | 0.104 | 0.078 | -0.077
9 | тк 3-1-26 | ТСЖ-5 Кр. Просвещенцев 5 | 2016 | есть | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9948 | -0.9881 | 0.008 | 0.008 | 0.237 | 0.234 | 0.077 | -0.077
9 | тк 3-1-26 | ЦСМ Кр. Просвещенцев 3 |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8903 | -0.8855 | 0.037 | 0.036 | 1.09 | 1.078 | 0.131 | -0.131
9 | тк 3-1-26 | ж/д К.Либкнехта 8 | 2016 | есть | 63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4089 | -1.3996 | 0.181 | 0.179 | 2.73 | 2.694 | 0.208 | -0.207
9 |  | ж/д Свердлова 6 |  |  | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7671 | -0.7595 | 0.009 | 0.009 | 0.141 | 0.138 | 0.059 | -0.059
9 |  |  |  |  | 205 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8217 | -11.7262 | 0.114 | 0.112 | 0.512 | 0.504 | 0.194 | -0.192
9 |  | ж/д Калинина 19+17а |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9703 | -0.9658 | 0.007 | 0.007 | 1.295 | 1.283 | 0.143 | -0.143
9 | тк 3-1-17 | тк 3-1-18 | 2010 | есть | 80 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.124 | -38.8057 | 0.102 | 0.1 | 1.057 | 1.039 | 0.344 | -0.341
9 |  | СДЮШОР "Ника" К.Либкнехта 11 |  |  | 25 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3179 | -0.3144 | 0.042 | 0.041 | 1.593 | 1.558 | 0.115 | -0.113
0 |  |  |  |  | 72 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж.д. вокзал уз.2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ж.д. вокзал уз.1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | касса приг. |  |  | 8 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ткф-5-2-3 |  |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф-5-2-3 | гараж |  |  | 15 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф-5-2-3 | багажное |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 53 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф-5-2-3 |  |  |  | 33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | тк 2-12 |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5802 | -27.3665 | 0.072 | 0.071 | 2.789 | 2.746 | 0.453 | -0.449
9 |  |  |  |  | 20 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.3982 | -15.2609 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.05 | 0.087 | -0.087
9 |  | ткн 2-12-3 |  |  | 20 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.3911 | -15.268 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.05 | 0.087 | -0.087
9 | ткн 2-12-3 | тк2-12-4 |  |  | 369.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5957 | -10.5124 | 0.164 | 0.161 | 0.412 | 0.405 | 0.174 | -0.172
9 |  | ткн 2-11 |  |  | 22.96 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1138.2345 | -1123.619 | 0.067 | 0.065 | 2.644 | 2.576 | 1.115 | -1.1
9 |  |  |  |  | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7099 | -1.7006 | 0.009 | 0.009 | 0.7 | 0.693 | 0.133 | -0.132
9 | ткн 2-12-А | ткн 2-12 |  |  | 71.28 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1132.6022 | -1118.0633 | 0.594 | 0.579 | 6.633 | 6.464 | 1.577 | -1.556
9 |  |  |  |  | 43.88 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1904 | -17.0278 | 0.016 | 0.016 | 0.215 | 0.211 | 0.154 | -0.153
9 |  | Диамант+Консультант |  |  | 17.47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3215 | -0.3192 | 0.003 | 0.003 | 0.142 | 0.14 | 0.047 | -0.047
9 |  |  |  |  | 30 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8655 | -16.7121 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.06 | 0.096 | -0.095
9 | ткн 2-12 | тк 2-13 | 2007 | есть | 93.5 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1104.637 | -1090.3853 | 0.756 | 0.736 | 6.245 | 6.085 | 1.532 | -1.512
9 | ткн 2-10 |  |  |  | 61.7 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1139.0489 | -1124.3377 | 0.224 | 0.218 | 2.648 | 2.58 | 1.115 | -1.101
9 | ткн 2-11 | ткн 2-12-А |  |  | 7.7 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1138.2182 | -1123.6353 | 0.113 | 0.11 | 6.699 | 6.528 | 1.584 | -1.564
9 | тк 2-13 | тк 2-14 |  |  | 96.2 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1104.5902 | -1090.4321 | 0.612 | 0.597 | 6.244 | 6.085 | 1.532 | -1.512
9 |  | ИП Алексеев, компрессорная | 2007 | есть | 144.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4939 | -0.4883 | 0.009 | 0.009 | 0.058 | 0.057 | 0.038 | -0.038
9 | тк 2-12 | тк 2-12-1 |  |  | 8.99 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5795 | -27.3671 | 0.055 | 0.054 | 2.789 | 2.746 | 0.453 | -0.449
9 | тк 2-12-1 | тк 2-12-2 |  |  | 64.35 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.5792 | -27.3675 | 0.214 | 0.211 | 2.788 | 2.746 | 0.453 | -0.449
9 | тк 2-12-2 |  |  |  | 40 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.8318 | -25.6366 | 0.029 | 0.028 | 0.485 | 0.478 | 0.231 | -0.23
9 |  | Белая Русь | 2004 | есть | 26.27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4636 | -1.4549 | 0.017 | 0.016 | 0.513 | 0.507 | 0.113 | -0.113
9 | ткн 2-12-3 |  |  |  | 94.21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1825 | -1.1638 | 0.014 | 0.014 | 0.141 | 0.136 | 0.067 | -0.065
9 | рег.ткн2-10-1-эльдорадо |  | 2005 | есть | 130 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0254 | -4.9934 | 0.013 | 0.013 | 0.093 | 0.091 | 0.082 | -0.082
9 |  | рег. Теплоэнергомонтаж офис |  |  | 1 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4366 | -0.4348 | 0.002 | 0.002 | 0.885 | 0.878 | 0.101 | -0.1
9 | рег. Теплоэнергомонтаж офис | Теплоэнергомонтаж офис |  |  | 8.27 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4366 | -0.4348 | 0.009 | 0.009 | 0.885 | 0.878 | 0.101 | -0.1
9 | ткн 2-12-А |  |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6122 | -5.5759 | 0.003 | 0.003 | 0.307 | 0.303 | 0.133 | -0.132
9 |  |  |  |  | 12 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6122 | -5.5759 | 0.006 | 0.006 | 0.307 | 0.303 | 0.133 | -0.132
9 | ткн 2-12 | регулятор ткн2-12 - 2-12 |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.9296 | -27.7135 | 0.034 | 0.033 | 2.86 | 2.816 | 0.458 | -0.455
9 |  | ж/д Рельсовая 6 |  |  | 6.04 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3972 | -4.382 | 0.021 | 0.021 | 1.947 | 1.933 | 0.247 | -0.247
9 |  |  |  |  | 11 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9019 | -3.8756 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.146 | 0.092 | -0.092
9 |  | Инструментсервис пр.маст. |  |  | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0488 | -2.0359 | 0 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.048 | -0.048
9 |  | Инструмент-сервис 2 уз. |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0724 | -1.0665 | 0.002 | 0.002 | 0.275 | 0.272 | 0.083 | -0.083
9 |  |  | 2006 | есть | 110 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.3958 | -15.2633 | 0.099 | 0.097 | 0.869 | 0.854 | 0.253 | -0.25
9 | тк2-12-4 | ж/д Рельсовая 8 | 2011 | есть | 16.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6729 | -3.6548 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.049 | 0.06 | -0.06
9 | тк2-12-4 |  | 2011 | есть | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.08 | -6.0532 | 0.053 | 0.052 | 3.722 | 3.689 | 0.342 | -0.341
9 | тк2-15-2 | ж/д и др. | 2000 |  | 34.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.957 | -3.3268 | 0.066 | 0.047 | 1.576 | 1.114 | 0.223 | -0.187
0 | тк2-15-2 | "Кулинар", "Нила" | 2000 |  | 16.49 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк2-15-2 | ж/д и др. |  |  | 59.75 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6247 | -4.5689 | 0.212 | 0.14 | 3.185 | 2.102 | 0.316 | -0.257
9 | тк2-15-1 | тк2-15-2 |  |  | 69 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5854 | -7.8921 | 0.027 | 0.019 | 0.337 | 0.228 | 0.157 | -0.129
9 |  |  |  |  | 19.45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6383 | -8.6118 | 0.062 | 0.061 | 2.412 | 2.398 | 0.319 | -0.318
9 |  | ИП Крылов КСК Супер уз.2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4268 | -0.4245 | 0.002 | 0.002 | 0.25 | 0.248 | 0.063 | -0.063
9 |  | ж/д Рельсовая 4/2 |  |  | 10.69 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6828 | -1.6713 | 0.005 | 0.005 | 0.285 | 0.281 | 0.095 | -0.094
9 |  | ж/д Вокзальная, 46 |  |  | 53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7207 | -3.697 | 0.025 | 0.024 | 0.448 | 0.442 | 0.137 | -0.136
9 |  | ИП Крылов КСК Супер уз.1 |  |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2115 | -8.1874 | 0.018 | 0.018 | 2.18 | 2.167 | 0.303 | -0.302
9 | регулятор ткн2-12 - 2-12 |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.9295 | -27.7136 | 0.013 | 0.013 | 2.86 | 2.816 | 0.458 | -0.455
9 |  |  |  |  | 36 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3493 | -0.3471 | 0.221 | 0.218 | 6.028 | 5.952 | 0.191 | -0.19
9 | ткн 2-12-3 | Псковский молочный комбинат | 2005 |  | 29.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6104 | -3.5941 | 0.106 | 0.105 | 3.122 | 3.094 | 0.28 | -0.279
9 | 2-24-1 | Колледж стр-ва, общежитие |  |  | 10.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3654 | -2.3551 | 0.017 | 0.017 | 1.34 | 1.328 | 0.183 | -0.183
9 | 2-24-3 | 2-24-4 |  |  | 39 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3392 | -5.3046 | 0.014 | 0.013 | 0.278 | 0.274 | 0.126 | -0.125
9 | 2-23 | 2-24 | 2014 | есть | 169.9 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 349.6172 | -345.3666 | 0.513 | 0.501 | 2.034 | 1.985 | 0.757 | -0.748
9 | 2-21 | 2-22 |  |  | 134.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 419.85 | -415.1306 | 0.556 | 0.543 | 2.934 | 2.868 | 0.909 | -0.899
9 | 2-22 | 2-23 |  |  | 138.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 378.5441 | -373.9822 | 0.363 | 0.354 | 2.385 | 2.328 | 0.819 | -0.809
0 | 2-24-2 | Колледж стр-ва, столовая |  |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2-24-3 | Колледж стр-ва, уч. корпус |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2999 | -1.29 | 0.007 | 0.007 | 0.405 | 0.399 | 0.101 | -0.1
9 | 2-24-4 | Колледж стр-ва, тренаж. |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3768 | -0.3751 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | -0.029
9 | 2-24-4 | Колледж строительства и эконом |  |  | 30 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9613 | -4.9307 | 0.019 | 0.019 | 0.582 | 0.574 | 0.163 | -0.162
9 | 2-24 | 2-25 | 2012 | есть | 134 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 340.5548 | -336.4748 | 0.365 | 0.356 | 1.93 | 1.884 | 0.737 | -0.728
9 | 2-25-1 | Негосудар.образов. учр."Псков" |  |  | 20.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.601 | -2.5855 | 0.019 | 0.019 | 0.681 | 0.673 | 0.146 | -0.145
9 | 2-25-1 | Колледж строит. общежитие |  |  | 43.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7834 | -2.7725 | 0.088 | 0.087 | 1.856 | 1.841 | 0.216 | -0.215
9 | 2-25 | 2-26 | 1998 |  | 91 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 322.8304 | -319.8876 | 0.206 | 0.202 | 1.734 | 1.703 | 0.699 | -0.692
9 | 2-21-1 | Псковинкоминвест адм.зд. | 2013 | есть | 57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8371 | -3.8247 | 1.233 | 1.225 | 20.247 | 20.117 | 0.567 | -0.565
9 |  | магазин "Орбита-Центр" |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8296 | -0.8212 | 0.001 | 0.001 | 0.165 | 0.162 | 0.064 | -0.064
9 |  |  |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8296 | -0.8179 | 0.001 | 0.001 | 0.165 | 0.16 | 0.064 | -0.063
9 |  | Торговый центр |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8295 | -0.8179 | 0.001 | 0.001 | 0.165 | 0.16 | 0.064 | -0.063
9 |  | "Викинг" |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0675 | -2.0561 | 0.025 | 0.025 | 5.878 | 5.814 | 0.305 | -0.304
9 | 2-24 | регул.шайба тк2-24 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0079 | -8.9463 | 0.011 | 0.011 | 2.623 | 2.587 | 0.333 | -0.33
9 | регул.шайба тк2-24 | 2-24-1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0079 | -8.9463 | 0.153 | 0.151 | 2.623 | 2.587 | 0.333 | -0.33
9 | 2-25 | регул.шайба тк2-25 |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6814 | -16.6302 | 0.016 | 0.014 | 3.046 | 2.695 | 0.418 | -0.393
9 | регул.шайба тк2-25 | 2-25-1 |  |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6814 | -16.6302 | 0.042 | 0.038 | 3.046 | 2.695 | 0.418 | -0.393
0 | 2-26 | регул.шайба тк2-26 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | регул.шайба тк2-26 |  |  |  | 138 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Дом торговли |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3881 | -1.388 | 0.004 | 0.004 | 0.462 | 0.461 | 0.108 | -0.108
9 |  | АТС 1корпус |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.906 | -9.8872 | 0.276 | 0.227 | 11.974 | 9.841 | 0.614 | -0.556
9 | 2-26 | тк2-27 | 1999 |  | 148 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 317.7581 | -314.8799 | 0.283 | 0.278 | 1.68 | 1.65 | 0.688 | -0.682
9 |  | Я.Фабр.5 ж/д |  |  | 88 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3713 | -3.3475 | 0.106 | 0.104 | 1.144 | 1.128 | 0.19 | -0.188
9 |  | Я.Фабр.7 ж/д | 2008 | есть | 66.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9971 | -2.9733 | 0.064 | 0.063 | 0.904 | 0.89 | 0.169 | -0.167
9 |  | Я.Фабр.11 ж/д |  |  | 34 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0413 | -3.0183 | 0.037 | 0.036 | 0.931 | 0.917 | 0.171 | -0.17
9 | 2-24-1 | 2-24-2 |  |  | 36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6415 | -6.5921 | 0.008 | 0.008 | 0.162 | 0.159 | 0.109 | -0.108
9 | 2-24-2 | 2-24-3 |  |  | 33 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.64 | -6.5936 | 0.022 | 0.021 | 0.43 | 0.424 | 0.157 | -0.156
9 | 2-23 |  |  |  | 73 | 0.257 | 0.257 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8824 | -28.66 | 0.015 | 0.015 | 0.173 | 0.17 | 0.161 | -0.16
9 | 2-22 |  |  |  | 30 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.2627 | -41.1916 | 0.006 | 0.006 | 0.132 | 0.132 | 0.16 | -0.159
9 |  | ж/д, Спортивная, 3 |  |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7326 | -2.7148 | 0.045 | 0.044 | 1.789 | 1.765 | 0.212 | -0.211
9 |  | ж/д, Спортивная, 5 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7332 | -2.7156 | 0.014 | 0.014 | 1.789 | 1.766 | 0.212 | -0.211
9 |  | ж/д, Гражданская, 7 | 2012 | есть | 85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0993 | -3.0777 | 0.088 | 0.087 | 0.967 | 0.954 | 0.174 | -0.173
9 | ТК3-18-20 | УФНС, Спортивная, 5А | 2003 |  | 16.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4645 | -1.4536 | 0.06 | 0.059 | 2.95 | 2.906 | 0.216 | -0.215
9 | ТК3-18-22 | Столовая, Гражданская, 9 |  |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0125 | -2.0033 | 0.015 | 0.015 | 0.408 | 0.404 | 0.113 | -0.113
9 | ТК3-18-22 | ж/д, Гражданская, 11 | 2012 |  | 85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6776 | -2.6581 | 0.066 | 0.065 | 0.722 | 0.711 | 0.151 | -0.15
9 | ТК3-18-19 |  | 2001 |  | 37.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5687 | -8.5046 | 0.013 | 0.013 | 0.269 | 0.265 | 0.141 | -0.14
9 |  |  | 2001 |  | 68.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8345 | -5.7914 | 0.025 | 0.025 | 0.332 | 0.327 | 0.138 | -0.137
9 | ТК3-18-20 | ж/д, Гражданская, 7А |  |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7444 | -1.2457 | 0.104 | 0.053 | 4.185 | 2.134 | 0.258 | -0.184
9 |  |  | 2004 |  | 64.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.296 | -11.2733 | 0.112 | 0.094 | 1.473 | 1.238 | 0.291 | -0.266
9 |  | АТС 5 корпус |  |  | 1 | 0.257 | 0.257 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8734 | -28.6691 | 0.004 | 0.004 | 0.172 | 0.17 | 0.161 | -0.16
9 |  | ПЭМЗ, Октябрьский пр., 27 |  |  | 1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.2573 | -41.197 | 0.004 | 0.004 | 0.132 | 0.132 | 0.16 | -0.159
9 | 2-21-1 | Псковинкоминвест | 1999 |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5663 | -1.5555 | 0.031 | 0.031 | 3.374 | 3.327 | 0.231 | -0.23
9 | 2-21 | регул.шайба тк2-21 | 1999 |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9359 | -6.9051 | 0.169 | 0.167 | 66.156 | 65.57 | 1.024 | -1.02
9 | регул.шайба тк2-21 |  |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9359 | -6.9051 | 0.235 | 0.233 | 66.156 | 65.57 | 1.024 | -1.02
9 |  | 2-21-1 | 1999 | есть | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4035 | -5.38 | 0.785 | 0.778 | 40.153 | 39.805 | 0.798 | -0.794
9 |  | д/с №23 "Берёзка" | 1999 |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5323 | -1.5251 | 0.018 | 0.017 | 0.562 | 0.557 | 0.119 | -0.118
9 | ТК 2-37 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1189 | -4.0931 | 0.005 | 0.005 | 0.548 | 0.542 | 0.152 | -0.151
9 |  | Максимус |  |  | 2.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4953 | -13.4539 | 0.009 | 0.009 | 0.668 | 0.664 | 0.221 | -0.221
9 |  |  | 2007 | есть | 11.36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1628 | -2.1477 | 0.008 | 0.008 | 0.471 | 0.464 | 0.122 | -0.121
9 |  | Алексеев, цех №11 |  |  | 2.58 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6687 | -1.6596 | 0.001 | 0.001 | 0.09 | 0.089 | 0.062 | -0.061
9 | тк 2-14 | тк 2-14-1 |  |  | 113.5 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1069.3174 | -1055.3642 | 0.372 | 0.362 | 2.333 | 2.273 | 1.047 | -1.033
9 | тк 2-14-1 | тк 2-14-3 | 2008 |  | 51.93 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1011.2615 | -997.5859 | 0.468 | 0.456 | 5.288 | 5.146 | 1.408 | -1.389
9 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.5801 | -22.5167 | 0.012 | 0.012 | 1.869 | 1.859 | 0.37 | -0.369
9 | тк 2-14 | рег.2-14 - максимус |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.2246 | -35.1162 | 0.053 | 0.053 | 4.549 | 4.521 | 0.578 | -0.576
9 | рег.2-14 - максимус |  | 2003 | есть | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.2245 | -35.1162 | 0.157 | 0.156 | 4.549 | 4.521 | 0.578 | -0.576
9 | тк2-18 | тк2-19-0 | 2013 | есть | 37.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 562.2882 | -556.2974 | 0.233 | 0.229 | 5.262 | 5.15 | 1.217 | -1.204
9 | тк2-19 | 2-20 | 2005 | есть | 55 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 450.7636 | -445.801 | 0.279 | 0.273 | 3.382 | 3.308 | 0.976 | -0.965
9 | ТК2-35-1 |  |  |  | 4.42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4132 | -1.405 | 0.016 | 0.016 | 2.746 | 2.715 | 0.209 | -0.207
9 | Шайба в ТК2-35 |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8528 | -5.8039 | 0.009 | 0.009 | 3.449 | 3.391 | 0.329 | -0.327
9 |  | ТК2-35-1 | 2006 | есть | 10.01 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4134 | -1.4049 | 0.001 | 0.001 | 0.065 | 0.064 | 0.052 | -0.052
9 |  | ж/д уз.2 | 2009 | есть | 46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4397 | -2.4236 | 0.408 | 0.403 | 8.185 | 8.078 | 0.36 | -0.358
9 |  | тк2-15-1 | 2000 |  | 43 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8634 | -11.4529 | 0.034 | 0.023 | 0.705 | 0.481 | 0.227 | -0.188
9 | тк2-15-1 | ж/д и др. | 2006 | есть | 62 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2732 | -3.5656 | 0.295 | 0.206 | 4.374 | 3.045 | 0.331 | -0.276
9 | тк2-17 | тк2-18 | 2013 | есть | 125 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 562.3469 | -556.2387 | 0.73 | 0.714 | 5.263 | 5.149 | 1.217 | -1.204
9 | тк2-16 | тк2-17 |  |  | 29 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 562.3562 | -556.2294 | 0.225 | 0.22 | 5.263 | 5.149 | 1.217 | -1.204
9 | тк2-15 |  | 2000 |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1296 | -15.6914 | 0.044 | 0.033 | 3.202 | 2.399 | 0.428 | -0.371
9 |  |  | 2000 |  | 12 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1296 | -15.6915 | 0.079 | 0.059 | 3.202 | 2.399 | 0.428 | -0.371
9 |  | ж/д уз.1 |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8262 | -1.8154 | 0.005 | 0.005 | 0.336 | 0.332 | 0.103 | -0.102
9 | тк2-15 | тк2-16 |  |  | 45 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 577.7021 | -571.4396 | 0.403 | 0.394 | 5.554 | 5.435 | 1.25 | -1.237
9 | 2-20 | шайба тк2-20 | 2000 | есть | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6869 | -1.6776 | 0.016 | 0.016 | 3.913 | 3.87 | 0.249 | -0.248
9 |  | 2-20-2 |  |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9528 | -12.8609 | 0.015 | 0.015 | 0.615 | 0.606 | 0.213 | -0.211
9 | ЦТП4-8 |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.0228 | -45.7725 | 0.063 | 0.063 | 7.765 | 7.681 | 0.755 | -0.751
9 |  | уз.1 общежитие ППИ |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6765 | -2.6597 | 0.102 | 0.1 | 9.851 | 9.728 | 0.395 | -0.393
9 |  |  |  |  | 29.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9041 | -2.8841 | 0.01 | 0.01 | 0.273 | 0.269 | 0.107 | -0.106
9 |  | насосная "горводоканал" |  |  | 41.1 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2114 | -0.21 | 0.042 | 0.042 | 1.004 | 0.991 | 0.087 | -0.086
9 |  | уз.2 общежитие ППИ |  |  | 20.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6921 | -2.6747 | 0.006 | 0.006 | 0.234 | 0.231 | 0.099 | -0.099
9 | ткн 2-9-2 | ж/д Л.Толстого 37 |  |  | 20.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1965 | -1.1884 | 0.045 | 0.044 | 1.969 | 1.942 | 0.177 | -0.176
0 | ткн 2-9-2 | Псковметалл |  |  | 156.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ткн 2-10-1 | 2015 | есть | 5.02 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5214 | -10.4495 | 0.04 | 0.04 | 3.579 | 3.53 | 0.388 | -0.386
9 |  | ткн 2-10 |  |  | 20.68 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1139.0592 | -1124.3274 | 0.384 | 0.374 | 6.709 | 6.536 | 1.586 | -1.565
9 | ткн 2-6 | тк 2-7 |  |  | 72 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1214.809 | -1196.529 | 0.251 | 0.244 | 3.012 | 2.922 | 1.19 | -1.172
9 | тк 2-7 | тк 2-8 |  |  | 72.6 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1157.7666 | -1142.4774 | 0.261 | 0.255 | 2.735 | 2.664 | 1.134 | -1.119
9 | тк 2-9 | ткн 2-9 |  |  | 43.5 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1153.8632 | -1138.8661 | 0.243 | 0.237 | 2.717 | 2.647 | 1.13 | -1.115
9 | ткн 2-9-1 | Л.Толстого 39 ж/д и др. |  |  | 20.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8455 | -0.8359 | 0.022 | 0.022 | 0.983 | 0.961 | 0.125 | -0.123
9 | ткн 2-9-1 | ткн 2-9-2 |  |  | 40.34 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.197 | -1.1879 | 0.006 | 0.006 | 0.144 | 0.142 | 0.067 | -0.067
9 | ткн 2-6 | ЦТП 4-12 | 2003 | есть | 45.78 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9413 | -12.8954 | 0.037 | 0.037 | 0.614 | 0.61 | 0.212 | -0.212
9 | тк 2-6-1 |  | 2001 |  | 33.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5816 | -5.5428 | 0.119 | 0.117 | 3.136 | 3.093 | 0.314 | -0.312
9 |  |  |  |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5812 | -5.5432 | 0.038 | 0.038 | 1.007 | 0.993 | 0.206 | -0.205
9 | тк 2-8 |  |  |  | 69 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1157.7151 | -1142.5289 | 0.195 | 0.19 | 2.735 | 2.664 | 1.134 | -1.119
9 |  | тк 2-9 | 2001 |  | 69 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1157.6662 | -1142.5778 | 0.605 | 0.589 | 6.93 | 6.75 | 1.611 | -1.59
9 |  | Тим, САМ,Шиномонтаж,Юка | 2003 | есть | 25 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7681 | -3.7467 | 0.005 | 0.005 | 0.138 | 0.137 | 0.089 | -0.089
9 | ткн 2-9 | регулятор ткн2-9-ткн2-9-1 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2072 | -4.1646 | 0.007 | 0.007 | 1.782 | 1.746 | 0.237 | -0.234
9 | тк 2-9 | регулятор 2-9 - Тим | 2003 | есть | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7686 | -3.7461 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.051 | 0.062 | -0.061
9 | регулятор 2-9 - Тим |  | 2003 | есть | 11.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7686 | -3.7462 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.051 | 0.062 | -0.061
9 | рег.ткн2-10-1-инст. | ООО ИнструментСервис магазин | 2005 | есть | 83.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3803 | -0.3766 | 0.017 | 0.017 | 0.199 | 0.195 | 0.056 | -0.056
9 | рег.ткн2-10-1-электрокомплект |  | 2005 | есть | 122 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1155 | -5.0796 | 0.119 | 0.117 | 0.846 | 0.834 | 0.189 | -0.188
9 | ЦТП 4-12 |  |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7138 | -5.6718 | 0.012 | 0.011 | 3.287 | 3.239 | 0.322 | -0.319
9 | регулятор ткн2-9-ткн2-9-1 |  | 2010 | есть | 98 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2072 | -4.1646 | 0.058 | 0.057 | 0.572 | 0.561 | 0.155 | -0.154
9 |  | ткн 2-9-1 |  |  | 75.39 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0435 | -2.0229 | 0.034 | 0.033 | 0.42 | 0.412 | 0.115 | -0.114
9 |  | Андерсон гаражи |  |  | 10.64 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4923 | -0.4884 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.028 | -0.027
9 | регулятор 2-7 - 2-7-1 | ткн2-7-1 |  |  | 44.58 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.9824 | -54.1116 | 0.044 | 0.04 | 0.7 | 0.631 | 0.324 | -0.307
9 |  | тк2-7-4 | 2008 | есть | 17.81 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5029 | -4.888 | 0.008 | 0.006 | 0.295 | 0.233 | 0.13 | -0.115
9 | тк2-7-6 | тк2-7-8 |  |  | 47.57 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1938 | -3.5893 | 0.033 | 0.024 | 0.569 | 0.416 | 0.155 | -0.133
9 | тк2-7-8 | ж/д Л.Толстого 26 |  |  | 34.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6927 | -0.6877 | 0.025 | 0.025 | 0.66 | 0.65 | 0.102 | -0.102
9 |  | тк 2-6-1 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7138 | -5.6719 | 0.006 | 0.006 | 3.287 | 3.239 | 0.322 | -0.319
9 | ткн2-7-1 | Спецсооружение УВД |  |  | 60.26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3669 | -0.3643 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.013 | 0.021 | -0.021
9 | ткн2-7-2 | ткн2-7-3 |  |  | 24.4 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.8868 | -52.084 | 0.025 | 0.023 | 0.65 | 0.585 | 0.312 | -0.296
9 |  | теплицы Зеленхоза |  |  | 4.68 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7874 | -0.7837 | 0.017 | 0.017 | 2.879 | 2.851 | 0.182 | -0.181
9 | тк2-7-4 | ж/д Л.Толстого 30а | 2001 | есть | 26.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6201 | -0.6167 | 0.016 | 0.016 | 0.529 | 0.523 | 0.092 | -0.091
9 | тк2-7-5 | ж/д Л.Толстого 28 |  |  | 22.48 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6875 | -0.6836 | 0.254 | 0.251 | 10.617 | 10.499 | 0.282 | -0.28
9 |  | общежитие |  |  | 3.88 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4797 | -2.3783 | 0.022 | 0.01 | 2.9 | 1.355 | 0.27 | -0.184
9 |  |  |  |  | 112.09 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.7643 | -35.7451 | 0.627 | 0.592 | 4.955 | 4.684 | 0.603 | -0.587
9 | кн2-7-10 |  |  |  | 16.22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.2447 | -38.1227 | 0.16 | 0.144 | 5.938 | 5.328 | 0.66 | -0.626
9 | ткн2-7-3 | кн2-7-10 |  |  | 34 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.2489 | -38.1185 | 0.02 | 0.018 | 0.349 | 0.313 | 0.229 | -0.216
9 | тк2-7-4 | тк2-7-5 |  |  | 31.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8824 | -4.2718 | 0.032 | 0.025 | 0.771 | 0.59 | 0.18 | -0.158
9 | тк2-7-5 | тк2-7-6 |  |  | 29.61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1943 | -3.5888 | 0.022 | 0.016 | 0.569 | 0.416 | 0.155 | -0.132
9 | ткн2-7-2 | Дмитриевская церковь |  |  | 71.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4219 | -0.4184 | 0.018 | 0.018 | 0.245 | 0.241 | 0.062 | -0.062
9 | ткн2-7-1 | ткн2-7-2 |  |  | 183.5 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.3311 | -52.4799 | 0.169 | 0.152 | 0.66 | 0.594 | 0.314 | -0.298
9 | ткн2-7-1 | ВОХР |  |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.279 | -1.2728 | 0.008 | 0.008 | 0.165 | 0.163 | 0.072 | -0.072
9 | ткн2-7-3 |  |  |  | 47.27 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4724 | -3.4502 | 0.006 | 0.006 | 0.117 | 0.116 | 0.082 | -0.082
9 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.471 | -3.4516 | 0.002 | 0.002 | 0.389 | 0.385 | 0.128 | -0.127
9 | тк 2-7 | регулятор 2-7 - 2-7-1 | 1998 |  | 72.96 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.9913 | -54.1027 | 0.069 | 0.062 | 0.7 | 0.631 | 0.324 | -0.307
9 |  | ж/д |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6568 | -5.6331 | 0.004 | 0.004 | 0.312 | 0.309 | 0.134 | -0.133
9 | ткн2-7-3 |  |  |  | 66.41 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1625 | -10.5182 | 0.04 | 0.035 | 0.457 | 0.406 | 0.183 | -0.173
9 | ткн 2-9 |  |  |  | 89.36 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1149.6252 | -1134.7323 | 0.861 | 0.839 | 6.834 | 6.658 | 1.6 | -1.58
9 | регулятор ЦТП 3-17 |  |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7138 | -5.6719 | 0.012 | 0.011 | 3.287 | 3.239 | 0.322 | -0.319
9 | ТК3-18-3 | ТК3-18-4 |  |  | 15 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.8313 | -38.5386 | 0.036 | 0.034 | 1.154 | 1.08 | 0.357 | -0.345
9 | ТК3-18-4 | ТК3-18-4-1 |  |  | 21 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.3569 | -38.0693 | 0.042 | 0.039 | 1.127 | 1.054 | 0.353 | -0.341
9 | ТК3-18-4-1 | ТК3-18-4-2 | 2011 | есть | 45 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.3552 | -38.071 | 0.075 | 0.07 | 1.126 | 1.054 | 0.353 | -0.341
9 | ТК3-18-5 | ТК3-18-20 |  |  | 37 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2093 | -2.699 | 0.1 | 0.071 | 2.467 | 1.745 | 0.249 | -0.209
9 | ТК3-18-6 | ж/д, Гражданская, 11Б |  |  | 16.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7364 | -2.7185 | 0.019 | 0.019 | 0.754 | 0.744 | 0.154 | -0.153
9 |  | ж/д, Я.Фабрициуса, 6А |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0742 | -4.0558 | 0.044 | 0.044 | 3.976 | 3.94 | 0.316 | -0.315
9 |  | ж/д, Гражданская, 15 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2388 | -2.2254 | 0.012 | 0.012 | 1.201 | 1.186 | 0.174 | -0.173
9 |  | ж/д, Гражданская, 15А |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1091 | -2.0956 | 0.012 | 0.012 | 1.065 | 1.052 | 0.164 | -0.163
9 |  |  |  |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2411 | -5.2069 | 0.008 | 0.008 | 0.268 | 0.264 | 0.124 | -0.123
9 |  | ж/д, Гражданская, 11А |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7342 | -2.7167 | 0.02 | 0.02 | 1.791 | 1.768 | 0.212 | -0.211
9 | ТК3-18-4 | Дет., Эксперт, Кузнецкая, 23** |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4733 | -0.4705 | 0.002 | 0.002 | 0.308 | 0.304 | 0.07 | -0.069
9 | ТК3-18-14 | Пол-ка №1, Кузнецкая, 19 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3776 | -4.3594 | 0.068 | 0.068 | 4.59 | 4.552 | 0.339 | -0.338
9 | ТК3-18-14 | ТК3-18-15 | 2008 | есть | 46.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0923 | -12.9826 | 0.087 | 0.086 | 1.67 | 1.642 | 0.309 | -0.307
9 | ТК3-18-15 | ж/д, Я.Фабрициуса, 2/17** | 2008 | есть | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2055 | -1.1974 | 0.003 | 0.003 | 0.146 | 0.144 | 0.068 | -0.067
9 | ТК3-18-16 | ж/д, Я.Фабрициуса, 2/17* | 2017 | нет | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2006 | -1.1926 | 0.03 | 0.03 | 1.982 | 1.956 | 0.177 | -0.176
9 | ТК3-18-16 | ТК3-18-17 | 2017 | нет | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6839 | -10.595 | 0.015 | 0.015 | 1.112 | 1.094 | 0.252 | -0.25
9 |  |  | 2017 | нет | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0194 | -2.0058 | 0.107 | 0.106 | 5.608 | 5.533 | 0.298 | -0.296
9 | ТК3-18-17 |  | 2017 | нет | 68 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6642 | -8.5894 | 0.054 | 0.053 | 0.731 | 0.719 | 0.205 | -0.203
9 |  | ж/д, Я.Фабрициуса, 3А | 2001 |  | 83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9462 | -2.3322 | 1.037 | 0.65 | 11.937 | 7.48 | 0.435 | -0.344
9 |  | ж/д, Я.Фабрициуса, 8 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4582 | -2.9282 | 0.032 | 0.023 | 2.864 | 2.054 | 0.268 | -0.227
9 |  | ж/д, Я.Фабрициуса, 6 |  |  | 48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7193 | -1.7044 | 0.017 | 0.017 | 0.298 | 0.292 | 0.097 | -0.096
9 |  | ТК3-18-18 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5998 | -4.5653 | 0.023 | 0.023 | 0.684 | 0.674 | 0.17 | -0.169
9 | ТК3-18-18 | Облстрой, Я.Фабрициуса, 3 |  |  | 86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6875 | -1.676 | 0.349 | 0.344 | 3.916 | 3.863 | 0.249 | -0.247
9 | ТК3-18-18 | Д/К, Победы пл., 1 | 2015 | есть | 82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9117 | -2.8899 | 0.078 | 0.077 | 0.854 | 0.841 | 0.164 | -0.163
9 |  |  |  |  | 68 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.187 | -4.5556 | 0.021 | 0.017 | 0.262 | 0.202 | 0.123 | -0.108
9 |  | ж/д, Гражданская, 17А |  |  | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8031 | -2.7844 | 0.044 | 0.044 | 0.791 | 0.781 | 0.158 | -0.157
9 |  | ж/д, Гражданская, 17 |  |  | 53 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4374 | -2.4231 | 0.082 | 0.081 | 1.423 | 1.406 | 0.189 | -0.188
0 |  |  |  |  | 62 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТК3-18-8 |  |  |  | 7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4584 | -2.928 | 0.002 | 0.001 | 0.117 | 0.084 | 0.082 | -0.069
9 |  | ТК3-18-8 |  |  | 96 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4613 | -2.9252 | 0.013 | 0.009 | 0.117 | 0.083 | 0.082 | -0.069
9 | ТК3-18-7 |  | 1996 |  | 32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5368 | -6.9797 | 0.009 | 0.008 | 0.208 | 0.179 | 0.124 | -0.115
9 | ТК3-18-6 | ТК3-18-7 | 1996 |  | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9473 | -12.3606 | 0.038 | 0.035 | 0.615 | 0.56 | 0.212 | -0.203
9 | ТК3-18-6 |  |  |  | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1564 | -9.0925 | 0.015 | 0.014 | 0.307 | 0.303 | 0.15 | -0.149
9 | ТК3-18-5 | ТК3-18-6 | 1996 |  | 59 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.8447 | -24.1671 | 0.031 | 0.03 | 0.449 | 0.425 | 0.223 | -0.217
9 | ТК3-18-4-3 | ТК3-18-5 |  |  | 5.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.0544 | -26.8657 | 0.009 | 0.009 | 0.572 | 0.525 | 0.251 | -0.241
9 | ТК3-18-4-2 | ТК3-18-4-3 | 1994 |  | 64 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.629 | -35.3644 | 0.083 | 0.078 | 0.976 | 0.91 | 0.328 | -0.317
9 | ТК3-18-4-2 | ПТС Адм., Спортивная, 3А | 2011 | есть | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9393 | -1.9318 | 0.072 | 0.071 | 5.172 | 5.132 | 0.286 | -0.285
9 | ТК3-18-13 | Дет. п-ка, Кузнецкая, 21 |  |  | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0675 | -2.0542 | 0.071 | 0.07 | 5.879 | 5.803 | 0.305 | -0.303
9 | ТК3-18-12 | ТК3-18-13 |  |  | 52 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.5127 | -25.3195 | 0.158 | 0.156 | 2.386 | 2.35 | 0.419 | -0.415
9 | ТК3-18-13 | Дет. ЛОР, Кузнецкая, 23* |  |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3741 | -1.365 | 0.08 | 0.079 | 2.597 | 2.562 | 0.203 | -0.202
9 | ТК3-18-13 | ТК3-18-14 |  |  | 147 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0689 | -21.9025 | 0.282 | 0.277 | 1.786 | 1.759 | 0.362 | -0.359
9 | ТК3-18-14 | Налоговая, Я.Фабрициуса, 2А | 2005 | есть | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5927 | -4.5667 | 0.067 | 0.067 | 2.124 | 2.1 | 0.258 | -0.257
9 | ТК3-18-15 | ТК3-18-16 | 2008 | есть | 35 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8855 | -11.7866 | 0.052 | 0.051 | 1.376 | 1.354 | 0.281 | -0.278
9 | ТК3-18-23 | д/сад, Я.Фабрициуса, 4А | 2010 | есть | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4075 | -5.384 | 0.225 | 0.223 | 7.004 | 6.943 | 0.419 | -0.417
9 | ТК3-18-7 | ТК3-18-23 |  |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4082 | -5.3833 | 0.028 | 0.028 | 0.946 | 0.937 | 0.2 | -0.199
9 |  | ТК3-18-21 |  |  | 32 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4208 | -6.3772 | 0.017 | 0.017 | 0.402 | 0.396 | 0.152 | -0.151
9 | ТК3-18-21 | ж/д, Гражданская, 9А | 2017 | нет | 52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.729 | -1.7174 | 0.23 | 0.227 | 4.111 | 4.056 | 0.255 | -0.254
9 |  |  | 2015 | есть | 60.1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6907 | -4.6609 | 0.343 | 0.338 | 5.27 | 5.203 | 0.364 | -0.361
9 | ТК3-18-4-3 | ТК3-18-19 |  |  | 29.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5696 | -8.5037 | 0.029 | 0.029 | 0.716 | 0.705 | 0.202 | -0.201
9 |  | ж/д, Я.Фабрициуса, 4 |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3409 | -2.3239 | 0.004 | 0.004 | 0.552 | 0.544 | 0.132 | -0.131
9 |  | ТК3-18-3 |  |  | 63 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.748 | -45.4043 | 0.134 | 0.127 | 1.589 | 1.499 | 0.419 | -0.407
9 |  | уз. 2 |  |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3452 | -2.3329 | 0.008 | 0.008 | 0.554 | 0.548 | 0.132 | -0.131
9 | тк2-30 | тк2-31 | 2002 |  | 17.3 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.0937 | -96.5228 | 0.034 | 0.033 | 1.871 | 1.849 | 0.534 | -0.531
9 | тк2-31 | тк2-32 | 2013 | есть | 39.7 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.0915 | -96.525 | 0.297 | 0.293 | 6.178 | 6.106 | 0.837 | -0.832
9 | тк2-32 | ж/д |  |  | 41.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9519 | -1.9402 | 0.043 | 0.043 | 0.913 | 0.902 | 0.151 | -0.15
9 |  | ПТС база уч. №7 |  |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4934 | -0.49 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | -0.028
9 | тк2-32 | тк2-32-1 | 2014 | есть | 52.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5283 | -12.4449 | 0.089 | 0.088 | 1.529 | 1.509 | 0.296 | -0.294
9 | тк2-32-1 | ж/д |  |  | 43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7018 | -2.6841 | 0.085 | 0.084 | 1.748 | 1.725 | 0.21 | -0.208
9 | тк2-32-1 |  | 2008 | есть | 78 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1428 | -4.1153 | 0.145 | 0.143 | 1.728 | 1.705 | 0.233 | -0.232
9 |  | уз. 1 |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7966 | -1.7833 | 0.009 | 0.009 | 0.325 | 0.32 | 0.101 | -0.1
9 | тк2-32-1 |  | 2014 | есть | 19.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6822 | -5.6471 | 0.071 | 0.07 | 3.25 | 3.21 | 0.32 | -0.318
9 |  | ПУ учебный корпус |  |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3393 | -2.3233 | 0.009 | 0.008 | 0.551 | 0.543 | 0.132 | -0.131
9 |  |  | 2014 | нет | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9734 | -1.9614 | 0.235 | 0.232 | 5.355 | 5.291 | 0.291 | -0.29
9 | тк2-33 | тк2-34 | 2014 | есть | 39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.0665 | -35.8828 | 0.22 | 0.218 | 4.769 | 4.72 | 0.592 | -0.589
9 | тк2-33 |  | 2004 | есть | 93.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.6043 | -34.3288 | 0.472 | 0.464 | 4.39 | 4.32 | 0.568 | -0.563
9 | тк2-29 |  | 2004 | есть | 87.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 109.6581 | -108.3537 | 0.734 | 0.717 | 7.881 | 7.694 | 0.945 | -0.934
9 |  | тк2-30 | 2003 |  | 143.8 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.1119 | -96.5047 | 0.329 | 0.325 | 1.872 | 1.849 | 0.534 | -0.531
9 | тк2-32 |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9362 | -11.9326 | 0.116 | 0.116 | 14.343 | 14.335 | 0.672 | -0.671
9 |  | ЦТП 4-3 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4427 | -11.4426 | 0.106 | 0.106 | 13.182 | 13.182 | 0.644 | -0.644
9 | тк2-32 | тк2-33 | 2013 | есть | 12.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.6719 | -70.2105 | 0.069 | 0.068 | 3.273 | 3.231 | 0.609 | -0.605
9 | тк2-34 | тк2-34-4 |  |  | 28 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.7666 | -26.6221 | 0.019 | 0.019 | 0.495 | 0.489 | 0.235 | -0.234
9 | ЦТП 4-7, Кузнецкая, 23 |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.2615 | -70.723 | 0.469 | 0.45 | 19.143 | 18.337 | 1.186 | -1.16
9 |  | ж/д Советская 62 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8911 | -1.878 | 0.021 | 0.021 | 4.918 | 4.85 | 0.279 | -0.277
9 | тк 3-1-29-1 | Планетарий, Храм Советская 64а | 2016 | есть | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5169 | -0.5129 | 0.01 | 0.009 | 0.367 | 0.362 | 0.076 | -0.076
9 |  | Завод ЭТО Советская 51 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.813 | -11.7349 | 0.135 | 0.133 | 14.049 | 13.864 | 0.665 | -0.66
9 |  | тк 3-1-29-1 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3975 | -2.3792 | 0.088 | 0.086 | 7.904 | 7.785 | 0.354 | -0.351
9 | тк 3-1-29-1 | Псковский домовой Сов. 60а | 2004 |  | 49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8805 | -1.8664 | 0.046 | 0.045 | 0.847 | 0.834 | 0.146 | -0.145
9 |  | ж/д, офисы, Советская 64 | 2001 |  | 52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8623 | -3.843 | 1.106 | 1.095 | 20.514 | 20.31 | 0.57 | -0.568
9 |  | ТК3-18-12 |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.5133 | -25.3189 | 0.07 | 0.069 | 2.386 | 2.35 | 0.419 | -0.415
9 |  | ж/д уз2 |  |  | 2.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7362 | -0.7314 | 0.001 | 0.001 | 0.13 | 0.128 | 0.057 | -0.057
9 |  | ж/д уз1 |  |  | 17.24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8158 | -0.8107 | 0.003 | 0.003 | 0.159 | 0.157 | 0.063 | -0.063
9 |  |  |  |  | 37.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5531 | -1.5409 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 0.037 | -0.036
9 |  | ж/д уз3 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1747 | -1.1652 | 0.003 | 0.003 | 0.33 | 0.325 | 0.091 | -0.09
9 |  |  |  |  | 14.98 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0033 | -3.9702 | 0.004 | 0.004 | 0.156 | 0.154 | 0.095 | -0.094
9 |  |  |  |  | 16.77 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7283 | -2.7056 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.071 | 0.064 | -0.064
9 |  | ж/д уз 4 |  |  | 4.98 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2747 | -1.265 | 0.003 | 0.003 | 0.389 | 0.383 | 0.099 | -0.098
9 |  | Школа №18 |  |  | 129.6 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6217 | -3.5933 | 0.042 | 0.042 | 0.31 | 0.305 | 0.119 | -0.118
0 | тк2-27-10 | диспетчерская Автобусного парк |  |  | 53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк2-27-17 |  | 1997 |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7387 | -4.6984 | 0.091 | 0.089 | 5.378 | 5.287 | 0.367 | -0.364
9 |  | Я.Фабр.19 ж/д |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6042 | -2.5867 | 0.013 | 0.013 | 1.624 | 1.603 | 0.202 | -0.201
9 |  | Стах.14 ж/д |  |  | 13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8711 | -2.8533 | 0.015 | 0.015 | 0.83 | 0.82 | 0.162 | -0.161
9 |  | уз.3 Стахановская, 17 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2577 | -1.248 | 0.001 | 0.001 | 0.159 | 0.157 | 0.071 | -0.07
9 |  |  |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5919 | -8.5317 | 0.024 | 0.023 | 0.719 | 0.709 | 0.203 | -0.202
9 |  | уз. 2 Стахановская, 17 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3048 | -1.2957 | 0.002 | 0.001 | 0.171 | 0.169 | 0.073 | -0.073
9 |  |  |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2861 | -7.2369 | 0.017 | 0.017 | 0.517 | 0.51 | 0.172 | -0.171
9 |  | уз. 1 Стахановская, 17 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8184 | -0.8129 | 0.001 | 0.001 | 0.067 | 0.067 | 0.046 | -0.046
9 |  |  |  |  | 25 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1925 | -4.1641 | 0.005 | 0.005 | 0.171 | 0.169 | 0.099 | -0.098
9 |  |  |  |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1918 | -4.1648 | 0.056 | 0.055 | 1.769 | 1.746 | 0.236 | -0.234
9 |  | уз. 3 Стахановская, 19 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3986 | -1.3902 | 0.004 | 0.004 | 0.468 | 0.463 | 0.108 | -0.108
9 |  |  |  |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7929 | -2.775 | 0.025 | 0.024 | 0.785 | 0.775 | 0.157 | -0.156
9 |  | уз. 2 Стахановская, 19 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3967 | -1.3883 | 0.004 | 0.004 | 0.467 | 0.462 | 0.108 | -0.108
9 |  | уз. 1 Стахановская, 19 |  |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3959 | -1.387 | 0.013 | 0.013 | 0.467 | 0.461 | 0.108 | -0.108
9 | тк2-27-17 |  |  |  | 42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5248 | -5.4871 | 0.051 | 0.05 | 0.987 | 0.973 | 0.204 | -0.203
9 | тк2-27-8 |  | 2004 |  | 20.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6219 | -3.5931 | 0.072 | 0.071 | 3.142 | 3.092 | 0.281 | -0.279
9 | тк2-27-8 | тк2-27-9 | 1999 |  | 89.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6397 | -3.6092 | 0.015 | 0.014 | 0.129 | 0.127 | 0.086 | -0.085
0 | тк2-27-9 | тк2-27-10 |  |  | 168 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк2-27-9 | Псковагропромпроект |  |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6371 | -3.6118 | 0.017 | 0.017 | 0.428 | 0.422 | 0.134 | -0.133
9 | тк2-27-17 |  | 2017 | нет | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1339 | -2.1124 | 0.026 | 0.026 | 1.091 | 1.069 | 0.165 | -0.164
9 |  | Я.Фабр.21 ж/д |  |  | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1335 | -2.1128 | 0.023 | 0.023 | 0.458 | 0.449 | 0.12 | -0.119
9 | ткн2-27-7-3 | таксопарк |  |  | 146.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9975 | -2.9799 | 0.33 | 0.326 | 2.152 | 2.127 | 0.232 | -0.231
9 | тк2-27-7-2 | тк2-27-8 | 1997 |  | 38 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2624 | -7.2015 | 0.053 | 0.052 | 1.246 | 1.225 | 0.239 | -0.237
9 |  |  |  |  | 3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8496 | -9.7796 | 0.007 | 0.007 | 0.945 | 0.932 | 0.233 | -0.231
9 |  | Стах.16 ж/д | 2005 |  | 34.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.653 | -2.6346 | 0.028 | 0.028 | 0.709 | 0.699 | 0.149 | -0.148
9 |  | д/с №5, уз.2 |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8132 | -1.8043 | 0.017 | 0.017 | 0.331 | 0.328 | 0.102 | -0.102
9 |  | д/с №5, уз.1 |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3617 | -1.3539 | 0.014 | 0.013 | 2.55 | 2.521 | 0.201 | -0.2
9 | ткф-3 | ж/д | 2011 | есть | 38.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2168 | -3.1971 | 0.045 | 0.044 | 1.042 | 1.029 | 0.181 | -0.18
9 | ткф-3 |  | 2003 |  | 43 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.4951 | -59.864 | 0.04 | 0.039 | 0.789 | 0.773 | 0.343 | -0.34
9 |  | ж/д |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2234 | -2.2108 | 0.115 | 0.114 | 6.798 | 6.722 | 0.328 | -0.326
9 | ткф-5 | ж/д магазины |  |  | 90 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3703 | -3.3435 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.041 | 0.055 | -0.055
9 |  | ж/д, магазин |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3243 | -2.3061 | 0.01 | 0.01 | 1.294 | 1.274 | 0.18 | -0.179
9 |  | Пск.дист.гражд.сооруж. |  |  | 76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0495 | -1.0401 | 0.009 | 0.009 | 0.111 | 0.109 | 0.059 | -0.059
9 |  | ж/д+магазин |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2923 | -1.2835 | 0.003 | 0.003 | 0.4 | 0.395 | 0.1 | -0.1
9 |  | ж/д и др. |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8213 | -2.6707 | 0.015 | 0.014 | 1.906 | 1.708 | 0.219 | -0.207
0 | ткф-5-2-1 | ткф-5-2-2 |  |  | 18 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Вокзал, милиция |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ткф-5 |  | 2003 |  | 25 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.7517 | -30.53 | 0.01 | 0.009 | 0.204 | 0.201 | 0.175 | -0.173
9 |  | ж/д, уз.1 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6747 | -0.671 | 0.006 | 0.006 | 0.626 | 0.619 | 0.1 | -0.099
9 | ткф9-7-6 |  |  |  | 55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1709 | -4.1427 | 0.036 | 0.036 | 0.562 | 0.555 | 0.154 | -0.153
9 |  | ж/д, магазин |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1309 | -3.1116 | 0.019 | 0.019 | 2.348 | 2.319 | 0.243 | -0.241
9 |  | ткф-6-1 | 2009 | есть | 34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0389 | -1.0321 | 0.054 | 0.054 | 1.484 | 1.465 | 0.153 | -0.152
9 |  | ж/д 23 Июля, 7 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8096 | -2.7944 | 0.015 | 0.015 | 1.891 | 1.87 | 0.218 | -0.217
9 |  | ж/д 23 Июля, 5 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0181 | -2.9985 | 0.018 | 0.017 | 2.182 | 2.154 | 0.234 | -0.233
9 |  |  |  |  | 46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3072 | -8.2501 | 0.035 | 0.034 | 0.672 | 0.663 | 0.196 | -0.195
0 |  | ткф-9 |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ткф-10 | ж/д |  |  | 37.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9083 | -0.9026 | 0.046 | 0.045 | 1.135 | 1.12 | 0.134 | -0.133
9 |  |  |  |  | 26 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3055 | -8.2519 | 0.019 | 0.019 | 0.672 | 0.663 | 0.196 | -0.195
9 |  | ж/д 23 Июля, 3 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9917 | -3.9652 | 0.031 | 0.03 | 3.816 | 3.766 | 0.31 | -0.307
9 |  |  |  |  | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7299 | -2.7164 | 0.466 | 0.462 | 10.249 | 10.148 | 0.403 | -0.401
9 |  | ж/д |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8876 | -0.8821 | 0.008 | 0.007 | 1.083 | 1.07 | 0.131 | -0.13
9 |  | ткф-4 | 2003 |  | 75.4 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.2665 | -57.6584 | 0.063 | 0.062 | 0.732 | 0.717 | 0.331 | -0.327
9 | ткф-4 | ткф-5 | 2003 |  | 60.7 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.2572 | -57.6676 | 0.058 | 0.057 | 0.732 | 0.717 | 0.331 | -0.327
9 | ткф-5-1 | ткф-5-2 | 2012 | есть | 49.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.4287 | -22.1126 | 0.111 | 0.108 | 1.844 | 1.793 | 0.368 | -0.363
9 | ткф-5-3 |  |  |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3757 | -3.3443 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.041 | 0.055 | -0.055
9 | ткф-5-3 | ж/д |  |  | 37.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3237 | -2.3096 | 0.023 | 0.022 | 0.544 | 0.537 | 0.131 | -0.13
9 | ткф-5-3 |  |  |  | 38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0346 | -11.9392 | 0.028 | 0.027 | 0.531 | 0.523 | 0.197 | -0.196
9 |  | ж/д и др. |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8316 | -2.8138 | 0.015 | 0.015 | 1.92 | 1.896 | 0.22 | -0.218
9 | ткф-5-2 | ткф-5-3 | 2008 | есть | 41.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.7358 | -17.5914 | 0.062 | 0.061 | 1.153 | 1.134 | 0.291 | -0.289
9 | ткф-5-2 |  |  |  | 38 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8224 | -2.6696 | 0.004 | 0.003 | 0.078 | 0.069 | 0.067 | -0.063
0 |  | ткф-5-2-1 |  |  | 130 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф-5-2-1 | автодиспетчерская |  |  | 16 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф-5-2-2 |  |  |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ткф-5 |  | 2014 | есть | 24 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.1279 | -23.8015 | 0.067 | 0.065 | 2.134 | 2.077 | 0.396 | -0.391
9 |  | ткф-5-1 | 2014 | есть | 49.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8114 | -22.4899 | 0.122 | 0.118 | 1.908 | 1.854 | 0.374 | -0.369
9 |  | Социальная гостиница |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3154 | -1.3126 | 0.032 | 0.032 | 2.38 | 2.37 | 0.194 | -0.194
9 |  | ткф9-7-6 |  |  | 21 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.7499 | -26.5615 | 0.215 | 0.212 | 6.972 | 6.874 | 0.632 | -0.628
9 | ткф-6-1 | Пск.дист.гражд.сооруж. |  |  | 6 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0387 | -1.0323 | 0.037 | 0.037 | 5.01 | 4.947 | 0.24 | -0.238
9 | ткф9-7-6 | ткф 9-7-7 |  |  | 46.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.5784 | -22.4194 | 0.271 | 0.267 | 4.967 | 4.897 | 0.533 | -0.53
9 | ткф9-7-7-1 |  | 2006 | есть | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4761 | -2.4626 | 0.063 | 0.062 | 8.432 | 8.34 | 0.366 | -0.364
9 | ткф 9-7-7 | ткф9-7-7-1 | 2017 | нет | 37.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.259 | -5.2277 | 0.113 | 0.112 | 2.784 | 2.751 | 0.296 | -0.294
9 | ткф 9-7-7 | ткф-8 |  |  | 62.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.318 | -17.1931 | 0.211 | 0.208 | 2.922 | 2.88 | 0.409 | -0.406
9 | ткф-8 |  |  |  | 100 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1408 | -14.0371 | 0.214 | 0.211 | 1.948 | 1.92 | 0.334 | -0.332
9 |  |  |  |  | 102 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3283 | -11.2457 | 0.143 | 0.141 | 1.25 | 1.232 | 0.268 | -0.266
9 | ткф-9 | ткф-10 | 2017 | есть | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5821 | -1.5721 | 0.071 | 0.07 | 3.442 | 3.399 | 0.234 | -0.232
9 | ткф-10 | ж/д |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6737 | -0.6695 | 0.008 | 0.008 | 0.624 | 0.616 | 0.099 | -0.099
9 |  | ж/д+аптека | 2006 | есть | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4321 | -0.429 | 0.009 | 0.009 | 0.257 | 0.253 | 0.064 | -0.063
9 | ткф-3 |  | 2003 |  | 47.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1205 | -1.1109 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | -0.026
9 |  | Центр развития одарённых детей | 2005 |  | 19.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1191 | -1.1123 | 0.037 | 0.037 | 1.722 | 1.701 | 0.165 | -0.164
9 | ткф-5-1 |  |  |  | 17.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3806 | -0.3795 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.034 | 0.03 | -0.029
9 |  | Парикмахерская "Валентина" |  |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3805 | -0.3796 | 0.003 | 0.003 | 0.199 | 0.198 | 0.056 | -0.056
9 | ткф-5-2 |  | 2016 | нет | 7.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8684 | -1.8537 | 0.007 | 0.007 | 0.836 | 0.823 | 0.145 | -0.144
9 |  | ж/д ,"Балтийский банк" |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8683 | -1.8538 | 0.016 | 0.015 | 0.836 | 0.823 | 0.145 | -0.144
9 |  |  |  |  | 78 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2014 | -9.127 | 0.006 | 0.006 | 0.062 | 0.061 | 0.082 | -0.082
9 |  |  |  |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1953 | -9.1331 | 0.014 | 0.014 | 0.31 | 0.306 | 0.151 | -0.15
0 | ткф-5-2-2 | ткф5-2-4 |  |  | 108.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткф5-2-4 | помещение ГО |  |  | 142.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | тк2-19-5 | 2002 |  | 41 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4495 | -11.3838 | 0.025 | 0.025 | 0.481 | 0.475 | 0.188 | -0.187
9 | тк2-19-5 | ж/д |  |  | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0554 | -3.0367 | 0.005 | 0.005 | 0.302 | 0.298 | 0.113 | -0.112
9 | ткф-2 | ткф-3 | 2003 |  | 102.3 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.8449 | -64.1595 | 0.113 | 0.11 | 0.907 | 0.888 | 0.368 | -0.364
9 |  | НГЧ гаражи |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.841 | -0.8372 | 0.012 | 0.012 | 0.973 | 0.964 | 0.124 | -0.124
9 | ткф-8 |  |  |  | 31.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1753 | -3.1578 | 0.039 | 0.039 | 1.015 | 1.004 | 0.179 | -0.178
9 |  |  | 2015 | есть | 60 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.9076 | -29.6958 | 0.232 | 0.229 | 3.279 | 3.233 | 0.491 | -0.487
9 |  |  | 2006 | есть | 22.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4098 | -1.4057 | 0.012 | 0.012 | 0.476 | 0.473 | 0.109 | -0.109
9 |  | ж/д, Октябрьский, 52 |  |  | 76.37 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0821 | -3.0511 | 0.08 | 0.079 | 0.956 | 0.937 | 0.173 | -0.172
9 |  |  |  |  | 34.75 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74.7471 | -73.799 | 0.185 | 0.18 | 4.063 | 3.961 | 0.67 | -0.661
9 |  | ТК3-27-1 | 1997 |  | 77.98 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74.0908 | -73.1531 | 0.376 | 0.366 | 3.992 | 3.892 | 0.664 | -0.655
9 |  | ж/д, Октябрьский, 31 | 2003 |  | 39 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7435 | -1.7322 | 0.031 | 0.031 | 0.728 | 0.719 | 0.135 | -0.134
9 |  | ж/д, Октябрьский, 33 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3752 | -2.3611 | 0.01 | 0.01 | 1.351 | 1.335 | 0.184 | -0.183
9 | ТК 2-37 | ТК3-27 |  |  | 164 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 353.5362 | -349.0114 | 1.76 | 1.715 | 9.374 | 9.136 | 1.349 | -1.332
9 | ТК3-27 |  |  |  | 269.14 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 271.8128 | -268.3512 | 1.649 | 1.607 | 5.541 | 5.401 | 1.038 | -1.024
9 |  | ж/д, Октябрьский, 29 |  |  | 12.24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9448 | -6.8928 | 0.089 | 0.088 | 4.855 | 4.783 | 0.391 | -0.388
9 |  | Теплоэнергомонтаж пр.корп. |  |  | 158 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0847 | -9.0628 | 1.37 | 1.364 | 8.309 | 8.269 | 0.511 | -0.51
9 |  |  |  |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7387 | -0.7353 | 0.002 | 0.002 | 0.131 | 0.13 | 0.057 | -0.057
9 |  | Предприниматели |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8338 | -0.8278 | 0.002 | 0.002 | 0.167 | 0.164 | 0.065 | -0.064
9 | ткн 2-14-3 | ООО Русь Регион Банк, общ. | 2003 |  | 20.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1993 | -1.1878 | 0.045 | 0.044 | 1.978 | 1.94 | 0.177 | -0.175
9 | тк 2-14-2 |  | 2003 |  | 60.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6933 | -3.6584 | 0.092 | 0.09 | 1.373 | 1.347 | 0.208 | -0.206
9 |  | ткн 2-14-3 |  |  | 100.41 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6926 | -3.6591 | 0.048 | 0.047 | 0.441 | 0.433 | 0.136 | -0.135
9 | ткн 2-14-3 |  |  |  | 44.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4914 | -2.4732 | 0.011 | 0.011 | 0.201 | 0.198 | 0.092 | -0.091
9 |  | ООО "Возможность" |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4905 | -2.474 | 0.003 | 0.003 | 0.624 | 0.616 | 0.14 | -0.139
9 | тк 2-14-2 |  |  |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8491 | -6.8097 | 0.081 | 0.08 | 4.723 | 4.668 | 0.385 | -0.383
9 |  | ООО Электрокомплект, магазин |  |  | 10.2 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3446 | -0.3422 | 0.066 | 0.065 | 5.865 | 5.783 | 0.188 | -0.187
9 | тк 2-14-1 | рег. 2-14-1 - 2-14-2 | 2003 |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5434 | -10.4671 | 0.01 | 0.01 | 1.083 | 1.067 | 0.249 | -0.247
9 | рег. 2-14-1 - 2-14-2 | тк 2-14-2 | 2003 |  | 32.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5434 | -10.4671 | 0.046 | 0.045 | 1.083 | 1.067 | 0.249 | -0.247
0 | тк2-7-20 |  |  |  | 16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ж/д Л.Толстого 24а |  |  | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6892 | -1.3168 | 0.037 | 0.022 | 3.924 | 2.385 | 0.249 | -0.194
9 |  |  |  |  | 62.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8109 | -1.5857 | 0.301 | 0.231 | 4.51 | 3.458 | 0.267 | -0.234
9 |  | ж/д Л.Толстого 24 |  |  | 4.55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8401 | -0.834 | 0.006 | 0.006 | 0.971 | 0.957 | 0.124 | -0.123
9 |  | ж/д Плехановский посад 71 |  |  | 5.86 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3138 | -2.5279 | 0.025 | 0.015 | 2.63 | 1.531 | 0.257 | -0.196
9 |  | ж/д Л.Толстого 20б |  |  | 10.97 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1242 | -2.1122 | 0.085 | 0.084 | 6.205 | 6.135 | 0.314 | -0.312
9 | тк2-7-15 |  |  |  | 32.95 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.972 | -5.9414 | 0.016 | 0.016 | 0.347 | 0.344 | 0.141 | -0.14
9 |  |  |  |  | 17.95 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0278 | -4.01 | 0.084 | 0.083 | 3.886 | 3.851 | 0.312 | -0.311
9 |  | ж/д уз2 |  |  | 6.06 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4904 | -2.4819 | 0.014 | 0.013 | 1.486 | 1.475 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 11.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9432 | -1.9324 | 0.014 | 0.014 | 0.904 | 0.894 | 0.151 | -0.15
9 |  | ж/д уз3 |  |  | 5.64 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.543 | -1.5344 | 0.005 | 0.005 | 0.57 | 0.564 | 0.12 | -0.119
9 |  | Горизонт склад |  |  | 16.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4001 | -0.3981 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.038 | 0.031 | -0.031
9 |  | тк2-7-15 |  |  | 170.86 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.5622 | -25.4056 | 0.093 | 0.092 | 0.475 | 0.469 | 0.229 | -0.228
9 | тк2-7-15 | ЦТП 4-14 | 2002 | есть | 15.19 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3952 | -12.3634 | 0.015 | 0.015 | 0.563 | 0.56 | 0.203 | -0.203
9 | ЦТП 4-14 | тк2-7-16 |  |  | 21.65 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1893 | -4.1587 | 0.012 | 0.012 | 0.415 | 0.409 | 0.138 | -0.137
9 | тк2-7-16 | Школа №9 |  |  | 16 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9615 | -1.9464 | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.09 | 0.064 | -0.064
9 | тк2-7-16 | школа №9 уз1 | 2007 | есть | 85 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2273 | -2.2127 | 2.298 | 2.268 | 26.451 | 26.106 | 0.541 | -0.537
9 |  | тк2-7-21 | 2003 | есть | 51.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8715 | -7.8284 | 0.112 | 0.111 | 2.003 | 1.981 | 0.291 | -0.289
9 | тк2-7-21 | д/с №17 Плехановский посад 69 |  |  | 24.62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.808 | -1.8007 | 0.01 | 0.01 | 0.329 | 0.326 | 0.102 | -0.101
9 | тк2-7-21 | тк2-7-22 | 2016 | нет | 23 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0625 | -6.0287 | 0.033 | 0.033 | 1.188 | 1.175 | 0.224 | -0.223
9 | тк2-7-22 | ж/д Л.Толстого 20а |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9373 | -3.9176 | 0.053 | 0.053 | 3.713 | 3.676 | 0.305 | -0.304
9 | тк2-7-23 |  | 2003 | есть | 27.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1243 | -2.112 | 0.192 | 0.19 | 6.206 | 6.134 | 0.314 | -0.312
9 |  | тк2-7-11 |  |  | 37.98 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.4458 | -33.2219 | 0.2 | 0.197 | 4.101 | 4.046 | 0.549 | -0.545
9 | тк2-7-11 |  | 1997 |  | 135.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.4442 | -33.2235 | 0.121 | 0.12 | 0.813 | 0.803 | 0.3 | -0.298
9 | тк2-7-8 |  |  |  | 9.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5001 | -2.9025 | 0.206 | 0.142 | 16.847 | 11.585 | 0.517 | -0.429
9 |  | ж/д Л.Толстого 22 |  |  | 49.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9705 | -0.752 | 0.069 | 0.041 | 1.295 | 0.778 | 0.143 | -0.111
9 | тк2-7-15 |  | 2003 | есть | 59.34 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1817 | -7.1141 | 0.035 | 0.034 | 0.503 | 0.493 | 0.17 | -0.168
9 |  |  | 2001 |  | 24.51 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3763 | -4.3386 | 0.003 | 0.003 | 0.07 | 0.069 | 0.072 | -0.071
9 |  | магазин Горизонт |  |  | 13.22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3719 | -0.3694 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.033 | 0.029 | -0.029
9 |  | ж/д уз2 |  |  | 4.99 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3745 | -1.3632 | 0.004 | 0.004 | 0.452 | 0.445 | 0.107 | -0.106
9 |  | ж/д уз1 |  |  | 20.61 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4274 | -1.4159 | 0.012 | 0.012 | 0.488 | 0.48 | 0.111 | -0.11
9 | тк2-7-22 |  | 2016 | нет | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1248 | -2.1115 | 0.021 | 0.02 | 0.455 | 0.449 | 0.12 | -0.119
9 |  | ж/д уз 1 |  |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5372 | -1.5282 | 0.021 | 0.02 | 0.566 | 0.559 | 0.119 | -0.119
9 | тк2-7-20 |  | 2003 |  | 33.23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8022 | -2.7788 | 0.072 | 0.071 | 1.881 | 1.849 | 0.217 | -0.215
9 |  | тк2-7-20 | 2000 |  | 35.06 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8037 | -2.7773 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 0.046 | -0.046
9 | ТК3-27 |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81.6936 | -80.6901 | 0.083 | 0.081 | 4.854 | 4.735 | 0.732 | -0.723
9 |  | ж/д |  |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0547 | -1.7557 | 0.016 | 0.012 | 1.011 | 0.738 | 0.159 | -0.136
9 | ТК3-27-8 |  | 1997 |  | 57.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8503 | -6.8188 | 0.732 | 0.726 | 11.239 | 11.136 | 0.531 | -0.529
9 |  | ж/д, Металлистов, 6 |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6815 | -1.6683 | 0.004 | 0.004 | 0.677 | 0.667 | 0.13 | -0.129
9 |  | ж/д, Металлистов, 4 |  |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0913 | -3.0719 | 0.033 | 0.033 | 2.289 | 2.26 | 0.24 | -0.238
9 | ТК3-27-21 |  | 2003 |  | 12.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1102 | -2.096 | 0.015 | 0.015 | 1.067 | 1.052 | 0.164 | -0.163
9 | ТК3-27-4 | ТК3-27-21 |  |  | 29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1106 | -2.0956 | 0.015 | 0.015 | 0.448 | 0.442 | 0.119 | -0.118
9 | ТК3-27-5 | ТК3-27-6 | 2007 | есть | 36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1411 | -19.7353 | 0.086 | 0.082 | 1.487 | 1.428 | 0.33 | -0.324
9 | ТК3-27-6 |  | 2007 | есть | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0461 | -16.667 | 0.393 | 0.376 | 9.394 | 8.98 | 0.629 | -0.615
9 | ТК3-27-8 | ж/д, Металлистов, 7 |  |  | 38.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2741 | -3.2518 | 0.118 | 0.116 | 2.567 | 2.533 | 0.254 | -0.252
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 21 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8181 | -0.813 | 0.007 | 0.007 | 0.92 | 0.909 | 0.121 | -0.12
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 19 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6299 | -0.6264 | 0.004 | 0.004 | 0.546 | 0.54 | 0.093 | -0.093
9 |  | ж/д, Металлистов, 10+15 |  |  | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0809 | -2.8167 | 0.014 | 0.012 | 0.956 | 0.799 | 0.173 | -0.158
9 | ТК3-27-20 | ж/д, Металлистов, 8 | 2006 | есть | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7854 | -0.7806 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.061 | 0.044 | -0.044
9 |  | ж/д, Октябрьский пр., 46 |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4732 | -0.4642 | 0.005 | 0.005 | 0.308 | 0.296 | 0.07 | -0.069
9 | ТК3-27-18 | ж/д, Октябрьский пр., 44+44А |  |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7872 | -3.7705 | 0.013 | 0.013 | 0.464 | 0.46 | 0.14 | -0.139
9 |  | УФСБ, склад, Октябрьский ,48** |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6803 | -0.6697 | 0.009 | 0.009 | 0.636 | 0.617 | 0.1 | -0.099
9 |  |  |  |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.8403 | -31.7105 | 0.079 | 0.078 | 3.717 | 3.686 | 0.522 | -0.52
9 |  | УФСБ, адм., Октябрьский , 48 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6359 | -2.6134 | 0.027 | 0.026 | 1.664 | 1.636 | 0.204 | -0.203
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 23 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6616 | -0.6571 | 0.005 | 0.005 | 0.602 | 0.594 | 0.098 | -0.097
9 | ТК3-27-3 | ТК3-27-19 |  |  | 49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0482 | -5.7595 | 0.065 | 0.059 | 1.183 | 1.072 | 0.223 | -0.213
9 | ТК3-27-1 | ТК3-27-2 |  |  | 43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7889 | -3.7689 | 0.023 | 0.023 | 0.464 | 0.459 | 0.14 | -0.139
9 | ТК3-27-1 |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2621 | -4.2329 | 0.027 | 0.026 | 1.829 | 1.804 | 0.24 | -0.238
9 | ТК3-27-1 |  | 2011 | есть | 22.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.8226 | -68.9262 | 0.106 | 0.103 | 3.195 | 3.114 | 0.602 | -0.594
9 | ТК3-27-19 | ТК3-27-20 |  |  | 64 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.966 | -2.9442 | 0.021 | 0.02 | 0.284 | 0.28 | 0.11 | -0.109
9 | ТК3-27-6 | ТК3-27-7 | 2005 | есть | 40.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0934 | -3.0698 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.051 | -0.05
9 | ТК3-27-7 |  | 2005 | есть | 9.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0917 | -3.0715 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.035 | 0.051 | -0.05
9 |  | ТК3-27-8 |  |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1246 | -10.0704 | 0.057 | 0.056 | 3.314 | 3.278 | 0.374 | -0.372
9 |  |  | 2006 | есть | 42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.364 | -14.9993 | 0.383 | 0.365 | 7.631 | 7.273 | 0.567 | -0.554
9 |  |  |  |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.3088 | -27.5816 | 0.12 | 0.114 | 2.938 | 2.789 | 0.464 | -0.453
9 | ТК3-27-3 | ТК3-27-4 |  |  | 71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2593 | -21.8233 | 0.142 | 0.136 | 1.816 | 1.746 | 0.365 | -0.358
9 |  |  | 2005 |  | 53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0521 | -1.0427 | 0.085 | 0.084 | 1.522 | 1.495 | 0.155 | -0.154
9 |  | ВФСО Динамо, Л.Толстого, 17А |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3787 | -0.376 | 0.001 | 0.001 | 0.197 | 0.194 | 0.056 | -0.056
9 |  | УИН, Л.Толстого, 17А |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6732 | -0.667 | 0.005 | 0.005 | 0.623 | 0.612 | 0.099 | -0.098
9 | ТКН3-27-12 | ТКН3-27-13 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6615 | -4.6214 | 0.021 | 0.021 | 0.702 | 0.69 | 0.172 | -0.171
9 |  | УВД обл.адм, уз.3, |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0349 | -1.0242 | 0.017 | 0.017 | 1.473 | 1.443 | 0.153 | -0.151
9 |  | УВД обл.адм, уз.2, |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2522 | -1.2416 | 0.017 | 0.017 | 2.156 | 2.12 | 0.185 | -0.183
9 | ТКН3-27-13 |  |  |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6612 | -4.6218 | 0.032 | 0.031 | 0.702 | 0.691 | 0.172 | -0.171
9 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6361 | -2.6133 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.221 | 0.097 | -0.096
9 |  | УВД обл., адм., Иркутский, 5 |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0244 | -2.0091 | 0.02 | 0.019 | 0.982 | 0.967 | 0.157 | -0.156
9 | ТКН3-27-12 |  |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2872 | -2.2657 | 0.026 | 0.026 | 1.253 | 1.229 | 0.177 | -0.176
9 |  | ТКН3-27-12 |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9492 | -6.8866 | 0.055 | 0.054 | 1.561 | 1.533 | 0.257 | -0.254
9 |  | Оздоровит. центр УВД |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2605 | -0.2586 | 0.001 | 0.001 | 0.093 | 0.092 | 0.038 | -0.038
9 |  | ТК3-27-9 |  |  | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.0976 | -18.0153 | 0.161 | 0.16 | 10.588 | 10.492 | 0.668 | -0.665
9 | ТК3-27-9 | Гараж УФСБ, Октябрьский, 48* |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0459 | -1.0321 | 0.012 | 0.012 | 1.504 | 1.465 | 0.154 | -0.152
9 |  | Поликл УВД рег-ра |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8338 | -0.8296 | 0.006 | 0.006 | 0.956 | 0.946 | 0.123 | -0.123
9 |  |  |  |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.69 | -12.6531 | 0.318 | 0.316 | 16.212 | 16.118 | 0.714 | -0.712
9 |  |  |  |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.484 | -5.4552 | 0.084 | 0.083 | 3.028 | 2.996 | 0.309 | -0.307
9 |  | Центр реабил.УВД, |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2058 | -7.1981 | 0.093 | 0.092 | 12.436 | 12.41 | 0.559 | -0.558
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6499 | -4.6259 | 0.195 | 0.193 | 29.734 | 29.428 | 0.687 | -0.683
9 |  | Старый корп. |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0147 | -1.0104 | 0.016 | 0.016 | 1.416 | 1.404 | 0.15 | -0.149
9 | ТК3-27-19 |  |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0813 | -2.8163 | 0.01 | 0.008 | 0.307 | 0.256 | 0.114 | -0.104
9 | ТК3-27-20 | ж/д, Л.Толстого, 17 |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1794 | -2.1648 | 0.026 | 0.026 | 0.478 | 0.472 | 0.123 | -0.122
9 | ТК3-27-9 |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2103 | -7.1446 | 0.071 | 0.07 | 1.681 | 1.65 | 0.266 | -0.264
9 |  | Флюорография УВД Иркутский,3** |  |  | 60 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5858 | -0.5828 | 0.029 | 0.029 | 0.472 | 0.467 | 0.087 | -0.086
9 |  | Больница УВД |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0494 | -3.0327 | 0.028 | 0.027 | 2.227 | 2.203 | 0.236 | -0.235
9 | ТК3-27-16 | ТК3-27-18 |  |  | 43.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7881 | -3.7697 | 0.022 | 0.022 | 0.464 | 0.459 | 0.14 | -0.139
9 | ТК3-27-4 | ТК3-27-5 | 2010 | есть | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1457 | -19.7307 | 0.038 | 0.037 | 1.488 | 1.427 | 0.331 | -0.324
9 |  |  | 2002 |  | 39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4802 | -1.4696 | 0.125 | 0.123 | 3.013 | 2.97 | 0.219 | -0.217
9 |  |  | 2002 |  | 64.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6619 | -0.6568 | 0.041 | 0.04 | 0.602 | 0.593 | 0.098 | -0.097
9 |  |  |  |  | 21.52 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81.6935 | -80.6902 | 0.183 | 0.178 | 4.854 | 4.735 | 0.732 | -0.723
9 |  | Управление ФГСЗН Пск.обл | 1997 |  | 112.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6536 | -0.6486 | 0.068 | 0.067 | 0.587 | 0.579 | 0.097 | -0.096
9 | тк3-38 | тк3-37 |  |  | 43.9 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.1177 | -592.8694 | 0.3 | 0.293 | 5.898 | 5.775 | 1.29 | -1.277
9 |  |  |  |  | 409.5 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.3513 | -592.6358 | 2.702 | 2.642 | 5.902 | 5.771 | 1.291 | -1.277
9 |  | тк3-38 |  |  | 20 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.1242 | -592.8629 | 0.126 | 0.123 | 5.898 | 5.775 | 1.291 | -1.277
9 |  |  |  |  | 200.1 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.2193 | -592.7678 | 1.465 | 1.434 | 5.9 | 5.773 | 1.291 | -1.277
9 | тк 3-39 |  |  |  | 66 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.1454 | -592.8416 | 0.397 | 0.389 | 5.898 | 5.775 | 1.291 | -1.277
9 |  | тк 3-39 |  |  | 29 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 599.1548 | -592.8323 | 0.297 | 0.291 | 5.898 | 5.775 | 1.291 | -1.277
9 |  | тк3-12-13-2 |  |  | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4106 | -0.4075 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | -0.032
9 |  |  |  |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7191 | -1.7068 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | -0.028
9 | 3-12-13-1 |  |  |  | 26 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4801 | -9.4075 | 0.011 | 0.011 | 0.329 | 0.324 | 0.156 | -0.154
9 | тк3-12-12 | ж/д, Некрасова, 4 |  |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1933 | -2.1823 | 0.118 | 0.117 | 6.615 | 6.549 | 0.324 | -0.322
9 |  | ж/д, Советская, 56/2 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5328 | -2.5172 | 0.052 | 0.051 | 8.822 | 8.714 | 0.374 | -0.372
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.029 | -3.0072 | 0.007 | 0.006 | 0.297 | 0.292 | 0.112 | -0.111
9 |  | ж/д, Советская, 54 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7405 | -1.7297 | 0.024 | 0.024 | 4.166 | 4.115 | 0.257 | -0.255
9 | тк3-1-7 | ж/д, Некрасова, 8 |  |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4714 | -0.4682 | 0.003 | 0.003 | 0.306 | 0.301 | 0.07 | -0.069
9 | тк3-1-8 | тк3-1-9 |  |  | 69 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0131 | -4.9823 | 0.007 | 0.007 | 0.092 | 0.091 | 0.082 | -0.082
9 | тк3-1-9 |  | 2010 | есть | 17.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3676 | -4.3487 | 0.09 | 0.089 | 4.569 | 4.529 | 0.339 | -0.337
9 |  | ж/д, Некрасова, 16 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3671 | -4.3491 | 0.233 | 0.231 | 26.228 | 26.011 | 0.645 | -0.642
9 | тк3-1-6 | тк3-1-7 |  |  | 46 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.968 | -14.8545 | 0.044 | 0.043 | 0.821 | 0.809 | 0.246 | -0.244
9 |  |  |  |  | 33.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.76 | -7.7018 | 0.01 | 0.01 | 0.221 | 0.217 | 0.127 | -0.126
9 | тк3-1-7 | 3-12-13-1 |  |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4807 | -9.4069 | 0.007 | 0.007 | 0.33 | 0.324 | 0.156 | -0.154
0 | 3-12-13-1 | Обл. филарм, Советская, 52А |  |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-1-7 | тк3-1-8 |  |  | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.953 | -9.8742 | 0.011 | 0.01 | 0.363 | 0.357 | 0.163 | -0.162
9 | тк3-12-12 |  |  |  | 156 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5647 | -5.5215 | 0.164 | 0.162 | 1.001 | 0.986 | 0.205 | -0.204
9 |  | банк, Советская, 52 |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2882 | -1.2778 | 0.121 | 0.119 | 2.282 | 2.245 | 0.19 | -0.189
9 | тк3-6 | тк3-5 |  |  | 52 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 177.9181 | -176.581 | 0.034 | 0.034 | 0.52 | 0.512 | 0.383 | -0.38
9 |  |  |  |  | 5.6 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 237.4787 | -235.5316 | 0.007 | 0.007 | 0.289 | 0.284 | 0.329 | -0.327
9 | тк3-2-1 | ПГПУ Советская 21 |  |  | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3013 | -5.261 | 0.036 | 0.035 | 0.909 | 0.895 | 0.196 | -0.194
9 | тк3-6-1 | облпотребсоюз Советская 21а | 2013 |  | 9.27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4868 | -1.4781 | 0.036 | 0.036 | 3.04 | 3.004 | 0.22 | -0.218
9 | тк3-6 | регул.тк3-6 Кольцо |  |  | 1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.5521 | -58.959 | 0.029 | 0.029 | 2.448 | 2.399 | 0.523 | -0.518
9 | регул.тк3-6 Кольцо | тк3-6-1 | 2006 |  | 18.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.552 | -58.959 | 0.085 | 0.084 | 2.448 | 2.399 | 0.523 | -0.518
9 | регул.тк3-2 Онкология | тк3-2-1 | 2015 | есть | 65.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0846 | -22.9202 | 0.149 | 0.147 | 1.954 | 1.926 | 0.379 | -0.376
9 | тк 3-2 | регул.тк3-2 Онкология |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0846 | -22.9201 | 0.016 | 0.016 | 1.954 | 1.926 | 0.379 | -0.376
9 | тк3-1-5 | тк3-1-6 |  |  | 42 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.9698 | -14.8528 | 0.04 | 0.04 | 0.822 | 0.809 | 0.246 | -0.244
9 |  | тк3-6 |  |  | 17.5 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 237.4759 | -235.5344 | 0.023 | 0.022 | 0.927 | 0.912 | 0.512 | -0.507
9 |  |  | 2005 | есть | 60.6 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 237.4982 | -235.512 | 0.098 | 0.097 | 0.927 | 0.911 | 0.512 | -0.507
9 | тк3-6-7 | тк3-6-8 |  |  | 32 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.6406 | -42.1961 | 0.064 | 0.063 | 1.255 | 1.229 | 0.375 | -0.371
9 |  | ж/д и др. Профсоюзная 1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5449 | -1.5348 | 0.005 | 0.005 | 0.572 | 0.564 | 0.12 | -0.119
9 | тк3-6-8 | тк3-6-9 |  |  | 123.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.6381 | -42.1986 | 0.196 | 0.192 | 1.255 | 1.229 | 0.375 | -0.371
9 | тк3-2-10 | Почтамт, Советская 7 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8004 | -0.7949 | 0.012 | 0.011 | 0.881 | 0.869 | 0.118 | -0.117
9 |  | ж/д, Малыш и др. Советская 1/3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5074 | -4.4741 | 0.005 | 0.005 | 0.657 | 0.647 | 0.166 | -0.165
9 |  | ж/д и др. Профсоюзная 3 |  |  | 4.46 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8318 | -1.8185 | 0.006 | 0.006 | 0.804 | 0.792 | 0.142 | -0.141
9 | тк3-2-4 | тк3-2-5 |  |  | 87 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.265 | -5.2147 | 0.011 | 0.01 | 0.102 | 0.1 | 0.086 | -0.086
9 | тк3-6-1 | тк3-6-1-2 | 2006 |  | 44.4 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.0638 | -57.4824 | 0.161 | 0.157 | 2.327 | 2.281 | 0.51 | -0.505
9 | тк3-6-1-2 | тк3-6-3 |  |  | 183.71 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.0603 | -57.4859 | 0.478 | 0.469 | 2.327 | 2.281 | 0.51 | -0.505
9 | тк3-6-3 | Совет профсоюзов Советская 15а |  |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0548 | -2.0429 | 0.114 | 0.113 | 5.807 | 5.739 | 0.303 | -0.302
9 | тк3-6-3 | тк3-6-4 |  |  | 50 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.9909 | -55.4576 | 0.173 | 0.17 | 2.164 | 2.123 | 0.492 | -0.487
9 | тк3-6-4 | Совет профсоюзов Советская 15 |  |  | 21.18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.419 | -3.399 | 0.071 | 0.07 | 2.8 | 2.767 | 0.265 | -0.264
9 | тк3-6-4 | тк3-6-5 |  |  | 10.36 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.568 | -52.0625 | 0.061 | 0.06 | 1.907 | 1.871 | 0.462 | -0.457
9 | тк3-6-5 | ЦУМ Советская 13 |  |  | 6.24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1191 | -5.1028 | 0.066 | 0.066 | 6.277 | 6.237 | 0.397 | -0.396
9 | тк3-6-5 | тк3-6-6 | 2002 |  | 58.56 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.448 | -46.9605 | 0.129 | 0.127 | 1.554 | 1.522 | 0.417 | -0.413
9 | тк3-6-6 | тк3-6-7 | 2002 |  | 15 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.4434 | -46.9652 | 0.049 | 0.048 | 1.554 | 1.522 | 0.417 | -0.413
9 | тк3-6-9 | Гражданпроект Н.Великой 6* | 1994 |  | 14.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1943 | -3.1941 | 0.047 | 0.047 | 2.444 | 2.444 | 0.248 | -0.248
9 | тк3-6-9 | тк3-6-9-1 | 1994 |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1738 | -4.1425 | 0.071 | 0.069 | 4.172 | 4.11 | 0.324 | -0.321
9 | тк3-6-9-1 | тк3-2-10 |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8004 | -0.7949 | 0.012 | 0.012 | 0.881 | 0.869 | 0.118 | -0.117
9 | тк3-6-9-1 | тк3-6-34 | 1994 |  | 63.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3732 | -3.3477 | 0.18 | 0.177 | 2.725 | 2.684 | 0.262 | -0.26
9 | тк3-6-9 | тк3-6-10 | 2011 | есть | 41.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.2527 | -34.8794 | 0.054 | 0.053 | 0.858 | 0.84 | 0.31 | -0.306
9 | тк3-6-34 | Почта,ГТС,С-ЗТелеком Сов.20 |  |  | 103.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3726 | -3.3483 | 0.3 | 0.296 | 2.724 | 2.685 | 0.262 | -0.26
9 | тк3-6-10 | тк3-6-11 |  |  | 55 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8219 | -28.5032 | 0.035 | 0.034 | 0.573 | 0.561 | 0.253 | -0.25
0 | тк3-6-8 |  |  |  | 51 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-2-5 |  | 2013 | есть | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8321 | -1.8182 | 0.011 | 0.011 | 0.338 | 0.333 | 0.103 | -0.102
9 | тк3-2-5 | ж/д, Вольный ин.Н.Великой 6 | 2013 | есть | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4292 | -3.4001 | 0.095 | 0.094 | 2.817 | 2.769 | 0.266 | -0.264
0 | тк3-2-4 | Волна Профсоюзная 4 |  |  | 29 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-2-4 | Библиотека Профсоюзная 2 |  |  | 87 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1533 | -3.1348 | 0.098 | 0.097 | 1.001 | 0.989 | 0.177 | -0.176
9 | тк3-2-3 | тк3-2-4 |  |  | 54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4206 | -8.3472 | 0.017 | 0.017 | 0.26 | 0.255 | 0.138 | -0.137
9 | тк3-2-2 | тк3-2-3 |  |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4225 | -8.3453 | 0.015 | 0.014 | 0.26 | 0.255 | 0.138 | -0.137
9 | тк3-2-2 | тк3-2-6 |  |  | 55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3529 | -9.3217 | 0.179 | 0.178 | 2.828 | 2.809 | 0.345 | -0.344
9 | тк3-2-6 | Радиология, Церковь Проф.10 |  |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6695 | -5.6564 | 0.055 | 0.055 | 3.236 | 3.221 | 0.319 | -0.318
9 | тк3-2-6 | тк3-2-7 |  |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6824 | -3.6663 | 0.043 | 0.043 | 1.365 | 1.353 | 0.207 | -0.206
9 | тк3-2-7 | Хирургия Профсоюзная 10* |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7556 | -0.7502 | 0.01 | 0.01 | 0.785 | 0.774 | 0.112 | -0.111
9 | тк3-2-7 | тк3-2-8 |  |  | 34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9264 | -2.9165 | 0.428 | 0.425 | 11.777 | 11.697 | 0.432 | -0.431
9 | тк3-2-8 | Гараж Профсоюзная 10** | 2004 |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4155 | -0.4127 | 0.003 | 0.003 | 0.237 | 0.234 | 0.061 | -0.061
9 | тк3-2-8 | тк3-2-9 | 2000 |  | 42.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.631 | -0.6263 | 0.025 | 0.024 | 0.548 | 0.539 | 0.093 | -0.092
9 | тк3-2-9 | Поликлиника Профсоюзная 16 | 2000 |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6308 | -0.6265 | 0.016 | 0.016 | 0.547 | 0.54 | 0.093 | -0.093
9 | тк3-2-1 | тк3-2-2 |  |  | 120 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.7805 | -17.6619 | 0.152 | 0.15 | 1.159 | 1.144 | 0.292 | -0.29
9 | тк3-6-10 |  |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8368 | -2.8153 | 0.088 | 0.086 | 1.928 | 1.898 | 0.22 | -0.218
9 | тк3-6-10 |  | 1998 |  | 52 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5907 | -3.5642 | 0.178 | 0.175 | 3.088 | 3.043 | 0.278 | -0.276
9 |  | ж/д Набережная Великой 4 |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5902 | -3.5646 | 0.003 | 0.003 | 0.417 | 0.411 | 0.133 | -0.132
9 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8365 | -2.8157 | 0.003 | 0.003 | 0.26 | 0.256 | 0.105 | -0.104
9 |  | ж/д, м-н, Советская 5 |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4451 | -2.4276 | 0.002 | 0.002 | 0.193 | 0.191 | 0.09 | -0.09
9 |  | Пристройка Советская 5* |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3913 | -0.3881 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | -0.014
0 | тк3-6-34 | Храм Святых Михаила и Гариила |  |  | 52.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.545 | -1.5347 | 0.007 | 0.007 | 0.572 | 0.564 | 0.12 | -0.119
9 |  | ж/д, Алмаз и др. Советская 9 |  |  | 31.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2565 | -3.2356 | 0.095 | 0.094 | 2.54 | 2.508 | 0.253 | -0.251
9 | тк3-6-7 |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8016 | -4.7703 | 0.026 | 0.026 | 2.321 | 2.291 | 0.27 | -0.268
9 | тк3-2-8 | ускоритель Профсоюзная 10*** | 2004 |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8797 | -1.8777 | 0.066 | 0.065 | 4.859 | 4.849 | 0.278 | -0.277
9 | тк3-7 |  | 2012 |  | 1 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140.8077 | -140.0007 | 0.03 | 0.029 | 1.487 | 1.47 | 0.537 | -0.534
9 |  | Ц.Банк, Октябрьский, 8, 10, 10 |  |  | 98 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6857 | -14.682 | 0.755 | 0.755 | 6.972 | 6.969 | 0.542 | -0.542
9 |  | ж/д, Ленина, 7 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7213 | -2.7034 | 0.02 | 0.019 | 1.774 | 1.75 | 0.211 | -0.21
9 | тк3-7-17 | тк3-7-18 |  |  | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4843 | -6.4392 | 0.047 | 0.047 | 1.359 | 1.34 | 0.239 | -0.238
9 | тк3-7-18 | тк3-7-19 |  |  | 13.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4838 | -6.4397 | 0.026 | 0.026 | 1.359 | 1.341 | 0.239 | -0.238
9 | тк3-7-16 | тк3-7-17 |  |  | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5161 | -10.4407 | 0.24 | 0.237 | 3.575 | 3.524 | 0.388 | -0.385
9 | тк3-7-16 | тк3-7-16-1 |  |  | 16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6867 | -14.6811 | 0.045 | 0.045 | 2.102 | 2.1 | 0.347 | -0.347
9 | тк3-7-16-1 |  |  |  | 17 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6862 | -14.6815 | 0.065 | 0.065 | 2.101 | 2.1 | 0.347 | -0.347
9 | тк3-7-17 |  | 2001 |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0307 | -4.0027 | 0.018 | 0.018 | 0.525 | 0.518 | 0.149 | -0.148
9 | тк3-7-22 | Ателье, Ленина, 6А |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.308 | -1.3007 | 0.028 | 0.028 | 2.353 | 2.326 | 0.193 | -0.192
9 | тк3-7-19 | ж/д, Ленина, 5 | 2009 |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8381 | -0.8331 | 0.014 | 0.014 | 0.966 | 0.954 | 0.124 | -0.123
9 | тк3-7-19 | тк3-7-20 | 2001 |  | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6454 | -5.6069 | 0.024 | 0.023 | 1.03 | 1.016 | 0.208 | -0.207
9 | тк3-7-20 | тк3-7-21 |  |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4404 | -4.4126 | 0.017 | 0.017 | 0.637 | 0.629 | 0.164 | -0.163
9 | тк3-7-20 | ж/д, Ленина, 3 | 2015 | есть | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2046 | -1.1946 | 0.036 | 0.035 | 1.995 | 1.963 | 0.178 | -0.176
9 | тк3-7-21 | ж/д, Ленина, 1 | 2003 |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3365 | -3.3164 | 0.086 | 0.085 | 2.666 | 2.634 | 0.259 | -0.257
9 | тк3-7-21 | Нефтепродукт, Октябрьский, 4 | 2012 |  | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1036 | -1.0965 | 0.078 | 0.077 | 1.675 | 1.654 | 0.163 | -0.162
9 |  |  |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3089 | -1.2998 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.055 | 0.048 | -0.048
9 |  | тк3-7-22 | 2014 |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3081 | -1.3005 | 0.067 | 0.066 | 2.353 | 2.326 | 0.193 | -0.192
9 |  | ж/д, Октябрьский, 12 |  |  | 60 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3597 | -5.3363 | 0.067 | 0.067 | 0.929 | 0.921 | 0.198 | -0.197
9 | тк3-7 |  | 2006 | есть | 39 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 237.5248 | -235.4854 | 0.049 | 0.048 | 0.927 | 0.911 | 0.512 | -0.507
9 |  |  | 2012 | есть | 56.5 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 237.5122 | -235.498 | 0.116 | 0.114 | 1.861 | 1.83 | 0.665 | -0.66
9 | тк3-6-11 |  | 2006 | есть | 49.5 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.8175 | -28.5075 | 0.035 | 0.034 | 0.573 | 0.561 | 0.253 | -0.25
9 |  |  | 2017 | нет | 60 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1227.832 | -1209.3427 | 0.539 | 0.523 | 7.795 | 7.562 | 1.709 | -1.683
9 |  |  |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7254 | -0.7208 | 0.002 | 0.002 | 0.724 | 0.714 | 0.107 | -0.106
9 | ткн 2-5 |  |  |  | 25 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1971 | -18.9477 | 0.004 | 0.004 | 0.079 | 0.077 | 0.109 | -0.108
9 |  |  |  |  | 85 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.4556 | -18.2471 | 0.008 | 0.008 | 0.073 | 0.072 | 0.105 | -0.104
9 |  | завод ПЭМ |  |  | 77 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.3575 | -18.1704 | 0.007 | 0.007 | 0.073 | 0.071 | 0.104 | -0.103
9 |  | Автомаст.Инженерная 1 | 2005 | есть | 31 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0877 | -0.0871 | 0.004 | 0.004 | 0.121 | 0.119 | 0.032 | -0.031
9 | ткн 2-5 |  |  |  | 43.5 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1228.0005 | -1209.1741 | 0.346 | 0.335 | 3.077 | 2.984 | 1.203 | -1.184
9 |  |  | 2006 | есть | 276 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1227.9697 | -1209.205 | 2.723 | 2.64 | 7.797 | 7.56 | 1.709 | -1.683
9 | ткн 2-3 | ткн 2-5 |  |  | 176.5 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1247.3594 | -1227.9601 | 0.372 | 0.36 | 1.613 | 1.563 | 0.945 | -0.93
9 | ТКН 2-1 | ТКН 2-2 |  |  | 91 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1247.4639 | -1227.8556 | 0.19 | 0.185 | 1.613 | 1.563 | 0.945 | -0.93
9 | ТКН 2-2 | ткн 2-3 |  |  | 23 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1247.3805 | -1227.939 | 0.041 | 0.04 | 1.613 | 1.563 | 0.945 | -0.93
9 |  | ж/д Вокзальная, 44 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1768 | -4.1581 | 0.034 | 0.033 | 4.178 | 4.141 | 0.324 | -0.322
9 | тк 2-14-3 | тк2-15 | 2008 |  | 19.33 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1011.2356 | -997.6118 | 0.112 | 0.109 | 5.287 | 5.146 | 1.408 | -1.389
9 |  |  | 1997 |  | 63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.8623 | -51.606 | 0.763 | 0.755 | 9.861 | 9.763 | 0.851 | -0.847
9 |  |  |  |  | 29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4394 | -4.3991 | 0.07 | 0.068 | 1.984 | 1.948 | 0.25 | -0.248
9 | ЦТП4-2 | почта |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4733 | -0.4702 | 0.012 | 0.012 | 0.308 | 0.304 | 0.07 | -0.069
9 | тк2-15 | ТК2-35 | 2006 |  | 31 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 415.3943 | -410.4904 | 0.647 | 0.632 | 12.942 | 12.638 | 1.586 | -1.567
9 |  | ж/д, Октябрьский, 35 |  |  | 3.23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.357 | -1.3484 | 0.012 | 0.012 | 2.532 | 2.5 | 0.2 | -0.199
9 |  | ж/д, Гагарина, 5А |  |  | 4.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2536 | -2.243 | 0.007 | 0.007 | 1.216 | 1.205 | 0.175 | -0.174
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 5.61 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2354 | -2.223 | 0.008 | 0.008 | 1.197 | 1.184 | 0.173 | -0.172
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 33.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2228 | -2.2099 | 0.044 | 0.043 | 1.183 | 1.17 | 0.172 | -0.171
9 |  | ТК2-35-2-1 |  |  | 34.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6456 | -7.5972 | 0.073 | 0.072 | 1.89 | 1.866 | 0.282 | -0.28
9 | ТК2-35-2-1 | ТК2-35-2 | 1999 |  | 9.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3279 | -1.3204 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.056 | 0.049 | -0.049
9 | ТК2-35-3 | ж/д, Гагарина, 9 | 2007 | есть | 9.58 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8481 | -0.843 | 0.01 | 0.01 | 0.989 | 0.977 | 0.125 | -0.124
9 |  | ж/д, Октябрьский, 33А |  |  | 4.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6297 | -2.6113 | 0.012 | 0.012 | 1.656 | 1.633 | 0.204 | -0.202
9 | ТК2-35-2 | ж/д, Гагарина, 7 | 1999 |  | 10.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3278 | -1.3206 | 0.03 | 0.029 | 2.424 | 2.398 | 0.196 | -0.195
9 |  | ж/д, Гагарина, 11 |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.511 | -2.5014 | 0.083 | 0.082 | 8.671 | 8.604 | 0.371 | -0.369
9 |  |  | 2014 | есть | 44.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6476 | -8.6245 | 0.358 | 0.356 | 7.529 | 7.488 | 0.487 | -0.485
9 |  | школа №47, Заводская, 3 | 2014 | есть | 9.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6471 | -8.625 | 0.116 | 0.115 | 7.528 | 7.489 | 0.487 | -0.485
9 |  |  |  |  | 12.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.039 | -7.0008 | 0.177 | 0.176 | 11.867 | 11.739 | 0.546 | -0.543
9 |  |  |  |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8034 | -4.7779 | 0.102 | 0.101 | 5.526 | 5.468 | 0.372 | -0.37
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5805 | -2.5681 | 0.013 | 0.013 | 1.595 | 1.58 | 0.2 | -0.199
9 | ТК2-36-2 |  |  |  | 31.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2608 | -5.2213 | 0.034 | 0.033 | 0.895 | 0.881 | 0.194 | -0.193
9 |  | д/с №18, Заводская, 4 |  |  | 96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3192 | -2.3065 | 0.13 | 0.129 | 1.288 | 1.274 | 0.18 | -0.179
9 |  | Спец. школа №4, Заводская, 2 |  |  | 14.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1772 | -1.1708 | 0.03 | 0.03 | 1.906 | 1.885 | 0.174 | -0.173
9 | ТК2-36-3 | ж/д, Октяб, 31Б+ заводская 1А |  |  | 12.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.217 | -2.2036 | 0.093 | 0.092 | 6.759 | 6.678 | 0.327 | -0.325
9 | ТК2-36-2 | ТК2-36-3 | 2006 | есть | 67.81 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3632 | -14.3033 | 0.493 | 0.489 | 6.669 | 6.614 | 0.53 | -0.528
9 |  | ТК2-36-2 | 2007 | есть | 53.49 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6262 | -19.5223 | 0.086 | 0.085 | 1.412 | 1.397 | 0.322 | -0.32
9 |  | ЦТП4-8 |  |  | 7.53 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.8596 | -51.6086 | 0.145 | 0.144 | 9.86 | 9.764 | 0.851 | -0.847
9 |  |  |  |  | 17.63 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5357 | -2.5217 | 0.031 | 0.031 | 1.54 | 1.523 | 0.197 | -0.196
9 |  | ж/д, Гагарина, 5А |  |  | 4.96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2561 | -2.2456 | 0.009 | 0.009 | 1.219 | 1.208 | 0.175 | -0.174
9 |  |  |  |  | 9.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7919 | -4.7672 | 0.064 | 0.063 | 5.5 | 5.443 | 0.372 | -0.37
9 |  |  |  |  | 44.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6858 | -14.5967 | 0.111 | 0.11 | 2.101 | 2.076 | 0.347 | -0.345
9 | ТК2-35-2-1 | ТК2-35-3 | 2007 | есть | 45.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.317 | -6.2775 | 0.069 | 0.068 | 1.29 | 1.274 | 0.233 | -0.232
9 | ТК2-35-3 |  | 2007 | есть | 50.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4681 | -5.4353 | 0.053 | 0.052 | 0.967 | 0.955 | 0.202 | -0.201
9 |  | ж/д, Гагарина, 13 | 2003 |  | 76.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9561 | -2.9349 | 0.165 | 0.163 | 2.093 | 2.063 | 0.229 | -0.228
9 |  | ж/д, Октябрьский, 31А |  |  | 59.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6305 | -2.6106 | 0.015 | 0.014 | 0.224 | 0.22 | 0.097 | -0.096
9 |  | МУДО Клуб "Стрела", Гагарина, |  |  | 42.65 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2819 | -0.2788 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | -0.022
9 | ТК2-36-3 |  |  |  | 46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1449 | -12.101 | 0.239 | 0.237 | 4.768 | 4.734 | 0.448 | -0.447
9 |  |  |  |  | 38.11 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4789 | -19.3628 | 0.172 | 0.17 | 3.697 | 3.653 | 0.46 | -0.457
9 | ТК2-35 | Шайба в ТК2-35 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8528 | -5.8039 | 0.014 | 0.014 | 3.449 | 3.391 | 0.329 | -0.327
9 |  | ТК 2-37 | 2011 | есть | 44 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 357.6632 | -353.0965 | 0.65 | 0.633 | 9.595 | 9.351 | 1.365 | -1.348
9 | ТК2-35 |  |  |  | 56.95 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 409.5358 | -404.6921 | 0.955 | 0.933 | 12.579 | 12.284 | 1.563 | -1.545
9 |  | ж/д |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2093 | -1.2032 | 0.055 | 0.054 | 2.011 | 1.991 | 0.179 | -0.178
9 | 2-20-2 |  |  |  | 26 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5724 | -12.4839 | 0.022 | 0.022 | 0.579 | 0.571 | 0.206 | -0.205
9 |  |  |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7799 | -3.7545 | 0.029 | 0.029 | 3.422 | 3.376 | 0.293 | -0.291
9 |  | ж/д узел 2 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0411 | -2.0287 | 0.012 | 0.012 | 0.998 | 0.986 | 0.158 | -0.157
9 |  | ж/д узел 1 |  |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7387 | -1.7259 | 0.019 | 0.019 | 0.724 | 0.713 | 0.135 | -0.134
9 |  |  |  |  | 18 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7913 | -8.7305 | 0.043 | 0.042 | 1.826 | 1.801 | 0.289 | -0.287
9 |  |  |  |  | 6 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1989 | -8.1434 | 0.017 | 0.016 | 1.588 | 1.567 | 0.269 | -0.268
9 |  | ж/д узел 3 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.038 | -2.0255 | 0.012 | 0.012 | 0.995 | 0.983 | 0.158 | -0.157
9 |  |  |  |  | 9 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1608 | -6.118 | 0.012 | 0.012 | 0.897 | 0.884 | 0.202 | -0.201
9 |  | спорт. клуб "Геркулес" |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6855 | -0.6822 | 0.001 | 0.001 | 0.113 | 0.111 | 0.053 | -0.053
9 |  |  |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4751 | -5.4361 | 0.096 | 0.094 | 3.018 | 2.975 | 0.308 | -0.306
9 |  | ж/д узел 1 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7274 | -1.7149 | 0.009 | 0.009 | 0.715 | 0.704 | 0.134 | -0.133
9 |  |  |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7474 | -3.7214 | 0.039 | 0.039 | 1.414 | 1.394 | 0.211 | -0.209
9 |  | ж/д узел 2 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0229 | -2.0104 | 0.012 | 0.012 | 0.98 | 0.968 | 0.157 | -0.156
9 |  | ж/д узел 3 |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7242 | -1.7113 | 0.008 | 0.008 | 0.299 | 0.295 | 0.097 | -0.096
9 | 2-20-1 | ЦТП 4-1 |  |  | 49 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2407 | -22.1378 | 0.118 | 0.117 | 1.813 | 1.797 | 0.365 | -0.363
9 | 2-20-2 | "Псковэнергоагент" |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3799 | -0.3775 | 0.002 | 0.002 | 0.199 | 0.196 | 0.056 | -0.056
9 |  | Авто-Лада озд.комп.с-н "Локо" |  |  | 48 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.592 | -0.5874 | 0.004 | 0.004 | 0.084 | 0.083 | 0.046 | -0.046
9 | 2-20 | 2-21 | 2004 | есть | 96 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 426.8167 | -422.0049 | 0.416 | 0.407 | 3.032 | 2.964 | 0.924 | -0.913
9 | шайба тк2-20 | Спец.школа VI вида д/с №14 | 2000 | есть | 33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6869 | -1.6776 | 0.141 | 0.14 | 3.913 | 3.87 | 0.249 | -0.248
9 | 2-20 | 2-20-1 |  |  | 39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2424 | -22.1362 | 0.097 | 0.096 | 1.814 | 1.796 | 0.365 | -0.363
9 |  |  |  |  | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1189 | -4.0931 | 0.012 | 0.012 | 0.548 | 0.542 | 0.152 | -0.151
9 |  | пристройка |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0297 | -2.0178 | 0.197 | 0.194 | 5.665 | 5.599 | 0.3 | -0.298
9 |  | тк2- |  |  | 37 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0816 | -5.0544 | 0.004 | 0.004 | 0.095 | 0.094 | 0.083 | -0.083
9 | тк2- | адм. корпус |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.08 | -5.056 | 0.246 | 0.244 | 35.489 | 35.154 | 0.75 | -0.747
0 | тк2- | тк2-19-1 | 1999 |  | 65.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ж/д узел 2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.991 | -2.9786 | 0.017 | 0.017 | 2.143 | 2.125 | 0.232 | -0.231
9 |  |  |  |  | 23 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5903 | -10.573 | 0.102 | 0.102 | 3.626 | 3.614 | 0.391 | -0.39
9 |  | ж/д узел 1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9783 | -2.9659 | 0.017 | 0.017 | 2.124 | 2.107 | 0.231 | -0.23
9 | тк2-19-4 | ЦТП4-2 |  |  | 10 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6113 | -7.6078 | 0.021 | 0.021 | 1.369 | 1.368 | 0.25 | -0.25
9 |  | ж/д узел 2 |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9741 | -2.9551 | 0.053 | 0.052 | 2.119 | 2.092 | 0.231 | -0.229
9 |  | ж/д узел 1 |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9741 | -2.9551 | 0.053 | 0.052 | 2.119 | 2.092 | 0.231 | -0.229
9 |  | ж/д, уз2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.553 | -1.5441 | 0.005 | 0.005 | 0.578 | 0.571 | 0.12 | -0.12
9 | ткф-2 |  | 2002 |  | 51 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1007 | -16.9898 | 0.072 | 0.071 | 1.072 | 1.058 | 0.281 | -0.279
9 |  | ж/д |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9033 | -2.884 | 0.016 | 0.016 | 2.019 | 1.992 | 0.225 | -0.224
9 |  | ж/д |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7438 | -2.726 | 0.015 | 0.014 | 1.803 | 1.78 | 0.213 | -0.211
9 | тк2-19-5 | тк2-19-6 | 2002 |  | 52.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3924 | -8.3488 | 0.131 | 0.13 | 2.277 | 2.253 | 0.31 | -0.308
9 | тк2-19-6 | тк2-18-1 | 2002 |  | 59.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8135 | -5.7889 | 0.22 | 0.219 | 3.402 | 3.374 | 0.327 | -0.326
9 | тк2- | тк2-19-1 | 2002 |  | 17 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.3749 | -103.4625 | 0.057 | 0.056 | 2.349 | 2.308 | 0.593 | -0.587
9 | тк2-19-1 | тк2-19-2 | 2002 |  | 22 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.3729 | -103.4646 | 0.095 | 0.093 | 2.349 | 2.308 | 0.593 | -0.587
9 | тк2-19-2 |  |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.5817 | -13.5511 | 0.186 | 0.185 | 5.963 | 5.936 | 0.501 | -0.5
9 |  | тк2-19-4 |  |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6116 | -7.6075 | 0.151 | 0.151 | 5.833 | 5.826 | 0.428 | -0.428
9 | тк2-19-3 |  |  |  | 15 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84.8332 | -84.0129 | 0.035 | 0.034 | 1.552 | 1.522 | 0.482 | -0.477
9 |  | ткф-2 | 2002 |  | 10 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81.9468 | -81.148 | 0.025 | 0.025 | 1.448 | 1.42 | 0.465 | -0.461
9 |  |  | 2002 |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1953 | -14.1079 | 0.043 | 0.042 | 0.739 | 0.73 | 0.233 | -0.231
9 | тк2-19-6 | ж/д |  |  | 8.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5779 | -2.5609 | 0.003 | 0.003 | 0.215 | 0.212 | 0.095 | -0.095
9 | тк2-18-1 | ж/д |  |  | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4324 | -5.4129 | 0.139 | 0.138 | 2.971 | 2.95 | 0.306 | -0.305
9 | тк2-18-1 | ж/д |  |  | 50.1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3804 | -0.3766 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.034 | 0.029 | -0.029
9 | тк2-19-3 |  |  |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9487 | -5.9098 | 0.162 | 0.16 | 3.563 | 3.516 | 0.335 | -0.333
9 | тк2-19-2 | тк2-19-3 | 2002 |  | 53 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90.7884 | -89.9162 | 0.127 | 0.124 | 1.777 | 1.743 | 0.515 | -0.511
9 | тк2-19-0 | тк2-19 | 2001 | есть | 63.6 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 457.8959 | -452.8521 | 0.294 | 0.287 | 3.489 | 3.413 | 0.991 | -0.98
9 | тк2-19-0 | регулятор тк2-19-0 - 219-1 | 2002 |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.3802 | -103.4573 | 0.045 | 0.044 | 2.349 | 2.308 | 0.593 | -0.587
9 | регулятор тк2-19-0 - 219-1 | тк2- | 2002 |  | 42 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.3801 | -103.4574 | 0.142 | 0.139 | 2.349 | 2.308 | 0.593 | -0.587
9 | тк2-19 | регулятор тк2-19 |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.112 | -7.0715 | 0.001 | 0.001 | 0.185 | 0.183 | 0.117 | -0.116
9 | регулятор тк2-19 |  |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1119 | -7.0716 | 0.005 | 0.005 | 0.185 | 0.183 | 0.117 | -0.116
9 |  |  |  |  | 3.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.0228 | -45.7725 | 0.139 | 0.138 | 7.765 | 7.681 | 0.755 | -0.751
9 |  |  |  |  | 100 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9017 | -7.8509 | 0.025 | 0.025 | 0.229 | 0.226 | 0.13 | -0.129
9 | ТК3-22 |  |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 91.3153 | -90.7116 | 0.054 | 0.054 | 1.798 | 1.774 | 0.518 | -0.515
9 |  | 2к АТС, | 2005 | есть | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5331 | -5.5039 | 0.146 | 0.144 | 7.333 | 7.256 | 0.429 | -0.427
9 |  |  |  |  | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5552 | -6.004 | 0.284 | 0.238 | 4.326 | 3.629 | 0.369 | -0.338
9 | ТК3-23 | ТК3-22 | 2011 | есть | 13.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 219.7342 | -216.5935 | 0.022 | 0.021 | 0.804 | 0.781 | 0.476 | -0.469
9 | ТК3-23А-2 | ТК№-23А-3 |  |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6433 | -23.6426 | 1.073 | 1.073 | 56.277 | 56.274 | 1.33 | -1.33
9 | ТК3-25 | ТК3-24 | 2010 | есть | 67.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 268.5538 | -265.2226 | 0.098 | 0.095 | 1.2 | 1.171 | 0.581 | -0.574
9 | ТК3-24 | ТК3-23 | 2011 | есть | 53.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 264.7652 | -261.501 | 0.094 | 0.092 | 1.167 | 1.138 | 0.573 | -0.566
9 | ТК3-24 | Дом торговли, Я.Ф., 10, корп.5 |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.767 | -3.7433 | 0.008 | 0.007 | 3.399 | 3.356 | 0.292 | -0.29
9 | ТК3-26 | ТК3-25 | 2010 | есть | 10 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 268.557 | -265.2194 | 0.029 | 0.028 | 1.2 | 1.171 | 0.581 | -0.574
9 |  | ж/д, Октябрьский 23А |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5595 | -1.5489 | 0.004 | 0.004 | 0.583 | 0.575 | 0.121 | -0.12
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6052 | -4.5763 | 0.006 | 0.006 | 0.686 | 0.677 | 0.17 | -0.169
9 |  |  |  |  | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.293 | -27.2643 | 0.557 | 0.556 | 24.082 | 24.031 | 1.008 | -1.007
9 |  | ж/д, Октябрьский 23А |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5211 | -1.5105 | 0.004 | 0.004 | 0.554 | 0.546 | 0.118 | -0.117
9 | ТК3-23А-1 | ТК3-23А-2 |  |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.2828 | -25.2703 | 0.829 | 0.828 | 20.665 | 20.644 | 0.933 | -0.933
9 | ТК3-23А-2 | ж/д, Металлистов, 23 |  |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6388 | -1.6284 | 0.057 | 0.057 | 3.693 | 3.647 | 0.242 | -0.24
9 |  | ТК3-23А-1 |  |  | 43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.7716 | -25.7542 | 1.056 | 1.055 | 21.472 | 21.443 | 0.951 | -0.951
9 |  | ж/д, Октябрьский 21 |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.518 | -2.5017 | 0.002 | 0.002 | 0.205 | 0.202 | 0.093 | -0.092
9 |  | ТК3-22-2 |  |  | 69 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.7813 | -88.2258 | 0.457 | 0.452 | 5.733 | 5.661 | 0.795 | -0.79
9 |  | ж/д, Гражданская, 8 |  |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0456 | -3.0274 | 0.088 | 0.087 | 2.222 | 2.195 | 0.236 | -0.235
9 | ТК№-23А-3 | Сбербанк, Октябрьский 23/25 |  |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6431 | -23.6428 | 1.103 | 1.103 | 56.276 | 56.275 | 1.33 | -1.33
9 | ТК3-23 | ЦТП4-4, Октябрьский, 23 |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45.0138 | -44.9247 | 0.128 | 0.127 | 7.428 | 7.399 | 0.739 | -0.737
9 |  | ТК3-21-2 |  |  | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2348 | -4.2067 | 0.119 | 0.117 | 1.805 | 1.782 | 0.238 | -0.237
9 |  | Павильон, Кузнецкая, 25** | 2009 | есть | 88 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1785 | -2.1672 | 0.107 | 0.106 | 1.137 | 1.125 | 0.169 | -0.168
0 | тк3-7-10-1 |  |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Магазин, К.Маркса, 16*+18 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Магазин, Воровского, 6** |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 37.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк3-6-27 | Мастерские, Кр.партизан, 8А |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-6-26 | Туалет, Прач, Воровского, 6* |  | нет | 8.5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3736 | -0.3723 | 0.067 | 0.066 | 6.894 | 6.846 | 0.204 | -0.203
0 | тк3-6-26 | Гостинница, Кр.партизан, 6 |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк3-6-23 |  |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2001 |  | 32.9 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Мастерские, К.Маркса, 10 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-6-27 | тк3-6-28 |  |  | 59 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4633 | -0.459 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | -0.026
0 | тк3-6-27 | УМР 5, Кр.партизан, 8 |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-6-28 | Гаражи, Кр.партизан, 10А |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4626 | -0.4597 | 0.004 | 0.004 | 0.294 | 0.291 | 0.068 | -0.068
9 | тк3-7-10-1 |  |  |  | 54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8851 | -3.8466 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.054 | 0.064 | -0.063
0 | тк3-6-25 | Маг.Цветы, Воровского, 6**** |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8828 | -3.8489 | 0.004 | 0.004 | 0.487 | 0.479 | 0.143 | -0.142
9 |  | тк3-6-26 |  |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8827 | -3.849 | 0.006 | 0.006 | 0.487 | 0.479 | 0.143 | -0.142
0 |  | тк3-6-25 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-6-26 | тк3-6-27 |  |  | 53 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4639 | -0.4583 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.026 | -0.026
9 |  | ВОА К.Маркса 3 |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.599 | -0.5948 | 0.002 | 0.002 | 0.493 | 0.486 | 0.088 | -0.088
9 |  |  |  |  | 19.09 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2774 | -1.2692 | 0.052 | 0.051 | 2.244 | 2.215 | 0.189 | -0.187
9 |  | Севзапуправтодор К.Маркса 3а |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7802 | -0.7771 | 0.006 | 0.006 | 0.837 | 0.83 | 0.115 | -0.115
9 | тк3-6-18 | тк3-6-30 | 2007 |  | 40 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3762 | -3.3449 | 0.005 | 0.005 | 0.111 | 0.109 | 0.08 | -0.079
9 | тк3-6-30 |  |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8765 | -1.8639 | 0.086 | 0.085 | 4.842 | 4.777 | 0.277 | -0.275
9 | тк3-6-30 | тк3-6-31 |  |  | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4979 | -1.4828 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | -0.024
9 | тк3-6-31 | Комитет по дор.хоз.К.Маркса 5 | 2007 |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9931 | -0.9857 | 0.028 | 0.028 | 1.356 | 1.336 | 0.147 | -0.146
9 | тк3-6-31 | тк3-6-32 |  |  | 16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5034 | -0.4984 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | -0.008
9 | тк3-6-32 | ж/д, МТС К.Маркса 8 | 2016 | нет | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5028 | -0.4991 | 0.005 | 0.005 | 0.348 | 0.343 | 0.074 | -0.074
9 | тк3-6-18 | тк3-6-19 | 2014 | есть | 70 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1552 | -1.1355 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | -0.019
9 | тк3-6-19 | тк3-6-20 | 2014 | есть | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1523 | -1.1384 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | -0.019
9 | тк3-6-20 | Садовод, Товары для дома | 2004 |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7854 | -0.779 | 0.016 | 0.016 | 0.848 | 0.835 | 0.116 | -0.115
9 | тк3-6-20 | тк3-6-21 | 2014 | есть | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3646 | -0.3617 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | -0.013
0 | тк3-6-21 | Бани №2 | 2014 | есть | 100 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-16-19 | тк3-16-38 | 2011 |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5315 | -1.5224 | 0.013 | 0.013 | 0.562 | 0.555 | 0.119 | -0.118
9 | тк3-16-38 | Прокурат, Некрасова, 54 | 2011 |  | 34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5314 | -1.5226 | 0.022 | 0.022 | 0.562 | 0.555 | 0.119 | -0.118
0 | тк3-16-40 | Санаторий, Воровского, 7 |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-16-41 | тк3-16-40 |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5096 | -1.4989 | 0.003 | 0.003 | 0.074 | 0.073 | 0.056 | -0.055
9 |  | ГТРК, Некрасова, 50 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.531 | -0.5279 | 0.002 | 0.002 | 0.388 | 0.383 | 0.078 | -0.078
9 | тк3-16-19 |  |  |  | 15.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2271 | -6.1865 | 0.009 | 0.009 | 0.378 | 0.373 | 0.147 | -0.146
9 | тк3-16-19 |  |  |  | 43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5746 | -2.5601 | 0.01 | 0.01 | 0.214 | 0.212 | 0.095 | -0.095
9 | тк3-16-19 | Гараж, Некрасова, 54* |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7726 | -0.7679 | 0.01 | 0.01 | 0.821 | 0.811 | 0.114 | -0.113
9 |  | тк3-16-39 |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5438 | -1.5344 | 0.002 | 0.002 | 0.077 | 0.076 | 0.057 | -0.057
9 | тк3-16-39 |  |  |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5435 | -1.5347 | 0.012 | 0.012 | 0.571 | 0.564 | 0.12 | -0.119
0 | тк3-16-39 | Гараж, Некрасова, 50* |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ж/д, Некрасова, 52 |  |  | 19.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.03 | -1.0266 | 0.032 | 0.032 | 1.459 | 1.449 | 0.152 | -0.152
9 |  | УИН, Некрасова, 46 |  |  | 66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0124 | -1.0069 | 0.098 | 0.097 | 1.41 | 1.394 | 0.15 | -0.149
9 | тк3-16-41 | д/сад, Воровского, 7А |  |  | 52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3899 | -2.377 | 0.433 | 0.428 | 7.855 | 7.77 | 0.353 | -0.351
9 | тк3-16-41 | тк3-16-42 |  |  | 51 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3264 | -2.3119 | 0.074 | 0.073 | 1.296 | 1.28 | 0.18 | -0.179
9 | тк3-16-40 |  |  |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5091 | -1.4994 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.073 | 0.056 | -0.055
9 |  | ж/д, Кр.партизан, 17 |  |  | 82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5087 | -1.4997 | 0.049 | 0.048 | 0.545 | 0.539 | 0.117 | -0.116
9 | тк3-16-42 | д/сад, Некрасова, 54А | 2013 | есть | 45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3259 | -2.3123 | 0.369 | 0.365 | 7.44 | 7.353 | 0.343 | -0.341
9 | тк3-5-1 | тк3-5-2 |  |  | 15 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.9708 | -15.9434 | 0.005 | 0.005 | 0.176 | 0.175 | 0.14 | -0.14
9 | тк3-5-2 | тк3-5-3 |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6402 | -2.6327 | 0.003 | 0.003 | 0.225 | 0.224 | 0.097 | -0.097
9 | тк3-5-2 | Баня Советская, 42 |  |  | 12 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3295 | -13.3119 | 0.003 | 0.003 | 0.123 | 0.122 | 0.117 | -0.117
0 | тк3-5-3 | Развлекат.центр Советская 42а |  |  | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-5-3 | КВД Советская, 44А | 2017 | нет | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.64 | -2.6329 | 0.49 | 0.487 | 9.584 | 9.533 | 0.39 | -0.389
9 | тк3-5 | тк3-5-1 |  |  | 30 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6047 | -17.5606 | 0.01 | 0.01 | 0.214 | 0.213 | 0.155 | -0.154
9 | тк3-5 |  | 2003 |  | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2351 | -4.2206 | 0.257 | 0.256 | 4.296 | 4.267 | 0.328 | -0.327
9 |  | ж/д Советская, 42* | 2003 |  | 7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7008 | -0.6961 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.116 | 0.054 | -0.054
9 |  | Банк ВТБ 24 | 2005 | есть | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5338 | -3.525 | 0.067 | 0.066 | 2.991 | 2.976 | 0.274 | -0.273
9 | тк3-1-5 | ж/д, Советская, 48 |  |  | 30.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9262 | -0.9207 | 0.041 | 0.041 | 1.18 | 1.166 | 0.137 | -0.136
9 |  | ж/д, штаб Калинина 1/3 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7045 | -4.6693 | 0.12 | 0.118 | 30.436 | 29.982 | 0.695 | -0.69
9 | тк 3-1-1 | ВОХР Детская, 6 |  |  | 51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8388 | -0.8336 | 0.053 | 0.052 | 0.968 | 0.956 | 0.124 | -0.123
9 | тк 3-1-3 | тк 3-1-2 | 1998 |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9518 | -7.8809 | 0.086 | 0.085 | 2.044 | 2.008 | 0.294 | -0.291
9 | тк 3-1-2 |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3465 | -6.3003 | 0.059 | 0.058 | 4.055 | 3.996 | 0.357 | -0.355
9 | тк 3-1-2 | тк 3-1-1 | 2007 | есть | 58.5 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6047 | -1.5813 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | -0.009
9 | тк 3-1-1 | ЗАГС Детская, 2 |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7587 | -0.7548 | 0.025 | 0.025 | 0.792 | 0.783 | 0.112 | -0.111
0 | тк 3-1-1 | ж/д Детская, 4 | 2003 |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Облпотребсоюз Советская 35 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9833 | -1.9717 | 0.008 | 0.008 | 0.942 | 0.931 | 0.154 | -0.153
9 | тк 3-1-13 | тк 3-1-14 | 2012 | есть | 55.1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 94.2956 | -93.6975 | 0.439 | 0.433 | 6.137 | 6.06 | 0.828 | -0.823
9 |  | Псковэнерго Адм.зд.Детская, 8 |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4795 | -1.4676 | 0.003 | 0.003 | 0.524 | 0.516 | 0.115 | -0.114
9 |  | ж/д Детская, 1 | 2014 |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6418 | -1.6311 | 0.022 | 0.022 | 0.646 | 0.637 | 0.127 | -0.126
9 | тк 3-1-3 | тк 3-1-4 | 2009 | есть | 19.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.967 | -18.8074 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.07 | 0.104 | -0.104
9 | тк 3-1-4 |  | 2009 | есть | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4798 | -1.4673 | 0.017 | 0.017 | 0.524 | 0.516 | 0.115 | -0.114
9 | тк 3-1-4 | тк3-1-5 | 2009 | есть | 21.6 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.4847 | -17.3426 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.06 | 0.096 | -0.095
9 | тк 3-1-3 | тк 3-1-12 | 2015 | есть | 43 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98.7691 | -98.1238 | 0.4 | 0.395 | 6.733 | 6.646 | 0.868 | -0.862
9 | тк 3-1-12 |  | 2003 | есть | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9834 | -1.9717 | 0.094 | 0.093 | 5.41 | 5.346 | 0.293 | -0.291
9 | тк 3-1-12 | тк 3-1-13 | 2015 | есть | 49 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96.7823 | -96.1555 | 0.423 | 0.417 | 6.465 | 6.382 | 0.85 | -0.845
9 | тк 3-1-13 | ж/д,УМР№7,Кафе Советская 35а | 2015 | есть | 53 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4828 | -2.4619 | 0.087 | 0.086 | 1.476 | 1.452 | 0.193 | -0.191
9 | тк 3-1-14 | СДЮШОР "Барс" Наб. Великой 16 | 2011 | есть | 88.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.989 | -22.968 | 0.544 | 0.543 | 5.149 | 5.14 | 0.543 | -0.543
9 | тк 3-1-14 | тк 3-1-15 | 2015 | есть | 48 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71.3023 | -70.7338 | 0.226 | 0.222 | 3.509 | 3.453 | 0.626 | -0.621
9 | тк 3-1-15 | тк 3-1-21 |  |  | 71 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5093 | -1.4963 | 0.006 | 0.006 | 0.074 | 0.072 | 0.056 | -0.055
9 |  | Спецшкола №1 Георгиевская 6а | 2007 | есть | 79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7725 | -1.7629 | 0.355 | 0.351 | 4.321 | 4.274 | 0.262 | -0.26
9 |  |  |  |  | 1.55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9525 | -2.9328 | 0.011 | 0.011 | 2.088 | 2.06 | 0.229 | -0.227
9 |  | Псковэнерго Мастерск.Сов. 29 |  |  | 2.48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.211 | -1.2033 | 0.01 | 0.01 | 2.017 | 1.991 | 0.179 | -0.178
9 |  |  |  |  | 78 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7483 | -0.7436 | 0.704 | 0.695 | 8.825 | 8.713 | 0.27 | -0.268
9 | тк 3-4-1 | Упр.соц.защиты Советская 23а |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4959 | -0.4923 | 0.005 | 0.004 | 0.338 | 0.333 | 0.073 | -0.073
9 | тк 3-3 | тк 3-2 |  |  | 62.02 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 148.8174 | -147.6873 | 0.028 | 0.028 | 0.369 | 0.363 | 0.322 | -0.32
9 | тк3-4 | тк 3-4-1 |  |  | 41.82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6162 | -2.5956 | 0.031 | 0.031 | 0.689 | 0.678 | 0.147 | -0.146
9 | тк 3-4-1 | ж/д и др.Советская 23 |  |  | 7.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.854 | -0.8483 | 0.01 | 0.01 | 1.003 | 0.99 | 0.126 | -0.125
9 | тк 3-1-15 | тк 3-1-16 | 2015 |  | 73.6 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.7118 | -65.1814 | 0.268 | 0.264 | 2.98 | 2.932 | 0.577 | -0.573
9 | тк 3-1-15 |  | 2006 | есть | 27.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0773 | -4.0599 | 0.118 | 0.117 | 3.982 | 3.948 | 0.316 | -0.315
9 | тк 3-1-21 |  |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.508 | -1.4977 | 0.1 | 0.099 | 3.127 | 3.085 | 0.223 | -0.221
9 |  | ж/д Советская 39 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9069 | -0.9007 | 0.004 | 0.004 | 1.131 | 1.116 | 0.134 | -0.133
9 |  | ж/д, помещение Георгиевская 6/ |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6009 | -0.597 | 0.002 | 0.002 | 0.497 | 0.49 | 0.089 | -0.088
9 | тк 3-2 | регул.тк3-2 Калинина |  |  | 1 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125.7129 | -124.787 | 0.026 | 0.025 | 1.315 | 1.295 | 0.499 | -0.495
9 | регул.тк3-2 Калинина | тк 3-1-3 | 1996 |  | 142 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 125.7127 | -124.7872 | 0.199 | 0.196 | 1.315 | 1.295 | 0.499 | -0.495
9 | тк 3-3 | регул.тк3-3 |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7008 | -3.6764 | 0.013 | 0.013 | 3.28 | 3.237 | 0.287 | -0.285
9 | регул.тк3-3 |  |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7008 | -3.6764 | 0.015 | 0.014 | 3.28 | 3.237 | 0.287 | -0.285
9 | тк 3-4-1 |  | 2014 | есть | 33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2658 | -1.2556 | 0.076 | 0.075 | 2.203 | 2.168 | 0.187 | -0.185
9 |  | ВДПО Советская 23б |  |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7716 | -0.7645 | 0.012 | 0.012 | 0.819 | 0.804 | 0.114 | -0.113
9 |  | Псков-Лада-Центр Советская 23а |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4941 | -0.4912 | 0.002 | 0.002 | 0.336 | 0.332 | 0.073 | -0.073
9 |  | тк 3-3 |  |  | 60 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 152.5375 | -151.3444 | 0.029 | 0.028 | 0.387 | 0.381 | 0.33 | -0.328
9 | тк3-5 |  |  |  | 39.5 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 156.0616 | -154.8166 | 0.022 | 0.021 | 0.405 | 0.399 | 0.338 | -0.335
9 |  | регул. тк3-4 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5114 | -3.4849 | 0.006 | 0.006 | 1.241 | 1.223 | 0.198 | -0.196
9 | регул. тк3-4 | тк3-4 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5114 | -3.4849 | 0.006 | 0.006 | 1.241 | 1.223 | 0.198 | -0.196
9 | тк3-4 | ж/д, Жаклин,ВДПО Советская 25 |  |  | 37.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8952 | -0.8893 | 0.044 | 0.044 | 1.102 | 1.087 | 0.132 | -0.131
9 |  |  |  |  | 56 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7414 | -1.7295 | 0.043 | 0.043 | 0.726 | 0.716 | 0.135 | -0.134
9 | тк3-5-1 | Муз. школа №1 Советская, 44 | 2006 |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6315 | -1.6196 | 0.05 | 0.05 | 3.66 | 3.607 | 0.241 | -0.239
9 | тк3-8 | тк3-7 |  |  | 2.2 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 378.368 | -375.4506 | 0.021 | 0.021 | 2.352 | 2.316 | 0.815 | -0.809
9 |  | тк3-7-1 | 2012 |  | 56 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140.8075 | -140.0009 | 0.111 | 0.11 | 1.487 | 1.47 | 0.537 | -0.534
9 | тк3-7-32 | тк3-7-33 | 2006 |  | 47 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1586 | -5.0248 | 0.045 | 0.043 | 0.86 | 0.816 | 0.19 | -0.186
9 | тк3-7-1А | тк3-7-2 | 1998 |  | 41.5 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140.7906 | -140.0178 | 0.09 | 0.089 | 1.487 | 1.47 | 0.537 | -0.534
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6763 | -9.6258 | 0.034 | 0.033 | 3.027 | 2.995 | 0.357 | -0.355
9 |  | ж/д, Октябрьский, 14 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3164 | -4.2896 | 0.05 | 0.049 | 4.463 | 4.407 | 0.335 | -0.333
9 |  |  |  |  | 58 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.1617 | -34.988 | 0.067 | 0.066 | 0.899 | 0.89 | 0.315 | -0.313
9 |  | ж/д, Ленина, 11/4 |  |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3227 | -2.3051 | 0.005 | 0.005 | 0.174 | 0.172 | 0.086 | -0.085
9 | тк3-7-23 | тк3-7-24 | 2014 |  | 54.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6229 | -7.5745 | 0.037 | 0.036 | 0.566 | 0.559 | 0.18 | -0.179
9 | тк3-7-24 | Политех., Ленина, 8 |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3256 | -1.3121 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.056 | 0.049 | -0.048
9 |  | ж/д, Октябрьский, 16 |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.331 | -4.3045 | 0.007 | 0.007 | 0.606 | 0.599 | 0.16 | -0.159
9 |  | тк3-7-12 |  |  | 65 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.5921 | -19.507 | 0.107 | 0.106 | 1.407 | 1.395 | 0.321 | -0.32
9 | тк3-7-12 | ж/д, Октябрьский, 18 |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4614 | -2.4419 | 0.011 | 0.011 | 0.61 | 0.6 | 0.138 | -0.137
9 |  | ж/д, Ленина, 15 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1629 | -3.1437 | 0.01 | 0.01 | 1.007 | 0.995 | 0.178 | -0.177
9 |  | СЗ Телеком, Ленина, 17 | 2005 |  | 91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6915 | -2.6851 | 0.945 | 0.941 | 9.962 | 9.915 | 0.397 | -0.397
9 |  | ж/д+др, Октябрьский, 22 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3723 | -3.3542 | 0.015 | 0.014 | 1.145 | 1.133 | 0.19 | -0.189
9 |  | Дом творч., Пушкина, 3/13 | нет данных |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3177 | -1.3079 | 0.04 | 0.04 | 2.388 | 2.352 | 0.195 | -0.193
9 | тк3-7-5 | тк3-7-6 | 2001 |  | 41.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6963 | -14.4268 | 0.007 | 0.007 | 0.157 | 0.151 | 0.132 | -0.129
9 | тк3-7-6 |  | 2007 |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4636 | -0.459 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017
9 |  | ж/д, Пушкина, 7 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3912 | -1.3807 | 0.005 | 0.005 | 0.464 | 0.457 | 0.108 | -0.107
9 |  | ж/д, Пушкина, 9 | 2009 | есть | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8319 | -1.8208 | 0.111 | 0.11 | 4.615 | 4.559 | 0.271 | -0.269
9 | тк3-7-6 | тк3-7-7 |  |  | 42 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.838 | -12.5905 | 0.007 | 0.007 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | -0.113
9 | тк3-7-31 | тк3-7-32 | 2006 |  | 43 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1599 | -5.0235 | 0.013 | 0.012 | 0.259 | 0.246 | 0.122 | -0.119
9 | тк3-7-34 | ж/д, К.Маркса, 19 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6277 | -0.6242 | 0.008 | 0.007 | 0.542 | 0.536 | 0.093 | -0.092
9 | тк3-7-35 | Магазин, К.Маркса, 23 |  |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4601 | -0.4572 | 0.005 | 0.005 | 0.291 | 0.287 | 0.068 | -0.068
9 | тк3-7-35 |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1267 | -1.0239 | 0.013 | 0.011 | 1.746 | 1.442 | 0.166 | -0.151
0 |  | Кафе, К.Маркса, 23* |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ателье, К.Маркса, 24 |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1267 | -1.0239 | 0.094 | 0.078 | 1.746 | 1.442 | 0.166 | -0.151
9 | тк3-7-5 | тк3-7-25 | 2012 |  | 39 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.9872 | -55.886 | 0.114 | 0.114 | 2.054 | 2.047 | 0.482 | -0.482
9 | тк3-7-26 | тк3-7-27 | 1995 |  | 64 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.1515 | -29.0797 | 0.043 | 0.043 | 0.618 | 0.615 | 0.261 | -0.261
9 | тк3-7-28 | тк3-7-29 |  |  | 11 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3811 | -16.3333 | 0.003 | 0.003 | 0.195 | 0.194 | 0.147 | -0.146
9 | тк3-7-29 | тк3-7-30 | 2014 | есть | 48.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6592 | -15.6174 | 0.05 | 0.05 | 0.899 | 0.894 | 0.257 | -0.256
9 | тк3-7-30 | ж/д, Гоголя, 22 |  |  | 77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5503 | -0.5466 | 0.034 | 0.033 | 0.416 | 0.411 | 0.081 | -0.081
9 | тк3-7-7 | тк3-7-8 |  |  | 12 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9424 | -5.8485 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.053 | -0.052
9 | тк3-7-8 | тк3-7-9 | 2007 |  | 22 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9415 | -5.8494 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.025 | 0.053 | -0.052
0 | тк3-7-10 |  |  |  | 2.6 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Павильон, К.Маркса, 16 | 2001 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.375 | -0.3735 | 0.001 | 0.001 | 0.193 | 0.192 | 0.055 | -0.055
9 | тк3-7-11 | ж/д, Кр.партизан, 4 |  |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8215 | -0.8169 | 0.041 | 0.04 | 0.928 | 0.918 | 0.121 | -0.121
9 | тк3-7-1 | тк3-7-1А | 1998 |  | 37 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140.7973 | -140.0111 | 0.083 | 0.082 | 1.487 | 1.47 | 0.537 | -0.534
9 | тк3-7-2 |  | 2003 |  | 85.3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.0182 | -71.6038 | 0.383 | 0.378 | 3.772 | 3.729 | 0.645 | -0.641
9 | тк3-7-2 |  |  |  | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.9241 | -23.8105 | 0.069 | 0.068 | 2.098 | 2.078 | 0.393 | -0.391
9 | тк3-7-12 | тк3-7-13 |  |  | 16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.128 | -17.0678 | 0.025 | 0.025 | 1.076 | 1.068 | 0.281 | -0.28
9 | тк3-7-13 |  | 2011 |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6709 | -4.6446 | 0.214 | 0.211 | 5.226 | 5.167 | 0.362 | -0.36
9 |  | тк3-7-4 | 2003 | есть | 89 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.6939 | -70.3025 | 0.402 | 0.397 | 3.635 | 3.595 | 0.633 | -0.63
9 | тк3-7-4 | тк3-7-5 | 2003 | есть | 45 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.687 | -70.3094 | 0.183 | 0.181 | 3.634 | 3.595 | 0.633 | -0.63
9 | тк3-7-25 | тк3-7-26 | 2012 | есть | 46.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.9889 | -30.8949 | 0.035 | 0.034 | 0.629 | 0.626 | 0.267 | -0.266
9 | тк3-7-25* | Склады, Пушкина, 13* | 2013 | есть | 16 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.9952 | -24.9943 | 0.19 | 0.19 | 6.355 | 6.355 | 0.6 | -0.6
9 | тк3-7-27 | тк3-7-28 |  |  | 6 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0423 | -16.9885 | 0.003 | 0.003 | 0.211 | 0.21 | 0.153 | -0.152
9 | тк3-7-28 | Обл.УВД., Некрасова, 36 |  |  | 9.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6608 | -0.6557 | 0.008 | 0.008 | 0.6 | 0.591 | 0.098 | -0.097
9 | тк3-7-29 | Обл.Адм., Некрасова, 25 |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7211 | -0.7167 | 0.004 | 0.004 | 0.125 | 0.123 | 0.056 | -0.056
9 | тк3-7-30 | ж/д, Гоголя, 26 |  |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6194 | -0.6151 | 0.011 | 0.011 | 0.528 | 0.52 | 0.091 | -0.091
9 | тк3-7-27 |  | 2013 | есть | 43.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1042 | -12.0961 | 0.225 | 0.224 | 4.736 | 4.73 | 0.447 | -0.447
9 | тк3-7-6 |  |  |  | 14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3915 | -1.3805 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.062 | 0.051 | -0.051
9 | тк3-7-7 | тк3-7-31 |  |  | 29.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8924 | -6.7453 | 0.018 | 0.017 | 0.463 | 0.443 | 0.163 | -0.159
9 | тк3-7-31 | Статистика, К.Маркса, 15 |  |  | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7316 | -1.7226 | 0.111 | 0.11 | 4.123 | 4.081 | 0.256 | -0.254
9 | тк3-7-33 | ж/д, К.Маркса, 17 |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6642 | -0.6593 | 0.015 | 0.015 | 0.607 | 0.598 | 0.098 | -0.097
9 | тк3-7-34 | тк3-7-35 | 2006 |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8656 | -3.7425 | 0.058 | 0.054 | 3.579 | 3.355 | 0.3 | -0.29
9 | тк3-7-9 | тк3-7-10 |  |  | 22 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5648 | -5.4777 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.05 | -0.049
9 | тк3-7-10 | тк3-7-10-1 |  |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8864 | -3.8453 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.054 | 0.064 | -0.063
9 | тк3-7-10 | тк3-7-11 |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6767 | -1.634 | 0.008 | 0.008 | 0.283 | 0.269 | 0.094 | -0.092
9 | тк3-7-11 | ж/д, К.Маркса, 20 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8549 | -0.8174 | 0.006 | 0.005 | 1.005 | 0.919 | 0.126 | -0.121
9 | тк3-7-2 |  |  |  | 35 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.8408 | -44.6111 | 0.075 | 0.074 | 1.462 | 1.447 | 0.402 | -0.4
9 |  | тк б/н |  |  | 13 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8345 | -32.6874 | 0.023 | 0.023 | 0.784 | 0.777 | 0.294 | -0.293
9 | тк б/н | тк3-7-16 |  |  | 75.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8335 | -32.6884 | 0.076 | 0.075 | 0.784 | 0.777 | 0.294 | -0.293
9 | тк3-7-16 | тк3-7-23 | 2014 |  | 47 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6248 | -7.5725 | 0.012 | 0.012 | 0.213 | 0.21 | 0.125 | -0.124
9 | тк3-7-24 | ф-л школы, Пушкина, 6 | 2014 | есть | 116.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0654 | -1.058 | 0.188 | 0.185 | 1.561 | 1.539 | 0.157 | -0.156
9 | тк3-7-13 | Магазин, Октябрьский, 20 | 2001 |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6515 | -0.6462 | 0.006 | 0.006 | 0.584 | 0.574 | 0.096 | -0.095
9 | тк3-7-24 |  | 2004 |  | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2303 | -5.206 | 0.425 | 0.421 | 6.552 | 6.491 | 0.406 | -0.404
9 |  | Лицей, Ленина, 10 |  |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2298 | -5.2065 | 0.065 | 0.065 | 2.753 | 2.729 | 0.294 | -0.293
9 | тк3-7-35 |  | 2006 |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2786 | -2.2616 | 0.036 | 0.036 | 1.244 | 1.225 | 0.177 | -0.175
9 |  | Обл.Адм., Некрасова, 23 |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1003 | -12.1 | 0.096 | 0.096 | 4.733 | 4.733 | 0.447 | -0.447
9 | тк3-7-13 | ЦТП4-13, Ленина, 15 |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8049 | -11.7777 | 0.345 | 0.344 | 14.029 | 13.965 | 0.664 | -0.663
9 | ЦТП4-13, Ленина, 15 |  | 2005 |  | 48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.855 | -5.8282 | 0.187 | 0.185 | 3.451 | 3.42 | 0.329 | -0.328
9 |  | ж/д, Пушкина, 12 |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4633 | -0.4594 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017
9 |  | Магазины, Октябрьский, 22* |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.886 | -0.8807 | 0.01 | 0.009 | 1.079 | 1.067 | 0.131 | -0.13
9 | тк3-16-29 | Медвытрезв., Комиссаровский, 2 |  |  | 47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.726 | -0.7217 | 0.037 | 0.036 | 0.725 | 0.716 | 0.107 | -0.107
9 | тк3-16-4-1 | Адм., Комиссаровский, 1А* |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0364 | -1.0297 | 0.002 | 0.002 | 0.257 | 0.254 | 0.08 | -0.08
9 | тк3-16-24 | тк3-16-25 |  |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9839 | -12.3424 | 0.029 | 0.026 | 1.643 | 1.484 | 0.307 | -0.292
9 | тк3-16-25 | тк3-16-26 | 2001 |  | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7568 | -9.7058 | 0.031 | 0.031 | 3.077 | 3.045 | 0.36 | -0.358
9 | тк3-16-26 | Спортклуб, Гоголя, 17А | 2001 |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4161 | -1.4092 | 0.083 | 0.082 | 2.758 | 2.731 | 0.209 | -0.208
9 | тк3-16-27 | ГорСЭС, Гоголя, 19+17 | 2001 |  | 41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1505 | -3.1219 | 0.591 | 0.581 | 13.65 | 13.403 | 0.465 | -0.461
9 | тк3-16-28 | ОблСЭС, Гоголя, 21А |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2575 | -4.2514 | 0.346 | 0.345 | 24.927 | 24.856 | 0.629 | -0.628
9 | тк3-16-25 | УГЗ+ж/д, Октябрьский, 26 | 2001 |  | 90.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2267 | -2.6371 | 1.34 | 0.895 | 14.318 | 9.564 | 0.476 | -0.389
9 | тк3-16-24 | ж/д, Октябрьский, 30 |  |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7635 | -2.7485 | 0.056 | 0.055 | 1.829 | 1.809 | 0.214 | -0.213
9 | тк3-16-26 | тк3-16-27 | 2000 |  | 56.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3405 | -8.2967 | 0.136 | 0.135 | 2.249 | 2.225 | 0.308 | -0.306
9 | тк3-16-27 | тк3-16-28 |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.189 | -5.1758 | 0.073 | 0.073 | 2.711 | 2.697 | 0.292 | -0.291
9 | тк3-16-28 | Г*ОРСЭС, Гоголя, 21 |  |  | 16.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9312 | -0.9247 | 0.002 | 0.002 | 0.087 | 0.086 | 0.052 | -0.052
9 | тк3-16-24 |  |  |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7031 | -3.6794 | 0.054 | 0.053 | 1.381 | 1.363 | 0.208 | -0.207
9 | тк3-16-23 |  |  |  | 36.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4521 | -18.7686 | 0.146 | 0.136 | 3.687 | 3.432 | 0.46 | -0.443
9 |  | тк3-16-24 | 1997 |  | 13.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4511 | -18.7697 | 0.027 | 0.025 | 1.387 | 1.292 | 0.319 | -0.308
9 |  |  |  |  | 37 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7884 | -1.7724 | 0.029 | 0.029 | 0.766 | 0.752 | 0.139 | -0.137
9 |  | тк3-16-4-1 |  |  | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7881 | -1.7727 | 0.037 | 0.037 | 0.766 | 0.753 | 0.139 | -0.137
9 | тк3-16-4-1 | Адм.обл., Комиссаровский, 1А |  |  | 60 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7513 | -0.7434 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.056 | 0.042 | -0.042
9 |  | УГЗ+ж/д,+ ГВС Ком.7 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.447 | -3.4334 | 0.032 | 0.031 | 2.846 | 2.823 | 0.267 | -0.266
9 | тк3-9 |  |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8435 | -13.7877 | 0.012 | 0.012 | 1.867 | 1.852 | 0.327 | -0.326
9 | тк3-7-33 | тк3-7-34 | 2006 |  | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4935 | -4.3664 | 0.013 | 0.012 | 0.653 | 0.616 | 0.166 | -0.161
9 | тк2-27А |  | 1996 |  | 0.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.737 | -0.7311 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.041 | -0.041
9 |  | ж/д | 2010 |  | 12.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7365 | -0.7316 | 0.002 | 0.002 | 0.13 | 0.128 | 0.057 | -0.057
9 | тк2-27 | регул. шайба тк2-27 | 2006 | есть | 1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.8551 | -127.3654 | 0.105 | 0.103 | 11.46 | 11.197 | 1.132 | -1.119
9 | тк2-27-15-1 | тк2-27-16-1 | 2007 |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4017 | -9.3416 | 0.297 | 0.293 | 8.899 | 8.785 | 0.529 | -0.526
9 | тк2-27-16-1 |  |  |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4245 | -6.385 | 0.107 | 0.106 | 4.155 | 4.104 | 0.362 | -0.359
9 | тк2-27-12 | ж/д |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7745 | -0.7692 | 0.026 | 0.026 | 0.825 | 0.814 | 0.114 | -0.114
9 |  |  | 2004 | есть | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8642 | -16.7611 | 0.056 | 0.055 | 9.194 | 9.082 | 0.623 | -0.619
0 |  | АЭА мастерские |  |  | 40 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Насосная Водоканала, Стахановс |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0578 | -0.0574 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | -0.008
9 | ЦТП 4-6 |  |  |  | 14 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.583 | -49.2142 | 0.033 | 0.033 | 1.697 | 1.672 | 0.436 | -0.432
9 |  | Стах.6 ж/д |  |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5076 | -2.4894 | 0.022 | 0.022 | 0.633 | 0.624 | 0.141 | -0.14
9 | тк2-27-14 |  |  |  | 35.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8142 | -4.7792 | 0.011 | 0.011 | 0.226 | 0.223 | 0.114 | -0.113
9 |  | уз.1 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4709 | -2.4583 | 0.007 | 0.007 | 0.615 | 0.608 | 0.139 | -0.138
9 |  | ткн2-27-4 |  |  | 38 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.6721 | -40.3416 | 0.815 | 0.802 | 16.117 | 15.857 | 0.961 | -0.953
9 | ткн2-27-4 | ткн2-27-5 |  |  | 52.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.5534 | -39.2327 | 0.4 | 0.393 | 5.736 | 5.643 | 0.649 | -0.644
9 | ткн2-27-5 |  |  |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5385 | -5.5031 | 0.064 | 0.064 | 3.088 | 3.049 | 0.312 | -0.31
9 | тк2-27-7 | тк2-27-6 | 2001 |  | 43 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4515 | -3.4176 | 0.006 | 0.006 | 0.116 | 0.114 | 0.082 | -0.081
9 |  | уз.2 |  |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4909 | -2.4764 | 0.01 | 0.01 | 0.625 | 0.617 | 0.14 | -0.139
9 | тк2-27-22 |  | 2007 | есть | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.7245 | -22.5779 | 0.045 | 0.044 | 1.893 | 1.869 | 0.373 | -0.37
9 |  | детский сад №11 |  |  | 29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7627 | -1.7553 | 0.132 | 0.131 | 4.273 | 4.237 | 0.26 | -0.259
9 |  | тк2-27-19 | 2007 | есть | 37 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.961 | -20.8235 | 0.068 | 0.067 | 1.611 | 1.59 | 0.344 | -0.342
9 | тк2-27-19 | Псковкнига |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4312 | -2.4173 | 0.008 | 0.008 | 0.595 | 0.588 | 0.137 | -0.136
9 | тк2-27-15-1 |  | 2011 | есть | 31.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.269 | -12.1809 | 0.204 | 0.201 | 4.866 | 4.797 | 0.453 | -0.45
9 |  |  | 2001 |  | 156.9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2543 | -4.222 | 0.098 | 0.097 | 0.585 | 0.576 | 0.157 | -0.156
9 |  |  |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0141 | -7.9595 | 0.008 | 0.007 | 0.626 | 0.617 | 0.189 | -0.188
9 |  | ж/д |  |  | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9766 | -3.9523 | 0.002 | 0.002 | 0.154 | 0.152 | 0.094 | -0.093
9 | тк2-27-22 | тк2-27-18 | 2007 | есть | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9545 | -8.8948 | 0.073 | 0.072 | 2.592 | 2.558 | 0.331 | -0.328
9 |  | Стах.8 ж/д уз.1 |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0415 | -2.029 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.414 | 0.115 | -0.114
9 |  |  |  |  | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7717 | -2.7513 | 0.008 | 0.008 | 0.773 | 0.762 | 0.156 | -0.155
9 |  | Стах.8 ж/д уз. 2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2566 | -1.249 | 0.003 | 0.003 | 0.378 | 0.374 | 0.097 | -0.097
9 |  | Стах.8 ж/д уз. 3 |  |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.515 | -1.5024 | 0.006 | 0.006 | 0.231 | 0.227 | 0.085 | -0.085
9 |  | Я.Фабр.13 ж/д |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0869 | -3.0694 | 0.008 | 0.008 | 0.959 | 0.948 | 0.174 | -0.173
9 |  | Стах.2 ж/д |  |  | 33 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4294 | -2.4111 | 0.022 | 0.022 | 0.594 | 0.585 | 0.137 | -0.136
9 |  |  |  |  | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8549 | -5.812 | 0.211 | 0.208 | 3.451 | 3.401 | 0.329 | -0.327
9 |  | Я.Фабр.9 ж/д |  |  | 4.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.857 | -2.8394 | 0.007 | 0.007 | 0.822 | 0.812 | 0.161 | -0.16
9 |  |  |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4064 | -3.3851 | 0.028 | 0.028 | 1.168 | 1.154 | 0.192 | -0.19
9 |  | уз. 2 Стахановская, 15 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7033 | -1.6932 | 0.003 | 0.003 | 0.292 | 0.289 | 0.096 | -0.095
9 |  | уз. 3 Стахановская, 15 |  |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7029 | -1.6921 | 0.01 | 0.01 | 0.292 | 0.288 | 0.096 | -0.095
9 |  |  |  |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1319 | -2.1182 | 0.005 | 0.005 | 0.458 | 0.452 | 0.12 | -0.119
9 |  | уз. 1 Стахановская, 15 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7053 | -1.6952 | 0.003 | 0.003 | 0.293 | 0.289 | 0.096 | -0.095
9 |  | м-н "Максимум" Стахановская,15 |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4265 | -0.4231 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.043 | 0.033 | -0.033
9 | тк2-27 | Детская поликлиника |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0309 | -1.0239 | 0.004 | 0.004 | 0.255 | 0.251 | 0.08 | -0.079
9 | тк2-27 | ж/д Стахановская, 12 |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4184 | -2.3959 | 0.009 | 0.009 | 0.589 | 0.578 | 0.136 | -0.135
9 |  | ж/д 23 Июля, 10 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1423 | -3.1245 | 0.006 | 0.006 | 0.994 | 0.983 | 0.177 | -0.176
9 |  | ж/д 23 Июля, 8 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4332 | -3.4132 | 0.007 | 0.007 | 1.187 | 1.173 | 0.193 | -0.192
9 |  | уз. 2 Ротная, 31 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4711 | -1.4622 | 0.002 | 0.002 | 0.218 | 0.215 | 0.083 | -0.082
9 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9531 | -4.9231 | 0.071 | 0.07 | 2.47 | 2.44 | 0.279 | -0.277
9 |  | уз. 1 Ротная, 31 |  |  | 9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4659 | -1.4569 | 0.003 | 0.003 | 0.216 | 0.214 | 0.082 | -0.082
9 |  | ж/д Стахановская, 11 |  |  | 66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4869 | -3.4665 | 0.087 | 0.086 | 1.224 | 1.21 | 0.196 | -0.195
9 |  | Стах.9 ж/д уз.1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5151 | -1.5062 | 0.004 | 0.004 | 0.55 | 0.543 | 0.117 | -0.117
9 |  | Стах.9 ж/д уз. 2 |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4609 | -1.4517 | 0.014 | 0.014 | 0.511 | 0.505 | 0.113 | -0.113
9 |  | Метал.30А м-н"Балатон-продукт" |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2835 | -0.2809 | 0.001 | 0.001 | 0.111 | 0.109 | 0.042 | -0.041
9 |  |  |  |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7536 | -3.7266 | 0.078 | 0.077 | 3.375 | 3.326 | 0.291 | -0.289
9 |  | Метал. 30А ж/д уз. 1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3164 | -1.3078 | 0.003 | 0.003 | 0.415 | 0.41 | 0.102 | -0.101
9 |  |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.437 | -2.419 | 0.03 | 0.03 | 1.422 | 1.401 | 0.189 | -0.188
9 |  | Метал. 30А ж/д уз. 2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2186 | -1.2101 | 0.003 | 0.003 | 0.356 | 0.351 | 0.094 | -0.094
9 |  | Метал 30А ж/д уз. 3 |  |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2182 | -1.2091 | 0.014 | 0.013 | 0.355 | 0.35 | 0.094 | -0.094
9 |  | ж/д Советская, 104 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1254 | -3.107 | 0.019 | 0.019 | 2.34 | 2.312 | 0.242 | -0.241
9 |  | ООО "Трейд" |  |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1259 | -1.118 | 0.009 | 0.009 | 0.304 | 0.299 | 0.087 | -0.087
9 |  |  |  |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7485 | -2.73 | 0.051 | 0.051 | 1.809 | 1.785 | 0.213 | -0.212
9 |  | уз. 2 Ротная, 33 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2709 | -1.2621 | 0.002 | 0.002 | 0.387 | 0.382 | 0.099 | -0.098
9 |  | уз. 1 Ротная, 33 |  |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4774 | -1.4682 | 0.015 | 0.015 | 0.523 | 0.516 | 0.115 | -0.114
9 |  | уз.1 Ротная, 37А д/с №10 |  |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.933 | -3.909 | 0.079 | 0.078 | 3.705 | 3.66 | 0.305 | -0.303
9 | тк2-27-12 | Метал.30 ж/д |  |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5935 | -0.5897 | 0.008 | 0.007 | 0.484 | 0.478 | 0.088 | -0.087
9 | тк2-27-2 | тк2-27-3 | 1999 |  | 70 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 182.0451 | -180.8525 | 0.218 | 0.216 | 2.757 | 2.721 | 0.722 | -0.718
9 | тк2-27-3 | тк2-27-3-1 |  |  | 25 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 105.6842 | -104.8914 | 0.277 | 0.273 | 7.709 | 7.594 | 0.928 | -0.921
9 | тк2-27-3 | тк2-27-19 | 1999 |  | 10.7 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.3486 | -75.9734 | 0.065 | 0.064 | 4.023 | 3.984 | 0.671 | -0.667
9 | тк2-27-19 | ЦТП 4-6 | 2002 |  | 30 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.3478 | -75.9742 | 0.143 | 0.141 | 4.023 | 3.984 | 0.671 | -0.667
9 |  |  | 2009 | есть | 65.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8015 | -5.7578 | 0.238 | 0.234 | 3.388 | 3.338 | 0.326 | -0.324
9 | тк2-27-14 |  |  |  | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8091 | -8.7345 | 0.046 | 0.045 | 0.756 | 0.743 | 0.208 | -0.206
9 |  | тк2-27-18 | 2002 |  | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7208 | -5.6665 | 0.216 | 0.212 | 3.295 | 3.233 | 0.322 | -0.319
9 | тк2-27-18 | Я.Фабр.15 ж/д |  |  | 63.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6786 | -2.6491 | 0.05 | 0.049 | 0.722 | 0.707 | 0.151 | -0.149
9 | тк2-27-14 |  | 2005 |  | 70.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.73 | -21.5919 | 0.165 | 0.163 | 1.731 | 1.709 | 0.357 | -0.354
9 |  | тк2-27-15 | 1997 |  | 40 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.2628 | -18.1533 | 0.162 | 0.16 | 3.25 | 3.211 | 0.432 | -0.429
9 |  | Стах.10 ж/д |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4642 | -3.4416 | 0.007 | 0.007 | 1.208 | 1.192 | 0.195 | -0.194
9 | тк2-27-14 | тк2-27-22 | 2007 | есть | 19 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.6798 | -31.4718 | 0.09 | 0.089 | 3.679 | 3.631 | 0.52 | -0.516
9 | тк2-27-18 |  |  |  | 88.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.954 | -8.8952 | 0.26 | 0.256 | 2.592 | 2.558 | 0.331 | -0.328
9 |  |  |  |  | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8101 | -5.7724 | 0.183 | 0.181 | 3.398 | 3.354 | 0.327 | -0.325
9 | тк2-27-20 | тк2-27-21 | 2007 | есть | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8608 | -16.7646 | 0.12 | 0.118 | 9.19 | 9.086 | 0.622 | -0.619
9 | тк2-27-21 |  | 2007 | есть | 49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2195 | -9.1428 | 0.146 | 0.144 | 2.748 | 2.702 | 0.34 | -0.338
9 | тк2-27-23 | Школа №11 |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9528 | -2.923 | 0.007 | 0.007 | 0.878 | 0.86 | 0.166 | -0.164
9 | ткн2-27-4 | Вечерняя школа №1 |  |  | 31 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1176 | -1.1099 | 0.01 | 0.01 | 0.299 | 0.295 | 0.087 | -0.086
9 | ткн2-27-5 | филиал школы №18 | 2011 | есть | 38 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8522 | -2.8451 | 0.036 | 0.083 | 0.819 | 1.939 | 0.16 | -0.221
9 | тк2-27-6 | тк2-27 | 2001 |  | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4502 | -3.4188 | 0.005 | 0.005 | 0.116 | 0.114 | 0.082 | -0.081
9 | ткн2-27-5 |  |  |  | 77 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.1605 | -30.8868 | 0.332 | 0.326 | 3.56 | 3.497 | 0.511 | -0.507
9 |  | тк2-27-7 |  |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6678 | -13.5581 | 0.009 | 0.009 | 0.685 | 0.674 | 0.224 | -0.222
9 | тк2-27-11 | Стах.7 ж/д | 1998 |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.272 | -1.2645 | 0.05 | 0.049 | 2.225 | 2.199 | 0.188 | -0.187
9 | тк2-27-1 | тк2-27-2 | 1998 |  | 92 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 185.2234 | -183.9815 | 0.289 | 0.285 | 2.854 | 2.816 | 0.735 | -0.73
9 |  | тк2-27-14 | 2007 | есть | 1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.5359 | -62.0967 | 0.017 | 0.017 | 2.699 | 2.661 | 0.549 | -0.546
9 | тк2-27-14 | тк2-27-15-1 |  |  | 66.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.3559 | -28.1578 | 0.217 | 0.214 | 2.948 | 2.907 | 0.465 | -0.462
9 | тк2-27-15-1 |  | 2002 |  | 21.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6825 | -6.6381 | 0.256 | 0.253 | 10.695 | 10.554 | 0.518 | -0.515
9 |  |  |  |  | 62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9338 | -3.9082 | 0.103 | 0.101 | 1.558 | 1.538 | 0.221 | -0.22
9 | тк2-27-16-1 |  | 2001 |  | 105.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9769 | -2.9569 | 0.237 | 0.234 | 2.123 | 2.094 | 0.231 | -0.229
9 |  |  | 2009 | есть | 64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0373 | -4.0073 | 1.513 | 1.49 | 22.416 | 22.084 | 0.596 | -0.592
9 | тк2-27-11 |  | 1998 |  | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.369 | -1.358 | 0.009 | 0.009 | 0.449 | 0.442 | 0.106 | -0.105
9 |  | тк2-27-12 |  |  | 42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3688 | -1.3581 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.06 | 0.051 | -0.05
9 |  |  |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6591 | -11.567 | 0.045 | 0.045 | 1.324 | 1.304 | 0.275 | -0.273
9 |  |  |  |  | 19 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6582 | -11.5679 | 0.292 | 0.287 | 13.683 | 13.472 | 0.656 | -0.651
9 |  |  | 2000 |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.658 | -11.5681 | 0.018 | 0.017 | 0.498 | 0.491 | 0.191 | -0.19
9 |  |  |  |  | 13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6567 | -11.5694 | 0.023 | 0.022 | 1.324 | 1.304 | 0.275 | -0.273
9 | тк2-27-21 |  | 2002 |  | 8.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6411 | -7.622 | 0.146 | 0.145 | 13.984 | 13.914 | 0.593 | -0.591
9 |  | Общежитие Ротная, 37 | 2003 | есть | 11.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.641 | -7.6221 | 1.063 | 1.058 | 80.291 | 79.894 | 1.128 | -1.126
9 |  | тк2-27-7-2 | 2002 |  | 193.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.4894 | -17.332 | 0.634 | 0.623 | 2.98 | 2.927 | 0.413 | -0.41
9 | тк2-27-18 |  | 2003 |  | 19.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0415 | -3.0181 | 0.05 | 0.049 | 2.216 | 2.182 | 0.236 | -0.234
9 |  |  |  |  | 31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3762 | -2.3598 | 0.02 | 0.02 | 0.568 | 0.561 | 0.134 | -0.133
9 |  | ж/д 23 Июля, 6 |  |  | 38.1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3758 | -2.3602 | 0.061 | 0.06 | 1.352 | 1.334 | 0.184 | -0.183
9 | тк2-27-19 |  | 2007 | есть | 68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5282 | -18.4077 | 0.095 | 0.093 | 1.259 | 1.242 | 0.304 | -0.302
9 | тк2-27-15 | тк2-27-17 | 1997 |  | 73 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2657 | -10.1834 | 0.088 | 0.086 | 1.027 | 1.01 | 0.243 | -0.241
9 | ткн2-27-7-3 | ткн2-27-7-4 | 2005 |  | 10 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1097 | -6.0527 | 0.014 | 0.013 | 0.882 | 0.866 | 0.201 | -0.199
9 | ткн2-27-7-4 | ткн2-27-7-5 |  |  | 43.5 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1095 | -6.0529 | 0.043 | 0.042 | 0.882 | 0.866 | 0.201 | -0.199
9 | ткн2-27-7-5 | Авто-Лада-Приз магазин |  |  | 73.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5787 | -1.5668 | 0.261 | 0.257 | 3.428 | 3.376 | 0.233 | -0.231
9 | ткн2-27-7-6 | Автобаза адм. Псков. области |  |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8273 | -2.8043 | 0.064 | 0.063 | 1.915 | 1.883 | 0.219 | -0.217
9 | тк2-27-7-2 | ткн2-27-7-3 | 2005 |  | 73 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1087 | -9.031 | 0.165 | 0.162 | 1.96 | 1.927 | 0.299 | -0.297
9 | тк2-27-7 |  | 2000 |  | 54.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2161 | -10.1407 | 0.068 | 0.067 | 1.017 | 1.002 | 0.241 | -0.24
9 |  | КБО |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3649 | -0.3627 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | -0.02
9 | тк2-27-3-1 | регул.шайба тк2-27-3-1 Стахано |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.1439 | -42.799 | 0.056 | 0.055 | 6.824 | 6.715 | 0.708 | -0.702
9 | регул.шайба тк2-27-3-1 Стахано |  |  |  | 19.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.1439 | -42.7991 | 0.196 | 0.193 | 6.824 | 6.715 | 0.708 | -0.702
9 | тк2-27-3-1 | регул.шайба тк2-27-3-1 Ротная | 2010 | есть | 30 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.5383 | -62.0943 | 0.096 | 0.094 | 2.699 | 2.661 | 0.549 | -0.545
9 |  | тк2-27-11 | 2005 |  | 9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6411 | -2.6224 | 0.009 | 0.009 | 0.702 | 0.692 | 0.149 | -0.148
9 |  | Метал. 18 Роспечать "Планета" | 2008 | есть | 61.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9785 | -0.9706 | 0.085 | 0.084 | 1.317 | 1.296 | 0.145 | -0.143
9 | тк2-27-1 | регул.шайба тк2-27-1 | 2005 |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6197 | -3.593 | 0.005 | 0.005 | 1.319 | 1.3 | 0.204 | -0.202
9 | регул.шайба тк2-27-1 |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6196 | -3.593 | 0.005 | 0.005 | 1.319 | 1.3 | 0.204 | -0.202
9 | ткн2-27-7-5 |  |  |  | 13 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5298 | -4.487 | 0.008 | 0.008 | 0.485 | 0.476 | 0.149 | -0.147
9 |  | ткн2-27-7-6 |  |  | 27.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5296 | -4.4873 | 0.065 | 0.064 | 2.066 | 2.027 | 0.255 | -0.252
9 | ткн2-27-7-6 |  | 2005 |  | 13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7019 | -1.6834 | 0.004 | 0.004 | 0.292 | 0.285 | 0.096 | -0.095
9 | тк2-27-7-2 | Упр. сл. испол. наказаний |  |  | 139 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1126 | -1.1052 | 0.243 | 0.239 | 1.702 | 1.68 | 0.164 | -0.163
9 | тк2-27-2 | шайба тк2-27-2 Стахановская 4 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1622 | -3.1451 | 0.003 | 0.003 | 1.007 | 0.996 | 0.178 | -0.177
9 | шайба тк2-27-2 Стахановская 4 | Стах.4 ж/д | 2000 |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1622 | -3.1451 | 0.02 | 0.02 | 1.007 | 0.996 | 0.178 | -0.177
9 |  |  | 2002 |  | 34.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1681 | -14.055 | 0.03 | 0.03 | 0.736 | 0.724 | 0.232 | -0.231
9 |  |  |  |  | 1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.4135 | -35.1606 | 0.008 | 0.008 | 0.866 | 0.853 | 0.311 | -0.309
9 | тк2-27-15 | Я.Фабр.17 ж/д | 2017 | нет | 53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8009 | -2.783 | 0.614 | 0.606 | 10.789 | 10.651 | 0.414 | -0.411
9 | тк2-27 | тк2-27-1 | 1998 |  | 68.5 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 188.8555 | -187.562 | 0.234 | 0.231 | 2.675 | 2.639 | 0.721 | -0.716
9 |  |  | 2004 | есть | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8642 | -16.7612 | 0.599 | 0.591 | 9.194 | 9.082 | 0.623 | -0.619
9 |  | тк2-27-14 |  |  | 30 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.3556 | -35.1032 | 0.045 | 0.044 | 0.863 | 0.851 | 0.311 | -0.308
9 | регул. шайба тк2-27 | тк2-27А | 2006 | есть | 100.7 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.855 | -127.3655 | 1.216 | 1.188 | 10.882 | 10.631 | 1.11 | -1.097
9 | тк2-27-20-1 | тк2-27-20 | 2001 |  | 53.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8624 | -16.763 | 0.152 | 0.15 | 2.77 | 2.738 | 0.398 | -0.396
9 |  |  |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8435 | -13.7877 | 0.012 | 0.012 | 1.867 | 1.852 | 0.327 | -0.326
9 |  | ГОРФУ, Некрасова, 26 | 1997 |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9809 | -0.9762 | 0.025 | 0.024 | 1.323 | 1.311 | 0.145 | -0.144
9 | тк3-30 | тк3-29 |  |  | 26.1 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.528 | -467.4095 | 0.1 | 0.099 | 3.653 | 3.59 | 1.016 | -1.007
9 |  | Гостинница, уз.1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5811 | -5.5651 | 0.083 | 0.083 | 7.46 | 7.418 | 0.433 | -0.432
9 | тк3-22-12 |  |  |  | 94 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9787 | -6.9469 | 0.053 | 0.052 | 0.475 | 0.47 | 0.165 | -0.164
9 | тк3-22-11 | тк3-22-12 | 2007 | есть | 64.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3726 | -9.3348 | 0.195 | 0.194 | 2.84 | 2.817 | 0.346 | -0.345
9 |  | ж/д, Октябрьский, 38 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4484 | -6.423 | 0.099 | 0.098 | 9.959 | 9.881 | 0.5 | -0.498
9 | тк3-22-8 | тк3-22-10 |  |  | 79 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.9099 | -26.782 | 0.049 | 0.048 | 0.527 | 0.522 | 0.241 | -0.24
9 | тк3-22-10 | УМР 6, Л.Толстого, 5 |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0906 | -1.0833 | 0.024 | 0.024 | 1.636 | 1.614 | 0.161 | -0.16
9 | тк3-22-7 | тк3-22-8 |  |  | 60 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.928 | -26.7639 | 0.011 | 0.011 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | -0.152
9 | тк3-22-5 | ППИ Адм., Л.Толстого, 4 |  |  | 37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.32 | -2.3025 | 0.008 | 0.008 | 0.174 | 0.171 | 0.086 | -0.085
9 | тк3-22-4 | тк3-22-17 |  |  | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1895 | -2.1721 | 0.001 | 0.001 | 0.155 | 0.153 | 0.081 | -0.08
9 | тк3-22-3 |  |  |  | 104 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3684 | -16.2994 | 0.116 | 0.115 | 0.982 | 0.974 | 0.269 | -0.267
9 | тк3-33 | тк3-32 | 2002 | есть | 52 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5674 | -467.3702 | 0.195 | 0.192 | 3.654 | 3.589 | 1.016 | -1.007
0 | тк3-33 |  |  |  | 20.1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-22-11 |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3159 | -7.2862 | 0.03 | 0.029 | 1.73 | 1.716 | 0.27 | -0.269
9 |  | ОФС РФ, Октябрьский, 38А |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8673 | -0.8634 | 0.032 | 0.032 | 1.034 | 1.025 | 0.128 | -0.127
0 | тк3-22-8 | тк3-22-9 |  |  | 88 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-32 | тк3-31 | 2002 | есть | 46.6 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5506 | -467.3869 | 0.175 | 0.172 | 3.654 | 3.589 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-31 | тк3-30 | 2002 | есть | 23.5 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5356 | -467.402 | 0.091 | 0.089 | 3.653 | 3.59 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-29 | тк3-28 |  |  | 40 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5196 | -467.418 | 0.151 | 0.149 | 3.653 | 3.59 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-22-7 | Столовая, Л.Толстого, 4**** |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6825 | -2.6702 | 0.005 | 0.005 | 0.233 | 0.231 | 0.099 | -0.099
9 | тк3-22-4 | тк3-22-5 |  |  | 45 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.838 | -40.5538 | 0.019 | 0.019 | 0.36 | 0.355 | 0.232 | -0.23
9 | тк3-22-3 | тк3-22-4 | 2004 | есть | 48 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.0312 | -42.7222 | 0.072 | 0.071 | 1.347 | 1.327 | 0.386 | -0.383
9 | тк3-22-17 |  | 2004 | есть | 16.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1894 | -2.1722 | 0.02 | 0.019 | 1.148 | 1.13 | 0.17 | -0.168
9 | тк3-22-13 | ж/д, Октябрьский, 42 |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4493 | -1.4394 | 0.092 | 0.091 | 2.889 | 2.849 | 0.214 | -0.213
9 | тк3-22-21 | тк3-22-22 |  |  | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4636 | -6.4256 | 0.031 | 0.03 | 1.351 | 1.335 | 0.239 | -0.237
9 | тк3-22-22 |  |  |  | 42.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8175 | -3.7908 | 0.026 | 0.025 | 0.471 | 0.465 | 0.141 | -0.14
9 |  | Комендатура, Гражданская, 3 | 2017 | нет | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5955 | -0.5917 | 0.014 | 0.014 | 0.488 | 0.481 | 0.088 | -0.087
9 | тк3-22-14 | тк3-22-13 |  |  | 84 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4501 | -1.4386 | 0.047 | 0.046 | 0.504 | 0.496 | 0.112 | -0.112
9 |  |  | 2015 |  | 21 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84.3599 | -83.8554 | 0.137 | 0.135 | 4.664 | 4.608 | 0.727 | -0.722
9 |  |  |  |  | 74 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85.3554 | -84.8331 | 0.449 | 0.444 | 5.299 | 5.234 | 0.765 | -0.76
9 | ТК3-22-2 |  |  |  | 7 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.7759 | -88.2312 | 0.133 | 0.131 | 5.732 | 5.662 | 0.795 | -0.79
9 |  | ж/д, Октябрьский, 40 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0278 | -3.0089 | 0.112 | 0.11 | 12.607 | 12.45 | 0.447 | -0.444
9 |  | ж/д, Гражданская, 2 | 2015 |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7399 | -1.7291 | 0.03 | 0.03 | 4.163 | 4.112 | 0.257 | -0.255
9 |  | ж/д, Гражданская, 2А |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9898 | -0.9834 | 0.039 | 0.038 | 1.347 | 1.33 | 0.146 | -0.145
9 | ЦТП 4-11, Гражданская, 2А |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.681 | -13.5988 | 0.016 | 0.016 | 0.686 | 0.678 | 0.224 | -0.223
9 |  | тк3-22-14 |  |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4504 | -1.4383 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 0.067 | 0.054 | -0.053
9 |  | ЦТП 4-11, Гражданская, 2А |  |  | 56 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6124 | -22.5254 | 0.145 | 0.144 | 1.875 | 1.86 | 0.371 | -0.37
9 |  | тк3-22-21 |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2304 | -12.1607 | 0.289 | 0.286 | 15.059 | 14.888 | 0.688 | -0.684
9 | тк3-22-21 |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7667 | -5.7352 | 0.258 | 0.255 | 7.965 | 7.878 | 0.447 | -0.445
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 11 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9079 | -1.8972 | 0.044 | 0.044 | 5.006 | 4.95 | 0.282 | -0.28
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 12 |  |  | 70 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8167 | -3.7916 | 0.118 | 0.117 | 1.467 | 1.447 | 0.215 | -0.213
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3939 | -1.3856 | 0.005 | 0.005 | 0.465 | 0.46 | 0.108 | -0.107
9 |  | Гостинница, уз.2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3938 | -1.3856 | 0.005 | 0.005 | 0.465 | 0.46 | 0.108 | -0.107
9 |  |  |  |  | 115 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3949 | -1.3845 | 0.057 | 0.056 | 0.466 | 0.459 | 0.108 | -0.107
9 |  |  | 2015 |  | 29 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.1503 | -60.74 | 0.098 | 0.097 | 2.451 | 2.418 | 0.527 | -0.523
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 15 |  |  | 45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1918 | -2.1806 | 0.323 | 0.32 | 6.606 | 6.539 | 0.324 | -0.322
9 |  | ж/д, Л.Толстого, 13 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6663 | -1.6581 | 0.034 | 0.034 | 3.818 | 3.781 | 0.246 | -0.245
9 | ТК3-20 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.2861 | -15.1963 | 0.039 | 0.038 | 7.554 | 7.466 | 0.564 | -0.561
9 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5831 | -1.5707 | 0.001 | 0.001 | 0.081 | 0.08 | 0.058 | -0.058
9 |  |  |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.8987 | -31.8401 | 1.124 | 1.12 | 32.895 | 32.774 | 1.178 | -1.175
9 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.2861 | -15.1964 | 0.114 | 0.113 | 7.554 | 7.466 | 0.564 | -0.561
9 | ТК3-23А-1 | МИД, Октябрьский 23Б | 2006 | есть | 35.2 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4879 | -0.4847 | 0.047 | 0.047 | 1.269 | 1.253 | 0.118 | -0.118
9 | ТК3-21-2 | ж/д, предприним., Гражданская, | 2010 | есть | 19.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9988 | -1.9815 | 0.118 | 0.116 | 5.494 | 5.399 | 0.295 | -0.293
9 | ТК3-21-2 | ж/д, Октябрьский, 19Б | 2010 | есть | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2353 | -2.2259 | 0.182 | 0.181 | 6.871 | 6.814 | 0.33 | -0.329
9 |  | ж/д, Гражданская, 5А |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6496 | -3.6309 | 0.021 | 0.02 | 3.19 | 3.158 | 0.283 | -0.282
9 |  | ТК3-20-1 | 1998 |  | 47.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4576 | -9.3987 | 0.154 | 0.152 | 2.892 | 2.856 | 0.349 | -0.347
9 | ТК3-20-1 | ж/д, библиотека, Октябрьский, |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0743 | -2.0586 | 0.027 | 0.027 | 1.031 | 1.015 | 0.161 | -0.16
9 |  | Общ. туалет, Октябрьский, 17* | 2005 | есть | 32 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3502 | -0.3489 | 0.201 | 0.199 | 6.059 | 6.012 | 0.191 | -0.191
9 |  | ТК3-19-1 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2329 | -1.2218 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | -0.045
9 | ТК3-19-1 | К-тр Победа, Октябрьский, 17 |  |  | 20.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2327 | -1.2221 | 0.004 | 0.004 | 0.153 | 0.15 | 0.069 | -0.069
9 | ТК3-21-1 | Стад,пр+гар Кузнецкая, 25 |  |  | 120 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5576 | -1.0425 | 0.073 | 0.033 | 0.581 | 0.26 | 0.121 | -0.081
9 | ТК3-21-1 | Стадион лев, Кузнецкая, 25 |  |  | 59 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7614 | -0.7561 | 0.049 | 0.048 | 0.797 | 0.786 | 0.112 | -0.112
9 | ТК3-21 | ТК3-20 | 2008 | есть | 100 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121.8366 | -119.905 | 0.031 | 0.031 | 0.247 | 0.239 | 0.264 | -0.26
9 | ТК3-19 | ТК3-** |  |  | 12 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.8932 | -103.2121 | 0.007 | 0.007 | 0.183 | 0.177 | 0.227 | -0.223
9 | ТК3-20 | ТК3-19 |  |  | 131 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 106.5184 | -104.7407 | 0.03 | 0.029 | 0.189 | 0.183 | 0.231 | -0.227
0 | ТК3-19-1 | К-тр Смена, Октябрьский, 17А | 2014 | есть | 42.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТК3-20-1 |  | 2001 |  | 69 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3824 | -7.341 | 0.127 | 0.126 | 1.762 | 1.742 | 0.273 | -0.271
9 | ТК3-** | ТК3-18 |  |  | 30 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.8893 | -103.2159 | 0.011 | 0.01 | 0.183 | 0.177 | 0.227 | -0.223
9 |  |  |  |  | 130 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 91.3152 | -90.7117 | 0.286 | 0.282 | 1.798 | 1.774 | 0.518 | -0.515
9 |  |  |  |  | 44 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8585 | -3.8383 | 0.179 | 0.177 | 3.566 | 3.529 | 0.299 | -0.298
9 | ЦТП4-4, Октябрьский, 23 |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.432 | -37.3438 | 0.042 | 0.042 | 5.137 | 5.113 | 0.614 | -0.613
9 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.1074 | -13.0294 | 0.078 | 0.077 | 5.554 | 5.488 | 0.484 | -0.481
9 |  | ТК3-26 |  |  | 4.5 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 268.5637 | -265.2128 | 0.029 | 0.029 | 5.41 | 5.276 | 1.025 | -1.012
9 | ТК3-22 | ТК3-21 | 2010 | есть | 51.4 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.4145 | -125.8863 | 0.016 | 0.015 | 0.274 | 0.264 | 0.278 | -0.272
9 | ТК3-21 |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5552 | -6.004 | 0.024 | 0.02 | 4.326 | 3.629 | 0.369 | -0.338
9 | ТК3-19 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5832 | -1.5707 | 0 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0.058 | -0.058
9 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8581 | -3.8387 | 0.284 | 0.281 | 20.47 | 20.264 | 0.57 | -0.567
9 |  |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.432 | -37.3438 | 0.081 | 0.081 | 5.137 | 5.113 | 0.614 | -0.613
9 |  | ТК3-21-1 | 2013 | есть | 70.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3197 | -1.798 | 0.099 | 0.059 | 1.289 | 0.774 | 0.18 | -0.139
9 | тк3-28 | ТК3-18 | 2009 | есть | 60.9 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5067 | -467.4308 | 0.288 | 0.283 | 3.653 | 3.59 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-16-2 | тк3-16-22 |  |  | 11 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.3603 | -21.6613 | 0.033 | 0.031 | 1.833 | 1.72 | 0.367 | -0.355
9 | тк3-16-23 | Кафе, Октябрьский, 30А | 2010 |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6854 | -0.6818 | 0.011 | 0.011 | 0.646 | 0.639 | 0.101 | -0.101
0 | тк3-16-2 | тк3-16-1 |  |  | 133.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-16-22 | ж/д, Октябрьский, 32 |  |  | 33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2215 | -2.2121 | 0.25 | 0.248 | 6.787 | 6.729 | 0.328 | -0.327
9 | тк3-16-22 | тк3-16-23 |  |  | 18 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1383 | -19.4497 | 0.032 | 0.03 | 1.487 | 1.387 | 0.33 | -0.319
9 |  | Маг.Ракета, Октябрьский, 28* |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7444 | -0.7391 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.055 | 0.042 | -0.042
9 |  | ж/д, Октябрьский, 28 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9583 | -2.9406 | 0.119 | 0.117 | 12.035 | 11.891 | 0.437 | -0.434
9 |  | ТК3-18-1 |  |  | 250.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.8796 | -103.2257 | 0.628 | 0.609 | 2.183 | 2.115 | 0.577 | -0.568
9 |  | тк3-9-1 |  |  | 38 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8626 | -12.8115 | 0.084 | 0.083 | 1.612 | 1.599 | 0.304 | -0.303
9 |  |  |  |  | 47 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.448 | -5.4172 | 0.051 | 0.05 | 0.96 | 0.949 | 0.201 | -0.2
9 | ТК3-18-1 | ЦТП 4-7, Кузнецкая, 23 | 2013 | есть | 222 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75.9091 | -74.3362 | 0.976 | 0.936 | 4.191 | 4.019 | 0.68 | -0.666
9 | тк3-17 | тк3-16 | 2005 |  | 65 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.4587 | -467.4789 | 0.378 | 0.372 | 3.652 | 3.591 | 1.016 | -1.007
9 |  | ж/д, Гоголя, 7 |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5223 | -1.5109 | 0.001 | 0.001 | 0.075 | 0.074 | 0.056 | -0.056
9 |  |  |  |  | 65 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.2077 | -63.5757 | 0.235 | 0.231 | 2.998 | 2.94 | 0.575 | -0.57
9 |  | тк3-12-10 |  |  | 58 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1467 | -9.7946 | 0.026 | 0.024 | 0.377 | 0.352 | 0.166 | -0.161
9 | тк3-12-10 | ж/д, Свердлова, 38 |  |  | 68 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2361 | -1.8916 | 0.093 | 0.067 | 1.198 | 0.857 | 0.173 | -0.147
9 |  |  |  |  | 34 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.8172 | -27.6711 | 0.025 | 0.025 | 0.563 | 0.557 | 0.249 | -0.248
9 |  | тк3-12-1 |  |  | 12 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.8146 | -27.6737 | 0.01 | 0.01 | 0.507 | 0.502 | 0.24 | -0.238
9 | тк3-12-1 | тк3-12-2 |  |  | 25.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.8136 | -27.6747 | 0.093 | 0.092 | 2.836 | 2.808 | 0.456 | -0.454
9 | тк3-12-15 | Музей, Комсомольский, 6 | 2002 |  | 88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8641 | -0.8581 | 0.096 | 0.095 | 1.027 | 1.013 | 0.128 | -0.127
9 | тк3-12-2 | тк3-12-3 |  |  | 13 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.1622 | -26.0378 | 0.06 | 0.059 | 2.509 | 2.485 | 0.429 | -0.427
9 | тк3-12-5 | тк3-12-6 |  |  | 34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0364 | -6.9897 | 0.007 | 0.007 | 0.182 | 0.179 | 0.115 | -0.115
9 | тк3-12-7 | тк3-12-8 |  |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2105 | -4.1838 | 0.023 | 0.023 | 0.573 | 0.566 | 0.155 | -0.154
9 | тк3-12-8 | Музей, Музейный, 6 |  |  | 56 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4386 | -0.4355 | 0.016 | 0.016 | 0.265 | 0.261 | 0.065 | -0.064
9 |  | д/сад, Музейный, 7 |  |  | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8188 | -0.8141 | 0 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.03 | -0.03
0 | тк3-12-7 |  |  |  | 13 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-12-5 | тк3-12-16 | 1994 |  | 43.5 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6219 | -5.6193 | 0.036 | 0.036 | 0.747 | 0.746 | 0.185 | -0.185
9 | тк3-12-16 |  |  |  | 19.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.621 | -5.6202 | 0.028 | 0.028 | 1.021 | 1.021 | 0.208 | -0.207
9 |  | уз.1, Музей |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6206 | -5.6205 | 0.062 | 0.062 | 7.566 | 7.566 | 0.436 | -0.436
9 | тк3-12-4 |  |  |  | 80 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0616 | -7.0315 | 0.44 | 0.436 | 5.02 | 4.977 | 0.397 | -0.396
9 |  | Тех.лицей, Некрасова, 9 |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0606 | -7.0325 | 0.145 | 0.144 | 11.94 | 11.845 | 0.547 | -0.545
9 |  | ж/д, Некрасова, 6 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3077 | -1.3001 | 0.014 | 0.014 | 2.352 | 2.325 | 0.193 | -0.192
9 |  |  |  |  | 7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.308 | -1.2998 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | -0.021
9 | тк3-12-13-2 | ж/д, Некрасова, 10 |  |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4104 | -0.4076 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | -0.032
9 | тк3-1-11 | Банк, Некрасова, 11 |  |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2697 | -1.2581 | 0.004 | 0.004 | 0.162 | 0.159 | 0.071 | -0.071
9 |  | тк3-12-12 |  |  | 27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.7362 | -23.6355 | 0.071 | 0.07 | 2.066 | 2.048 | 0.389 | -0.388
9 |  | ж/д, Гоголя, 6 |  |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3269 | -1.3156 | 0.003 | 0.002 | 0.177 | 0.174 | 0.075 | -0.074
9 | тк3-12-13 |  | 1996 |  | 56 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8685 | -21.7907 | 0.13 | 0.129 | 1.753 | 1.741 | 0.359 | -0.358
9 |  |  |  |  | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.6543 | -20.5888 | 0.21 | 0.209 | 13.791 | 13.704 | 0.763 | -0.76
9 |  | ж/д, Гоголя, 8А |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8773 | -4.8616 | 0.023 | 0.023 | 2.395 | 2.379 | 0.274 | -0.274
9 |  | ж/д, Некрасова, 15А | 2001 |  | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2774 | -2.2703 | 0.086 | 0.086 | 7.133 | 7.088 | 0.336 | -0.335
9 | тк3-9-2 | Библ дет., Октябрьский, 7А* |  |  | 62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6244 | -0.6198 | 0.035 | 0.035 | 0.536 | 0.528 | 0.092 | -0.092
9 |  |  |  |  | 27 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.056 | -53.7861 | 0.08 | 0.079 | 2.125 | 2.104 | 0.484 | -0.482
9 |  |  |  |  | 13 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.5545 | -51.3056 | 0.036 | 0.035 | 1.933 | 1.914 | 0.462 | -0.46
9 |  | ж/д, Гоголя, 5 |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4994 | -2.4825 | 0.003 | 0.003 | 0.202 | 0.199 | 0.092 | -0.092
9 | тк3-16 | тк3-14 | 2016 | есть | 80.4 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 469.3165 | -465.403 | 0.436 | 0.429 | 3.666 | 3.605 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-14 | тк3-12 |  |  | 50 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 462.788 | -458.9707 | 0.224 | 0.221 | 3.519 | 3.461 | 0.997 | -0.989
9 | тк3-12 | тк3-11 |  |  | 34 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 393.1324 | -390.0234 | 0.156 | 0.154 | 2.539 | 2.499 | 0.847 | -0.84
9 | тк3-11 | тк3-10 |  |  | 100.5 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392.2659 | -389.184 | 0.324 | 0.319 | 2.528 | 2.489 | 0.845 | -0.838
9 | тк3-10 | тк3-9 |  |  | 68 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392.2335 | -389.2164 | 0.242 | 0.238 | 2.528 | 2.489 | 0.845 | -0.838
9 | тк3-9-2 | Библ дет., Октябрьский, 7А |  |  | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8913 | -0.8822 | 0.014 | 0.014 | 1.093 | 1.07 | 0.132 | -0.13
9 | тк3-9-1 | тк3-9-2 |  |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.516 | -1.5017 | 0.023 | 0.022 | 0.55 | 0.54 | 0.118 | -0.116
9 |  |  |  |  | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7769 | -15.7274 | 0.574 | 0.57 | 8.047 | 7.996 | 0.582 | -0.581
9 |  | тк3-12-13 |  |  | 16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8692 | -21.79 | 0.034 | 0.034 | 1.753 | 1.741 | 0.359 | -0.358
9 | тк3-12-12 |  |  |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.198 | -23.1037 | 0.11 | 0.109 | 1.973 | 1.957 | 0.381 | -0.379
9 | тк3-12-12 | Зооветснаб, Гоголя, 4 |  |  | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5371 | -0.533 | 0.011 | 0.01 | 0.397 | 0.391 | 0.079 | -0.079
9 | тк3-12-2 | тк3-12-15 |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6503 | -1.638 | 0.004 | 0.004 | 0.274 | 0.27 | 0.093 | -0.092
9 | тк3-12-15 | ж/д, Гоголя, 1 |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7861 | -0.78 | 0.028 | 0.027 | 0.85 | 0.837 | 0.116 | -0.115
9 | тк3-12-3 | тк3-12-4 |  |  | 42.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.7223 | -19.638 | 0.076 | 0.075 | 1.426 | 1.414 | 0.324 | -0.322
9 | тк3-12-6 | тк3-12-17 |  |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2809 | -1.271 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.052 | 0.047 | -0.047
9 | тк3-12-17 | общ-е, Комсомольский, 3А |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7808 | -0.7772 | 0.012 | 0.012 | 0.838 | 0.831 | 0.115 | -0.115
9 | тк3-12-17 | ж/д, Комсомольский, 5 |  |  | 55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4997 | -0.4943 | 0.02 | 0.02 | 0.343 | 0.336 | 0.074 | -0.073
0 |  | ж/д, Музейный, 3 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Хоспис, Свердлова, 20 |  |  | 80 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9518 | -2.9354 | 0.076 | 0.075 | 0.877 | 0.867 | 0.166 | -0.165
9 | тк3-12-8 |  |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7711 | -3.749 | 0.016 | 0.016 | 0.46 | 0.454 | 0.139 | -0.138
0 | тк3-1-10 | тк3-1-11 |  |  | 54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-12-4 | тк3-12-5 |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6589 | -12.6083 | 0.013 | 0.013 | 0.587 | 0.583 | 0.208 | -0.207
9 | тк3-1-9 | тк3-1-10 |  |  | 32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6426 | -0.6366 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | -0.01
9 |  | ж/д, Некрасова, 13 |  |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2119 | -1.2043 | 0.089 | 0.088 | 2.02 | 1.994 | 0.179 | -0.178
9 | тк3-1-10 |  |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6412 | -0.6379 | 0.019 | 0.019 | 0.565 | 0.56 | 0.095 | -0.094
9 |  | Гордума, Некрасова, 14 |  |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6411 | -0.6381 | 0.006 | 0.006 | 0.565 | 0.56 | 0.095 | -0.094
9 |  | Гор Адм-я, Некрасова, 22 |  |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.487 | -1.4782 | 0.127 | 0.126 | 3.041 | 3.005 | 0.22 | -0.218
9 | тк3-9-1 |  |  |  | 5.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3454 | -11.3109 | 0.151 | 0.15 | 12.959 | 12.88 | 0.638 | -0.636
9 |  | Пединститут, Некрасова, 24 |  |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3466 | -2.332 | 0.017 | 0.017 | 0.554 | 0.548 | 0.132 | -0.131
9 |  | БКЗ Фил-я, Некрасова, 24* |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5118 | -7.5007 | 0.186 | 0.185 | 5.681 | 5.664 | 0.423 | -0.422
9 |  |  |  |  | 11.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9048 | -3.8815 | 0.055 | 0.055 | 3.652 | 3.609 | 0.303 | -0.301
9 | тк3-16-1 | ж/д, Свердлова, 42 |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7421 | -1.7314 | 0.056 | 0.055 | 4.174 | 4.122 | 0.257 | -0.256
9 | ТК3-18 | тк3-17 |  |  | 88 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.4871 | -467.4505 | 0.372 | 0.365 | 3.653 | 3.59 | 1.016 | -1.007
9 |  | тк3-1-11 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7892 | -3.7678 | 0.008 | 0.008 | 0.464 | 0.459 | 0.14 | -0.139
9 | тк3-12-3 |  |  |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4394 | -6.4003 | 0.04 | 0.04 | 1.341 | 1.324 | 0.238 | -0.236
9 |  | Таможня, Некрасова, 11А |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6579 | -1.6503 | 0.026 | 0.026 | 3.78 | 3.745 | 0.245 | -0.244
9 |  | тк3-12-7 | 2010 |  | 37 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7524 | -5.7219 | 0.005 | 0.005 | 0.121 | 0.12 | 0.094 | -0.094
9 |  | ж/д, Гоголя, 9 |  |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7625 | -1.7521 | 0.003 | 0.003 | 0.313 | 0.309 | 0.099 | -0.099
9 |  | ж/д, Гоголя, 9* |  |  | 6.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1423 | -2.1295 | 0.005 | 0.005 | 0.462 | 0.457 | 0.121 | -0.12
9 | тк3-12-6 |  | 1994 |  | 42 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7541 | -5.7201 | 0.005 | 0.005 | 0.121 | 0.12 | 0.094 | -0.094
9 | тк3-1-11 |  | 2002 |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5193 | -2.5099 | 0.028 | 0.027 | 1.52 | 1.509 | 0.195 | -0.195
9 |  | Девелоп, Некрасова, 9А* |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6598 | -1.6567 | 0.007 | 0.007 | 0.66 | 0.657 | 0.129 | -0.128
9 |  | ж/д+адм, Некрасова, 9А |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8594 | -0.8533 | 0.014 | 0.014 | 1.016 | 1.001 | 0.127 | -0.126
9 |  | Телеком, Некрасова, 17 | 2001 |  | 52 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4983 | -13.4582 | 1.067 | 1.06 | 18.343 | 18.234 | 0.76 | -0.757
9 |  |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.6395 | -68.9635 | 0.023 | 0.022 | 3.527 | 3.459 | 0.624 | -0.618
9 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5019 | -6.4589 | 0.035 | 0.034 | 10.125 | 9.992 | 0.504 | -0.501
9 | тк3-11 |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8555 | -0.8504 | 0.002 | 0.002 | 1.007 | 0.994 | 0.126 | -0.126
9 | тк3-14 |  |  |  | 85 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5026 | -6.4581 | 0.886 | 0.874 | 10.128 | 9.989 | 0.504 | -0.501
9 |  | ж/д, Октябрьский, 15 |  |  | 85 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2853 | -5.2502 | 0.61 | 0.602 | 6.691 | 6.602 | 0.41 | -0.407
9 |  | д/с №7, Свердлова, 40 |  |  | 57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2166 | -1.2087 | 0.124 | 0.122 | 2.035 | 2.009 | 0.18 | -0.178
9 |  | Экси-банк, Гоголя,2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9909 | -0.9835 | 0.011 | 0.011 | 1.35 | 1.33 | 0.146 | -0.145
9 | ТК3-18-3 | ТК3-18-2 |  |  | 36 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9119 | -6.8705 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.034 | 0.062 | -0.062
9 | ТК3-18-2 | Дет. Пищеблок, | 1996 |  | 64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7874 | -0.7819 | 0.058 | 0.057 | 0.853 | 0.841 | 0.116 | -0.115
9 | ТК3-18-2 | Дет. б-ца, Кузнецкая, 23 | 2012 | есть | 49 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1217 | -6.0914 | 0.057 | 0.057 | 0.885 | 0.877 | 0.201 | -0.2
9 | тк3-16 | тк3-16-1 |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1213 | -2.0968 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | -0.012
9 | тк3-12 |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.6396 | -68.9634 | 0.042 | 0.041 | 3.527 | 3.459 | 0.624 | -0.618
9 |  |  |  |  | 58 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.7346 | -65.0821 | 0.225 | 0.22 | 3.143 | 3.081 | 0.589 | -0.583
9 |  | Инст-т, Гоголя, 14 |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8555 | -0.8504 | 0.012 | 0.012 | 1.007 | 0.994 | 0.126 | -0.126
9 | тк3-16-10 | тк3-16-11 | 2003 |  | 45 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8332 | -63.447 | 0.157 | 0.155 | 2.963 | 2.928 | 0.572 | -0.568
9 | тк3-16-12 | Техинвест, К.Маркса, 42 | 2006 |  | 52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1078 | -2.1058 | 0.009 | 0.009 | 0.144 | 0.143 | 0.078 | -0.078
9 | тк3-16-11 | тк3-16-12 | 2002 |  | 26.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8297 | -63.4505 | 0.094 | 0.092 | 2.963 | 2.928 | 0.572 | -0.568
9 | тк3-16-12 | тк3-16-13 | 2002 |  | 79 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.7199 | -61.3467 | 0.222 | 0.219 | 2.629 | 2.598 | 0.542 | -0.539
9 | тк3-16-13 | тк3-16-14 | 2004 |  | 47 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.1096 | -47.8369 | 0.11 | 0.109 | 1.598 | 1.579 | 0.423 | -0.42
9 | тк3-16-13 | тк3-16-34 |  |  | 29 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1685 | -10.0949 | 0.013 | 0.013 | 0.379 | 0.374 | 0.167 | -0.166
9 | тк3-22-6 | тк3-22-18 |  |  | 29 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8949 | -6.8431 | 0.049 | 0.049 | 1.537 | 1.514 | 0.255 | -0.253
9 | тк3-22-20 | Гараж, Л.Толстого, 4А** | 2006 | есть | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3693 | -0.3665 | 0.002 | 0.002 | 0.188 | 0.185 | 0.055 | -0.054
9 |  | Воен.каф., Л.Толстого, 6** |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9954 | -1.9803 | 0.008 | 0.008 | 0.954 | 0.939 | 0.155 | -0.154
9 |  |  |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3421 | -4.3054 | 0.027 | 0.026 | 0.61 | 0.599 | 0.16 | -0.159
9 |  | Спортзал, Л.Толстого, 6* |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6977 | -1.6839 | 0.016 | 0.015 | 0.29 | 0.285 | 0.096 | -0.095
9 |  | Уч.корп.2, Л.Толстого, 6А |  |  | 41 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6436 | -2.6222 | 0.077 | 0.076 | 1.674 | 1.647 | 0.205 | -0.203
9 | тк3-34 | тк3-33 | 2003 | есть | 64.7 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.5882 | -467.3493 | 0.262 | 0.257 | 3.654 | 3.589 | 1.016 | -1.007
9 | тк3-22-18 |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8943 | -6.8436 | 0.028 | 0.027 | 1.537 | 1.514 | 0.255 | -0.253
9 | тк3-22-6 | тк3-22-7 |  |  | 25 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.6136 | -29.431 | 0.007 | 0.007 | 0.189 | 0.187 | 0.168 | -0.167
9 | тк3-22-5 | Лаб.корп.1, Л.Толстого, 4** |  |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0007 | -1.9859 | 0.006 | 0.006 | 0.129 | 0.127 | 0.074 | -0.073
9 | тк3-22-5 | тк3-22-6 |  |  | 26.5 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.5117 | -36.2709 | 0.01 | 0.01 | 0.287 | 0.284 | 0.207 | -0.206
9 |  |  |  |  | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2487 | -4.2165 | 0.005 | 0.005 | 0.584 | 0.575 | 0.157 | -0.156
9 |  | тк3-22-20 |  |  | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5688 | -3.5417 | 0.009 | 0.009 | 0.412 | 0.406 | 0.132 | -0.131
9 |  | Столярка, Л.Толстого, 4* |  |  | 8 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6798 | -0.6749 | 0.021 | 0.02 | 2.145 | 2.115 | 0.157 | -0.156
9 |  |  |  |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6454 | -2.6274 | 0.43 | 0.424 | 9.624 | 9.493 | 0.391 | -0.388
9 |  | Дом дет.творч., Кузнецкая, 33 |  |  | 66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9085 | -1.8941 | 0.35 | 0.345 | 5.009 | 4.934 | 0.282 | -0.28
9 |  | Спортшкола, Кузнецкая, 33* |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7367 | -0.7335 | 0.007 | 0.007 | 0.746 | 0.74 | 0.109 | -0.108
9 | тк3-22-20 |  | 2006 | есть | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1991 | -3.1756 | 0.035 | 0.035 | 1.03 | 1.015 | 0.18 | -0.179
9 |  | Лаб.корп.3, Л.Толстого, 4А** |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4231 | -0.4212 | 0.002 | 0.002 | 0.246 | 0.244 | 0.062 | -0.062
9 |  | Множ.бюро, Л.Толстого, 4А*** |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7756 | -2.7547 | 0.554 | 0.546 | 10.595 | 10.436 | 0.41 | -0.407
9 | тк3-35 | тк3-16-21 |  |  | 93 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 122.3714 | -120.7684 | 0.371 | 0.361 | 3.229 | 3.145 | 0.695 | -0.686
9 | тк3-16-21 | тк3-16-9 |  |  | 31 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121.2417 | -119.6691 | 0.145 | 0.141 | 3.17 | 3.088 | 0.688 | -0.679
9 | тк3-16-9 |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8337 | -63.4465 | 0.019 | 0.019 | 2.964 | 2.928 | 0.572 | -0.568
9 | тк3-16-9 |  | 2014 |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.4042 | -56.2264 | 0.028 | 0.027 | 2.397 | 2.299 | 0.514 | -0.504
9 | тк3-37 | тк3-36 |  |  | 177.4 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.1036 | -592.8835 | 1.054 | 1.033 | 5.897 | 5.776 | 1.29 | -1.277
9 | тк3-16-21 | Танцпл., Октябрьский, 34 |  |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6589 | -0.6547 | 0.013 | 0.013 | 0.597 | 0.589 | 0.097 | -0.097
9 | тк3-16-8 | тк3-16-7 | 2015 | есть | 59.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.6137 | -52.4603 | 0.152 | 0.145 | 1.884 | 1.804 | 0.462 | -0.452
9 | тк3-16-31 | тк3-16-31-1 | 2001 |  | 46.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6939 | -7.6362 | 0.011 | 0.011 | 0.217 | 0.214 | 0.126 | -0.125
9 | тк3-16-31-1 | тк3-16-32 | 2001 |  | 57.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6919 | -7.6382 | 0.013 | 0.013 | 0.217 | 0.214 | 0.126 | -0.125
9 | тк3-16-32 | ж/д, Гоголя, 25 |  |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1969 | -1.1898 | 0.005 | 0.005 | 0.343 | 0.339 | 0.093 | -0.092
9 | тк3-16-32 | тк3-16-32-1 |  |  | 96 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4926 | -6.4508 | 0.018 | 0.017 | 0.155 | 0.153 | 0.107 | -0.106
9 | тк3-16-32-1 | ж/д, Гоголя, 27/39 | 2001 |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.328 | -4.3095 | 0.048 | 0.048 | 1.886 | 1.87 | 0.244 | -0.242
9 | тк3-16-32-1 | тк3-16-33 |  |  | 40 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1605 | -2.1454 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.035 | -0.035
9 |  | ж/д, К.Маркса, 41 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7285 | -1.7207 | 0.005 | 0.005 | 0.716 | 0.709 | 0.134 | -0.133
9 | тк3-16-8 | тк3-16-7 | 2015 | есть | 52 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45.366 | -44.4015 | 0.098 | 0.094 | 1.349 | 1.292 | 0.391 | -0.383
9 | тк3-16-5 | тк |  |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.376 | -12.2912 | 0.039 | 0.039 | 1.492 | 1.472 | 0.292 | -0.29
9 | тк | ж/д, |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7566 | -0.7517 | 0.031 | 0.03 | 0.787 | 0.777 | 0.112 | -0.111
9 | тк3-16-30 | УВД гараж, Гоголя, 23** |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9552 | -0.9491 | 0.011 | 0.011 | 1.255 | 1.239 | 0.141 | -0.14
9 | тк3-16-30 |  | 2006 |  | 65 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0111 | -4.9794 | 0.059 | 0.059 | 0.812 | 0.802 | 0.185 | -0.184
9 |  | Осн.гараж УВД, Гоголя, 23 |  |  | 51 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5283 | -4.5039 | 0.039 | 0.039 | 0.663 | 0.656 | 0.167 | -0.166
9 |  | Ген.гараж УВД, Гоголя, 23* |  |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4816 | -0.4768 | 0.013 | 0.013 | 0.319 | 0.313 | 0.071 | -0.07
9 | тк3-16-29 | ГОиЧС. Комиссаровский, 2 |  |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2234 | -3.2 | 0.14 | 0.138 | 2.489 | 2.453 | 0.25 | -0.248
9 | тк3-16-21 | Мастерские, Октябрьский, 34 |  |  | 88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4593 | -0.456 | 0.027 | 0.026 | 0.29 | 0.286 | 0.068 | -0.067
9 | тк3-16-8 | Школа №2, Свердлова, 56 |  |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7885 | -3.7681 | 0.127 | 0.126 | 3.438 | 3.401 | 0.294 | -0.292
9 | тк3-16-5 | тк3-16-4 | 2003 |  | 51 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.543 | -30.764 | 0.041 | 0.039 | 0.724 | 0.688 | 0.283 | -0.276
9 | тк3-16-4 | тк3-16-3 |  |  | 40 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.6143 | -24.88 | 0.023 | 0.022 | 0.477 | 0.45 | 0.229 | -0.223
9 | тк3-16-3 | тк3-16-2 | 2003 |  | 65 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.3654 | -21.6563 | 0.026 | 0.024 | 0.364 | 0.341 | 0.2 | -0.194
9 | тк3-16-3 | ж/д, Свердлова, 46 |  |  | 19.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2458 | -3.2269 | 0.029 | 0.028 | 1.061 | 1.048 | 0.183 | -0.182
9 | тк | тк3-16-30 | 2006 |  | 48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9672 | -5.9276 | 0.065 | 0.064 | 1.151 | 1.136 | 0.22 | -0.219
9 | тк | тк3-16-29 |  |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.95 | -3.9211 | 0.091 | 0.089 | 1.571 | 1.548 | 0.222 | -0.221
9 | тк3-16-7 | тк3-16-31 | 2001 |  | 13 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2429 | -8.0636 | 0.006 | 0.006 | 0.249 | 0.238 | 0.135 | -0.132
9 | тк3-16-31 | ж/д, Свердлова, 54Б |  |  | 37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5485 | -0.4279 | 0.017 | 0.01 | 0.414 | 0.252 | 0.081 | -0.063
9 | тк3-16-33 |  |  |  | 9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1588 | -2.1471 | 0.011 | 0.011 | 1.116 | 1.104 | 0.167 | -0.166
9 |  | ж/д, К.Маркса, 43 |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4303 | -0.4265 | 0.014 | 0.013 | 0.255 | 0.25 | 0.064 | -0.063
9 | тк | ж/д, Свердлова, 50 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7017 | -1.6912 | 0.035 | 0.035 | 3.982 | 3.933 | 0.251 | -0.25
9 |  | Гараж, Комиссаровский, 7А* |  |  | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0763 | -0.0757 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | -0.011
9 | тк3-16-4 |  |  |  | 32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9248 | -5.8879 | 0.043 | 0.043 | 1.135 | 1.121 | 0.219 | -0.217
9 |  | ж/д, Комиссаровский, 7 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6122 | -0.6072 | 0.003 | 0.003 | 0.515 | 0.507 | 0.09 | -0.09
9 | тк3-16-6 | ПТС+Тир, |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4374 | -1.3559 | 0.104 | 0.092 | 2.841 | 2.528 | 0.212 | -0.2
9 | тк3-16-8 | тк3-16-7 | 2015 | есть | 66.85 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.9244 | -43.0498 | 0.111 | 0.107 | 1.264 | 1.215 | 0.378 | -0.371
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3119 | -5.2813 | 0.05 | 0.05 | 6.758 | 6.68 | 0.412 | -0.41
9 |  |  |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8649 | -1.8479 | 0.015 | 0.014 | 0.833 | 0.818 | 0.145 | -0.143
9 |  | тк3-16-10 |  |  | 6 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8337 | -63.4465 | 0.034 | 0.033 | 2.964 | 2.928 | 0.572 | -0.568
9 |  | тк3-16-8 | 2014 |  | 25 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.4041 | -56.2265 | 0.086 | 0.082 | 2.397 | 2.299 | 0.514 | -0.504
9 | тк3-36 | тк3-35 | 2015 | есть | 115.89 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599.0464 | -592.9407 | 0.765 | 0.749 | 5.896 | 5.777 | 1.29 | -1.277
0 |  | Дух. уч-ще, Некрасова, 33 |  |  | 147 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-35 | тк3-34 | 2007 | есть | 218 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.6817 | -467.2558 | 1.049 | 1.029 | 3.656 | 3.587 | 1.016 | -1.006
9 | 1-7 | ТП |  |  | 49 | 0.992 | 0.992 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2368.3431 | -2371.5073 | 0.102 | 0.103 | 0.911 | 0.914 | 0.889 | -0.89
9 | 1-7 | тк 1-7 |  |  | 5 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 603.0832 | -596.1639 | 0.116 | 0.114 | 1.96 | 1.915 | 0.853 | -0.843
9 | тк 1-7 |  | 2012 | есть | 48.2 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 603.0807 | -596.1664 | 0.158 | 0.154 | 1.861 | 1.819 | 0.836 | -0.827
9 |  |  | 2013 | нет | 152 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 603.036 | -596.2111 | 1.073 | 1.049 | 5.975 | 5.841 | 1.299 | -1.284
9 |  | ТКН 2-1 |  |  | 20 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3026.3985 | -3019.6734 | 0.447 | 0.445 | 9.495 | 9.453 | 2.293 | -2.288
9 |  |  |  |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4805 | -2.4658 | 0.155 | 0.153 | 8.461 | 8.362 | 0.366 | -0.364
9 |  | ж/д, уз.3 |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1883 | -1.1799 | 0.067 | 0.066 | 1.942 | 1.914 | 0.175 | -0.174
9 |  | ж/д, уз.2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2921 | -1.2861 | 0.017 | 0.017 | 2.296 | 2.274 | 0.191 | -0.19
9 |  | ж/д, уз.2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3315 | -1.3227 | 0.003 | 0.003 | 0.425 | 0.419 | 0.103 | -0.103
9 |  |  | 2014 | есть | 13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0853 | -12.0058 | 0.022 | 0.022 | 1.423 | 1.404 | 0.286 | -0.284
22 | ТК9-23-1-49-9 |  | 2007 | есть | 62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2428 | -5.2131 | 0.18 | 0.178 | 2.767 | 2.736 | 0.295 | -0.293
22 | ТК9-23-1-49-10 |  | 2006 | есть | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9556 | -4.9282 | 0.035 | 0.035 | 2.472 | 2.445 | 0.279 | -0.277
22 |  | ж/д, 2 | 2006 | есть | 45.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.864 | -1.855 | 0.232 | 0.229 | 4.778 | 4.732 | 0.275 | -0.274
22 |  | ж/д, 1 |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6984 | -2.683 | 0.046 | 0.045 | 10.013 | 9.9 | 0.398 | -0.396
22 | ТК9-23-1-49-11 |  | 2006 | есть | 11.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2834 | -4.2612 | 0.027 | 0.027 | 1.847 | 1.828 | 0.241 | -0.24
22 |  | 2 | 2006 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0946 | -1.0885 | 0.007 | 0.007 | 1.648 | 1.629 | 0.162 | -0.161
22 |  |  | 2007 | есть | 44 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1886 | -3.1728 | 0.049 | 0.048 | 1.024 | 1.013 | 0.179 | -0.179
22 | ТК9-23-1-49-11 | ТК9-23-1-49-12 | 2007 | есть | 34.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6464 | -14.5593 | 0.082 | 0.081 | 2.09 | 2.065 | 0.346 | -0.344
22 | ТК9-23-1-49-12 | ТК9-23-1-49-13 | 2007 | есть | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7638 | -3.7422 | 0.161 | 0.159 | 3.393 | 3.354 | 0.292 | -0.29
22 | ТК9-23-1-49-13 | ж/д | 2007 | есть | 42.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9012 | -1.8907 | 0.223 | 0.22 | 4.971 | 4.916 | 0.281 | -0.279
22 | ТК9-23-1-49-13 | ж/д | 2007 | есть | 11.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8622 | -1.8519 | 0.067 | 0.067 | 4.769 | 4.716 | 0.275 | -0.273
22 | ТК9-23-1-49-12 |  | 2012 | есть | 21.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8815 | -10.8181 | 0.298 | 0.294 | 11.921 | 11.782 | 0.612 | -0.609
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 14.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8973 | -1.8873 | 0.084 | 0.083 | 4.951 | 4.898 | 0.28 | -0.279
22 |  | ТК9-23-1-49-12-1 | 2010 | есть | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9839 | -8.9311 | 0.608 | 0.601 | 19.331 | 19.105 | 0.697 | -0.693
22 | ТК9-23-1-49-12-1 |  | 2007 | есть | 43.1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8402 | -3.8185 | 0.157 | 0.155 | 3.532 | 3.492 | 0.298 | -0.296
22 |  | 1 | 2007 | есть | 9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1881 | -3.1734 | 0.028 | 0.028 | 2.434 | 2.412 | 0.247 | -0.246
9 |  | Офисные помещ. |  |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5425 | -1.5308 | 0.021 | 0.02 | 3.272 | 3.223 | 0.228 | -0.226
9 |  | Промсвязьбанк | 2006 |  | 53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7359 | -0.7311 | 0.042 | 0.041 | 0.745 | 0.735 | 0.109 | -0.108
9 |  | магазин | 2005 | есть | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8649 | -0.8646 | 0.038 | 0.038 | 1.029 | 1.028 | 0.128 | -0.128
9 |  |  |  |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.015 | -7.9897 | 0.002 | 0.002 | 0.626 | 0.622 | 0.189 | -0.189
9 |  | ж/д, уз.2 | 2007 | есть | 4 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1795 | -0.1785 | 0.007 | 0.007 | 1.591 | 1.574 | 0.098 | -0.097
9 |  | ж/д, уз.1 | 2007 | есть | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4153 | -2.4061 | 0.006 | 0.006 | 1.397 | 1.387 | 0.187 | -0.187
9 |  | 1 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0132 | -2.9874 | 0.019 | 0.019 | 2.175 | 2.137 | 0.234 | -0.232
9 |  |  |  |  | 18 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0865 | -3.0794 | 0.846 | 0.842 | 44.229 | 44.026 | 0.712 | -0.711
9 |  | уз.2, магазин |  |  | 5 | 0.028 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9333 | -0.9333 | 0.162 | 0.162 | 28.604 | 28.603 | 0.44 | -0.44
9 |  |  | 2007 | есть | 21.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.015 | -7.9897 | 0.018 | 0.018 | 0.626 | 0.622 | 0.189 | -0.189
9 |  | уз.1, магазин |  |  | 2 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2197 | -1.2129 | 0.022 | 0.021 | 6.906 | 6.83 | 0.281 | -0.28
9 |  |  |  |  | 15 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8668 | -1.8666 | 0.261 | 0.261 | 16.179 | 16.176 | 0.431 | -0.431
9 |  | уз.3, магазин |  |  | 30 | 0.028 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9334 | -0.9333 | 0.877 | 0.877 | 28.607 | 28.601 | 0.44 | -0.439
9 |  | общ. |  |  | 25 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2689 | -0.267 | 0.016 | 0.016 | 0.597 | 0.589 | 0.077 | -0.076
9 | тк2-16 | АДС |  |  | 68.65 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.3315 | -15.2247 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.05 | 0.087 | -0.086
22 |  | ГФФ, 2 |  |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.074 | -4.0542 | 0.034 | 0.034 | 1.671 | 1.655 | 0.229 | -0.228
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6043 | -5.5853 | 0.113 | 0.112 | 3.162 | 3.141 | 0.315 | -0.314
9 |  | Ангар |  |  | 146 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6077 | -0.6033 | 0.254 | 0.251 | 1.715 | 1.69 | 0.14 | -0.139
9 |  | ГППО "Псковавтотранс", гаражи |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3024 | -0.3009 | 0.001 | 0.001 | 0.126 | 0.124 | 0.045 | -0.044
9 |  |  |  |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9844 | -0.9786 | 0.006 | 0.006 | 0.232 | 0.229 | 0.076 | -0.076
9 |  | ЗАО "Псковское" гаражи |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4619 | -0.4591 | 0.002 | 0.002 | 0.293 | 0.29 | 0.068 | -0.068
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6818 | -0.678 | 0.001 | 0.001 | 0.111 | 0.11 | 0.053 | -0.053
22 |  | ГФФ, 1 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.929 | -1.9029 | 0.037 | 0.036 | 5.117 | 4.979 | 0.285 | -0.281
9 |  |  | 2015 | есть | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.116 | -77.1969 | 0.029 | 0.028 | 4.552 | 4.334 | 0.709 | -0.692
9 |  |  | 2015 | есть | 0.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.1161 | -77.1969 | 0.015 | 0.014 | 4.552 | 4.334 | 0.709 | -0.692
9 |  |  | 2007 | есть | 111 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4196 | -5.4057 | 0.111 | 0.111 | 0.95 | 0.945 | 0.2 | -0.2
9 |  | 2, ж/д | 2007 | есть | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2103 | -5.2013 | 0.043 | 0.043 | 6.502 | 6.48 | 0.404 | -0.403
9 |  | 1, офис | 2007 | есть | 4 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2072 | -0.2065 | 0.01 | 0.01 | 2.122 | 2.106 | 0.113 | -0.113
22 |  | 1 |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3499 | -3.3295 | 0.128 | 0.127 | 15.432 | 15.245 | 0.495 | -0.492
22 |  |  | 2007 | есть | 118 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8679 | -4.8347 | 0.011 | 0.011 | 0.087 | 0.086 | 0.08 | -0.079
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2722 | -3.2504 | 0.097 | 0.095 | 2.565 | 2.531 | 0.254 | -0.252
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.6749 | -31.463 | 0.008 | 0.008 | 3.678 | 3.629 | 0.52 | -0.516
22 |  |  |  |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.7288 | -39.4669 | 0.09 | 0.089 | 5.786 | 5.71 | 0.652 | -0.648
22 |  |  |  |  | 17.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0233 | -3.0031 | 0.041 | 0.04 | 2.189 | 2.16 | 0.234 | -0.233
22 |  | Котельная |  |  | 5.49 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8735 | -0.8694 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | -0.007
22 | ТК 22-1 |  | 1999 |  | 41.54 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 223.2882 | -221.7441 | 1.538 | 1.517 | 32.675 | 32.225 | 1.924 | -1.911
22 |  | ЦТП ул.Первомайская,43 | 1999 |  | 19.77 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2835 | -7.2803 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.035 | 0.063 | -0.063
22 | ТК 22-1-1 | ТК 22-1 | 2001 |  | 29.11 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.7009 | -19.5894 | 0.049 | 0.049 | 1.423 | 1.407 | 0.323 | -0.321
22 | ТК 22-1-1 | Цех деревообработки |  |  | 35.71 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7939 | -0.7892 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.029 | -0.029
22 | ТК 22-4 | Мастерские ПТУ - 14 |  |  | 38.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8436 | -1.8354 | 0.192 | 0.19 | 4.674 | 4.633 | 0.272 | -0.271
22 |  | ТК 22-1-1 | 2001 |  | 63.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3435 | -12.2704 | 0.04 | 0.039 | 0.559 | 0.552 | 0.203 | -0.201
22 | ТК 22-1-2 | т.А | 1997 |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3382 | -12.2757 | 0.037 | 0.036 | 1.483 | 1.468 | 0.292 | -0.29
22 | т.Б | Общ. ВОГ |  |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1722 | -1.1654 | 0.04 | 0.039 | 1.89 | 1.868 | 0.173 | -0.172
22 | т.Г |  |  |  | 58.01 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8547 | -5.8254 | 0.069 | 0.068 | 1.108 | 1.097 | 0.216 | -0.215
22 |  | Общ. 1 т/у |  |  | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.052 | -2.044 | 0.034 | 0.034 | 5.79 | 5.746 | 0.303 | -0.302
22 | т.Г | АБК ВОГ |  |  | 4.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2054 | -1.201 | 0.015 | 0.015 | 1.998 | 1.984 | 0.178 | -0.177
22 |  | Общ. 2 т/у |  |  | 49.79 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0513 | -2.0425 | 0.055 | 0.054 | 1.008 | 0.999 | 0.159 | -0.158
22 |  | Гараж ВОГ |  |  | 8.53 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6372 | -1.6301 | 0.008 | 0.008 | 0.642 | 0.636 | 0.127 | -0.126
0 |  |  |  |  | 35.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТК 22-1-1 | ТК 22-4 |  |  | 44.47 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5623 | -6.5311 | 0.068 | 0.067 | 1.392 | 1.379 | 0.242 | -0.241
22 | ТК 22-4 | Уч. корпус ПТУ - 14 ул.О.Кошев |  |  | 13.35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7178 | -4.6965 | 0.014 | 0.014 | 0.72 | 0.713 | 0.174 | -0.173
22 | т.А | т.Б |  |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3376 | -12.2764 | 0.026 | 0.026 | 1.483 | 1.468 | 0.292 | -0.29
22 | т.Б | т.Г |  |  | 10.91 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0605 | -7.026 | 0.008 | 0.008 | 0.486 | 0.481 | 0.167 | -0.166
22 | т.Б | ТК 22-1-3 |  |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2766 | -5.2508 | 0.021 | 0.021 | 2.803 | 2.776 | 0.297 | -0.295
22 | ТК 22-1-3 |  | 2008 | есть | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1036 | -4.0862 | 0.145 | 0.144 | 4.033 | 3.999 | 0.318 | -0.317
0 | т.Г |  |  |  | 63.63 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТК 22-1-2-1 |  | 2002 |  | 29.78 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3408 | -12.2731 | 0.02 | 0.019 | 0.558 | 0.552 | 0.202 | -0.201
22 | ТК 22-1-2 | ТК 22-1-2-1 |  |  | 32.15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3396 | -12.2743 | 0.021 | 0.021 | 0.558 | 0.552 | 0.202 | -0.201
22 |  | т.Д |  |  | 19.42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1452 | -3.1301 | 0.007 | 0.007 | 0.32 | 0.317 | 0.116 | -0.116
22 | т.Д | ДК ВОГ |  |  | 58.87 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5074 | -1.5006 | 0.014 | 0.014 | 0.229 | 0.227 | 0.085 | -0.084
22 | т.Д |  |  |  | 25.69 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6374 | -1.6298 | 0.018 | 0.018 | 0.642 | 0.636 | 0.127 | -0.126
22 |  | Произв. корпус ВОГ |  |  | 8.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7085 | -2.6964 | 0.003 | 0.003 | 0.237 | 0.235 | 0.1 | -0.1
22 |  |  | 2003 |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8455 | -16.7391 | 0.009 | 0.009 | 2.765 | 2.73 | 0.398 | -0.396
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6509 | -3.6305 | 0.017 | 0.017 | 1.342 | 1.327 | 0.205 | -0.204
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 39 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5912 | -1.5834 | 0.485 | 0.48 | 11.755 | 11.64 | 0.367 | -0.365
22 |  | Деревообрабат. цех |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.363 | -1.3546 | 0.001 | 0.001 | 0.187 | 0.185 | 0.077 | -0.076
22 |  | Милиция |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0631 | -1.0571 | 0.004 | 0.004 | 1.554 | 1.537 | 0.157 | -0.156
22 |  |  | 2005 |  | 65.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7755 | -6.7448 | 0.31 | 0.307 | 4.622 | 4.58 | 0.381 | -0.38
22 |  | 1 | 2006 | есть | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2129 | -1.2056 | 0.004 | 0.004 | 2.023 | 1.999 | 0.179 | -0.178
22 |  | 1 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5829 | -2.5679 | 0.023 | 0.023 | 9.175 | 9.068 | 0.381 | -0.379
22 |  |  | 2003 |  | 118 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7287 | -14.6375 | 0.285 | 0.281 | 2.114 | 2.088 | 0.348 | -0.346
22 |  | ж/д | 2007 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9014 | -1.8912 | 0.034 | 0.034 | 4.972 | 4.919 | 0.281 | -0.279
22 |  | ж/д | 2008 | есть | 65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9384 | -1.9276 | 0.356 | 0.352 | 5.167 | 5.11 | 0.286 | -0.285
22 |  | здание УВД |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3033 | -0.3009 | 0 | 0 | 0.126 | 0.124 | 0.045 | -0.044
22 |  | Бывшая кот.ГФФ |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7412 | -0.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | -0.004
9 |  | тк3-12-12 |  |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7585 | -7.7032 | 0.063 | 0.062 | 1.946 | 1.918 | 0.286 | -0.284
9 |  | регулятор ЦТП 3-17 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7138 | -5.6719 | 0.008 | 0.008 | 3.287 | 3.239 | 0.322 | -0.319
9 |  | ж/д | 2006 | есть | 25 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.131 | -0.1303 | 0.093 | 0.092 | 3.621 | 3.581 | 0.121 | -0.12
9 |  | Типография | 2006 | есть | 18.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6611 | -1.6495 | 0.015 | 0.014 | 0.661 | 0.652 | 0.129 | -0.128
9 |  | тк2-27-20-1 |  |  | 22.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.863 | -16.7623 | 0.074 | 0.073 | 2.771 | 2.738 | 0.398 | -0.396
9 |  |  |  |  | 160 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 365.8586 | -392.0538 | 0.174 | 0.2 | 0.721 | 0.828 | 0.517 | -0.554
9 |  | Станция мойки | 2005 |  | 75 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2901 | -0.2872 | 0.03 | 0.029 | 0.391 | 0.383 | 0.067 | -0.066
9 | ТК9-23-1-20-1 | ЦТП 3-8 | 2015 | есть | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71.7019 | -71.5031 | 0.058 | 0.057 | 3.739 | 3.718 | 0.642 | -0.641
9 |  |  |  |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9949 | -2.9767 | 0.063 | 0.063 | 2.148 | 2.122 | 0.232 | -0.231
9 |  |  |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8042 | -3.7808 | 0.011 | 0.011 | 3.466 | 3.424 | 0.295 | -0.293
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5291 | -5.8228 | 0.026 | 0.015 | 1.833 | 1.096 | 0.278 | -0.215
9 |  | 2 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0223 | -1.0134 | 0.011 | 0.01 | 1.437 | 1.412 | 0.151 | -0.15
9 |  | Авангард |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3068 | -0.3037 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | -0.011
9 |  |  |  |  | 3 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.5819 | -49.2153 | 0.014 | 0.014 | 1.697 | 1.672 | 0.436 | -0.432
9 | ТК 1-23-1-28-1 | ЦТП 3-7 |  |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1295 | -14.0694 | 0.017 | 0.017 | 0.732 | 0.726 | 0.232 | -0.231
9 |  | уз.1, ж/д, |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3811 | -7.3422 | 0.053 | 0.052 | 5.485 | 5.427 | 0.415 | -0.413
0 |  | уз.2, ж/д, |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 1 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6917 | -0.6833 | 0.005 | 0.005 | 0.658 | 0.642 | 0.102 | -0.101
9 |  | 2 |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8757 | -0.8655 | 0.018 | 0.018 | 1.055 | 1.03 | 0.129 | -0.128
9 |  |  |  |  | 95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4639 | -3.441 | 0.042 | 0.042 | 0.388 | 0.383 | 0.128 | -0.127
9 |  | магазин |  |  | 5 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4258 | -0.4233 | 0.006 | 0.006 | 0.967 | 0.955 | 0.103 | -0.103
9 |  |  |  |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.6272 | -66.1671 | 0.355 | 0.35 | 16.274 | 16.05 | 1.093 | -1.086
9 |  | Центр Надежда |  |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3361 | -0.3349 | 0.006 | 0.006 | 0.524 | 0.521 | 0.078 | -0.077
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7243 | -11.0568 | 0.031 | 0.028 | 4.444 | 3.952 | 0.433 | -0.408
9 |  | столовая |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1667 | -2.1638 | 0.047 | 0.047 | 6.456 | 6.439 | 0.32 | -0.32
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0656 | -2.0541 | 0.001 | 0.001 | 0.138 | 0.136 | 0.076 | -0.076
9 |  | Гаражи МЧС |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3476 | -1.3374 | 0.018 | 0.018 | 2.498 | 2.46 | 0.199 | -0.197
9 |  |  | 2008 | есть | 78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8235 | -8.7425 | 0.209 | 0.205 | 2.517 | 2.471 | 0.326 | -0.323
9 |  | Насосная Водоканала | 2003 |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1687 | -0.1676 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.039 | 0.025 | -0.025
22 |  |  | нет данных |  | 100 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.8814 | -51.7416 | 0.06 | 0.055 | 0.576 | 0.531 | 0.297 | -0.285
9 | тк 2-14-1 |  | 2007 | есть | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.432 | -47.3917 | 0.038 | 0.038 | 8.248 | 8.234 | 0.778 | -0.778
9 | ТК9-7-2-14-1-1 | ТК9-7-2-14-1-2 | 2007 | есть | 41.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9084 | -46.8953 | 0.415 | 0.415 | 8.067 | 8.062 | 0.77 | -0.769
9 | ТК9-7-2-14-1-2 | ТК9-7-2-14-1-3 | 2007 | есть | 26.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9066 | -46.8971 | 0.227 | 0.227 | 8.066 | 8.063 | 0.77 | -0.769
9 | ТК9-7-2-14-1-3 |  |  |  | 38.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9055 | -46.8982 | 0.4 | 0.4 | 8.066 | 8.063 | 0.77 | -0.77
9 |  | ТК9-7-2-14-1-1 | 2007 | есть | 153.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.432 | -47.3917 | 1.329 | 1.326 | 8.248 | 8.234 | 0.778 | -0.778
9 | ткф9-7-7-1 | ж/д | 2017 | нет | 46.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7824 | -2.7655 | 0.533 | 0.527 | 10.647 | 10.518 | 0.411 | -0.408
9 |  | ж/д | 2006 | есть | 6.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4761 | -2.4626 | 0.013 | 0.013 | 1.468 | 1.453 | 0.192 | -0.191
9 |  | ЦТП3-25 |  |  | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.9462 | -24.9444 | 0.075 | 0.075 | 2.281 | 2.281 | 0.409 | -0.409
9 |  |  | 1998 |  | 64.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.063 | -5.0239 | 0.055 | 0.054 | 0.829 | 0.816 | 0.187 | -0.185
9 |  | насосная в/к |  |  | 36.5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0829 | -0.0823 | 0.013 | 0.013 | 0.339 | 0.335 | 0.045 | -0.045
9 |  | 1, Академия права |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7413 | -0.7334 | 0.006 | 0.005 | 0.756 | 0.74 | 0.109 | -0.108
9 |  | 2, Академия права |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1578 | -1.1493 | 0.014 | 0.013 | 1.844 | 1.817 | 0.171 | -0.17
9 |  | 2 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7951 | -0.7896 | 0.001 | 0.001 | 0.151 | 0.149 | 0.062 | -0.061
0 |  | Торг. павильон |  |  | 5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | гараж ЗАО Газэнергомонтаж |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7451 | -0.7394 | 0.006 | 0.006 | 0.763 | 0.752 | 0.11 | -0.109
9 |  |  |  |  | 66 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9468 | -2.9138 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.031 | 0.048 | -0.048
9 |  | гараж |  |  | 5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1436 | -0.1428 | 0.006 | 0.006 | 1.019 | 1.007 | 0.078 | -0.078
9 |  |  |  |  | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.379 | -9.3031 | 0.013 | 0.013 | 0.322 | 0.317 | 0.154 | -0.153
9 |  | Баня |  |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6913 | -0.6883 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.048 | 0.039 | -0.039
9 |  | Общеж.№4+спортзал |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2417 | -2.2312 | 0.189 | 0.187 | 6.91 | 6.846 | 0.331 | -0.329
9 |  | Склад автозапчастей |  |  | 24 | 0.034 | 0.034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2799 | -0.2779 | 0.023 | 0.022 | 0.885 | 0.873 | 0.089 | -0.089
9 |  |  |  |  | 40 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 94.5584 | -123.6141 | 0.091 | 0.156 | 1.928 | 3.295 | 0.537 | -0.702
9 |  |  |  |  | 48 | 0.305 | 0.305 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.499 | -53.1429 | 0.014 | 0.013 | 0.238 | 0.235 | 0.212 | -0.211
0 |  | Выставочн. центр |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.332 | -0.3298 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019
9 |  | тк2-27-23 |  |  | 56 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5884 | -5.5383 | 0.183 | 0.18 | 3.144 | 3.088 | 0.314 | -0.312
9 |  | ТК9-7-2-27-21-1 | 2007 | есть | 88 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6302 | -3.6054 | 0.04 | 0.04 | 0.426 | 0.42 | 0.134 | -0.133
9 | ТК9-7-2-27-21-1 |  | 2007 | есть | 25.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1701 | -2.1595 | 0.004 | 0.004 | 0.152 | 0.151 | 0.08 | -0.08
9 | ТК9-7-2-27-21-1 | ИП Рыжков | 2007 | есть | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4584 | -1.4476 | 0.032 | 0.031 | 0.509 | 0.502 | 0.113 | -0.112
9 |  | адм. здание | 2007 |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1696 | -2.16 | 0.044 | 0.043 | 1.127 | 1.117 | 0.168 | -0.167
9 |  |  | 2003 |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3199 | -1.3109 | 0.088 | 0.086 | 2.396 | 2.363 | 0.195 | -0.194
9 | тк3-22-10 | тк3-22-11 | 2007 | есть | 37.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6896 | -16.6198 | 0.118 | 0.117 | 2.714 | 2.691 | 0.394 | -0.393
9 |  |  | 2008 | есть | 431.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.0721 | -20.0347 | 0.674 | 0.672 | 1.477 | 1.472 | 0.329 | -0.329
9 |  | Тим произ.зд. |  |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4431 | -3.4166 | 0.295 | 0.291 | 16.303 | 16.053 | 0.508 | -0.505
9 |  | ООО ПсковЛайн, офис |  |  | 15 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7386 | -0.7355 | 0.139 | 0.138 | 8.597 | 8.524 | 0.266 | -0.265
9 |  | ООО Уно-Трейд-Инвест, торгспор | 2007 | есть | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4807 | -10.4528 | 0.544 | 0.541 | 11.059 | 11 | 0.59 | -0.588
9 |  | электрокомплект склад |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1706 | -4.1479 | 0.006 | 0.006 | 0.562 | 0.556 | 0.154 | -0.153
9 |  | электрокомплект, офис |  |  | 5 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3505 | -0.349 | 0.007 | 0.006 | 1.015 | 1.006 | 0.1 | -0.099
9 |  |  |  |  | 3 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1139.0051 | -1124.3815 | 0.014 | 0.014 | 2.647 | 2.58 | 1.115 | -1.101
9 |  | Офисные помещ., Бабенко | 2007 |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.332 | -0.3298 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019
9 |  | Воздвиженье |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6374 | -0.6343 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.096 | 0.049 | -0.049
9 |  |  | 2003 |  | 55 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2737 | -3.2525 | 0.006 | 0.006 | 0.104 | 0.103 | 0.077 | -0.077
9 |  | ЗАО Химлегмаш, офис |  |  | 57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6279 | -0.6234 | 0.033 | 0.033 | 0.542 | 0.534 | 0.093 | -0.092
9 |  | Автозапчасти |  |  | 6 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3493 | -0.3472 | 0.019 | 0.019 | 2.741 | 2.708 | 0.143 | -0.142
0 |  | ИП Филиппов, маг. Обои |  |  | 4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК3-26 | 2-23 | 2011 | есть | 238 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9504 | -6.8946 | 0.094 | 0.092 | 4.863 | 4.786 | 0.391 | -0.388
9 |  | ж/д | 2007 | есть | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3618 | -0.3594 | 0.004 | 0.004 | 0.18 | 0.178 | 0.053 | -0.053
9 |  | 3 |  |  | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3574 | -2.3454 | 0.121 | 0.12 | 7.642 | 7.565 | 0.348 | -0.346
9 |  | 4 |  |  | 77 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5407 | -3.5251 | 0.242 | 0.24 | 3.003 | 2.976 | 0.275 | -0.273
9 |  |  |  |  | 22.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8983 | -5.8703 | 0.203 | 0.201 | 8.333 | 8.254 | 0.457 | -0.455
9 |  | 1 |  |  | 67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9675 | -1.959 | 0.371 | 0.368 | 5.323 | 5.278 | 0.291 | -0.289
9 |  |  |  |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8659 | -7.8292 | 0.083 | 0.082 | 6.229 | 6.171 | 0.443 | -0.441
9 |  | 2 |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.201 | -2.1887 | 0.022 | 0.022 | 6.662 | 6.588 | 0.325 | -0.323
9 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0674 | -10.0173 | 0.095 | 0.094 | 3.277 | 3.244 | 0.372 | -0.37
9 |  |  | 2007 | есть | 49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0683 | -10.0164 | 0.171 | 0.169 | 3.277 | 3.243 | 0.372 | -0.37
22 |  | гараж, ангар 2 |  |  | 30 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5276 | -0.5242 | 0.072 | 0.071 | 2.3 | 2.27 | 0.15 | -0.149
22 |  | склад ангар 1 |  |  | 5 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5293 | -0.526 | 0.015 | 0.015 | 2.314 | 2.286 | 0.151 | -0.15
22 |  | СПМК-96 |  |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4079 | -0.4038 | 0.007 | 0.007 | 0.229 | 0.224 | 0.06 | -0.06
22 |  |  |  |  | 58 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.5129 | -27.5983 | 0.01 | 0.009 | 0.173 | 0.151 | 0.162 | -0.152
22 |  |  | 2007 | есть | 0.5 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2085 | -0.2077 | 0 | 0 | 0.359 | 0.356 | 0.059 | -0.059
9 |  | Уз.1, Меб.фаб. "Дула - РУ" | 2007 | есть | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1141 | -6.114 | 0.036 | 0.036 | 3.763 | 3.763 | 0.344 | -0.344
9 |  | Уз.2 меб.фаб. "Дула - РУ" | 2007 |  | 31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0703 | -22.0695 | 1.746 | 1.746 | 49.038 | 49.034 | 1.242 | -1.242
9 |  |  |  |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6577 | -0.6535 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.043 | 0.037 | -0.037
9 |  | Антал |  |  | 3 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6572 | -0.654 | 0.016 | 0.016 | 3.568 | 3.533 | 0.187 | -0.186
9 |  | кислородная станция Лентехгаз |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3378 | -0.3355 | 0.004 | 0.004 | 0.157 | 0.155 | 0.05 | -0.05
9 |  |  | 2008 | есть | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3875 | -0.3853 | 0.004 | 0.004 | 0.207 | 0.204 | 0.057 | -0.057
9 |  |  | 2007 | есть | 29 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.4114 | -21.3131 | 0.058 | 0.057 | 1.681 | 1.665 | 0.351 | -0.35
9 |  | тк2-34-5 | 2007 | есть | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3088 | -3.2978 | 0.355 | 0.352 | 15.056 | 14.956 | 0.489 | -0.487
9 |  |  | 2007 | есть | 36.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1014 | -18.0165 | 0.131 | 0.13 | 3.192 | 3.163 | 0.428 | -0.426
9 |  |  | 2007 | есть | 57.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1453 | -12.0977 | 0.09 | 0.09 | 1.437 | 1.426 | 0.287 | -0.286
9 |  | ж/д | 2005 | есть | 23.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.895 | -1.8835 | 0.126 | 0.125 | 4.938 | 4.879 | 0.28 | -0.278
9 |  |  | 2007 | есть | 8.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.895 | -1.8835 | 0.046 | 0.046 | 4.939 | 4.879 | 0.28 | -0.278
9 |  | Лаб.корп.2, Л.Толстого, 6 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1893 | -2.1724 | 0.006 | 0.006 | 0.155 | 0.153 | 0.081 | -0.08
9 |  | ж/д | 2006 | есть | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9732 | -1.9616 | 0.192 | 0.19 | 5.354 | 5.292 | 0.291 | -0.29
9 |  | ж/д |  |  | 29 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4633 | -1.4518 | 0.092 | 0.091 | 2.945 | 2.898 | 0.216 | -0.214
9 |  |  | 2007 | есть | 17 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.637 | -16.5659 | 0.057 | 0.057 | 2.697 | 2.674 | 0.393 | -0.391
9 |  | Склад |  |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3127 | -0.307 | 0.007 | 0.007 | 0.134 | 0.13 | 0.046 | -0.045
9 |  | Гараж |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5455 | -0.5396 | 0.01 | 0.009 | 1.382 | 1.352 | 0.126 | -0.125
9 |  | Магазин "Роза ветров" |  |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5232 | -0.5202 | 0.007 | 0.007 | 0.376 | 0.372 | 0.077 | -0.077
9 |  | Маг. Кабинет Плюс |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3194 | -0.3182 | 0.002 | 0.002 | 0.14 | 0.139 | 0.047 | -0.047
22 | ТК9-23-1-49-12-1 | ж/д | 2010 | есть | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1435 | -5.1129 | 0.251 | 0.248 | 6.336 | 6.261 | 0.399 | -0.396
22 |  |  | 2008 | есть | 45.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2335 | -1.2191 | 0.003 | 0.002 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | -0.045
22 |  |  |  |  | 40 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4531 | -6.4007 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.03 | 0.058 | -0.057
22 |  |  |  |  | 44 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.6749 | -31.463 | 0.168 | 0.166 | 3.678 | 3.629 | 0.52 | -0.516
0 |  | ТК 22-1-2 | 2009 | есть | 169.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Тир УВД |  |  | 104.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6639 | -2.6498 | 0.186 | 0.184 | 1.7 | 1.682 | 0.207 | -0.205
9 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7416 | -15.6296 | 0.073 | 0.072 | 8.011 | 7.897 | 0.581 | -0.577
9 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8668 | -4.8389 | 0.004 | 0.004 | 2.385 | 2.357 | 0.274 | -0.272
22 |  | Офис-проходная | 2007 | есть | 12.4 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2085 | -0.2077 | 0.005 | 0.005 | 0.359 | 0.356 | 0.059 | -0.059
0 |  |  | 1997 |  | 78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ЦТП 3-1 |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.6867 | -28.5744 | 0.014 | 0.014 | 3.017 | 2.993 | 0.471 | -0.469
9 |  |  | 2014 | есть | 10 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0565 | -11.978 | 0.018 | 0.018 | 1.416 | 1.398 | 0.285 | -0.283
9 |  | Насосная водоканала |  |  | 12 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0284 | -0.0282 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | -0.008
9 | тк2-27-15 | ФГУ Псковводхоз | 2008 | есть | 49 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1951 | -5.1881 | 0.388 | 0.387 | 6.464 | 6.447 | 0.403 | -0.402
9 |  |  |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.45 | -46.349 | 0.175 | 0.175 | 7.91 | 7.876 | 0.762 | -0.761
9 |  |  |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4045 | -2.3849 | 0.008 | 0.008 | 0.187 | 0.184 | 0.089 | -0.088
9 |  |  |  |  | 36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8331 | -12.7239 | 0.026 | 0.026 | 0.604 | 0.594 | 0.211 | -0.209
9 |  |  |  |  | 66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2447 | -0.2421 | 0.006 | 0.005 | 0.082 | 0.081 | 0.036 | -0.036
9 |  |  |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.7352 | -28.5272 | 0.004 | 0.004 | 0.601 | 0.592 | 0.257 | -0.256
0 | тк3-22-21 | Гараж |  |  | 13 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | тк3-22-22 | Рег.палата |  |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6458 | -2.6351 | 0.03 | 0.029 | 1.677 | 1.663 | 0.205 | -0.204
9 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4038 | -2.3856 | 0.001 | 0.001 | 0.187 | 0.184 | 0.089 | -0.088
9 |  | Псковмелиоводхоз, пр. база |  |  | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2813 | -0.2798 | 0.001 | 0.001 | 0.367 | 0.363 | 0.065 | -0.065
9 |  | магазин Полесье |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4267 | -0.4237 | 0.001 | 0.001 | 0.25 | 0.247 | 0.063 | -0.063
0 |  | Гараж №1, склад, ком.нач уч-ка |  |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Мед.центр | 2005 | есть | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0396 | -2.032 | 0.185 | 0.184 | 5.721 | 5.678 | 0.301 | -0.3
9 |  |  |  |  | 131 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 238.7499 | -235.5823 | 0.059 | 0.057 | 0.307 | 0.299 | 0.338 | -0.333
0 |  |  |  |  | 32 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2005 |  | 128.3 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 399.0004 | -394.5032 | 0.118 | 0.13 | 0.858 | 0.839 | 0.564 | -0.558
9 |  | ЦТП 3-12 |  |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86.327 | -86.055 | 0.113 | 0.112 | 5.42 | 5.386 | 0.773 | -0.771
9 |  | ж/д | 2011 |  | 16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.9384 | -33.9374 | 0.305 | 0.305 | 11.222 | 11.222 | 0.802 | -0.802
9 |  | ТЦ "Запсковье", 1 очередь | 2008 | есть | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.0538 | -20.0529 | 0.031 | 0.031 | 1.474 | 1.474 | 0.329 | -0.329
22 |  |  |  |  | 53 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.3868 | -61.2211 | 0.048 | 0.045 | 0.798 | 0.744 | 0.349 | -0.337
22 |  | магазин | 2011 | есть | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4733 | -8.467 | 0.394 | 0.393 | 17.196 | 17.171 | 0.657 | -0.657
9 |  | ООО Рентол Эльдорадо | 2005 | есть | 80 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5838 | -4.5714 | 0.007 | 0.007 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | -0.075
9 |  | ХимЛегМаш адм.зд, пл.2 | 2008 | есть | 78 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4361 | -0.4275 | 0.021 | 0.02 | 0.262 | 0.251 | 0.064 | -0.063
9 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.2401 | -26.0484 | 0.012 | 0.011 | 2.524 | 2.488 | 0.431 | -0.427
9 |  |  |  |  | 50 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.116 | -77.197 | 0.277 | 0.263 | 4.552 | 4.334 | 0.709 | -0.692
9 |  | ж/д, уз.1+ИТП №1 | 2008 | есть | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1257 | -7.1053 | 0.01 | 0.01 | 1.642 | 1.632 | 0.263 | -0.262
9 |  |  | 2008 | есть | 19 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0178 | -4.9941 | 0.144 | 0.143 | 6.031 | 5.974 | 0.389 | -0.387
9 |  |  | 2008 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4354 | -2.4267 | 0.005 | 0.005 | 1.421 | 1.41 | 0.189 | -0.188
9 |  | ИТП №3 | 2008 | есть | 42.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5823 | -2.5676 | 0.078 | 0.077 | 1.597 | 1.579 | 0.2 | -0.199
0 |  | тк3-22-9 | 2008 | есть | 43.7 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | тк3-16-41 | 2008 |  | 86.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2267 | -6.187 | 0.834 | 0.823 | 9.286 | 9.168 | 0.483 | -0.48
0 |  |  |  |  | 34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ж/д |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5665 | -2.5548 | 0.112 | 0.111 | 9.059 | 8.976 | 0.379 | -0.377
9 |  | уз. 2(4-5подъезд) |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5709 | -1.5617 | 0.003 | 0.003 | 0.591 | 0.584 | 0.122 | -0.121
9 |  |  | 2002 |  | 78 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7286 | -3.6932 | 0.036 | 0.036 | 0.449 | 0.441 | 0.138 | -0.136
9 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6596 | -1.6386 | 0.003 | 0.003 | 0.089 | 0.087 | 0.061 | -0.06
0 |  |  |  |  | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 91 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3752 | -0.3731 | 0.206 | 0.204 | 2.219 | 2.193 | 0.135 | -0.135
9 |  | уз. 1 Гл.корп. |  |  | 166 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7721 | -0.7643 | 1.586 | 1.554 | 9.395 | 9.206 | 0.278 | -0.276
9 |  |  |  |  | 75 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6769 | -18.5885 | 0.264 | 0.262 | 3.399 | 3.367 | 0.441 | -0.439
9 |  |  |  |  | 14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0083 | -2.9822 | 0.002 | 0.002 | 0.088 | 0.087 | 0.071 | -0.07
9 |  |  | 2009 | есть | 53.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6571 | -15.6195 | 0.054 | 0.054 | 0.899 | 0.894 | 0.257 | -0.256
9 |  |  | 2009 | есть | 25.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6549 | -15.6217 | 0.068 | 0.067 | 2.388 | 2.378 | 0.37 | -0.369
22 |  |  | 2004 |  | 61 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1043 | -4.0855 | 0.114 | 0.113 | 1.696 | 1.68 | 0.231 | -0.23
9 |  |  | 2007 |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.375 | -3.3461 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.041 | 0.055 | -0.055
22 | ТК 4 |  | 2006 |  | 17.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.5006 | -55.2755 | 0.213 | 0.212 | 11.293 | 11.201 | 0.911 | -0.907
22 |  | ж/д ул.Труда,5 | 2001 |  | 43.17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2146 | -1.2068 | 0.017 | 0.017 | 0.353 | 0.349 | 0.094 | -0.094
22 | ТК 2-4 | ж/д ул.Герцена,10 |  |  | 9.95 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2032 | -3.1837 | 0.017 | 0.016 | 1.033 | 1.02 | 0.18 | -0.179
22 | ТК 2-4 | ж/д ул.Герцена,8 | 2016 | есть | 24.13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6589 | -2.642 | 0.25 | 0.246 | 9.722 | 9.599 | 0.393 | -0.39
22 | ТК 2-4 |  |  |  | 20.96 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1413 | -4.103 | 0.016 | 0.015 | 0.554 | 0.544 | 0.153 | -0.151
22 |  | ТК 2-5 |  |  | 36.13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.834 | -1.819 | 0.013 | 0.013 | 0.339 | 0.333 | 0.103 | -0.102
22 |  |  | 2002 |  | 48.66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0661 | -1.0582 | 0.006 | 0.006 | 0.114 | 0.113 | 0.06 | -0.06
22 |  |  |  |  | 54.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.891 | -2.8744 | 0.016 | 0.016 | 0.27 | 0.267 | 0.107 | -0.106
22 |  |  |  |  | 18 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7775 | -2.7759 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.046 | -0.046
22 | ТК 2-3-1-6 | ж/д ул.Л.Поземского,62 |  |  | 29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2641 | -0.2529 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | -0.014
22 | ТК 3 | Школа №2 ул.Л.Поземского,65 | 2006 |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6686 | -2.6555 | 0.07 | 0.069 | 1.706 | 1.689 | 0.207 | -0.206
22 | ТК 2 | ж/д ул.А.Невского,3 | 2003 |  | 50.36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.418 | -3.3986 | 0.021 | 0.021 | 0.378 | 0.373 | 0.126 | -0.125
22 | ТК 4 | ж/д ул.Л.Поземского,66 |  |  | 9.93 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2419 | -0.2345 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | -0.013
22 | тк | "Спецмонтаж" ул.Весенняя,5 |  |  | 35.51 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2792 | -1.2718 | 0.006 | 0.015 | 0.165 | 0.387 | 0.072 | -0.099
22 | ТК 2-3-1-6 | ж/д ул.Л.Поземского,60 |  |  | 10.77 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2819 | -0.2731 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.022 | -0.021
22 | тк | тк |  |  | 7.15 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8549 | -4.8266 | 0.006 | 0.006 | 0.557 | 0.55 | 0.16 | -0.159
22 | тк | тк |  |  | 29.67 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2466 | -3.2271 | 0.008 | 0.008 | 0.249 | 0.246 | 0.107 | -0.106
22 | тк | тк |  |  | 27.86 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6303 | -1.6206 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.062 | 0.054 | -0.053
22 | тк | ж/д ул.Л.Поземского,61а 3 т/у |  |  | 5.08 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6081 | -1.5996 | 0.024 | 0.023 | 3.556 | 3.519 | 0.237 | -0.236
22 | тк | ж/д ул.Л.Поземского,61а 2 т/у |  |  | 4.69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6157 | -1.6072 | 0.022 | 0.022 | 3.59 | 3.552 | 0.239 | -0.237
22 | тк | ж/д ул.Л.Поземского,61а 1 т/у |  |  | 4.57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6297 | -1.6212 | 0.022 | 0.022 | 3.652 | 3.614 | 0.241 | -0.239
22 | тк | ж/д ул.Л.Поземского,61 | 2002 |  | 63.11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5396 | -4.5136 | 0.048 | 0.048 | 0.666 | 0.659 | 0.168 | -0.167
22 | тк | ТК 1 | 1997 |  | 35.46 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.7084 | -20.6034 | 0.067 | 0.17 | 1.572 | 4.136 | 0.34 | -0.487
22 | тк |  |  |  | 13.47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5964 | -0.5918 | 0.007 | 0.007 | 0.489 | 0.482 | 0.088 | -0.087
22 |  | Автотрансконсалтинг ул.Л.Поз., |  |  | 10.99 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1979 | -0.1957 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.053 | 0.029 | -0.029
22 |  | Авт. надзор ул.Л.Поземского,63 |  |  | 34.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3984 | -0.3961 | 0.008 | 0.008 | 0.218 | 0.216 | 0.059 | -0.058
22 |  |  | 2004 |  | 124.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.3229 | -56.0419 | 1.515 | 1.5 | 11.63 | 11.514 | 0.924 | -0.92
22 | ТК 4 | ж/д ул.Л.Поземского,64 | 2014 | нет | 17.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2639 | -0.2527 | 0 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.02 | -0.02
22 | ул.Л.Поземского, 61 |  |  |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7781 | -2.7754 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.046 | -0.046
22 | тк | ТК 3 | 2015 |  | 12 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.363 | -25.2413 | 0.013 | 0.012 | 0.444 | 0.44 | 0.223 | -0.222
22 | ТК 2 | ж/д ул.А.Невского,1 | 2001 |  | 44.74 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4526 | -4.4276 | 0.034 | 0.034 | 0.641 | 0.634 | 0.164 | -0.163
22 | ЦТП ул.Школьная,7 |  |  |  | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.7379 | -30.5266 | 0.019 | 0.019 | 3.464 | 3.416 | 0.504 | -0.501
22 |  |  | 2001 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.521 | -29.3179 | 0.003 | 0.003 | 3.195 | 3.151 | 0.484 | -0.481
22 | ТК 2 |  |  |  | 104.93 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4946 | -19.3822 | 0.183 | 0.181 | 1.393 | 1.377 | 0.32 | -0.318
22 |  | ТК 3-1-3 |  |  | 88.85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0928 | -3.0651 | 0.093 | 0.091 | 0.963 | 0.946 | 0.174 | -0.172
22 | ТК 3-1-2 |  | 2008 | есть | 39.89 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1051 | -9.0399 | 0.384 | 0.379 | 8.346 | 8.227 | 0.512 | -0.509
22 |  |  | 2008 | есть | 44 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4938 | -2.4792 | 0.074 | 0.073 | 1.49 | 1.472 | 0.193 | -0.192
22 |  | ТК 3-2-1 | 2001 |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.4663 | -19.3408 | 0.456 | 0.45 | 12.25 | 12.093 | 0.719 | -0.714
22 |  |  |  |  | 82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2168 | -1.2089 | 0.031 | 0.031 | 0.355 | 0.35 | 0.094 | -0.094
22 | ТК 3-1-2-1 | ж/д ул.Первомайская,20 | 2005 | есть | 22.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4289 | -0.4251 | 0.006 | 0.006 | 0.253 | 0.249 | 0.063 | -0.063
22 | ТК 1 | ТК 2 |  |  | 79.77 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0607 | -21.9167 | 0.033 | 0.033 | 0.319 | 0.315 | 0.19 | -0.189
22 |  |  |  |  | 94.65 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8175 | -16.73 | 0.113 | 0.112 | 1.037 | 1.026 | 0.276 | -0.275
22 |  | ЦТП ул.Школьная,2 |  |  | 5.48 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5122 | -6.5117 | 0.003 | 0.003 | 0.155 | 0.155 | 0.107 | -0.107
22 |  |  |  |  | 13.95 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6225 | -2.6057 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.043 | -0.043
22 |  | магазин ул.Школьная,2 |  |  | 8.51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3001 | -0.2986 | 0.001 | 0.001 | 0.124 | 0.123 | 0.044 | -0.044
22 |  |  | 2001 | есть | 63.02 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3786 | -7.3181 | 0.039 | 0.039 | 0.53 | 0.522 | 0.174 | -0.173
22 |  |  |  |  | 14.46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.864 | -5.8189 | 0.006 | 0.006 | 0.335 | 0.33 | 0.139 | -0.137
22 | ТК 3 |  | 2000 |  | 42.06 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7874 | -1.7724 | 0.035 | 0.034 | 0.765 | 0.752 | 0.139 | -0.137
22 | ТК 3-2-1 | ж/д ул.Школьная,7 |  |  | 24.72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0641 | -3.0442 | 0.064 | 0.063 | 2.249 | 2.22 | 0.238 | -0.236
22 | ТК 3-2-0 |  | 2008 | есть | 12.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3328 | -1.324 | 0.007 | 0.007 | 0.425 | 0.42 | 0.103 | -0.103
22 |  |  |  |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3327 | -1.3241 | 0.073 | 0.072 | 2.442 | 2.411 | 0.197 | -0.196
22 | ТК 2-3-1 |  | 2006 |  | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.4253 | -70.0287 | 0.73 | 0.722 | 18.183 | 17.979 | 1.156 | -1.149
22 |  | ж/д ул.Набат,3 |  |  | 6.93 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0239 | -3.0075 | 0.019 | 0.019 | 2.19 | 2.166 | 0.234 | -0.233
22 | ТК 2-3-1-3 |  | 2005 |  | 63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.7981 | -59.4795 | 0.92 | 0.91 | 13.109 | 12.97 | 0.981 | -0.976
22 |  | ж/д ул.Л.Поземского,44 | 2013 | есть | 11.75 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4685 | -3.4443 | 0.048 | 0.047 | 2.882 | 2.841 | 0.269 | -0.267
22 | ТК 2-3-1-2 | ТК 2-3-1-3 | 2012 | есть | 62 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.064 | -59.7385 | 0.844 | 0.835 | 13.226 | 13.083 | 0.986 | -0.98
22 | ТК 2-3-1-1 | ТК 2-3-1-2 | 2012 | есть | 37.63 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.0656 | -59.7369 | 0.593 | 0.586 | 13.227 | 13.082 | 0.986 | -0.98
22 |  |  | 2004 |  | 95.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.3269 | -56.0378 | 1.21 | 1.198 | 11.631 | 11.512 | 0.924 | -0.919
22 |  |  | 2011 | есть | 61 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8677 | -61.516 | 0.906 | 0.896 | 14.032 | 13.873 | 1.015 | -1.009
22 |  |  | 2006 |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7929 | -3.7763 | 0.05 | 0.049 | 3.446 | 3.416 | 0.294 | -0.293
22 | ТК 2-3-1-3 | ЖСК ул.Л.Поземского,51 | 2007 |  | 37.06 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2633 | -0.2617 | 0.004 | 0.004 | 0.095 | 0.094 | 0.039 | -0.039
22 |  |  | 2006 |  | 74.31 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.5037 | -55.2724 | 1.001 | 0.993 | 11.294 | 11.2 | 0.911 | -0.907
22 |  |  | 2006 |  | 18.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5283 | -0.5053 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.026 | 0.03 | -0.028
22 | ТК 1 | тк | 2010 |  | 27 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.7069 | -20.6044 | 0.142 | 0.141 | 4.178 | 4.136 | 0.489 | -0.487
19 | ул.Л.Поземского, 61 | тк |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.9957 | -57.8036 | 0.15 | 0.149 | 12.331 | 12.249 | 0.952 | -0.948
22 |  | ТК 2-3-1-6 | 2006 |  | 86.31 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56.0357 | -55.7741 | 1.076 | 1.066 | 11.512 | 11.404 | 0.919 | -0.915
22 | ТК 3 | ТК 4 |  |  | 45 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.258 | -55.0417 | 0.584 | 0.579 | 11.194 | 11.107 | 0.907 | -0.903
22 | тк | ТК 2 | 2003 |  | 56.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3117 | -11.265 | 0.263 | 0.261 | 4.137 | 4.102 | 0.418 | -0.416
22 | ТК 2-3-1-1 | Приют ул.Набат,6а |  |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7948 | -1.7863 | 0.013 | 0.013 | 0.772 | 0.764 | 0.139 | -0.139
22 |  |  |  |  | 60.36 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.1962 | -40.944 | 0.079 | 0.078 | 1.112 | 1.099 | 0.355 | -0.353
22 | ТК 2 | ж/д ул.Волкова,1 |  |  | 66.05 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5597 | -2.541 | 0.016 | 0.016 | 0.212 | 0.209 | 0.094 | -0.094
22 |  | ж/д ул.Герцена,14 |  |  | 7.83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6726 | -2.6566 | 0.092 | 0.091 | 9.823 | 9.706 | 0.395 | -0.392
22 |  | ТК 3-1 |  |  | 120 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.9523 | -38.7183 | 0.737 | 0.729 | 5.562 | 5.496 | 0.639 | -0.635
22 | ТК 3-1 | ж/д ул.Школьная,9 |  |  | 27.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8995 | -0.8924 | 0.033 | 0.032 | 1.113 | 1.095 | 0.133 | -0.132
22 |  | ТК 3-1-1 |  |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0547 | -9.9772 | 0.246 | 0.242 | 3.268 | 3.218 | 0.371 | -0.368
22 | ТК 3-1-1 | ТК 3-1-2 |  |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0533 | -9.9785 | 0.153 | 0.151 | 10.175 | 10.024 | 0.566 | -0.561
22 | ТК 3-2-2 | ТК 3-2-0 | 2008 | есть | 16.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9163 | -1.9027 | 0.018 | 0.018 | 0.88 | 0.867 | 0.149 | -0.148
22 | ТК 3-2-0 | ж/д ул.Московская,4 |  |  | 7.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5834 | -0.5788 | 0.004 | 0.004 | 0.468 | 0.461 | 0.086 | -0.085
22 | ТК 3-2-2 | ТК 3-2-3 |  |  | 28.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9012 | -13.8149 | 0.213 | 0.211 | 6.247 | 6.17 | 0.513 | -0.51
22 | ТК 3-2-3 |  |  |  | 69.03 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7408 | -9.6856 | 0.242 | 0.239 | 3.067 | 3.033 | 0.36 | -0.358
22 | ТК 3-2-5 | ТК 3-2-6 | 2017 | нет | 13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1717 | -5.1373 | 0.043 | 0.043 | 2.693 | 2.657 | 0.291 | -0.289
22 | ТК 3-2-6 | д/сад ул.Первомайская,7 |  |  | 7.59 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9547 | -0.9475 | 0.002 | 0.002 | 0.218 | 0.215 | 0.074 | -0.073
22 | ТК 3-2-6 | ТК 3-2-7 | 1999 |  | 74.31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2168 | -4.1899 | 0.14 | 0.138 | 1.79 | 1.767 | 0.237 | -0.236
22 | ТК 3-2-7 | Школа №12 ул.Труда,25/3 | 1999 |  | 47.18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9367 | -3.9136 | 0.081 | 0.08 | 1.56 | 1.542 | 0.222 | -0.22
22 | ТК 3-2-7 |  | 2007 | есть | 11.27 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2791 | -0.2772 | 0.038 | 0.037 | 3.126 | 3.084 | 0.141 | -0.14
22 |  | ж/д ул.Герцена,16 3 т/у |  |  | 5.81 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5127 | -1.5011 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.073 | 0.056 | -0.055
22 |  |  |  |  | 13.46 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8636 | -5.8193 | 0.006 | 0.006 | 0.335 | 0.33 | 0.139 | -0.137
22 | ТК 3 | ж/д ул.Первомайская,6 | 1999 |  | 49.46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3957 | -2.3803 | 0.415 | 0.41 | 7.893 | 7.792 | 0.354 | -0.352
22 |  |  |  |  | 4.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6789 | -7.6165 | 0.002 | 0.002 | 0.216 | 0.213 | 0.126 | -0.125
22 |  | ж/д ул.Школьная,2 2 т/у |  |  | 27.32 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3374 | -1.3292 | 0.273 | 0.27 | 9.537 | 9.421 | 0.325 | -0.323
22 |  | ж/д ул.Школьная,2 1 т/у |  |  | 34 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2845 | -1.2771 | 0.306 | 0.303 | 8.797 | 8.696 | 0.312 | -0.31
22 | ТК 3-2-2 | ж/д ул.Московская,2 |  |  | 24.98 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5838 | -0.5798 | 0.013 | 0.013 | 0.469 | 0.462 | 0.086 | -0.086
22 | ТК 3-1-2-1 | ж/д ул.Первомайская,22 | 2005 | есть | 48.31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5187 | -0.5141 | 0.019 | 0.018 | 0.37 | 0.363 | 0.077 | -0.076
22 |  | ж/д ул.Школьная,11 | 2008 | есть | 4.34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5179 | -3.496 | 0.094 | 0.092 | 17.019 | 16.808 | 0.52 | -0.516
0 | ТК 2 |  |  |  | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ТК 1-2 |  |  | 43.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 1-2 |  |  |  | 8.81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 1-2 |  |  |  | 47.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 43.96 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 14.49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5.94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 6.89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 41.07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК 3-1-1 |  |  |  | 34.38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | "Псковтисиз" ул.Первомайская,1 |  |  | 74.11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТК 3-1 | ЦТП ул.Школьная,7 |  |  | 65.32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.0477 | -37.8309 | 0.438 | 0.433 | 5.307 | 5.247 | 0.624 | -0.621
0 |  |  |  |  | 17.27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ТК 3-2-4 | 1998 |  | 29.05 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7395 | -9.6869 | 0.073 | 0.072 | 2.241 | 2.217 | 0.32 | -0.318
22 | ТК 3-2-4 | д/сад ул.Первомайскя,3 | 2010 | есть | 13.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7294 | -3.7231 | 0.052 | 0.052 | 3.331 | 3.32 | 0.289 | -0.289
22 | ТК 3-2-4 | ТК 3-2-5 |  |  | 115.11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0095 | -5.9644 | 0.443 | 0.436 | 3.636 | 3.581 | 0.338 | -0.336
22 | ТК 3-2-5 | "Свой дом" ул.Первомайская,18 | 1999 |  | 41.81 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8364 | -0.8285 | 0.008 | 0.008 | 0.168 | 0.164 | 0.065 | -0.064
22 | ТК 3-2-1 | ТК 3-2-2 | 2001 |  | 13.43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4016 | -16.2972 | 0.144 | 0.142 | 8.697 | 8.586 | 0.606 | -0.602
22 | ТК 3-1-2 | ТК 3-1-2-1 | 2005 | есть | 19.47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9479 | -0.939 | 0.002 | 0.002 | 0.09 | 0.089 | 0.053 | -0.053
22 |  | ТК 4 | 2002 | есть | 6 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2391 | -2.2306 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | -0.02
22 | ТК 4 | ж/д ул.Школьная,8 | 2001 | есть | 34.68 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2387 | -2.2311 | 0.045 | 0.045 | 1.2 | 1.192 | 0.174 | -0.173
22 |  |  |  |  | 13.91 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.787 | -1.7728 | 0.012 | 0.012 | 0.765 | 0.753 | 0.139 | -0.137
22 |  | почта ул.Герцена,16 |  |  | 13.91 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3901 | -0.3877 | 0.003 | 0.003 | 0.209 | 0.207 | 0.058 | -0.057
22 |  | ж/д ул.Герцена,16 1 т/у |  |  | 4.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3967 | -1.3852 | 0.016 | 0.016 | 2.683 | 2.639 | 0.206 | -0.205
22 |  | ж/д ул.Герцена,16 2 т/у |  |  | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6793 | -1.6678 | 0.025 | 0.025 | 3.878 | 3.825 | 0.248 | -0.246
22 |  |  |  |  | 34.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1839 | -4.1519 | 0.021 | 0.021 | 0.566 | 0.557 | 0.154 | -0.153
22 |  | ТК 3 |  |  | 11.66 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1832 | -4.1526 | 0.025 | 0.024 | 1.762 | 1.736 | 0.235 | -0.234
22 | ТК 3-2-3 | ж/д ул.Московская,1 | 2002 | есть | 17.49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1599 | -4.1299 | 0.012 | 0.012 | 0.559 | 0.551 | 0.154 | -0.152
22 |  |  |  |  | 3.46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0749 | -4.0463 | 0.004 | 0.003 | 0.537 | 0.529 | 0.15 | -0.149
22 |  |  | 2006 | есть | 59.51 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0847 | -0.084 | 0.018 | 0.017 | 0.287 | 0.283 | 0.043 | -0.043
23 | Котельная ул. Волкова, 3А | т.А |  |  | 7.67 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 142.4067 | -141.3111 | 0.249 | 0.245 | 13.291 | 13.087 | 1.227 | -1.218
22 | ТК 0 | ТК 2-1 |  |  | 18.5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68.2917 | -67.8658 | 0.099 | 0.098 | 3.056 | 3.018 | 0.588 | -0.585
22 |  | ТК 2-3 |  |  | 42.68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5373 | -12.4389 | 0.029 | 0.028 | 0.576 | 0.567 | 0.206 | -0.204
22 |  | ж/д ул.Волкова,2 |  |  | 5.22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3392 | -2.325 | 0.051 | 0.05 | 7.525 | 7.434 | 0.345 | -0.343
22 | ТК 2-1-2 | ж/д ул.Труда,17 | 2006 | есть | 20.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9732 | -0.9665 | 0.029 | 0.029 | 1.302 | 1.284 | 0.144 | -0.143
22 |  | общежитие ул.Труда,6 |  |  | 5.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2771 | -1.2669 | 0.015 | 0.015 | 2.243 | 2.207 | 0.189 | -0.187
22 | ТК 2-1-3 | ТК 2-1-3-1 | 2004 |  | 45.8 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 105.1349 | -104.4027 | 0.432 | 0.426 | 7.244 | 7.143 | 0.906 | -0.9
22 |  |  | 2001 |  | 21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3939 | -14.2867 | 0.154 | 0.152 | 6.698 | 6.599 | 0.531 | -0.527
22 |  |  | 2001 |  | 12.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6066 | -12.5138 | 0.083 | 0.082 | 5.138 | 5.062 | 0.465 | -0.462
22 |  | ж/д ул.Волкова,7 |  |  | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4745 | -1.4654 | 0.044 | 0.043 | 2.99 | 2.953 | 0.218 | -0.216
22 | ТК 2-1-6 | Нарк. диспансер ул.Л.Поземског |  |  | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5208 | -0.5181 | 0.006 | 0.006 | 0.373 | 0.369 | 0.077 | -0.077
22 | ТК 2-1-7 | ТК 2-1-8 | 2003 |  | 53.13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8426 | -5.7991 | 0.07 | 0.069 | 1.104 | 1.087 | 0.216 | -0.214
22 |  | "Парфюм-продукт" ул.Волкова,9 |  |  | 7.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6095 | -0.6057 | 0.005 | 0.005 | 0.511 | 0.505 | 0.09 | -0.089
22 | ТК 3-1-3 | ж/д ул.Школьная,13 |  |  | 4.21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6712 | -0.6614 | 0.001 | 0.001 | 0.108 | 0.105 | 0.052 | -0.051
22 | ТК 3-1-3 | ТК 3-1-4 |  |  | 9.36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4206 | -2.4048 | 0.016 | 0.016 | 1.403 | 1.385 | 0.188 | -0.186
22 | ТК 3-1-4 | ж/д ул.Труда,19 |  |  | 5.77 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6358 | -0.6319 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.096 | 0.049 | -0.049
22 | ТК 3-1-4 | ж/д ул.Труда,21 |  |  | 20.75 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7847 | -1.773 | 0.008 | 0.008 | 0.321 | 0.316 | 0.1 | -0.1
22 |  | ж/д ул.Труда,7 |  |  | 5.88 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3153 | -1.3072 | 0.018 | 0.017 | 2.379 | 2.35 | 0.194 | -0.193
22 | ТК 2-1-4 |  |  |  | 9.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5705 | -0.5669 | 0.005 | 0.005 | 0.448 | 0.442 | 0.084 | -0.084
22 |  | "Планер" ул.Школьная,19а |  |  | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3179 | -0.3161 | 0.001 | 0.001 | 0.139 | 0.137 | 0.047 | -0.047
22 |  | "Онтарио-В" ул.Школьная,19б | 2002 |  | 17.54 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2526 | -0.2508 | 0.048 | 0.047 | 2.561 | 2.523 | 0.128 | -0.127
0 | ТК 2-3 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 17.46 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 4.82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | т.А | ТК 0 |  |  | 6.3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.1967 | -40.9435 | 0.021 | 0.021 | 1.234 | 1.219 | 0.369 | -0.367
22 | ТК 2-1 | ТК 2-1-1 | 2005 | есть | 54.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85.6959 | -85.1312 | 0.316 | 0.312 | 4.813 | 4.75 | 0.738 | -0.733
22 | ТК 2-1-8 | ТК 2-1-9 | 2003 |  | 131.77 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9358 | -4.9007 | 0.11 | 0.109 | 0.788 | 0.776 | 0.182 | -0.181
22 |  | ТК 2-1-7 | 2003 |  | 23.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.843 | -5.7987 | 0.032 | 0.031 | 1.104 | 1.087 | 0.216 | -0.214
22 | ТК 2-1-6 |  | 2001 |  | 81.9 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6082 | -10.5333 | 0.25 | 0.247 | 2.659 | 2.621 | 0.349 | -0.346
22 |  | ж/д ул.Л.Поземского,11,13, ул. | 2003 |  | 8.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7635 | -4.7364 | 0.009 | 0.009 | 0.734 | 0.725 | 0.176 | -0.175
22 | ТК 2-1-1 | ТК 2-1-2 | 2006 | есть | 45.3 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85.6995 | -85.1275 | 0.245 | 0.241 | 4.813 | 4.749 | 0.738 | -0.733
22 |  | Оптовая база ул.Волкова,9 |  |  | 12.46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4303 | -1.42 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0.065 | 0.053 | -0.052
22 |  | ТК 2-1-6 | 2001 |  | 131.85 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1319 | -11.0486 | 0.419 | 0.412 | 2.928 | 2.884 | 0.366 | -0.363
22 | ТК 2-1-9 | ТК 2-1-10 | 2003 |  | 49.66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9333 | -4.9032 | 0.044 | 0.043 | 0.787 | 0.777 | 0.182 | -0.181
22 |  | ж/д ул.Л.Поземского,8 |  |  | 5.07 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0408 | -2.0303 | 0.038 | 0.038 | 5.728 | 5.669 | 0.301 | -0.3
22 |  |  | 2005 | есть | 27.25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5196 | -2.5097 | 0.05 | 0.049 | 1.52 | 1.509 | 0.195 | -0.195
22 | ТК 2-1-2 |  | 2006 | есть | 39.15 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.8456 | -88.2522 | 0.317 | 0.313 | 5.173 | 5.104 | 0.765 | -0.76
22 | ТК 2-1-8 | ж/д ул.Л.Поземского,22,24 | 2003 |  | 67.85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9058 | -0.8994 | 0.08 | 0.079 | 1.128 | 1.112 | 0.134 | -0.133
0 |  | ж/д ул.Герцена,8а |  |  | 6.64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 15.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1409 | -4.1034 | 0.01 | 0.01 | 0.554 | 0.544 | 0.153 | -0.151
22 |  | ж/д ул.Герцена,8а блок Б |  |  | 5.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4164 | -1.4037 | 0.019 | 0.018 | 2.759 | 2.71 | 0.209 | -0.207
22 | ТК 2-5 | ж/д ул.Герцена,6а |  |  | 12.78 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7663 | -0.7623 | 0.012 | 0.012 | 0.808 | 0.799 | 0.113 | -0.113
22 | ТК 2-5 | ТК 2-6 | 2017 | нет | 30.46 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0667 | -1.0576 | 0.004 | 0.004 | 0.115 | 0.113 | 0.06 | -0.06
22 | ТК 2-6 |  |  |  | 21.14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0663 | -1.058 | 0.003 | 0.003 | 0.114 | 0.113 | 0.06 | -0.06
0 |  | "Подросток" ул.Герцена,5 |  |  | 27.66 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 4.56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | музей ул.Герцена, 1/1 | 2003 | есть | 24.92 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0655 | -1.0588 | 0.003 | 0.003 | 0.114 | 0.113 | 0.06 | -0.06
22 |  |  |  |  | 9.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3229 | -2.3114 | 0.077 | 0.076 | 7.421 | 7.347 | 0.343 | -0.341
22 |  | ж/д ул.Герцена,8а блок А |  |  | 3.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8895 | -0.8818 | 0.006 | 0.006 | 1.088 | 1.069 | 0.131 | -0.13
22 |  |  |  |  | 40.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7243 | -2.7 | 0.011 | 0.011 | 0.24 | 0.236 | 0.101 | -0.1
22 |  | ж/д ул.Л.Поземского,6а |  |  | 42.87 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.567 | -0.564 | 0.077 | 0.076 | 1.714 | 1.696 | 0.138 | -0.137
22 |  |  |  |  | 17.61 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.0933 | -26.9239 | 0.012 | 0.012 | 0.481 | 0.475 | 0.233 | -0.232
22 | ТК 2-3 |  |  |  | 50.54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5309 | -2.5131 | 0.012 | 0.012 | 0.207 | 0.204 | 0.093 | -0.093
22 | ТК 2-3 | ТК 2-4 |  |  | 40.73 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0046 | -9.9276 | 0.049 | 0.049 | 0.975 | 0.96 | 0.236 | -0.235
22 | ТК 2-1-10 |  |  |  | 31.28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9324 | -4.9041 | 0.029 | 0.028 | 0.786 | 0.778 | 0.182 | -0.181
22 | ТК 2-1-3-1 | ТК 2-1-4 | 2005 |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1588 | -1.1511 | 0.001 | 0.001 | 0.322 | 0.317 | 0.09 | -0.089
22 | ТК 2-1-3-1 | ТК 2-2-3 | 2004 |  | 152 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 106.306 | -105.5415 | 1.29 | 1.271 | 7.406 | 7.3 | 0.916 | -0.909
22 | ТК 2-2-1 | ТК 2-2-2 | 2004 |  | 55.66 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108.2902 | -107.4846 | 0.577 | 0.568 | 7.685 | 7.571 | 0.933 | -0.926
22 | ТК 2-3 | ТК 2-3-1 | 2001 |  | 120.92 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72.199 | -71.7734 | 0.47 | 0.464 | 3.416 | 3.376 | 0.622 | -0.618
22 |  |  | 2001 |  | 21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0038 | -14.892 | 0.175 | 0.173 | 7.278 | 7.169 | 0.554 | -0.55
22 | ТК 2 | Общ. ПТУ - 14 ул.Первомайская, | 2004 |  | 11.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2395 | -2.2278 | 0.008 | 0.008 | 0.505 | 0.5 | 0.126 | -0.125
22 | ТК 2 | ТК 2-3 |  |  | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 93.63 | -92.9831 | 0.196 | 0.193 | 32.139 | 31.697 | 1.536 | -1.526
22 | ТК 2-2 | Военкомат ул.Первомайская,38 |  |  | 25.94 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4267 | -3.4028 | 0.087 | 0.086 | 2.812 | 2.773 | 0.266 | -0.264
22 | ТК 2-3 | Колледж культуры ул.Набат,5 |  |  | 71.39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8806 | -3.8508 | 0.038 | 0.038 | 0.487 | 0.479 | 0.143 | -0.142
22 | ТК 1 | ТК 2 | 1995 |  | 34.13 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 203.5839 | -202.1581 | 1.228 | 1.21 | 27.163 | 26.784 | 1.754 | -1.742
22 | ТК 2-2 | ТК 2-4 | 2004 |  | 46.44 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7855 | -6.7399 | 0.01 | 0.01 | 0.169 | 0.167 | 0.111 | -0.111
22 | ТК 2 | т.ТК 2 |  |  | 1.84 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 107.7117 | -106.95 | 0.152 | 0.15 | 8.438 | 8.319 | 0.965 | -0.958
22 | т.ТК 2 | ж/д ул.Первомайская,41а |  |  | 13.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9571 | -0.9528 | 0.02 | 0.02 | 1.26 | 1.248 | 0.141 | -0.141
22 | т.ТК 2 | ТК 2-1 |  |  | 17 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124.2938 | -123.3674 | 0.312 | 0.308 | 10.125 | 9.974 | 1.071 | -1.063
22 | ТК 2-1 | ТК 2-2 | 2000 |  | 52.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124.2924 | -123.3687 | 0.671 | 0.661 | 10.125 | 9.975 | 1.071 | -1.063
22 | ТК 2-3-1 | ТК 2-3-2 |  |  | 27.53 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.764 | -1.7544 | 0.01 | 0.009 | 0.313 | 0.31 | 0.099 | -0.099
22 | ТК 2-3-2 | Гараж ул.Школьная,26а |  |  | 6.73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4025 | -0.4008 | 0.002 | 0.002 | 0.223 | 0.221 | 0.059 | -0.059
22 | ТК 2-2-1 | Спортзал ул.О.Кошевого,8 |  |  | 7.77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5757 | -1.5696 | 0.037 | 0.037 | 3.414 | 3.388 | 0.233 | -0.232
22 | ТК 2-2-1 |  | 2003 |  | 19.15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.205 | -4.1811 | 0.045 | 0.045 | 1.78 | 1.76 | 0.237 | -0.235
22 | ТК 2-2-2 | Д/сад ул.Первомайская,34 |  |  | 12.57 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.043 | -1.0364 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | -0.017
22 | ТК 2-4 | ТК 2-4-1 |  |  | 23.38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7835 | -6.7419 | 0.005 | 0.005 | 0.169 | 0.167 | 0.111 | -0.111
22 | ТК 2-4-1 | Школа искусств ул.О.Кошевого,8 |  |  | 10.14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8788 | -1.8681 | 0.002 | 0.002 | 0.114 | 0.113 | 0.069 | -0.069
22 | ТК 2-4-1 |  | 2015 | есть | 52.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3619 | -4.3354 | 0.037 | 0.036 | 0.615 | 0.608 | 0.161 | -0.16
22 |  | Школа ул.О.Кошевого,8 |  |  | 4.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6279 | -3.6077 | 0.108 | 0.107 | 18.1 | 17.899 | 0.536 | -0.533
22 | ТК 2-2 | ТК 2-2-1 | 2004 |  | 63.37 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114.076 | -113.2302 | 0.743 | 0.732 | 8.529 | 8.403 | 0.983 | -0.976
22 | ТК 2-2-2 | ТК 2-2-3 | 2003 |  | 63.18 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 107.2427 | -106.4527 | 0.58 | 0.572 | 7.537 | 7.427 | 0.924 | -0.917
22 | ТК 2-2-3 | Спецшкола ул.Первомайская,32 |  |  | 6.47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9265 | -0.9213 | 0.001 | 0.001 | 0.086 | 0.085 | 0.052 | -0.052
0 | ТК 2-4 | Гараж военкомата |  |  | 25.82 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Поликлиника ул.Школьная.24 |  |  | 21.58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5535 | -2.5409 | 0.018 | 0.018 | 0.656 | 0.65 | 0.144 | -0.143
22 | ТК 2-3-2 | Адм. Псковского района ул.Школ | 2002 |  | 16.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3611 | -1.354 | 0.047 | 0.046 | 2.548 | 2.521 | 0.201 | -0.2
22 |  | РИПС | 1999 |  | 24.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5768 | -0.5736 | 0.012 | 0.012 | 0.458 | 0.452 | 0.085 | -0.085
22 | ТК 2-4-2 | Администрация ул.О.Кошевого,4 | 1998 |  | 86.63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8074 | -1.7955 | 0.031 | 0.03 | 0.329 | 0.325 | 0.102 | -0.101
22 |  |  | 2007 | есть | 17.2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.847 | -88.2508 | 0.103 | 0.102 | 5.173 | 5.104 | 0.765 | -0.76
22 |  |  |  |  | 14.98 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1698 | -2.1614 | 0.004 | 0.004 | 0.152 | 0.151 | 0.08 | -0.08
22 | ТК 0 |  |  |  | 1.99 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.0934 | -26.9238 | 0.006 | 0.006 | 0.481 | 0.475 | 0.233 | -0.232
22 | ТК 2-1 |  |  |  | 2.13 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8802 | -14.7601 | 0.01 | 0.01 | 0.812 | 0.799 | 0.244 | -0.242
22 | ТК 2-4-1 | ж/д ул.Школьная,29 | 2007 |  | 32.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5418 | -0.5394 | 0.014 | 0.014 | 0.404 | 0.4 | 0.08 | -0.08
22 |  |  | 2005 | есть | 42.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8801 | -14.7602 | 0.045 | 0.044 | 0.812 | 0.799 | 0.244 | -0.242
22 | ТК 1 | ж/д ул.Волкова,3 |  |  | 32.35 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0312 | -5.0086 | 0.096 | 0.095 | 2.548 | 2.526 | 0.283 | -0.282
22 |  | ТК 2-1-3 | 2008 | есть | 32.2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90.1267 | -89.5152 | 0.26 | 0.256 | 5.323 | 5.251 | 0.777 | -0.771
22 | ТК 2-1-3 |  |  |  | 2.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0046 | -14.8912 | 0.043 | 0.043 | 7.278 | 7.169 | 0.554 | -0.55
22 | ТК 2-1-4 | "Светопись" ул.Школьная,19 |  |  | 8.24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5879 | -0.5845 | 0.005 | 0.005 | 0.475 | 0.47 | 0.087 | -0.086
0 |  |  |  |  | 76.93 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 2001 |  | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0045 | -14.8913 | 0.137 | 0.135 | 7.278 | 7.169 | 0.554 | -0.55
22 |  |  | 2001 |  | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0042 | -14.8916 | 0.176 | 0.173 | 7.278 | 7.169 | 0.554 | -0.55
22 |  |  |  |  | 44.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8783 | -14.762 | 0.038 | 0.037 | 0.812 | 0.799 | 0.244 | -0.242
22 |  |  | 2004 |  | 63 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 106.311 | -105.5364 | 0.508 | 0.5 | 7.407 | 7.299 | 0.916 | -0.909
22 |  |  | 2005 |  | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.5875 | -52.3881 | 0.283 | 0.281 | 10.138 | 10.062 | 0.863 | -0.86
22 |  |  | 2014 | есть | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0532 | -9.9786 | 0.207 | 0.204 | 10.175 | 10.024 | 0.566 | -0.561
22 |  |  | 2007 | есть | 12.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9935 | -3.9842 | 0.304 | 0.302 | 21.931 | 21.83 | 0.59 | -0.588
22 |  |  | 2007 | есть | 21.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6105 | -1.6014 | 0.083 | 0.082 | 3.567 | 3.527 | 0.238 | -0.236
22 |  |  | 2010 | есть | 22 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 140.0015 | -139.285 | 0.115 | 0.113 | 3.89 | 3.851 | 0.771 | -0.767
9 |  |  | 2007 | есть | 12.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1236 | -9.085 | 0.049 | 0.049 | 2.691 | 2.668 | 0.337 | -0.335
9 |  |  |  |  | 21.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.1532 | -29.0779 | 0.015 | 0.015 | 0.557 | 0.554 | 0.251 | -0.251
22 |  |  |  |  | 2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 106.7544 | -105.9973 | 0.056 | 0.055 | 7.469 | 7.363 | 0.92 | -0.913
22 |  |  |  |  | 132 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76.0902 | -75.6135 | 0.543 | 0.536 | 3.794 | 3.747 | 0.656 | -0.651
22 |  |  |  |  | 4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.5397 | -17.3697 | 0.013 | 0.012 | 1.128 | 1.106 | 0.288 | -0.285
22 |  |  |  |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3585 | -1.3501 | 0.051 | 0.051 | 2.538 | 2.507 | 0.201 | -0.199
22 |  |  | 2003 |  | 9 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3502 | -0.3479 | 0.011 | 0.01 | 1.013 | 1 | 0.1 | -0.099
22 |  |  | 2003 |  | 36 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.26 | -12.1921 | 0.059 | 0.058 | 1.464 | 1.448 | 0.29 | -0.288
22 |  |  | 2008 | есть | 2.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4652 | -2.4489 | 0.01 | 0.009 | 1.456 | 1.436 | 0.191 | -0.19
22 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2455 | -1.2381 | 0.022 | 0.022 | 2.133 | 2.108 | 0.184 | -0.183
22 |  |  |  |  | 12 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1129 | -0.1122 | 0.034 | 0.033 | 2.688 | 2.655 | 0.104 | -0.104
22 |  |  |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4085 | -6.3832 | 0.102 | 0.101 | 4.135 | 4.102 | 0.361 | -0.359
0 |  |  |  |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2009 | есть | 47 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5392 | -11.8561 | 0.031 | 0.028 | 0.576 | 0.515 | 0.206 | -0.195
9 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7069 | -1.696 | 0.041 | 0.041 | 4.007 | 3.956 | 0.252 | -0.25
9 |  |  |  |  | 12.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.39 | -4.3659 | 0.07 | 0.069 | 4.616 | 4.565 | 0.34 | -0.339
9 |  |  | 2009 | есть | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5785 | -2.5645 | 0.04 | 0.039 | 9.143 | 9.044 | 0.381 | -0.379
9 |  |  | 2009 | есть | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8114 | -1.8015 | 0.153 | 0.151 | 4.512 | 4.463 | 0.267 | -0.266
9 |  |  |  |  | 28.3 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0132 | -4.9985 | 0.003 | 0.008 | 0.092 | 0.243 | 0.082 | -0.118
9 |  |  | 2015 | есть | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4861 | -4.4699 | 0.025 | 0.025 | 2.026 | 2.011 | 0.252 | -0.252
9 |  |  |  |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1331 | -0.1323 | 0.01 | 0.009 | 0.876 | 0.865 | 0.073 | -0.072
9 |  |  | 2013 | есть | 51.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6409 | -10.6239 | 0.62 | 0.618 | 11.399 | 11.363 | 0.599 | -0.598
9 |  |  | 2012 | есть | 23 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6005 | -0.5967 | 0.049 | 0.049 | 1.923 | 1.898 | 0.146 | -0.145
9 |  |  |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.76 | -8.7366 | 0.495 | 0.492 | 18.38 | 18.282 | 0.679 | -0.677
9 |  |  |  |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.218 | -6.1708 | 0.184 | 0.181 | 3.892 | 3.834 | 0.35 | -0.347
9 |  |  |  |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3705 | -1.3572 | 0.015 | 0.014 | 0.45 | 0.441 | 0.106 | -0.105
9 |  |  | 2009 | есть | 140 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1674 | -1.1598 | 0.047 | 0.047 | 0.326 | 0.322 | 0.091 | -0.09
9 |  |  |  |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4476 | -1.4363 | 0.003 | 0.003 | 0.211 | 0.208 | 0.081 | -0.081
9 |  |  |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3487 | -0.3473 | 0.01 | 0.01 | 1.618 | 1.606 | 0.118 | -0.118
9 |  |  |  |  | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3801 | -8.3119 | 0.048 | 0.047 | 2.27 | 2.233 | 0.309 | -0.307
9 |  |  | 2009 | есть | 52 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5386 | -2.5164 | 0.035 | 0.034 | 0.649 | 0.637 | 0.143 | -0.142
9 |  |  | 2009 | есть | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1662 | -1.1611 | 0.013 | 0.013 | 0.326 | 0.323 | 0.09 | -0.09
9 |  |  |  |  | 3 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 272.117 | -300.0176 | 0.293 | 0.356 | 51.109 | 62.127 | 2.391 | -2.636
9 |  |  |  |  | 55 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 225.6663 | -253.6694 | 0.707 | 0.893 | 10.108 | 12.772 | 1.242 | -1.396
22 |  |  | 2001 |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.521 | -29.3179 | 0.673 | 0.664 | 208.732 | 205.869 | 2.289 | -2.273
9 |  |  | 2011 | есть | 48.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.8359 | -59.9552 | 0.144 | 0.139 | 2.426 | 2.356 | 0.524 | -0.517
9 |  |  | 2004 | есть | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.767 | -3.7433 | 0.144 | 0.142 | 3.399 | 3.356 | 0.292 | -0.29
9 |  |  | 2006 |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6314 | -1.6196 | 0.012 | 0.012 | 3.66 | 3.607 | 0.241 | -0.239
9 |  |  | 2003 |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7007 | -0.6962 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.116 | 0.054 | -0.054
9 |  |  | 2009 | есть | 12 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8999 | -15.7696 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.049 | 0.088 | -0.087
9 |  |  |  |  | 16.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5821 | -1.5757 | 0.065 | 0.065 | 3.442 | 3.414 | 0.234 | -0.233
9 |  |  | 2002 |  | 56 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8984 | -15.7711 | 0.054 | 0.053 | 0.927 | 0.912 | 0.261 | -0.259
9 |  |  | 2009 | есть | 83 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.4061 | -59.0152 | 0.268 | 0.265 | 2.567 | 2.533 | 0.532 | -0.529
9 |  |  |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3922 | -0.3898 | 0.005 | 0.005 | 0.714 | 0.705 | 0.09 | -0.09
9 |  |  |  |  | 69 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8616 | -11.4547 | 0.14 | 0.095 | 1.872 | 1.278 | 0.328 | -0.271
9 |  |  |  |  | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8595 | -11.4567 | 0.066 | 0.045 | 1.872 | 1.279 | 0.327 | -0.271
9 |  |  | 2009 | есть | 53 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5825 | -7.895 | 1.22 | 0.828 | 21.993 | 14.929 | 0.743 | -0.612
9 |  |  | 2009 | есть | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.582 | -7.8955 | 0.59 | 0.401 | 21.991 | 14.931 | 0.743 | -0.612
9 |  |  | 2013 | есть | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0398 | -10.0278 | 0.325 | 0.324 | 24.142 | 24.085 | 0.779 | -0.778
0 |  |  |  |  | 25 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 44 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4123 | -0.41 | 0.065 | 0.064 | 1.405 | 1.389 | 0.117 | -0.117
9 |  |  | 2004 |  | 30 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.7025 | -36.5169 | 0.029 | 0.029 | 0.883 | 0.874 | 0.316 | -0.315
9 |  |  | 2009 |  | 42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0616 | -2.0537 | 0.021 | 0.02 | 0.428 | 0.425 | 0.116 | -0.116
9 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8777 | -0.8723 | 0.004 | 0.003 | 1.059 | 1.047 | 0.13 | -0.129
9 |  |  |  |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5595 | -0.4837 | 0.004 | 0.003 | 0.431 | 0.322 | 0.083 | -0.071
9 |  |  |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3617 | -3.3421 | 0.012 | 0.012 | 2.707 | 2.675 | 0.261 | -0.259
9 |  |  | 2009 | нет | 13.6 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.405 | -0.4015 | 0.012 | 0.012 | 0.761 | 0.748 | 0.093 | -0.093
9 |  |  | 2008 | есть | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2002 | -3.1874 | 0.025 | 0.025 | 14.084 | 13.971 | 0.473 | -0.471
9 |  |  | 2008 | есть | 51.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2002 | -3.1874 | 0.063 | 0.062 | 1.031 | 1.023 | 0.18 | -0.179
9 |  |  |  |  | 32 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 268.5628 | -265.2136 | 0.224 | 0.219 | 5.41 | 5.276 | 1.025 | -1.012
9 |  |  |  |  | 86.03 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7877 | -0.7834 | 0.251 | 0.248 | 2.881 | 2.849 | 0.182 | -0.181
9 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6833 | -2.6682 | 0.001 | 0.001 | 0.233 | 0.23 | 0.099 | -0.099
9 |  |  | 2010 | есть | 10.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0118 | -4.9764 | 0.031 | 0.031 | 2.529 | 2.493 | 0.282 | -0.28
9 |  |  |  |  | 23 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0117 | -4.9763 | 0.006 | 0.006 | 0.245 | 0.241 | 0.118 | -0.118
9 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2736 | -2.2615 | 0.005 | 0.005 | 0.52 | 0.515 | 0.128 | -0.127
9 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6383 | -8.6118 | 0.007 | 0.007 | 2.412 | 2.398 | 0.319 | -0.318
9 |  |  |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6568 | -1.6563 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.027 | -0.027
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3957 | -1.3873 | 0.004 | 0.004 | 0.467 | 0.461 | 0.108 | -0.108
0 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 3 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8879 | -3.8643 | 0.003 | 0.003 | 0.357 | 0.353 | 0.128 | -0.127
9 |  |  | 2007 | есть | 140 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0728 | -1.0669 | 0.225 | 0.223 | 1.583 | 1.565 | 0.158 | -0.158
9 | тк3-16 | тк3-16-1 |  |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1211 | -2.0969 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | -0.012
9 |  |  | 2005 |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5336 | -3.5252 | 0.026 | 0.026 | 2.991 | 2.976 | 0.274 | -0.273
9 |  |  |  |  | 4 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5298 | -0.5257 | 0.007 | 0.007 | 1.303 | 1.283 | 0.122 | -0.121
9 |  |  | 2007 | есть | 83 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3909 | -2.3886 | 0.671 | 0.669 | 7.861 | 7.846 | 0.353 | -0.353
9 |  |  |  |  | 53 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3981 | -0.3932 | 0.012 | 0.012 | 0.218 | 0.213 | 0.059 | -0.058
9 |  |  |  |  | 80 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1794 | -11.1729 | 1.065 | 1.063 | 12.582 | 12.567 | 0.629 | -0.629
9 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9863 | -2.9592 | 0 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.049 | -0.049
9 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5136 | -0.5082 | 0.001 | 0.001 | 0.363 | 0.355 | 0.076 | -0.075
9 |  |  |  |  | 1 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2901 | -0.2872 | 0.001 | 0.001 | 0.391 | 0.383 | 0.067 | -0.066
9 |  |  | 2003 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0034 | -6.9601 | 0.006 | 0.006 | 1.586 | 1.566 | 0.259 | -0.257
22 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7093 | -3.6809 | 0.001 | 0.001 | 0.445 | 0.438 | 0.137 | -0.136
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2141 | -3.1732 | 0.007 | 0.004 | 4.253 | 2.412 | 0.327 | -0.246
22 |  |  | 2002 |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1365 | -2.1012 | 0.136 | 0.061 | 2.356 | 1.057 | 0.243 | -0.163
22 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1081 | -0.7301 | 0.001 | 0 | 0.294 | 0.128 | 0.086 | -0.057
22 |  |  |  |  | 1 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6249 | -0.6207 | 0.004 | 0.004 | 2.082 | 2.054 | 0.152 | -0.151
9 |  |  | 2010 | есть | 64 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 603.0566 | -596.1905 | 0.471 | 0.46 | 6.053 | 5.916 | 1.305 | -1.29
9 |  |  |  |  | 20 | 0.698 | 0.698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1247.4822 | -1227.8373 | 0.076 | 0.074 | 1.613 | 1.563 | 0.945 | -0.93
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 351.0207 | -350.348 | 0.051 | 0.051 | 4.066 | 4.05 | 0.983 | -0.982
9 |  |  | 2010 | есть | 197.9 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 350.9694 | -350.3993 | 0.875 | 0.872 | 4.065 | 4.051 | 0.983 | -0.982
9 |  |  | 2010 | есть | 32.5 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 350.9775 | -350.3913 | 0.137 | 0.136 | 4.065 | 4.051 | 0.983 | -0.982
9 |  |  | 2005 |  | 1 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3579 | -0.3547 | 0.001 | 0.001 | 0.595 | 0.584 | 0.083 | -0.082
9 |  |  | 2005 |  | 30 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3579 | -0.3547 | 0.019 | 0.019 | 0.595 | 0.584 | 0.083 | -0.082
9 |  |  | 2010 | есть | 72 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 471.6114 | -467.3261 | 0.288 | 0.283 | 3.654 | 3.588 | 1.016 | -1.007
9 |  |  | 2010 | есть | 18.4 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.3622 | -53.3178 | 0.015 | 0.015 | 0.565 | 0.564 | 0.294 | -0.293
9 |  |  | 2010 | есть | 91 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.4388 | -40.4003 | 0.038 | 0.037 | 0.325 | 0.324 | 0.223 | -0.222
0 |  |  |  |  | 89 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2010 | есть | 55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4914 | -12.4893 | 0.324 | 0.324 | 5.044 | 5.043 | 0.461 | -0.461
9 |  |  |  |  | 112 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 364.8909 | -391.2492 | 0.106 | 0.122 | 0.717 | 0.825 | 0.516 | -0.553
9 |  |  |  |  | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8891 | -0.8831 | 0.006 | 0.006 | 3.67 | 3.621 | 0.205 | -0.204
9 |  |  |  |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3674 | -4.3488 | 0.053 | 0.053 | 1.92 | 1.904 | 0.246 | -0.245
9 |  |  | 2010 | есть | 43 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 171.4652 | -171.1445 | 0.116 | 0.115 | 2.205 | 2.197 | 0.654 | -0.653
9 |  |  | 2010 | есть | 76 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 171.4573 | -171.1523 | 0.188 | 0.188 | 2.205 | 2.197 | 0.654 | -0.653
9 |  |  | 2010 | есть | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7464 | -1.736 | 0 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.041 | -0.041
9 |  |  | 2008 | есть | 32 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.146 | -1.1421 | 0.205 | 0.204 | 6.097 | 6.055 | 0.264 | -0.264
0 |  |  |  |  | 11 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2001 | есть | 47.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2697 | -14.2289 | 1.007 | 1.002 | 20.5 | 20.383 | 0.803 | -0.801
9 |  |  | 2003 | есть | 36 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -0.4986 | 0.459 | 0.457 | 12.35 | 12.28 | 0.273 | -0.272
22 |  |  |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5625 | -4.538 | 0.011 | 0.011 | 2.096 | 2.073 | 0.257 | -0.255
22 |  |  | 2009 | есть | 51.6 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.393 | -0.3904 | 0.407 | 0.402 | 7.629 | 7.529 | 0.215 | -0.213
9 |  |  | 2014 | есть | 63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3134 | -4.2839 | 0.124 | 0.122 | 1.873 | 1.848 | 0.243 | -0.241
9 |  |  | 2015 | есть | 67 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.7288 | -41.6637 | 0.097 | 0.097 | 1.202 | 1.198 | 0.367 | -0.366
9 |  |  | 2015 | есть | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6238 | -0.6193 | 0.002 | 0.002 | 0.093 | 0.092 | 0.048 | -0.048
9 |  |  | 2014 | есть | 48 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6237 | -0.6195 | 0.091 | 0.09 | 1.806 | 1.782 | 0.144 | -0.143
9 |  |  |  |  | 87 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.6666 | -28.4592 | 0.075 | 0.073 | 0.598 | 0.589 | 0.257 | -0.255
9 |  |  |  |  | 3 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0685 | -0.0681 | 0.001 | 0.001 | 0.232 | 0.229 | 0.037 | -0.037
22 |  |  |  |  | 38 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0362 | -5.0216 | 0.101 | 0.1 | 2.553 | 2.539 | 0.283 | -0.283
9 |  |  |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5881 | -2.5912 | 0.009 | 0.004 | 1.296 | 0.676 | 0.202 | -0.146
9 |  |  |  |  | 41 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9142 | -1.9042 | 0.736 | 0.728 | 17.011 | 16.834 | 0.442 | -0.439
9 |  |  |  |  | 1 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 62.536 | -62.0967 | 0.01 | 0.01 | 2.699 | 2.661 | 0.549 | -0.546
9 |  |  |  |  | 12 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4888 | -1.4879 | 0.246 | 0.246 | 18.311 | 18.291 | 0.424 | -0.424
9 |  |  |  |  | 94 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5369 | -2.5102 | 0.062 | 0.061 | 0.648 | 0.634 | 0.143 | -0.141
9 |  |  |  |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.668 | -1.6567 | 0.032 | 0.031 | 3.826 | 3.774 | 0.246 | -0.245
9 |  |  | 2001 |  | 92.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5828 | -5.5416 | 0.307 | 0.303 | 3.138 | 3.092 | 0.314 | -0.312
9 |  |  | 2008 | есть | 25 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.398 | -125.9028 | 0.02 | 0.019 | 0.544 | 0.523 | 0.36 | -0.353
9 |  |  | 2014 | есть | 40 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1448 | -19.7316 | 0.068 | 0.065 | 1.488 | 1.427 | 0.331 | -0.324
9 |  |  |  |  | 193 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3356 | -1.3231 | 0.087 | 0.085 | 0.427 | 0.419 | 0.104 | -0.103
9 |  |  |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3177 | -1.308 | 0.002 | 0.002 | 2.388 | 2.353 | 0.195 | -0.193
9 |  |  |  |  | 20.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9825 | -0.9758 | 0.006 | 0.005 | 0.231 | 0.228 | 0.076 | -0.076
9 |  |  |  |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4754 | -0.4723 | 0.004 | 0.004 | 0.311 | 0.307 | 0.07 | -0.07
22 |  |  | 2006 | есть | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0254 | -1.0192 | 0.04 | 0.039 | 1.446 | 1.429 | 0.151 | -0.151
9 |  |  | 2010 | есть | 69.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7447 | -1.7337 | 0.055 | 0.054 | 0.729 | 0.72 | 0.135 | -0.134
9 |  |  | 2010 | есть | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8926 | -2.8778 | 0.001 | 0.001 | 0.082 | 0.081 | 0.068 | -0.068
9 |  |  | 2010 | есть | 14 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8747 | -0.8696 | 0.056 | 0.055 | 3.552 | 3.511 | 0.202 | -0.201
9 |  |  |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1839 | -3.1739 | 0.197 | 0.195 | 13.94 | 13.854 | 0.47 | -0.469
9 |  |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9579 | -4.5721 | 0.071 | 0.031 | 4.874 | 2.105 | 0.392 | -0.257
9 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0564 | -5.8268 | 0.005 | 0.002 | 0.301 | 0.124 | 0.149 | -0.096
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2863 | -5.1084 | 0.031 | 0.012 | 2.22 | 0.844 | 0.306 | -0.189
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4672 | -5.5726 | 0.033 | 0.014 | 2.318 | 1.004 | 0.313 | -0.206
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.3746 | -20.1858 | 0.539 | 0.186 | 38.2 | 13.173 | 1.269 | -0.745
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9937 | -6.0895 | 0.046 | 0.017 | 3.229 | 1.199 | 0.369 | -0.225
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0404 | -3.8317 | 0.023 | 0.007 | 1.602 | 0.475 | 0.26 | -0.141
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1028 | -4.7805 | 0.03 | 0.01 | 2.123 | 0.739 | 0.299 | -0.176
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1468 | -4.0319 | 0.017 | 0.007 | 1.221 | 0.526 | 0.227 | -0.149
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9407 | -2.4102 | 0.016 | 0.003 | 1.141 | 0.188 | 0.219 | -0.089
9 | ЦТП 4 - 18 ул.Новгородская,26 |  |  |  | 7.35 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6609 | -14.8256 | 0.002 | 0.001 | 0.102 | 0.044 | 0.125 | -0.082
9 |  |  |  |  | 9.42 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1758 | -11.4122 | 0.006 | 0.002 | 0.24 | 0.095 | 0.163 | -0.102
9 |  |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6981 | -1.111 | 0.004 | 0.02 | 0.29 | 1.697 | 0.096 | -0.164
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7411 | -1.8047 | 0.003 | 0.001 | 0.243 | 0.105 | 0.101 | -0.067
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0931 | -6.609 | 0.067 | 0.02 | 4.728 | 1.412 | 0.446 | -0.244
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9418 | -2.5763 | 0.007 | 0.003 | 0.502 | 0.215 | 0.146 | -0.095
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.0594 | -11.7606 | 0.005 | 0.002 | 0.257 | 0.109 | 0.167 | -0.109
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8167 | -2.2766 | 0.007 | 0.002 | 0.471 | 0.168 | 0.141 | -0.084
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.9908 | -15.6574 | 0.009 | 0.004 | 0.453 | 0.193 | 0.221 | -0.145
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.0155 | -12.4781 | 0.006 | 0.003 | 0.285 | 0.123 | 0.176 | -0.115
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4909 | -12.4418 | 0.007 | 0.003 | 0.331 | 0.122 | 0.189 | -0.115
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0553 | -7.5074 | 0.09 | 0.026 | 6.386 | 1.822 | 0.519 | -0.277
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0228 | -8.0516 | 0.09 | 0.03 | 6.357 | 2.096 | 0.518 | -0.297
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.578 | -13.7852 | 0.008 | 0.003 | 0.401 | 0.15 | 0.208 | -0.127
22 |  |  |  |  | 42 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3584 | -4.9193 | 0.328 | 0.265 | 7.033 | 5.796 | 0.47 | -0.381
22 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6683 | -1.6245 | 0.003 | 0.001 | 0.23 | 0.085 | 0.099 | -0.06
22 | ЦТП котельной "ул.Первомайская | ТК - 1 | 1999 |  | 55.48 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1177 | -1.7393 | 0.072 | 0.237 | 1.21 | 4.16 | 0.226 | -0.257
9 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.1882 | -22.4173 | 0.011 | 0.005 | 0.92 | 0.396 | 0.316 | -0.207
9 |  |  |  |  | 23.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7829 | -0.7786 | 0.022 | 0.021 | 0.843 | 0.834 | 0.116 | -0.115
9 |  |  |  |  | 7.55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8218 | -1.813 | 0.045 | 0.045 | 4.564 | 4.52 | 0.269 | -0.268
9 |  |  |  |  | 6.65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.699 | -1.6902 | 0.036 | 0.035 | 3.97 | 3.928 | 0.251 | -0.25
9 |  |  |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8042 | -3.7809 | 0.143 | 0.141 | 3.466 | 3.424 | 0.295 | -0.293
9 |  |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.6923 | -51.4955 | 0.045 | 0.045 | 9.796 | 9.722 | 0.848 | -0.845
9 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1718 | -1.1632 | 0.002 | 0.002 | 0.329 | 0.324 | 0.091 | -0.09
9 |  |  |  |  | 3 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0896 | -0.0891 | 0.002 | 0.002 | 0.396 | 0.392 | 0.049 | -0.049
9 |  |  | 1995 |  | 16 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.2644 | -16.1439 | 0.019 | 0.019 | 0.97 | 0.955 | 0.267 | -0.265
9 |  |  | 2006 | есть | 21 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0422 | -0.0419 | 0.008 | 0.008 | 0.376 | 0.371 | 0.039 | -0.039
9 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4871 | -1.4748 | 0.008 | 0.008 | 3.041 | 2.991 | 0.22 | -0.218
9 |  |  |  |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4539 | -1.4357 | 0.005 | 0.005 | 2.907 | 2.835 | 0.215 | -0.212
9 |  |  |  |  | 12 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2407 | -0.24 | 0.037 | 0.037 | 2.861 | 2.846 | 0.131 | -0.131
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.379 | -1.1672 | 0.005 | 0.001 | 0.369 | 0.044 | 0.125 | -0.043
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.3486 | -15.2884 | 0.249 | 0.107 | 17.624 | 7.556 | 0.862 | -0.564
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.9111 | -11.4203 | 0.163 | 0.06 | 11.562 | 4.216 | 0.698 | -0.422
9 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.92 | -3.9199 | 0.002 | 0.002 | 0.497 | 0.497 | 0.145 | -0.145
9 |  |  |  |  | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.5853 | -23.5448 | 0.059 | 0.058 | 5.42 | 5.401 | 0.557 | -0.556
22 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.72 | -1.6819 | 0.003 | 0.001 | 0.239 | 0.091 | 0.1 | -0.062
9 |  |  |  |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6227 | -1.6091 | 0.015 | 0.015 | 0.631 | 0.62 | 0.126 | -0.125
9 |  |  |  |  | 7.36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6967 | -1.6868 | 0.037 | 0.036 | 3.959 | 3.913 | 0.251 | -0.249
9 |  |  | 2010 | есть | 8.8 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0813 | -117.8484 | 0.014 | 0.014 | 1.046 | 1.042 | 0.451 | -0.45
9 |  |  | 2010 | есть | 35.2 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0698 | -117.861 | 0.038 | 0.038 | 1.046 | 1.042 | 0.451 | -0.45
9 |  |  | 2010 | есть | 66 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.586 | -18.5793 | 0.241 | 0.241 | 3.366 | 3.363 | 0.439 | -0.439
9 |  |  | 2010 | есть | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6609 | -8.659 | 0.156 | 0.156 | 2.425 | 2.424 | 0.32 | -0.32
9 |  |  | 2010 | есть | 172.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.5319 | -37.3938 | 0.202 | 0.2 | 0.923 | 0.916 | 0.323 | -0.322
9 |  |  | 2010 | есть | 66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2413 | -11.1972 | 0.295 | 0.293 | 4.085 | 4.053 | 0.415 | -0.413
9 |  |  | 2010 | есть | 4.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4827 | -9.4513 | 0.059 | 0.058 | 9.053 | 8.993 | 0.534 | -0.532
9 |  |  | 2010 | есть | 57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7574 | -1.7471 | 0.259 | 0.256 | 4.247 | 4.198 | 0.26 | -0.258
9 |  |  | 2010 | есть | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5603 | -2.5456 | 0.045 | 0.045 | 1.57 | 1.552 | 0.199 | -0.197
9 |  |  | 2010 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9223 | -6.9058 | 0.351 | 0.349 | 65.897 | 65.583 | 1.022 | -1.02
9 |  |  | 2010 | есть | 10.3 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0577 | -117.8731 | 0.016 | 0.016 | 1.045 | 1.042 | 0.451 | -0.45
9 |  |  | 2010 | есть | 23.2 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0634 | -117.8674 | 0.016 | 0.016 | 0.46 | 0.458 | 0.331 | -0.33
9 |  |  | 2010 | есть | 47.3 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0784 | -117.8524 | 0.05 | 0.054 | 1.046 | 1.042 | 0.451 | -0.45
9 |  |  | 2010 | есть | 7.3 | 0.311 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 118.0797 | -117.85 | 0.009 | 0.005 | 1.046 | 0.231 | 0.451 | -0.255
9 |  |  | 2011 | есть | 36 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.2767 | -26.2104 | 0.026 | 0.026 | 0.453 | 0.45 | 0.226 | -0.226
9 |  |  | 2011 | есть | 41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8492 | -4.8275 | 1.401 | 1.388 | 32.338 | 32.049 | 0.716 | -0.713
9 |  |  | 2013 | есть | 554.3 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1190.8176 | -1178.4557 | 5.235 | 5.126 | 7.257 | 7.107 | 1.651 | -1.634
9 |  |  | 2007 | есть | 8.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0406 | -13.9809 | 0.019 | 0.019 | 1.921 | 1.904 | 0.332 | -0.33
9 |  |  | 2011 | есть | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5959 | -2.5854 | 0.048 | 0.047 | 1.614 | 1.601 | 0.201 | -0.2
9 |  |  | 2011 | есть | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5957 | -2.5857 | 0.033 | 0.033 | 1.614 | 1.601 | 0.201 | -0.201
0 |  |  |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2016 | есть | 32.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.8923 | -26.8791 | 0.106 | 0.106 | 2.651 | 2.649 | 0.441 | -0.441
9 |  |  | 2015 | есть | 42.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7405 | -11.738 | 0.076 | 0.076 | 1.343 | 1.342 | 0.277 | -0.277
9 |  |  | 2016 | есть | 60.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1482 | -15.1447 | 0.173 | 0.173 | 2.236 | 2.235 | 0.358 | -0.358
9 |  |  | 2014 | есть | 112 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.9825 | -29.9661 | 0.416 | 0.416 | 3.296 | 3.292 | 0.492 | -0.492
9 |  |  | 2016 | есть | 49.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.5821 | -13.5788 | 0.1 | 0.1 | 1.797 | 1.797 | 0.321 | -0.321
9 |  |  | 2014 | есть | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0224 | -6.0224 | 0.015 | 0.015 | 3.651 | 3.651 | 0.339 | -0.339
9 |  |  | 2014 | есть | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3957 | -16.392 | 0.138 | 0.138 | 2.619 | 2.618 | 0.387 | -0.387
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6467 | -4.6466 | 0.029 | 0.029 | 5.171 | 5.171 | 0.36 | -0.36
9 |  |  | 2011 | есть | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1322 | -4.116 | 0.012 | 0.012 | 1.719 | 1.706 | 0.233 | -0.232
9 |  |  | 2011 | есть | 83 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7675 | -11.7641 | 0.408 | 0.408 | 4.477 | 4.474 | 0.434 | -0.434
9 |  |  | 2011 | есть | 40 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3741 | -10.3332 | 0.045 | 0.045 | 1.049 | 1.04 | 0.245 | -0.244
9 |  |  | 2011 | есть | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3729 | -10.3344 | 0.21 | 0.208 | 3.478 | 3.453 | 0.383 | -0.382
9 |  |  |  |  | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7659 | -11.7656 | 0.068 | 0.068 | 4.475 | 4.475 | 0.434 | -0.434
9 |  |  | 2011 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8418 | -8.8141 | 0.163 | 0.161 | 18.724 | 18.607 | 0.686 | -0.683
9 |  |  | 2011 | есть | 75 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5302 | -1.5212 | 0.256 | 0.253 | 3.22 | 3.182 | 0.226 | -0.225
9 |  |  | 2012 | есть | 59 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3954 | -13.3932 | 0.414 | 0.414 | 5.801 | 5.799 | 0.495 | -0.494
9 |  |  |  |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4465 | -0.4415 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | -0.025
9 |  |  | 2009 | есть | 45 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2154 | -0.2144 | 0.01 | 0.01 | 0.215 | 0.213 | 0.05 | -0.049
9 |  |  | 2011 | есть | 69 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7781 | -2.7729 | 0.79 | 0.787 | 10.614 | 10.574 | 0.41 | -0.409
9 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.9152 | -35.3706 | 0.061 | 0.025 | 2.375 | 0.985 | 0.507 | -0.326
22 |  |  | 2002 |  | 20 | 0.035 | 0.035 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2192 | -0.2183 | 0.01 | 0.01 | 0.463 | 0.459 | 0.066 | -0.066
22 |  |  | 2010 | есть | 66 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9853 | -2.9681 | 0.151 | 0.15 | 2.135 | 2.11 | 0.231 | -0.23
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8451 | -10.8183 | 0.035 | 0.035 | 3.802 | 3.784 | 0.4 | -0.399
9 |  |  | 2011 | есть | 28.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6552 | -6.6539 | 0.14 | 0.14 | 4.459 | 4.457 | 0.374 | -0.374
22 |  |  |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5829 | -2.5679 | 0.025 | 0.025 | 9.175 | 9.068 | 0.381 | -0.379
9 |  |  |  |  | 79 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8271 | -0.8201 | 0.014 | 0.014 | 0.164 | 0.161 | 0.064 | -0.064
9 |  |  | 2011 | есть | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1347 | -4.1217 | 0.056 | 0.056 | 1.721 | 1.71 | 0.233 | -0.232
9 |  |  | 2002 |  | 55 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.2825 | -57.9274 | 0.135 | 0.134 | 2.345 | 2.316 | 0.512 | -0.509
9 |  |  | 2011 |  | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0421 | -1.0402 | 0.018 | 0.018 | 1.494 | 1.488 | 0.154 | -0.154
9 |  |  | 2011 |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0421 | -1.0402 | 0.026 | 0.025 | 1.493 | 1.488 | 0.154 | -0.154
9 |  |  |  |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.464 | -3.4419 | 0.009 | 0.009 | 1.208 | 1.193 | 0.195 | -0.194
9 |  |  | 2011 | есть | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5032 | -1.4892 | 0.025 | 0.025 | 0.541 | 0.531 | 0.117 | -0.115
9 |  |  |  |  | 51 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5028 | -1.4896 | 0.013 | 0.013 | 0.227 | 0.223 | 0.085 | -0.084
9 |  |  | 2016 | есть | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.849 | -3.8335 | 0.186 | 0.185 | 3.548 | 3.52 | 0.298 | -0.297
22 |  |  | 1998 |  | 111 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.8651 | -61.5186 | 1.658 | 1.64 | 14.031 | 13.874 | 1.015 | -1.009
22 |  |  | 2011 | есть | 31 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.4239 | -70.0301 | 0.661 | 0.654 | 18.182 | 17.979 | 1.156 | -1.149
22 |  |  | 2006 |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.762 | -4.7392 | 0.185 | 0.184 | 5.431 | 5.379 | 0.369 | -0.367
22 |  |  | 2006 |  | 10 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.769 | -0.7689 | 0.058 | 0.058 | 4.885 | 4.885 | 0.219 | -0.219
22 |  |  | 2001 |  | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0373 | -13.9334 | 0.147 | 0.145 | 6.37 | 6.276 | 0.518 | -0.514
22 |  |  | 2012 | есть | 15 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3562 | -0.3537 | 0.01 | 0.01 | 0.589 | 0.581 | 0.082 | -0.082
22 | ЦТП 3 -16 ул.Школьная,7 |  |  |  | 5.17 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.717 | -4.5442 | 0.003 | 0.007 | 0.218 | 0.668 | 0.127 | -0.168
22 |  |  |  |  | 5 | 0.106 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7481 | -3.4003 | 0.007 | 0.021 | 0.781 | 2.769 | 0.189 | -0.264
22 |  |  | 2010 | есть | 67 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1578 | -2.1451 | 0.082 | 0.081 | 1.115 | 1.102 | 0.167 | -0.166
9 |  |  |  |  | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.5232 | -32.3775 | 0.044 | 0.043 | 3.878 | 3.843 | 0.534 | -0.531
9 |  |  |  |  | 31 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.5219 | -32.3789 | 0.155 | 0.154 | 3.878 | 3.844 | 0.534 | -0.531
9 |  |  | 2011 | есть | 31.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.5232 | -32.3776 | 0.162 | 0.161 | 3.878 | 3.843 | 0.534 | -0.531
9 |  |  |  |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9849 | -8.9728 | 0.241 | 0.241 | 8.127 | 8.105 | 0.506 | -0.505
9 |  |  | 2012 | есть | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0119 | -4.9762 | 0.094 | 0.093 | 6.016 | 5.931 | 0.389 | -0.386
9 |  |  | 2012 | есть | 140.6 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 378.3673 | -375.4513 | 0.845 | 0.832 | 4.724 | 4.651 | 1.06 | -1.052
9 |  |  |  |  | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3384 | -6.2848 | 0.017 | 0.016 | 0.391 | 0.385 | 0.15 | -0.148
9 |  |  | 2012 | есть | 94.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0257 | -10.0191 | 0.342 | 0.341 | 3.249 | 3.245 | 0.37 | -0.37
9 |  |  | 2012 | есть | 75 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0239 | -10.0209 | 0.27 | 0.27 | 3.248 | 3.246 | 0.37 | -0.37
9 |  |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1625 | -14.0637 | 0.007 | 0.007 | 0.735 | 0.725 | 0.232 | -0.231
9 |  |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1623 | -14.0638 | 0.007 | 0.007 | 0.735 | 0.725 | 0.232 | -0.231
0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2010 | есть | 41 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.8726 | -55.8453 | 0.095 | 0.095 | 2.046 | 2.044 | 0.481 | -0.481
9 |  |  | 2012 | есть | 36.8 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.9379 | -61.9019 | 0.148 | 0.148 | 2.514 | 2.511 | 0.534 | -0.533
9 |  |  |  |  | 12.7 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.8736 | -55.8443 | 0.032 | 0.032 | 2.046 | 2.044 | 0.481 | -0.481
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6854 | -0.6803 | 0.005 | 0.005 | 0.646 | 0.636 | 0.101 | -0.1
22 |  |  |  |  | 10 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 231.446 | -229.893 | 0.934 | 0.921 | 35.106 | 34.637 | 1.994 | -1.981
9 |  |  |  |  | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2234 | -1.2182 | 0.024 | 0.024 | 0.358 | 0.355 | 0.095 | -0.094
9 |  |  |  |  | 74.2 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1527 | -0.1513 | 0.008 | 0.008 | 0.108 | 0.106 | 0.035 | -0.035
9 |  |  | 2012 | есть | 37.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4077 | -5.3838 | 1.547 | 1.534 | 40.215 | 39.86 | 0.799 | -0.795
22 |  |  | 2002 |  | 98 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | -9.77 | 8.0912 | 0.002 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | -0.054 | 0.045
22 |  |  | 2002 |  | 162 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0731 | -9.3196 | 0.005 | 0.003 | 0.024 | 0.017 | 0.061 | -0.051
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2703 | -1.2612 | 0.003 | 0.003 | 2.219 | 2.188 | 0.188 | -0.186
22 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2703 | -1.2612 | 0.012 | 0.012 | 2.219 | 2.188 | 0.188 | -0.186
9 |  |  |  |  | 282 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.8361 | -31.4276 | 0.07 | 0.069 | 0.219 | 0.213 | 0.181 | -0.178
9 |  |  |  |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2871 | -1.2795 | 0.05 | 0.049 | 2.278 | 2.251 | 0.19 | -0.189
9 |  |  | 2012 | есть | 167.1 | 0.51 | 0.51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1176.2973 | -1164.7771 | 1.667 | 1.635 | 7.534 | 7.387 | 1.67 | -1.653
22 |  |  | 2012 | есть | 88.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.2863 | -55.0379 | 0.188 | 0.186 | 2.003 | 1.985 | 0.476 | -0.474
9 |  |  | 2010 | есть | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9232 | -9.9223 | 0.106 | 0.106 | 3.183 | 3.183 | 0.366 | -0.366
9 |  |  | 2013 | есть | 106.7 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1190.54 | -1178.7333 | 0.841 | 0.824 | 7.254 | 7.111 | 1.651 | -1.634
9 |  |  | 2013 | есть | 118.8 | 0.516 | 0.516 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1190.4865 | -1178.7867 | 1.234 | 1.21 | 7.253 | 7.111 | 1.651 | -1.634
9 |  | ТК 1-23-1-28-1 | 2012 | есть | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1297 | -14.0692 | 0.012 | 0.011 | 0.732 | 0.726 | 0.232 | -0.231
9 |  |  |  |  | 68 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5224 | -4.4956 | 0.049 | 0.048 | 0.661 | 0.653 | 0.167 | -0.166
9 | 2 |  | 2012 | есть | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5909 | -0.5863 | 0.005 | 0.005 | 0.084 | 0.082 | 0.046 | -0.045
9 |  |  |  |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.892 | -13.2197 | 0.007 | 0.006 | 0.708 | 0.641 | 0.228 | -0.217
9 |  |  | 2012 | есть | 53.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6126 | -0.6031 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | -0.01
9 |  |  | 2012 | есть | 41.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6104 | -0.6054 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | -0.034
9 |  |  |  |  | 57.9 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 562.3067 | -556.2788 | 0.341 | 0.334 | 5.262 | 5.15 | 1.217 | -1.204
9 |  |  | 2013 | есть | 24 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8709 | -22.6814 | 0.011 | 0.011 | 0.38 | 0.374 | 0.205 | -0.203
9 |  |  |  |  | 9.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.869 | -22.6832 | 0.006 | 0.006 | 0.38 | 0.374 | 0.205 | -0.203
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.3186 | -24.9185 | 0.698 | 0.242 | 57.895 | 20.074 | 1.562 | -0.92
9 | тк 1-33 регулятор напора |  |  |  | 116.1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.8661 | -88.4076 | 0.257 | 0.255 | 1.703 | 1.685 | 0.505 | -0.502
9 | регулятор напора |  | 2002 |  | 51.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.9157 | -28.804 | 0.187 | 0.185 | 3.065 | 3.042 | 0.474 | -0.473
9 | тк 1-31 регулятор напора |  | 1997 |  | 81.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.7188 | -42.4708 | 0.144 | 0.142 | 1.327 | 1.312 | 0.383 | -0.38
22 |  |  | 2004 |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5437 | -3.5271 | 0.013 | 0.013 | 1.264 | 1.252 | 0.199 | -0.198
22 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1256 | -0.1249 | 0.019 | 0.018 | 3.331 | 3.291 | 0.116 | -0.115
9 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1973 | -2.1852 | 0.008 | 0.008 | 1.156 | 1.144 | 0.17 | -0.169
9 |  |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1622 | -14.0639 | 0.007 | 0.007 | 0.735 | 0.725 | 0.232 | -0.231
9 |  | ж/д, Гагарина, 5А |  |  | 4.96 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2561 | -2.2456 | 0.009 | 0.009 | 1.219 | 1.208 | 0.175 | -0.174
9 |  | ж/д, Гагарина, 5А |  |  | 4.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2535 | -2.2431 | 0.007 | 0.007 | 1.216 | 1.205 | 0.175 | -0.174
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 5.61 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2354 | -2.2231 | 0.008 | 0.008 | 1.197 | 1.184 | 0.173 | -0.172
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 5.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5804 | -2.5681 | 0.013 | 0.013 | 1.595 | 1.58 | 0.2 | -0.199
9 |  | ж/д, Гагарина, 7А |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2225 | -2.2102 | 0.008 | 0.008 | 1.183 | 1.17 | 0.172 | -0.171
9 |  |  |  |  | 94.4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.9597 | -54.7893 | 0.231 | 0.23 | 2.197 | 2.183 | 0.492 | -0.491
9 |  |  |  |  | 48 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4971 | -0.4922 | 0.103 | 0.101 | 2.041 | 2.002 | 0.142 | -0.14
9 |  |  |  |  | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3637 | -0.3627 | 0.012 | 0.012 | 0.614 | 0.611 | 0.084 | -0.084
9 |  |  | 2013 | есть | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9293 | -2.9115 | 0.128 | 0.127 | 2.055 | 2.03 | 0.227 | -0.226
22 |  |  | 2013 | есть | 63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4375 | -5.4184 | 0.206 | 0.204 | 2.977 | 2.956 | 0.306 | -0.305
22 |  |  | 2013 | есть | 84.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2569 | -8.2235 | 0.065 | 0.065 | 0.664 | 0.659 | 0.195 | -0.194
22 |  |  | 2013 | есть | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8028 | -5.7836 | 0.018 | 0.018 | 3.39 | 3.368 | 0.327 | -0.325
22 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2976 | -1.29 | 0.012 | 0.012 | 2.316 | 2.289 | 0.192 | -0.191
22 |  |  | 2013 | есть | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8874 | -1.8763 | 0.112 | 0.111 | 4.899 | 4.842 | 0.279 | -0.277
22 |  |  | 2013 | есть | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6177 | -2.6173 | 0.046 | 0.046 | 1.641 | 1.641 | 0.203 | -0.203
9 | тк2-33-2 | тк2-33-3 | 2013 | есть | 16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3238 | -9.2471 | 0.016 | 0.016 | 0.847 | 0.833 | 0.22 | -0.218
9 |  |  | 2013 | есть | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0296 | -2.0179 | 0.086 | 0.085 | 5.665 | 5.6 | 0.3 | -0.298
22 |  |  | 2013 | есть | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4517 | -2.4424 | 0.029 | 0.029 | 0.605 | 0.601 | 0.138 | -0.137
22 |  |  | 2013 | есть | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4512 | -2.4429 | 0.057 | 0.057 | 1.439 | 1.429 | 0.19 | -0.189
9 |  |  | 2013 | есть | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0655 | -6.0649 | 0.067 | 0.067 | 3.704 | 3.703 | 0.341 | -0.341
22 |  |  | 2007 | есть | 28 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85.7196 | -85.3138 | 0.178 | 0.177 | 5.344 | 5.294 | 0.768 | -0.764
22 |  |  | 2012 | есть | 85 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5413 | -3.5342 | 1.533 | 1.527 | 17.246 | 17.177 | 0.523 | -0.522
9 |  |  | 2013 | есть | 102 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 179.4552 | -179.3038 | 0.302 | 0.301 | 2.5 | 2.495 | 0.694 | -0.693
9 |  |  | 2013 | есть | 112 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102.7594 | -102.7054 | 0.916 | 0.915 | 7.288 | 7.281 | 0.903 | -0.902
9 |  |  | 2013 | есть | 55 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102.7505 | -102.7142 | 0.421 | 0.42 | 7.287 | 7.282 | 0.903 | -0.902
9 |  |  | 2013 | есть | 44.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.6356 | -49.622 | 0.48 | 0.48 | 9.032 | 9.027 | 0.814 | -0.814
9 |  |  | 2013 | есть | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5296 | -11.5273 | 0.306 | 0.306 | 4.297 | 4.296 | 0.426 | -0.426
9 |  |  | 2013 | есть | 59 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.9317 | -15.9282 | 0.187 | 0.187 | 2.473 | 2.472 | 0.376 | -0.376
9 |  |  | 2014 | есть | 5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2349 | -0.2329 | 0.016 | 0.016 | 2.726 | 2.68 | 0.128 | -0.127
9 |  |  | 2013 | есть | 45 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.1724 | -22.1683 | 0.256 | 0.256 | 4.79 | 4.788 | 0.524 | -0.524
9 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4626 | -11.4625 | 0.039 | 0.039 | 4.248 | 4.248 | 0.423 | -0.423
9 |  |  |  |  | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7085 | -10.7072 | 0.033 | 0.033 | 3.707 | 3.706 | 0.395 | -0.395
9 |  |  |  |  | 26.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8968 | -9.8958 | 0.097 | 0.097 | 3.166 | 3.166 | 0.365 | -0.365
9 |  |  |  |  | 3.3 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8116 | -0.8115 | 0.146 | 0.146 | 32.535 | 32.534 | 0.443 | -0.443
9 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3135 | -9.3135 | 0.023 | 0.023 | 2.804 | 2.804 | 0.344 | -0.344
9 |  |  |  |  | 3 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5828 | -0.5828 | 0.025 | 0.025 | 5.352 | 5.352 | 0.21 | -0.21
9 |  |  | 2013 | есть | 0.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8854 | -2.8853 | 0.003 | 0.003 | 0.838 | 0.838 | 0.162 | -0.162
9 |  |  | 2013 | есть | 12.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.18 | -3.1798 | 0.073 | 0.073 | 2.422 | 2.422 | 0.247 | -0.247
9 |  |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4642 | -0.458 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | -0.017
9 |  |  | 2013 | нет | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4184 | -3.3911 | 0.005 | 0.005 | 0.378 | 0.372 | 0.126 | -0.125
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2408 | -9.2335 | 0.096 | 0.096 | 20.452 | 20.42 | 0.717 | -0.716
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7989 | -0.7944 | 0.008 | 0.008 | 2.963 | 2.93 | 0.184 | -0.183
9 |  |  | 2013 |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4034 | -5.392 | 0.758 | 0.755 | 40.152 | 39.983 | 0.798 | -0.796
9 | регул.шайба тк2-25 | 2-25-1 |  |  | 34.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3854 | -5.3569 | 0.013 | 0.013 | 0.283 | 0.28 | 0.127 | -0.127
9 |  |  | 2013 | есть | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0613 | -6.0606 | 0.076 | 0.076 | 3.699 | 3.698 | 0.341 | -0.341
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.881 | -2.881 | 0.009 | 0.009 | 1.988 | 1.988 | 0.223 | -0.223
9 |  |  | 2013 | есть | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.18 | -3.1797 | 0.047 | 0.047 | 2.422 | 2.422 | 0.247 | -0.247
9 |  |  | 2013 | есть | 21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0485 | -6.0477 | 0.094 | 0.094 | 3.683 | 3.682 | 0.34 | -0.34
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8734 | -2.8734 | 0.009 | 0.009 | 1.978 | 1.978 | 0.223 | -0.223
9 |  |  | 2013 | есть | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.1748 | -3.1745 | 0.099 | 0.099 | 2.414 | 2.414 | 0.246 | -0.246
9 | тк3-7-27 |  |  |  | 71.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1034 | -12.0969 | 0.044 | 0.044 | 0.537 | 0.536 | 0.199 | -0.198
9 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2611 | -5.2611 | 0.016 | 0.016 | 2.787 | 2.787 | 0.296 | -0.296
9 |  |  | 2013 | есть | 68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3937 | -1.3931 | 0.198 | 0.198 | 2.671 | 2.669 | 0.206 | -0.206
9 |  |  | 2010 | есть | 53 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8891 | -0.8831 | 0.201 | 0.198 | 3.67 | 3.621 | 0.205 | -0.204
9 | тк 3-1-22 | тк 3-1-23 |  |  | 21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1563 | -19.0064 | 0.038 | 0.037 | 1.345 | 1.324 | 0.314 | -0.312
9 |  |  | 2013 | есть | 19.8 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3831 | -0.3805 | 0.016 | 0.016 | 0.782 | 0.772 | 0.093 | -0.092
9 |  |  | 2013 | есть | 71 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.383 | -0.3806 | 0.057 | 0.057 | 0.782 | 0.772 | 0.093 | -0.092
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3693 | -7.5101 | 0.059 | 0.026 | 4.179 | 1.823 | 0.42 | -0.277
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2158 | -3.5364 | 0.012 | 0.006 | 0.879 | 0.404 | 0.193 | -0.131
22 |  |  |  | есть | 5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.5837 | -17.4056 | 0.022 | 0.069 | 2.591 | 9.794 | 0.436 | -0.643
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2534 | -5.4327 | 0.031 | 0.013 | 2.202 | 0.954 | 0.305 | -0.201
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2357 | -6.2438 | 0.049 | 0.015 | 4.081 | 1.26 | 0.415 | -0.231
22 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6754 | -1.105 | 0.001 | 0.001 | 0.091 | 0.039 | 0.062 | -0.041
22 |  |  |  |  | 40 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78.3369 | -77.9774 | 0.234 | 0.232 | 4.022 | 3.985 | 0.675 | -0.672
22 | ТК9-23-1-49-6-0 |  | 2014 | есть | 30.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5619 | -6.5409 | 0.158 | 0.157 | 4.335 | 4.307 | 0.369 | -0.368
22 |  |  | 2014 | есть | 0.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.968 | -3.948 | 0.008 | 0.008 | 1.585 | 1.569 | 0.223 | -0.222
22 |  |  | 2014 | есть | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5935 | -2.5933 | 0.028 | 0.028 | 1.611 | 1.611 | 0.201 | -0.201
9 |  |  | 2012 | есть | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0224 | -10.0223 | 0.03 | 0.03 | 3.247 | 3.247 | 0.37 | -0.37
9 | тк 3-1-24 | тк 3-1-25 | 2014 | есть | 13.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8181 | -7.7644 | 0.103 | 0.101 | 6.153 | 6.069 | 0.44 | -0.437
0 |  | К-тр Смена, Октябрьский, 17А | 2014 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 99.29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2014 | есть | 59.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1484 | -7.1008 | 0.036 | 0.035 | 0.498 | 0.491 | 0.169 | -0.168
0 |  |  | 2014 | есть | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2014 | есть | 12.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5582 | -7.5579 | 0.105 | 0.105 | 5.751 | 5.751 | 0.425 | -0.425
9 |  |  | 2014 | есть | 128 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.0563 | -18.0486 | 0.451 | 0.451 | 3.177 | 3.174 | 0.427 | -0.426
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8032 | -14.8031 | 0.022 | 0.022 | 2.135 | 2.135 | 0.35 | -0.35
9 |  |  | 2014 | есть | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2493 | -3.2492 | 0.019 | 0.019 | 2.529 | 2.529 | 0.252 | -0.252
9 |  |  | 2014 | есть | 40.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.3618 | -34.3469 | 0.208 | 0.208 | 4.329 | 4.325 | 0.564 | -0.564
9 |  | ТК3-18-1 | 2014 |  | 1 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104.8797 | -103.2256 | 0.035 | 0.034 | 2.183 | 2.115 | 0.577 | -0.568
0 |  |  | 2014 | нет | 2 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2014 | есть | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7476 | -11.7467 | 0.027 | 0.027 | 4.461 | 4.461 | 0.434 | -0.434
9 |  |  | 2014 | есть | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.954 | -2.9538 | 0.023 | 0.023 | 2.09 | 2.09 | 0.229 | -0.229
9 |  |  | 2014 | есть | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7935 | -8.793 | 0.051 | 0.051 | 7.785 | 7.784 | 0.495 | -0.495
9 |  |  | 2014 | есть | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2945 | -4.2943 | 0.078 | 0.078 | 4.417 | 4.417 | 0.333 | -0.333
9 |  |  | 2014 | есть | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.499 | -4.4988 | 0.071 | 0.071 | 4.848 | 4.847 | 0.349 | -0.349
9 |  |  | 2014 | есть | 45.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3037 | -16.3 | 0.132 | 0.131 | 2.59 | 2.589 | 0.385 | -0.385
9 |  |  | 2014 | есть | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8665 | -2.8663 | 0.031 | 0.031 | 1.968 | 1.968 | 0.222 | -0.222
9 |  |  | 2014 | есть | 14.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7681 | -9.7673 | 0.169 | 0.169 | 9.606 | 9.604 | 0.55 | -0.55
9 |  |  | 2014 | есть | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6171 | -4.617 | 0.039 | 0.039 | 5.106 | 5.106 | 0.358 | -0.358
9 |  |  | 2014 | есть | 19.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1509 | -5.1505 | 0.147 | 0.147 | 6.355 | 6.354 | 0.399 | -0.399
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6678 | -3.6678 | 0.018 | 0.018 | 3.222 | 3.222 | 0.284 | -0.284
9 |  |  |  |  | 61.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45.2471 | -45.2435 | 1.51 | 1.51 | 19.947 | 19.944 | 1.069 | -1.069
0 |  |  |  |  | 61.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2014 | есть | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6732 | -7.6725 | 0.107 | 0.107 | 5.928 | 5.926 | 0.432 | -0.432
9 |  |  | 2014 | есть | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6731 | -7.6727 | 0.119 | 0.119 | 5.927 | 5.927 | 0.432 | -0.432
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5837 | -6.5837 | 0.072 | 0.072 | 10.382 | 10.382 | 0.511 | -0.511
9 |  |  | 2014 | есть | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3732 | -14.3716 | 0.254 | 0.254 | 6.679 | 6.677 | 0.531 | -0.531
9 |  |  | 2014 | есть | 13.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7888 | -7.7886 | 0.288 | 0.288 | 14.53 | 14.529 | 0.604 | -0.604
9 |  |  | 2014 | есть | 202 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.3028 | -38.2676 | 1.164 | 1.162 | 5.379 | 5.369 | 0.628 | -0.628
9 |  |  | 2014 | есть | 136 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3758 | -14.369 | 0.922 | 0.922 | 6.681 | 6.675 | 0.531 | -0.53
9 |  |  | 2014 | есть | 70.5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.2007 | -65.141 | 0.227 | 0.227 | 2.786 | 2.781 | 0.562 | -0.561
9 |  |  | 2013 | нет | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6803 | -0.6761 | 0.016 | 0.015 | 2.149 | 2.122 | 0.157 | -0.156
9 |  |  | 2013 | нет | 101 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3635 | -2.3437 | 0.019 | 0.019 | 0.181 | 0.178 | 0.087 | -0.087
9 |  |  | 2014 | есть | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3616 | -2.3456 | 0.047 | 0.047 | 1.336 | 1.318 | 0.183 | -0.182
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4056 | -1.3964 | 0.003 | 0.003 | 0.473 | 0.467 | 0.109 | -0.108
9 |  |  | 2014 | есть | 2 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9558 | -0.9495 | 0.016 | 0.015 | 4.241 | 4.186 | 0.221 | -0.219
9 |  |  | 2013 | нет | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0446 | -3.019 | 0.013 | 0.013 | 0.3 | 0.295 | 0.112 | -0.111
9 |  |  | 2015 |  | 25 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.4081 | -59.0132 | 0.071 | 0.07 | 2.313 | 2.282 | 0.512 | -0.508
9 |  |  | 2017 |  | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4044 | -11.3944 | 1.423 | 1.42 | 31.151 | 31.096 | 0.884 | -0.884
9 |  |  | 2014 | есть | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6508 | -2.6416 | 0.165 | 0.164 | 9.663 | 9.596 | 0.391 | -0.39
9 |  |  | 2014 | есть | 4.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.962 | -0.9573 | 0.01 | 0.01 | 1.273 | 1.26 | 0.142 | -0.141
9 |  |  | 2014 | есть | 48.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6887 | -1.6843 | 0.21 | 0.209 | 3.922 | 3.901 | 0.249 | -0.249
9 |  | ж/д | 2015 | есть | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3685 | -1.3634 | 0.061 | 0.061 | 2.576 | 2.556 | 0.202 | -0.201
9 |  |  | 2014 | есть | 54 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7828 | -2.7659 | 0.112 | 0.11 | 1.855 | 1.832 | 0.216 | -0.214
9 | тк 3-1-15 |  |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7703 | -3.7564 | 0.064 | 0.063 | 3.405 | 3.38 | 0.292 | -0.291
9 |  |  | 2014 | есть | 81.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.1072 | -23.0984 | 0.452 | 0.452 | 5.202 | 5.198 | 0.546 | -0.546
9 |  |  | 2014 | есть | 50.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.931 | -15.929 | 0.452 | 0.452 | 8.205 | 8.203 | 0.588 | -0.588
9 |  |  | 2014 | есть | 85 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1738 | -7.1718 | 0.472 | 0.472 | 5.181 | 5.178 | 0.404 | -0.404
9 |  |  | 2014 | есть | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.93 | -15.93 | 0.059 | 0.059 | 8.204 | 8.204 | 0.588 | -0.588
9 |  |  | 2014 | есть | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8726 | -6.8721 | 0.021 | 0.021 | 1.527 | 1.527 | 0.254 | -0.254
9 |  |  | 2014 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5635 | -3.5635 | 0.014 | 0.014 | 3.041 | 3.041 | 0.276 | -0.276
9 |  |  | 2014 | есть | 3.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.3089 | -3.3088 | 0.031 | 0.031 | 2.622 | 2.622 | 0.257 | -0.257
9 |  |  | 2014 | есть | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4768 | -11.4758 | 0.026 | 0.026 | 1.283 | 1.283 | 0.271 | -0.271
9 |  |  | 2014 | есть | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8265 | -5.8264 | 0.019 | 0.019 | 3.418 | 3.418 | 0.328 | -0.328
9 |  |  | 2014 | есть | 3.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6499 | -5.6498 | 0.026 | 0.026 | 3.214 | 3.213 | 0.318 | -0.318
9 |  |  | 2010 | есть | 173.5 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 351.0205 | -350.3483 | 0.979 | 0.976 | 4.066 | 4.05 | 0.983 | -0.982
9 | ТК3-27-4 | ТК3-27-5 | 2015 | есть | 47.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1431 | -19.7333 | 0.079 | 0.075 | 1.487 | 1.428 | 0.331 | -0.324
9 |  |  | 2015 | есть | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4198 | -6.3781 | 0.015 | 0.015 | 1.332 | 1.315 | 0.237 | -0.235
0 |  |  |  |  | 260 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | тк | ТК 3 |  |  | 59.49 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.5866 | -52.3891 | 0.676 | 0.671 | 10.138 | 10.062 | 0.863 | -0.86
22 |  |  | 2016 | есть | 165 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.221 | -27.1503 | 0.487 | 0.485 | 2.717 | 2.702 | 0.447 | -0.445
22 |  |  | 2016 | есть | 230 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.1026 | -25.0487 | 0.564 | 0.562 | 2.31 | 2.3 | 0.412 | -0.411
22 |  |  | 2015 |  | 33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1687 | -5.1524 | 0.036 | 0.035 | 0.864 | 0.858 | 0.191 | -0.19
0 |  |  | 2015 |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 2015 |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0556 | -6.0546 | 0.041 | 0.041 | 1.185 | 1.185 | 0.224 | -0.224
9 |  |  | 2015 | есть | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5213 | -10.4496 | 0.011 | 0.011 | 3.579 | 3.53 | 0.388 | -0.386
9 |  |  | 2016 | есть | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9559 | -4.9539 | 0.119 | 0.119 | 2.473 | 2.471 | 0.279 | -0.279
9 |  |  |  |  | 11.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1243 | -0.1232 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | -0.007
9 | ТК3-18-4-2 |  | 2011 | есть | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7835 | -0.7782 | 0.005 | 0.005 | 0.844 | 0.833 | 0.116 | -0.115
9 |  | 2-21-1 | 2013 | есть | 8.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4034 | -5.3801 | 0.069 | 0.068 | 6.993 | 6.933 | 0.419 | -0.417
9 | тк2-34 |  | 2015 | есть | 27.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8393 | -3.8145 | 0.05 | 0.049 | 1.484 | 1.465 | 0.216 | -0.215
9 | тк2-34 |  | 2015 | есть | 81.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4586 | -5.4481 | 0.646 | 0.643 | 7.137 | 7.109 | 0.423 | -0.422
9 | регулятор ткн2-9-ткн2-9-1 |  |  |  | 35 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2053 | -4.1664 | 0.071 | 0.069 | 1.78 | 1.748 | 0.237 | -0.234
9 |  |  | 2015 | есть | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8621 | -3.8507 | 0.014 | 0.014 | 1.502 | 1.493 | 0.217 | -0.217
9 |  |  | 2015 | есть | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8553 | -15.8429 | 0.51 | 0.509 | 25.308 | 25.269 | 0.892 | -0.891
9 | тк2-27А | тк2-28 |  |  | 0.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 128.0997 | -126.6528 | 0.014 | 0.013 | 3.257 | 3.184 | 0.705 | -0.697
9 | тк2-27А |  | 1996 |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.737 | -0.7311 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.054 | 0.041 | -0.041
9 | тк 3-1-20 |  | 2015 | есть | 19 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.389 | -4.366 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.07 | 0.072 | -0.072
9 |  |  | 2014 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8707 | -0.8647 | 0.005 | 0.004 | 1.043 | 1.028 | 0.129 | -0.128
9 |  |  | 2014 |  | 5 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2198 | -0.2186 | 0.003 | 0.003 | 0.399 | 0.395 | 0.063 | -0.062
9 |  |  | 2016 | есть | 51.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.8909 | -26.8805 | 0.141 | 0.141 | 2.651 | 2.649 | 0.441 | -0.441
9 |  |  | 2015 | нет | 55 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3926 | -2.3891 | 0.463 | 0.462 | 7.873 | 7.849 | 0.353 | -0.353
9 |  |  | 2016 | есть | 21.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6323 | -19.6256 | 0.097 | 0.097 | 3.755 | 3.753 | 0.464 | -0.464
9 |  |  | 2016 | есть | 66 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6317 | -19.6263 | 0.3 | 0.3 | 3.755 | 3.753 | 0.464 | -0.464
9 |  |  | 2015 | есть | 3.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0937 | -5.0936 | 0.046 | 0.046 | 6.214 | 6.214 | 0.395 | -0.395
9 |  |  | 2015 | есть | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.5361 | -14.5346 | 0.035 | 0.035 | 6.831 | 6.83 | 0.537 | -0.537
9 |  |  | 2016 | есть | 14.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6617 | -4.6614 | 0.093 | 0.093 | 5.205 | 5.204 | 0.361 | -0.361
9 |  |  | 2016 | есть | 29.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8744 | -9.8733 | 0.332 | 0.332 | 9.816 | 9.814 | 0.556 | -0.556
9 |  |  | 2016 | есть | 12.3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.214 | -5.2138 | 0.104 | 0.104 | 6.511 | 6.511 | 0.404 | -0.404
9 |  |  | 2016 | есть | 10.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.66 | -4.6598 | 0.075 | 0.075 | 5.201 | 5.201 | 0.361 | -0.361
9 |  |  |  |  | 18.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4148 | -12.3017 | 0.015 | 0.014 | 0.565 | 0.555 | 0.204 | -0.202
9 |  |  |  |  | 47.5 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.748 | -1.7256 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | -0.01
9 |  |  | 2016 | нет | 55.4 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3731 | -0.3715 | 0.389 | 0.386 | 6.875 | 6.816 | 0.204 | -0.203
9 |  |  | 2016 | есть | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.389 | -2.3853 | 0.164 | 0.163 | 7.849 | 7.825 | 0.353 | -0.352
9 |  |  | 2013 | есть | 92 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.0252 | -34.0122 | 0.448 | 0.448 | 4.244 | 4.241 | 0.558 | -0.558
9 |  |  | 2013 | есть | 39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.142 | -16.1399 | 0.363 | 0.363 | 8.424 | 8.421 | 0.596 | -0.596
9 |  |  | 2013 | есть | 37 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.8792 | -17.8761 | 0.133 | 0.133 | 3.115 | 3.114 | 0.422 | -0.422
9 |  |  | 2016 | есть | 12 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.0854 | -19.0844 | 0.062 | 0.062 | 3.549 | 3.549 | 0.451 | -0.451
9 |  |  | 2016 | есть | 9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.0851 | -19.0847 | 0.203 | 0.203 | 11.775 | 11.775 | 0.705 | -0.705
9 |  |  | 2013 | есть | 11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.8781 | -17.8772 | 0.135 | 0.135 | 10.333 | 10.332 | 0.66 | -0.66
9 |  |  | 2013 | есть | 4.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.25 | -7.2499 | 0.175 | 0.175 | 12.589 | 12.589 | 0.562 | -0.562
9 |  |  | 2015 | есть | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.628 | -10.6275 | 0.246 | 0.246 | 11.371 | 11.371 | 0.598 | -0.598
9 |  |  | 2016 | есть | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1413 | -16.1406 | 0.343 | 0.343 | 26.23 | 26.228 | 0.908 | -0.908
9 |  |  | 2016 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6399 | -4.6398 | 0.051 | 0.051 | 5.156 | 5.156 | 0.36 | -0.36
9 |  |  | 2016 | есть | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5013 | -11.501 | 0.726 | 0.726 | 31.683 | 31.681 | 0.892 | -0.892
9 |  |  | 2016 | есть | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.9158 | -16.9083 | 0.492 | 0.491 | 28.807 | 28.782 | 0.952 | -0.951
9 |  |  | 2016 | есть | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6119 | -15.6118 | 0.124 | 0.124 | 24.537 | 24.537 | 0.878 | -0.878
9 |  |  | 2016 | есть | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3037 | -1.2966 | 0.014 | 0.014 | 2.337 | 2.312 | 0.193 | -0.191
9 |  |  | 2016 | есть | 35.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4657 | -4.4487 | 0.075 | 0.075 | 2.008 | 1.992 | 0.251 | -0.25
9 | ЦТП 3-21 | Регулятор напора |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.9637 | -66.5016 | 0.197 | 0.194 | 16.439 | 16.213 | 1.099 | -1.091
9 |  |  | нет данных |  | 460 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 348.8965 | -348.0035 | 1.21 | 1.204 | 2.026 | 2.016 | 0.755 | -0.753
9 |  |  | 2016 | есть | 37 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9553 | -4.9544 | 0.11 | 0.11 | 2.472 | 2.471 | 0.279 | -0.279
9 |  |  |  |  | 54 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.5243 | -16.4655 | 0.155 | 0.154 | 2.66 | 2.642 | 0.39 | -0.389
9 |  | Маг. "Абсолют" |  |  | 11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2948 | -0.2929 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | 0.118 | 0.044 | -0.043
9 |  | Маг. "Абсолют" |  |  | 17 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5357 | -0.5336 | 0.254 | 0.252 | 14.178 | 14.064 | 0.293 | -0.291
22 | ТК 2-4 | ж/д ул.Герцена,8 |  |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6588 | -2.6421 | 0.025 | 0.024 | 0.712 | 0.703 | 0.15 | -0.149
9 | ткн 2-5 |  |  |  | 50 | 0.15 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1941 | -18.9508 | 0.072 | 0.004 | 1.351 | 0.077 | 0.315 | -0.108
9 | ткн 2-5 |  |  |  | 90 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.192 | -18.9569 | 0.009 | 0.009 | 0.079 | 0.077 | 0.109 | -0.108
9 |  | завод ПЭМ |  |  | 291 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.8133 | -17.6507 | 0.023 | 0.022 | 0.068 | 0.067 | 0.101 | -0.1
9 |  |  | 2016 | есть | 43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5348 | -0.5291 | 0.018 | 0.018 | 0.393 | 0.385 | 0.079 | -0.078
9 |  | ж/д Вокзальная, 46 | 2016 | нет | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7197 | -3.698 | 0.046 | 0.046 | 1.393 | 1.377 | 0.209 | -0.208
9 |  |  |  |  | 17 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7613 | -3.739 | 0.01 | 0.01 | 0.457 | 0.452 | 0.139 | -0.138
9 |  |  |  |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3381 | -2.3196 | 0.013 | 0.012 | 0.55 | 0.542 | 0.132 | -0.131
9 |  |  | 2016 |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3381 | -2.3196 | 0.114 | 0.112 | 7.518 | 7.399 | 0.345 | -0.343
9 |  |  | 2016 | есть | 80 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2007 | -1.1917 | 0.032 | 0.031 | 0.345 | 0.34 | 0.093 | -0.092
9 |  | ЦТП 3-29 |  |  | 76 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.8812 | -34.7602 | 0.077 | 0.076 | 0.885 | 0.879 | 0.312 | -0.311
22 |  |  | 2010 | есть | 37 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.905 | -2.5356 | 0.226 | 0.632 | 5.695 | 16.332 | 0.4 | -0.531
22 |  |  | 2012 | есть | 68 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8379 | -1.1919 | 0.093 | 0.258 | 1.262 | 3.609 | 0.188 | -0.249
22 |  |  | 2012 | есть | 69 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.0668 | -1.3438 | 0.123 | 0.34 | 1.595 | 4.587 | 0.212 | -0.281
22 |  | Автодорнадзор ул.Л.Поземского, |  |  | 47.34 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0883 | -0.0545 | 0.015 | 0.006 | 0.313 | 0.119 | 0.045 | -0.028
22 |  | ТК - 1 |  |  | 38.64 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4655 | -1.6145 | 0.024 | 0.01 | 0.512 | 0.22 | 0.135 | -0.089
22 | ТК - 1 | ж/д ул.Л.Поземского,61а | 2009 | есть | 36.32 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.465 | -1.615 | 0.239 | 0.899 | 6.04 | 23.567 | 0.364 | -0.541
22 |  |  | 2017 | нет | 31.04 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.166 | -0.0131 | 0.027 | 0.001 | 0.827 | 0.018 | 0.087 | -0.011
0 |  |  |  |  | 27 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | СПЕЦМОНТАЖ ул.Весенняя,5 |  |  | 60.08 | 0.039 | 0.039 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4689 | -2.9066 | 0.036 | 0.24 | 4.783 | 39.224 | 0.347 | -0.671
9 |  |  |  |  | 74 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4696 | -2.9064 | 0.36 | 2.924 | 4.785 | 39.218 | 0.347 | -0.671
9 |  |  | 2008 | есть | 13.3 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.469 | -2.9066 | 0.717 | 1.062 | 50.733 | 76.34 | 0.935 | -0.974
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8761 | -1.8737 | 0.015 | 0.1 | 1.981 | 16.3 | 0.223 | -0.432
9 |  |  | 2001 |  | 47.6 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2705 | -0.9861 | 0.02 | 0.254 | 0.387 | 5.185 | 0.099 | -0.239
9 |  |  |  |  | 24.6 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.861 | -20.9214 | 0.299 | 1.219 | 9.891 | 44.066 | 0.753 | -1.177
9 |  |  | 1998 |  | 19.5 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1791 | -5.3963 | 0.056 | 0.071 | 2.163 | 2.932 | 0.302 | -0.304
9 |  |  | 1998 |  | 16.2 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.182 | -2.0982 | 0.021 | 0.112 | 1.019 | 6.054 | 0.179 | -0.31
9 |  |  | 1998 |  | 21.1 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3619 | -7.4942 | 0.013 | 0.137 | 0.473 | 5.654 | 0.186 | -0.422
9 |  |  | 2002 |  | 146 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3484 | -4.7788 | 0.269 | 0.825 | 1.746 | 5.47 | 0.271 | -0.371
9 |  |  | 2007 | есть | 33 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.1516 | -2.0475 | 0.128 | 1.273 | 3.71 | 37.881 | 0.323 | -0.686
9 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8016 | -0.5237 | 0.028 | 0.112 | 5.807 | 28.259 | 0.268 | -0.43
9 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3498 | -1.5239 | 0.222 | 1.076 | 14.026 | 69.693 | 0.492 | -0.795
9 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4013 | -0.2618 | 0.021 | 0.099 | 4.834 | 26.853 | 0.209 | -0.351
9 |  |  | 2007 | есть | 45 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9484 | -1.2621 | 0.466 | 2.236 | 9.644 | 47.804 | 0.408 | -0.659
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6472 | -0.4208 | 0.042 | 0.185 | 12.57 | 69.367 | 0.338 | -0.564
9 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3011 | -0.8413 | 0.239 | 1.117 | 15.296 | 72.938 | 0.436 | -0.691
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6483 | -0.4207 | 0.015 | 0.054 | 3.798 | 18.238 | 0.217 | -0.346
9 |  |  | 2007 | есть | 33 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.0832 | -11.7261 | 0.214 | 1.765 | 6.227 | 51.355 | 0.419 | -1.203
9 |  |  | 2007 | есть | 31 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.2559 | -11.1847 | 0.128 | 1.513 | 3.959 | 46.721 | 0.334 | -1.147
9 |  |  | 2007 | есть | 8 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4263 | -10.6431 | 0.021 | 0.397 | 2.199 | 42.306 | 0.249 | -1.091
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8255 | -0.5416 | 0.024 | 0.089 | 6.157 | 30.231 | 0.276 | -0.445
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.827 | -0.5417 | 0.024 | 0.089 | 6.18 | 30.237 | 0.277 | -0.445
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8295 | -0.5418 | 0.024 | 0.09 | 6.217 | 30.246 | 0.278 | -0.445
9 |  |  | 2007 | есть | 22 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6695 | -10.5806 | 0.024 | 0.977 | 1.041 | 41.811 | 0.171 | -1.085
9 |  |  | 2007 | есть | 18 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8368 | -10.0389 | 0.005 | 0.729 | 0.261 | 37.639 | 0.086 | -1.029
9 |  |  | 2007 | есть | 88.7 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7567 | -0.0625 | 0.133 | 0.011 | 1.454 | 0.117 | 0.158 | -0.033
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8326 | -0.5419 | 0.024 | 0.09 | 6.265 | 30.262 | 0.279 | -0.445
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8366 | -0.542 | 0.07 | 0.09 | 21.007 | 30.27 | 0.437 | -0.445
9 |  |  | 2011 | есть | 14 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 9.4971 | 0 | 0.518 | 0 | 33.686 | 0 | 0.974
9 |  |  | 2011 | есть | 132 | 0.0732 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 14.6785 | 0 | 3.786 | 0 | 27.736 | 0 | 1.011 | 0
9 |  |  | 2011 | есть | 1 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 9.4971 | 0 | 0.173 | 0 | 33.686 | 0 | 0.974
9 |  |  | 2011 | есть | 76.9 | 0.106 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 20.4983 | -13.4275 | 0.643 | 1.91 | 7.492 | 23.21 | 0.674 | -0.925
9 |  |  | 2001 |  | 47.6 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0567 | -0.5098 | 0.014 | 0.068 | 0.267 | 1.386 | 0.082 | -0.124
9 |  |  | 2011 | есть | 12 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.0027 | -4.5271 | 0.295 | 0.756 | 18.315 | 52.063 | 0.718 | -0.947
9 |  |  | 2011 | есть | 17 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5821 | -1.0316 | 0.116 | 0.172 | 6.358 | 9.616 | 0.331 | -0.346
9 |  |  | 2011 | есть | 26 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7929 | -0.5157 | 0.161 | 0.222 | 5.68 | 7.983 | 0.266 | -0.269
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.395 | -0.2586 | 0.005 | 0.007 | 1.41 | 2.007 | 0.132 | -0.135
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7892 | -0.5159 | 0.021 | 0.027 | 5.627 | 7.987 | 0.264 | -0.269
9 |  |  | 2011 | есть | 55 | 0.06 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0255 | -3.237 | 0.545 | 0 | 9.432 | 0 | 0.515 | -0.007
9 |  |  | 2011 | есть | 28 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5666 | -1.0119 | 0.182 | 0.268 | 6.234 | 9.253 | 0.328 | -0.339
9 |  |  | 2011 | есть | 20 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7846 | -0.5059 | 0.125 | 0.167 | 5.563 | 7.682 | 0.263 | -0.264
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7818 | -0.5061 | 0.021 | 0.026 | 5.524 | 7.686 | 0.262 | -0.264
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.39 | -0.2531 | 0.005 | 0.006 | 1.375 | 1.923 | 0.131 | -0.132
9 |  |  | 2011 | есть | 20 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6332 | -1.7074 | 0.149 | 0.551 | 6.892 | 26.342 | 0.389 | -0.572
9 |  |  | 2011 | есть | 19 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7574 | -1.1381 | 0.159 | 0.233 | 7.846 | 11.703 | 0.368 | -0.381
9 |  |  | 2011 | есть | 24 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8803 | -0.5689 | 0.185 | 0.25 | 7.003 | 9.714 | 0.295 | -0.297
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.877 | -0.5692 | 0.027 | 0.032 | 6.951 | 9.723 | 0.294 | -0.297
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8757 | -0.5694 | 0.026 | 0.032 | 6.929 | 9.729 | 0.293 | -0.297
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4349 | -0.2831 | 0.007 | 0.008 | 1.709 | 2.405 | 0.146 | -0.148
9 |  |  | 2011 | есть | 27 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6356 | -1.0454 | 0.192 | 0.276 | 6.795 | 9.875 | 0.342 | -0.35
9 |  |  | 2011 | есть | 32 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8199 | -0.5224 | 0.209 | 0.277 | 6.075 | 8.191 | 0.275 | -0.273
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8156 | -0.523 | 0.023 | 0.027 | 6.01 | 8.209 | 0.273 | -0.273
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8138 | -0.5235 | 0.023 | 0.027 | 5.984 | 8.224 | 0.273 | -0.273
9 |  |  | 2011 | есть | 33 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.2778 | -2.7827 | 0.24 | 0.674 | 6.835 | 19.671 | 0.439 | -0.582
9 |  |  | 2011 | есть | 28.5 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.3302 | -2.1639 | 0.332 | 1.244 | 11.024 | 42.311 | 0.492 | -0.725
9 |  |  | 2011 | есть | 16 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3814 | -1.5453 | 0.249 | 0.365 | 14.406 | 21.577 | 0.498 | -0.518
9 |  |  | 2011 | есть | 30 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.432 | -0.9269 | 0.165 | 0.242 | 5.209 | 7.763 | 0.3 | -0.31
9 |  |  | 2011 | есть | 23 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9555 | -0.6179 | 0.21 | 0.284 | 8.249 | 11.457 | 0.32 | -0.322
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4764 | -0.3091 | 0.008 | 0.01 | 2.051 | 2.867 | 0.16 | -0.161
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9494 | -0.6184 | 0.031 | 0.038 | 8.145 | 11.477 | 0.318 | -0.323
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9487 | -0.6187 | 0.031 | 0.038 | 8.132 | 11.488 | 0.318 | -0.323
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9473 | -0.6189 | 0.031 | 0.038 | 8.11 | 11.497 | 0.317 | -0.323
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9459 | -0.6191 | 0.031 | 0.038 | 8.085 | 11.503 | 0.317 | -0.323
9 |  |  | 1996 |  | 37 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5101 | -2.284 | 0.052 | 0.282 | 1.24 | 7.174 | 0.198 | -0.337
9 |  |  |  |  | 16 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5096 | -2.2842 | 0.022 | 0.12 | 1.24 | 7.175 | 0.197 | -0.337
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9979 | -0.6527 | 0.545 | 0.233 | 210.107 | 89.897 | 0.921 | -0.602
9 |  |  |  |  | 16 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5113 | -1.6316 | 0.011 | 0.061 | 0.635 | 3.661 | 0.141 | -0.241
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0007 | -0.6527 | 0.548 | 0.233 | 211.302 | 89.885 | 0.924 | -0.602
9 |  |  |  |  | 22 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5104 | -0.979 | 0.006 | 0.032 | 0.23 | 1.318 | 0.085 | -0.145
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5102 | -0.9791 | 0.021 | 0.009 | 3.136 | 1.318 | 0.223 | -0.145
9 |  |  |  |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0077 | -0.6527 | 0.023 | 0.01 | 1.396 | 0.586 | 0.149 | -0.096
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0076 | -0.6528 | 0.029 | 0.233 | 8.388 | 89.919 | 0.287 | -0.603
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5025 | -0.3264 | 0.138 | 0.058 | 53.274 | 22.478 | 0.464 | -0.301
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7085 | -6.3471 | 0.073 | 0.224 | 3.047 | 9.649 | 0.358 | -0.492
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7925 | -7.0574 | 0.091 | 0.277 | 3.766 | 11.929 | 0.398 | -0.547
9 |  |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9589 | -8.4781 | 0.087 | 0.269 | 5.429 | 17.216 | 0.478 | -0.657
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.876 | -7.7677 | 0.11 | 0.336 | 4.56 | 14.452 | 0.438 | -0.602
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0826 | -0.7105 | 0.033 | 0.276 | 9.683 | 106.531 | 0.308 | -0.656
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0831 | -0.7105 | 0.033 | 0.276 | 9.692 | 106.519 | 0.309 | -0.656
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0836 | -0.7105 | 0.033 | 0.276 | 9.701 | 106.507 | 0.309 | -0.656
9 |  |  |  |  | 16 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5115 | -1.6315 | 0.011 | 0.061 | 0.635 | 3.661 | 0.141 | -0.241
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2703 | -9.3405 | 0.172 | 0.511 | 6.583 | 20.896 | 0.527 | -0.724
9 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9595 | -8.4779 | 0.185 | 0.559 | 5.429 | 17.215 | 0.478 | -0.657
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3135 | -0.8629 | 0.049 | 0.407 | 14.253 | 157.095 | 0.374 | -0.796
9 |  |  |  |  | 23 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6042 | -2.3621 | 0.032 | 0.182 | 1.308 | 7.673 | 0.203 | -0.349
9 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2264 | -4.0878 | 0.009 | 0.105 | 1.253 | 22.979 | 0.23 | -0.604
9 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9162 | -3.2249 | 0.065 | 0.369 | 2.433 | 14.302 | 0.277 | -0.476
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3105 | -0.8628 | 0.049 | 0.407 | 14.188 | 157.089 | 0.373 | -0.796
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3102 | -0.8629 | 0.049 | 0.407 | 14.182 | 157.11 | 0.373 | -0.796
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3116 | -0.8629 | 0.049 | 0.407 | 14.213 | 157.101 | 0.374 | -0.796
0 |  |  |  |  | 12 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2902 | -1.4995 | 0.149 | 1.23 | 43.332 | 474.454 | 0.652 | -1.384
0 |  |  |  |  | 24 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 15 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 11 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2905 | -1.4994 | 0.007 | 0.036 | 0.528 | 3.092 | 0.129 | -0.221
9 |  |  |  |  | 30 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2903 | -1.4994 | 0.225 | 0.571 | 7.214 | 18.575 | 0.338 | -0.427
9 |  |  | 2011 | есть | 20 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.2238 | -3.4017 | 0.246 | 0.662 | 10.192 | 29.395 | 0.536 | -0.712
9 |  |  | 2011 | есть | 52 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0683 | -1.9904 | 0.517 | 1.927 | 9.358 | 35.797 | 0.453 | -0.667
9 |  |  | 2011 | есть | 63 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9568 | -1.2649 | 0.637 | 0.937 | 9.727 | 14.458 | 0.41 | -0.424
9 |  |  | 2011 | есть | 210 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4503 | -1.5684 | 1.273 | 4.708 | 5.968 | 22.227 | 0.362 | -0.525
9 |  |  | 2011 | есть | 12 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9771 | -1.2901 | 0.144 | 0.208 | 9.93 | 15.04 | 0.414 | -0.432
9 |  |  | 2011 | есть | 32 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.6745 | -4.97 | 0.266 | 0.838 | 7.472 | 24.553 | 0.526 | -0.734
22 |  |  | 2007 | есть | 14 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3614 | -0.8916 | 0.042 | 0.584 | 2.549 | 39.268 | 0.201 | -0.487
22 |  |  | 2007 | есть | 42.5 | 0.04 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3657 | -0.8913 | 0.383 | 7.224 | 8.659 | 167.642 | 0.315 | -0.823
22 |  |  | 2006 | есть | 8.2 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.3586 | -15.2871 | 0.031 | 0.093 | 2 | 7.555 | 0.383 | -0.564
22 |  |  | 2006 | есть | 62 | 0.0832 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.2246 | -2.1191 | 0.046 | 0.291 | 0.675 | 4.464 | 0.172 | -0.313
22 |  |  | 2005 | есть | 35 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.2688 | -11.2938 | 0.046 | 0.161 | 1.093 | 4.123 | 0.283 | -0.417
22 |  |  | 2006 | есть | 9.2 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0141 | -1.9886 | 0.028 | 0.2 | 2.176 | 18.36 | 0.234 | -0.459
22 |  |  | 2005 | есть | 91.2 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2532 | -9.3059 | 0.073 | 0.267 | 0.745 | 2.8 | 0.234 | -0.344
22 |  |  | 2006 | есть | 11.7 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1391 | -1.4072 | 0.008 | 0.038 | 0.461 | 2.723 | 0.12 | -0.208
22 |  |  | 2007 | есть | 34.8 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7403 | -6.9997 | 0.145 | 2.449 | 3.729 | 67.379 | 0.397 | -1.034
22 |  |  |  |  | 75 | 0.069 | 0.076 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2249 | -2.1186 | 0.196 | 0.05 | 2.491 | 0.637 | 0.25 | -0.135
22 |  |  | 2012 | есть | 23.6 | 0.1068 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.0124 | -5.2171 | 0.036 | 0.1 | 1.1 | 3.453 | 0.259 | -0.358
22 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3753 | -0.9007 | 0.019 | 0.079 | 2.601 | 12.784 | 0.203 | -0.325
22 |  |  | 2010 | есть | 26 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.6365 | -4.3166 | 0.165 | 0.521 | 5.588 | 18.522 | 0.455 | -0.637
22 |  |  | 2007 | есть | 45 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7273 | -1.7828 | 0.476 | 0.681 | 10.229 | 14.756 | 0.403 | -0.411
22 |  |  | 2005 | есть | 14.1 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3699 | -0.9007 | 0.042 | 0.601 | 2.581 | 40.076 | 0.202 | -0.492
22 |  |  | 2007 | есть | 65 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8649 | -1.8743 | 0.131 | 1.233 | 1.966 | 18.73 | 0.222 | -0.455
22 |  |  |  |  | 7 | 0.062 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0594 | -1.347 | 0.016 | 0.051 | 1.813 | 6.453 | 0.198 | -0.282
22 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.042 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8049 | -0.5275 | 0.037 | 0.174 | 2.304 | 11.162 | 0.168 | -0.267
22 | ТК - 2 | ТК 2 - 1 |  |  | 20.11 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.94 | -0.1588 | 0.114 | 0.001 | 5.176 | 0.035 | 0.286 | -0.023
22 |  | общ. ВОГ ул.Первомайская,31 |  |  | 23 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8248 | -1.1697 | 0.112 | 0.176 | 4.579 | 7.295 | 0.269 | -0.284
22 | т.А | общ. ВОГ ул.О.Кошевого,15а |  |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5258 | -0.2529 | 0.008 | 0.002 | 0.38 | 0.088 | 0.078 | -0.037
22 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.361 | -0.8914 | 0.012 | 0.116 | 2.547 | 31.878 | 0.201 | -0.451
22 |  |  | 2008 | есть | 71 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3702 | -0.8898 | 1.235 | 5.871 | 16.965 | 81.591 | 0.459 | -0.731
22 | ТК - 1 | ТК 1 - 1 | 2001 |  | 29.63 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8372 | -1.4627 | 0.061 | 0.091 | 1.928 | 2.942 | 0.22 | -0.216
22 | ТК 1 - 1 | ТК - 4 |  |  | 41 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4846 | -0.0413 | 0.392 | 0.003 | 9.422 | 0.069 | 0.245 | -0.021
22 | ТК - 4 | уч. корпус Лицея - 14 |  |  | 14.55 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4845 | -0.0414 | 0.146 | 0.001 | 9.419 | 0.069 | 0.245 | -0.021
22 | ТК - 1 | ТК - 2 | 1995 |  | 31.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2795 | -0.2769 | 0.013 | 0 | 0.348 | 0.002 | 0.121 | -0.01
22 | ТК - 2 | общ. ул.Первомайская,43 | 2004 |  | 13.48 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3389 | -0.1187 | 1.037 | 0.008 | 71.917 | 0.566 | 0.678 | -0.06
22 | ТК 2 - 1 | ТК 2 - 2 | 2000 |  | 53.25 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9399 | -0.1589 | 0.007 | 0.002 | 0.122 | 0.035 | 0.072 | -0.023
22 | ТК 2 - 2 | Военкомат ул.Первомайская,38 |  |  | 8 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2767 | -0.024 | 0.004 | 0 | 0.408 | 0.003 | 0.067 | -0.006
22 | ТК 1 - 1 | ТК 1 - 2 - 1 | 2002 |  | 94.22 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3523 | -1.4215 | 0.131 | 0.269 | 1.325 | 2.779 | 0.182 | -0.21
22 | ТК 1 - 2 - 1 | ТК 1 - 2 |  |  | 32.44 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3515 | -1.4219 | 0.256 | 0.093 | 7.604 | 2.781 | 0.347 | -0.21
22 | ТК 1 - 2 | т.А | 1997 |  | 22.09 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3513 | -1.4221 | 0.013 | 0.066 | 0.521 | 2.781 | 0.129 | -0.21
22 | т.А |  |  |  | 12.89 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.351 | -1.4222 | 0.107 | 0.039 | 7.601 | 2.782 | 0.347 | -0.21
22 |  | ТК 1 - 3 | 2004 |  | 64.12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8252 | -1.1694 | 0.303 | 0.124 | 4.581 | 1.881 | 0.27 | -0.173
22 | ТК 1 - 3 |  | 2008 |  | 11 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8249 | -1.1697 | 0.056 | 0.086 | 4.58 | 7.295 | 0.269 | -0.284
22 |  |  | 2007 | есть | 43.1 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.7313 | -1.7812 | 0.833 | 4.146 | 18.951 | 95.216 | 0.572 | -0.929
22 | ТК 2 - 2 | ТК 2 - 4 | 2004 |  | 47.86 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9005 | -0.0719 | 0.056 | 0.001 | 1.115 | 0.028 | 0.133 | -0.017
22 | ТК 2 - 4 | ТК 2 - 4 - 1 | 2016 | нет | 22.91 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9003 | -0.072 | 0.021 | 0 | 0.806 | 0.013 | 0.133 | -0.015
22 | ТК 2 - 2 | ТК 2 - 2 - 1 | 2004 |  | 63.17 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7617 | -0.0632 | 0.054 | 0.001 | 0.798 | 0.021 | 0.112 | -0.015
22 | ТК 2 - 2 - 1 | ТК 2 - 2 - 2 | 2004 |  | 56.03 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6037 | -0.0476 | 0.029 | 0.001 | 0.501 | 0.012 | 0.089 | -0.012
22 | ТК 2 - 2 - 2 | Спецшкола - 15 ул.Первомайская |  |  | 14.55 | 0.034 | 0.034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3504 | -0.0287 | 0.022 | 0 | 1.387 | 0.009 | 0.112 | -0.009
22 | ТК 2 - 2 - 2 | ТК 2 - 2 - 3 | 2003 |  | 62.72 | 0.039 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.253 | -0.0191 | 0.022 | 0.001 | 0.341 | 0.015 | 0.061 | -0.01
22 | ТК 2 - 2 - 3 | Спкцшкола ул.Первомайская,32 |  |  | 10.23 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2529 | -0.0192 | 0.028 | 0 | 2.565 | 0.015 | 0.128 | -0.01
22 | ТК 2 - 4 - 2 | Поликлиника ул.Школьная,24 |  |  | 28.31 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7759 | -0.0614 | 0.026 | 0.004 | 0.828 | 0.151 | 0.115 | -0.031
22 | ТК 2 - 4 - 1 | ж/д ул.Школьная,29 | 2007 |  | 38.79 | 0.0332 | 0.0132 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1241 | -0.0108 | 0.006 | 0.006 | 0.139 | 0.161 | 0.042 | -0.023
22 | ТК 2 - 4 - 1 | ТК 2 - 4 - 2 | 2015 | есть | 52.8 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7761 | -0.0613 | 0.034 | 0.002 | 0.599 | 0.034 | 0.115 | -0.021
22 |  |  | 2008 |  | 8 | 0.0166 | 0.0135 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.0877 | -0.0088 | 0.026 | 0.001 | 3.012 | 0.094 | 0.117 | -0.018
22 | ТК 2 - 2 - 1 | Школа №6 ул.О.Кошевого,8 | 2003 |  | 16.11 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.07 | -0.007 | 0.003 | 0 | 0.197 | 0.002 | 0.035 | -0.004
22 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4077 | -1.588 | 0.009 | 0.018 | 1.388 | 3.468 | 0.187 | -0.235
22 |  |  |  |  | 32 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9502 | -3.3316 | 0.292 | 0.512 | 8.48 | 15.264 | 0.461 | -0.492
22 |  |  | 2017 | нет | 24 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.988 | -0.0835 | 0.025 | 0.002 | 0.97 | 0.063 | 0.146 | -0.028
22 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4599 | -0.0396 | 0 | 0 | 0.051 | 0.002 | 0.036 | -0.006
22 |  |  | 2004 |  | 38 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5278 | -0.044 | 0.015 | 0 | 0.383 | 0.009 | 0.078 | -0.01
22 |  |  |  |  | 82 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.962 | -3.2483 | 0.505 | 1.224 | 5.897 | 14.51 | 0.385 | -0.48
22 |  |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9612 | -3.2486 | 0.032 | 0.031 | 2.478 | 2.528 | 0.279 | -0.252
22 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5231 | -1.6556 | 0.01 | 0.02 | 1.525 | 3.77 | 0.196 | -0.244
22 |  |  | 2010 | есть | 46 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.438 | -1.5931 | 0.111 | 0.313 | 2.22 | 6.447 | 0.25 | -0.333
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.6198 | -2.3752 | 0.002 | 0.001 | 0.319 | 0.137 | 0.134 | -0.088
9 |  |  |  |  | 44 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3057 | -0.8471 | 0.353 | 1.57 | 7.915 | 35.452 | 0.301 | -0.463
9 |  |  |  |  | 2.5 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.314 | -1.5281 | 0.104 | 0.39 | 24.86 | 115.357 | 0.534 | -0.835
9 |  |  |  |  | 8 | 0.032 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6657 | -0.4365 | 0.064 | 0.084 | 6.983 | 9.413 | 0.24 | -0.238
9 |  |  |  |  | 32 | 0.032 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6399 | -0.4107 | 0.21 | 0.27 | 6.453 | 8.332 | 0.231 | -0.224
9 |  |  |  |  | 71 | 0.026 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6398 | -0.4107 | 1.448 | 2.541 | 20.223 | 35.596 | 0.349 | -0.379
9 |  |  |  |  | 41 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0503 | -0.6887 | 0.068 | 0.322 | 1.517 | 7.475 | 0.155 | -0.248
9 |  |  | 2017 | нет | 16 | 0.0834 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0958 | -3.3436 | 0.037 | 0.214 | 1.664 | 11.112 | 0.27 | -0.494
9 |  |  |  |  | 11 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4864 | -0.9774 | 0.043 | 0.575 | 3.038 | 47.191 | 0.219 | -0.534
9 |  |  |  |  | 65 | 0.081 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6093 | -2.3662 | 0.093 | 2.005 | 1.311 | 29.853 | 0.203 | -0.574
9 |  |  |  |  | 27 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0963 | -3.3433 | 0.028 | 0.082 | 0.84 | 2.677 | 0.188 | -0.259
9 |  |  | 2002 |  | 53 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6124 | -1.0139 | 0.037 | 0.08 | 0.623 | 1.414 | 0.125 | -0.15
9 |  |  |  |  | 8 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9935 | -6.0897 | 0.007 | 0.047 | 0.366 | 3.733 | 0.164 | -0.343
9 |  |  | 2009 | есть | 38.6 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6869 | -1.3336 | 0.111 | 0.64 | 2.696 | 16.071 | 0.276 | -0.447
9 |  |  | 2010 | есть | 28 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6866 | -1.3337 | 0.077 | 0.455 | 2.696 | 16.073 | 0.276 | -0.447
9 |  |  |  |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7226 | -0.063 | 0.019 | 0 | 0.718 | 0.005 | 0.107 | -0.009
9 |  |  |  |  | 21 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6525 | -0.4249 | 0.014 | 0.198 | 0.585 | 8.918 | 0.096 | -0.232
9 |  |  |  |  | 37 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3654 | -2.8332 | 0.08 | 0.434 | 1.919 | 11.039 | 0.246 | -0.418
9 |  |  |  |  | 61 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9628 | -1.2711 | 0.061 | 0.142 | 0.923 | 2.222 | 0.152 | -0.188
9 |  |  | 2003 |  | 48 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7125 | -2.4085 | 0.077 | 0.414 | 1.388 | 7.977 | 0.209 | -0.356
9 |  |  | 2003 |  | 68 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5011 | -2.2723 | 0.091 | 0.505 | 1.234 | 7.101 | 0.197 | -0.336
9 |  |  | 2007 | есть | 16 | 0.0212 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2108 | -0.1364 | 0.078 | 0.033 | 4.58 | 1.917 | 0.173 | -0.112
9 |  |  | 2007 | есть | 28.5 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9639 | -1.2708 | 0.296 | 1.424 | 9.797 | 48.466 | 0.411 | -0.663
9 |  |  |  |  | 31 | 0.125 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9638 | -1.2708 | 0.001 | 0.013 | 0.038 | 0.387 | 0.046 | -0.099
9 |  |  |  |  | 14 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6524 | -0.4249 | 0.01 | 0.133 | 0.585 | 8.918 | 0.096 | -0.232
9 |  |  | 2013 | есть | 6.6 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6525 | -0.4249 | 0.004 | 0.004 | 0.423 | 0.459 | 0.096 | -0.089
9 |  |  |  |  | 115 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3063 | -4.7562 | 0.216 | 3.698 | 1.726 | 31.109 | 0.27 | -0.702
9 |  |  | 2013 | есть | 16 | 0.0934 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0181 | -3.258 | 0.021 | 0.203 | 0.882 | 10.551 | 0.212 | -0.481
9 |  |  | 2013 | есть | 39 | 0.0934 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.3041 | -4.7567 | 0.087 | 0.949 | 1.868 | 22.491 | 0.309 | -0.702
9 |  |  |  |  | 15 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.2854 | -1.4989 | 0.1 | 0.354 | 5.192 | 20.303 | 0.337 | -0.502
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9856 | -2.6116 | 0.052 | 0.423 | 3.805 | 36.366 | 0.309 | -0.634
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9572 | -1.9301 | 0.029 | 0.231 | 2.095 | 19.862 | 0.229 | -0.468
9 |  |  |  | нет | 80 | 0.0834 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.9384 | -1.7555 | 0.047 | 2.262 | 0.553 | 27.847 | 0.156 | -0.588
9 |  |  |  |  | 6 | 0.081 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2469 | -0.0202 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.014 | -0.005
9 |  |  |  |  | 33 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2469 | -0.0202 | 0.003 | 0.001 | 0.084 | 0.016 | 0.036 | -0.01
9 |  |  |  | нет | 87 | 0.0734 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.8966 | -3.6853 | 0.408 | 3.089 | 4.411 | 34.5 | 0.404 | -0.771
9 |  |  | 2006 | есть | 68 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6905 | -1.7354 | 1.312 | 6.307 | 18.388 | 90.389 | 0.563 | -0.905
9 |  |  | 2004 |  | 48 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.698 | -1.111 | 0.016 | 0.087 | 0.29 | 1.698 | 0.096 | -0.164
9 |  |  | 2008 | есть | 47 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8812 | -0.28 | 0.347 | 0.035 | 7.017 | 0.709 | 0.295 | -0.094
9 |  |  | 2008 | есть | 36 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4203 | -0.7695 | 0.088 | 0.202 | 2.188 | 5.35 | 0.248 | -0.258
9 |  |  |  |  | 7 | 0.081 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3788 | -1.1673 | 0.015 | 0.001 | 1.149 | 0.044 | 0.19 | -0.043
9 |  |  | 2010 | есть | 47.1 | 0.0212 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9583 | -0.3981 | 4.548 | 2.966 | 94.626 | 62.096 | 0.787 | -0.533
9 |  |  |  |  | 25 | 0.039 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6508 | -0.2702 | 0.061 | 0.094 | 2.258 | 3.606 | 0.158 | -0.148
9 |  |  |  |  | 9 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3074 | -0.128 | 0.006 | 0.001 | 0.504 | 0.087 | 0.075 | -0.031
9 |  |  | 2008 | есть | 64 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4204 | -0.7694 | 11.564 | 3.982 | 175.82 | 60.999 | 1.263 | -0.632
9 |  |  | 2010 | есть | 14 | 0.0266 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9583 | -0.3981 | 0.423 | 0.073 | 27.563 | 4.756 | 0.5 | -0.208
9 |  |  |  |  | 9.7 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9583 | -0.3981 | 0.044 | 0.008 | 4.264 | 0.736 | 0.221 | -0.092
9 |  |  | 2008 | есть | 16 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5389 | -0.4895 | 0.017 | 0.037 | 0.884 | 2.165 | 0.158 | -0.164
9 |  |  |  |  | 55 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5387 | -0.4895 | 0.346 | 0.405 | 6.015 | 7.192 | 0.322 | -0.255
9 |  |  | 1998 |  | 50 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8166 | -2.2767 | 0.027 | 0.029 | 0.471 | 0.522 | 0.141 | -0.128
9 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8431 | -1.875 | 0.05 | 0.379 | 1.936 | 16.322 | 0.22 | -0.433
9 |  |  | 2011 | есть | 39 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.4101 | -3.5579 | 0.157 | 0.511 | 3.768 | 12.583 | 0.373 | -0.525
9 |  |  |  |  | 2 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4099 | -2.9051 | 0.01 | 0.041 | 1.958 | 11.606 | 0.248 | -0.429
9 |  |  |  |  | 2 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4099 | -2.9051 | 0.01 | 0.041 | 1.958 | 11.606 | 0.248 | -0.429
9 |  |  | 2013 | есть | 1 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9996 | -0.6531 | 0.005 | 0.015 | 1.374 | 6.722 | 0.148 | -0.235
9 |  |  | 2013 | есть | 50 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9998 | -0.653 | 0.073 | 0.347 | 1.375 | 6.72 | 0.148 | -0.235
9 |  |  | 2006 | есть | 25 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0441 | -0.0273 | 0.011 | 0.02 | 0.411 | 0.781 | 0.041 | -0.045
9 |  |  | 2009 | есть | 15 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1758 | -0.1147 | 0.015 | 0.022 | 0.928 | 1.356 | 0.092 | -0.094
9 |  |  | 2013 | есть | 15.5 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.565 | -1.6902 | 0.129 | 0.137 | 6.54 | 7.257 | 0.379 | -0.354
9 |  |  |  |  | 7 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.565 | -1.6902 | 0.007 | 0.034 | 0.662 | 3.929 | 0.144 | -0.25
9 |  |  | 2004 |  | 69 | 0.0734 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.9137 | -4.545 | 0.462 | 0.575 | 6.064 | 7.715 | 0.474 | -0.466
9 |  |  |  |  | 63 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.913 | -4.5454 | 0.333 | 0.144 | 4.811 | 2.08 | 0.389 | -0.256
9 |  |  |  |  | 36 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3267 | -0.2118 | 0.022 | 0.009 | 0.569 | 0.239 | 0.079 | -0.051
9 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5166 | -4.8581 | 0.022 | 0.27 | 1.827 | 32.457 | 0.278 | -0.717
9 |  |  |  |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2517 | -2.0472 | 0.354 | 0.14 | 14.541 | 5.763 | 0.48 | -0.302
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2648 | -2.811 | 0.203 | 0.823 | 25.013 | 124.52 | 0.63 | -1.013
9 |  |  |  |  | 48 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4048 | -0.0342 | 0.012 | 0.001 | 0.225 | 0.018 | 0.06 | -0.012
9 |  |  |  |  | 23 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9594 | -4.8968 | 0.06 | 0.835 | 2.048 | 32.975 | 0.294 | -0.723
9 |  |  |  |  | 10 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1605 | -0.0163 | 0.005 | 0 | 0.406 | 0.004 | 0.058 | -0.006
9 |  |  |  |  | 36 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0911 | -2.031 | 0.514 | 2.445 | 13.14 | 65.001 | 0.456 | -0.732
9 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.922 | -4.8922 | 0.073 | 1.064 | 2.029 | 32.913 | 0.292 | -0.722
9 |  |  |  |  | 8 | 0.106 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.467 | -5.5727 | 0.029 | 0.012 | 1.694 | 0.734 | 0.278 | -0.183
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.495 | -0.9852 | 0.023 | 0.095 | 3.073 | 15.295 | 0.221 | -0.355
9 |  |  |  |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7987 | -3.1556 | 0.651 | 0.281 | 31.667 | 13.694 | 0.709 | -0.466
9 |  |  |  |  | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7986 | -3.1557 | 1.428 | 0.618 | 31.666 | 13.695 | 0.709 | -0.466
9 |  |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1277 | -1.3992 | 0.007 | 0.033 | 0.456 | 2.692 | 0.12 | -0.207
9 |  |  |  |  | 64 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.096 | -0.0086 | 0.03 | 0 | 0.456 | 0.004 | 0.052 | -0.005
9 |  |  | 2012 | есть | 46 | 0.0834 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.7658 | -3.7277 | 0.112 | 1.713 | 2.131 | 35.3 | 0.306 | -0.78
9 |  |  |  |  | 10 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2239 | -1.4077 | 0.006 | 0.029 | 0.498 | 2.725 | 0.125 | -0.208
9 |  |  |  |  | 18 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1321 | -2.0559 | 0.022 | 0.118 | 0.988 | 5.813 | 0.176 | -0.304
9 |  |  |  |  | 35 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.409 | -0.2644 | 0.292 | 0.122 | 8.264 | 3.452 | 0.223 | -0.144
9 |  |  | 1999 |  | 17 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.409 | -0.2644 | 0.15 | 0.063 | 8.263 | 3.453 | 0.223 | -0.144
9 |  |  |  |  | 22.25 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.294 | -4.1406 | 0.234 | 0.561 | 9.488 | 23.577 | 0.488 | -0.611
9 |  |  |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2938 | -4.1407 | 1.446 | 0.626 | 54.474 | 23.578 | 0.929 | -0.611
9 |  |  |  |  | 14 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0369 | -0.0047 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.001 | 0.02 | -0.003
9 |  |  | 2009 | есть | 12.8 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.1729 | -1.4323 | 0.65 | 0.282 | 42.664 | 18.538 | 0.728 | -0.48
9 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1729 | -1.4324 | 0.075 | 0.033 | 6.493 | 2.821 | 0.321 | -0.212
9 |  |  | 2010 | есть | 42 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.5413 | -2.3202 | 0.544 | 2.087 | 12.466 | 48.644 | 0.523 | -0.777
9 |  |  | 2014 | есть | 48 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.2901 | -2.0995 | 0.574 | 2.033 | 10.76 | 39.831 | 0.486 | -0.703
9 |  |  |  |  | 16 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3111 | -0.027 | 0.082 | 0.001 | 4.782 | 0.036 | 0.17 | -0.015
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9406 | -2.4104 | 0.018 | 0.098 | 1.141 | 7.99 | 0.219 | -0.356
9 |  |  |  |  | 15 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3111 | -0.027 | 0.076 | 0.001 | 4.782 | 0.036 | 0.17 | -0.015
9 |  |  |  |  | 55.4 | 0.1 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1965 | -1.3319 | 0.02 | 4.932 | 0.33 | 87.634 | 0.118 | -0.727
9 |  |  | 2003 |  | 25 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9196 | -0.3937 | 0.033 | 0.2 | 1.163 | 7.657 | 0.136 | -0.215
9 |  |  |  |  | 20 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6292 | -2.3834 | 0.029 | 0.18 | 1.024 | 7.812 | 0.208 | -0.352
9 |  |  |  |  | 47.8 | 0.069 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.92 | -0.3937 | 0.01 | 0.373 | 0.203 | 7.655 | 0.071 | -0.215
9 |  |  |  |  | 12.4 | 0.069 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2754 | -0.9383 | 0.02 | 0.578 | 1.24 | 43.494 | 0.176 | -0.512
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1095 | -0.9236 | 0.016 | 0.471 | 1.066 | 42.139 | 0.164 | -0.504
9 |  |  |  |  | 29.4 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4324 | -1.0516 | 0.264 | 1.67 | 8.136 | 54.628 | 0.359 | -0.574
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3679 | -1.0438 | 0.062 | 0.333 | 7.711 | 53.818 | 0.35 | -0.57
9 |  |  |  |  | 12 | 0.027 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1658 | -0.0148 | 0.014 | 0.001 | 1.103 | 0.046 | 0.084 | -0.014
9 |  |  |  |  | 25 | 0.015 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0643 | -0.0079 | 0.111 | 0.002 | 4.346 | 0.065 | 0.106 | -0.013
22 |  |  | 2001 |  | 41.87 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5057 | -1.4686 | 0.01 | 0.01 | 0.203 | 0.203 | 0.093 | -0.081
22 |  |  | 2011 | есть | 12.5 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2972 | -0.7548 | 0.003 | 0.008 | 0.213 | 0.566 | 0.089 | -0.111
22 |  |  |  |  | 60.22 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1917 | -3.0626 | 0.172 | 0.825 | 2.54 | 12.899 | 0.285 | -0.452
22 |  | ж/д ул.Первомайская,20 | 2005 |  | 22.64 | 0.032 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4761 | -0.2801 | 0.087 | 0.388 | 3.572 | 16.56 | 0.172 | -0.259
22 |  | ж/д ул.Первомайская,22 | 2005 |  | 48.25 | 0.027 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5423 | -0.3171 | 0.58 | 1.036 | 11.796 | 21.218 | 0.275 | -0.293
22 |  | ж/д ул.Московская,2 | 2007 | есть | 21.72 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3785 | -0.2232 | 0.101 | 0.441 | 4.3 | 19.517 | 0.197 | -0.299
22 |  | ж/д ул.Московская,4 |  |  | 7.52 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.359 | -0.212 | 0.006 | 0.002 | 0.598 | 0.209 | 0.083 | -0.049
22 |  | ул.Первомайская,18 "Псковтисиз |  |  | 21.58 | 0.028 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0192 | -0.0131 | 0 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | -0.006
22 |  | ж/д ул.Школьная,7 |  |  | 40.72 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2078 | -0.7144 | 0.016 | 0.116 | 0.349 | 2.721 | 0.094 | -0.173
22 |  | ж/д ул.Школьная,9 |  |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6781 | -0.4021 | 0.018 | 0.006 | 0.632 | 0.222 | 0.1 | -0.059
22 |  |  |  |  | 19.64 | 0.05 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0184 | -0.5972 | 0.03 | 0.29 | 1.426 | 14.31 | 0.15 | -0.302
22 |  |  | 2008 | есть | 15.5 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9185 | -0.5316 | 0.039 | 0.143 | 2.143 | 8.482 | 0.192 | -0.277
22 |  |  |  |  | 18 | 0.05 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3477 | -0.8057 | 0.051 | 0.405 | 2.498 | 21.315 | 0.199 | -0.379
22 |  |  |  |  | 5 | 0.106 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4003 | -2.5947 | 0.004 | 0.012 | 0.457 | 1.612 | 0.145 | -0.201
22 |  |  |  |  | 6 | 0.05 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3651 | -0.218 | 0.002 | 0.011 | 0.183 | 1.561 | 0.054 | -0.103
22 |  |  | 2001 |  | 61 | 0.106 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0351 | -2.3767 | 0.026 | 0.088 | 0.385 | 1.353 | 0.133 | -0.184
22 |  |  | 1999 |  | 47.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0177 | -0.5947 | 0.071 | 0.024 | 1.424 | 0.486 | 0.15 | -0.088
22 |  |  |  |  | 4 | 0.05 | 0.021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8567 | -1.1073 | 0.03 | 0.915 | 4.741 | 197.334 | 0.274 | -0.927
22 |  |  |  |  | 46 | 0.106 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1772 | -1.2699 | 0.006 | 0.018 | 0.112 | 0.386 | 0.072 | -0.098
22 |  |  |  |  | 19 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1762 | -1.2704 | 0.003 | 0.008 | 0.153 | 0.387 | 0.08 | -0.099
22 |  |  |  |  | 12 | 0.106 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1759 | -1.2705 | 0.002 | 0.002 | 0.112 | 0.163 | 0.071 | -0.071
22 |  |  | 2000 |  | 27 | 0.04 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1579 | -0.676 | 0.175 | 0.506 | 6.225 | 18.333 | 0.267 | -0.342
22 |  |  |  |  | 3 | 0.039 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1303 | -0.6608 | 0.031 | 0.069 | 6.811 | 17.519 | 0.274 | -0.335
22 |  |  |  |  | 28 | 0.039 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1578 | -0.676 | 0.212 | 0.531 | 7.148 | 18.335 | 0.281 | -0.342
22 |  |  |  |  | 11 | 0.034 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0275 | -0.0152 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0.244 | 0.009 | -0.025
22 |  | ж/д ул.Московская,6 | 2008 | есть | 13.5 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5595 | -0.3196 | 0.011 | 0.043 | 0.795 | 3.066 | 0.117 | -0.167
22 |  |  | 2017 | нет | 40 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5594 | -0.3197 | 0.034 | 0.039 | 0.795 | 0.923 | 0.117 | -0.107
22 |  | ж/д ул.Школьная,11 | 2008 | есть | 64.52 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.494 | -2.0638 | 0.208 | 0.403 | 2.924 | 5.857 | 0.271 | -0.305
22 |  |  |  |  | 4 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8531 | -1.0977 | 0.03 | 0.036 | 4.723 | 6.424 | 0.274 | -0.266
22 |  |  | 2008 | есть | 42 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6403 | -0.9664 | 0.167 | 0.22 | 3.7 | 4.98 | 0.242 | -0.235
22 |  |  | 2008 | есть | 88.06 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0193 | -0.0131 | 0.007 | 0.016 | 0.079 | 0.18 | 0.018 | -0.021
22 |  |  |  |  | 120 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9128 | -0.233 | 0.14 | 0.324 | 1.146 | 2.682 | 0.135 | -0.127
22 |  |  | 2017 | нет | 13 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9122 | -0.2332 | 0.012 | 0.007 | 0.827 | 0.491 | 0.135 | -0.078
22 |  |  | 1999 |  | 71.8 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3057 | -0.043 | 0.036 | 0.001 | 0.498 | 0.01 | 0.074 | -0.01
22 |  |  | 1999 |  | 45.7 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3055 | -0.0432 | 0.024 | 0 | 0.498 | 0.01 | 0.074 | -0.01
0 |  |  |  |  | 74.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 2010 | есть | 20.5 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9129 | -0.233 | 0.051 | 0.036 | 2.117 | 1.629 | 0.191 | -0.122
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8866 | -0.295 | 0.002 | 0.001 | 0.781 | 0.287 | 0.131 | -0.068
22 |  |  | 2014 | есть | 30 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.5128 | -2.6608 | 0.045 | 0.087 | 1.305 | 2.644 | 0.24 | -0.273
22 |  |  |  |  | 6 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6065 | -0.1902 | 0.125 | 0.012 | 18.17 | 1.786 | 0.331 | -0.104
9 |  |  | 1997 |  | 104 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5574 | -0.3439 | 0.046 | 0.067 | 0.427 | 0.63 | 0.082 | -0.083
9 |  |  |  |  | 49 | 0.0732 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.6026 | -0.3886 | 0.143 | 0.069 | 2.727 | 1.365 | 0.317 | -0.13
9 |  |  |  |  | 89 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6021 | -0.3887 | 0.065 | 0.019 | 0.685 | 0.208 | 0.17 | -0.057
9 |  |  |  |  | 47 | 0.0732 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.4997 | -6.6935 | 0.718 | 19.519 | 14.192 | 404.849 | 0.723 | -2.242
9 |  |  | 2017 |  | 23 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.4988 | -6.6937 | 0.052 | 0.075 | 1.888 | 2.872 | 0.34 | -0.355
9 |  |  | 1999 |  | 21 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4992 | -6.6936 | 0.082 | 1.342 | 3.564 | 61.615 | 0.388 | -0.988
9 |  |  |  |  | 38 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.248 | -0.8185 | 0.086 | 0.142 | 2.142 | 3.572 | 0.184 | -0.199
9 |  |  |  |  | 89 | 0.039 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2634 | -0.1636 | 0.034 | 0.119 | 0.37 | 1.322 | 0.064 | -0.089
9 |  |  | 2001 |  | 65 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4302 | -1.5944 | 0.099 | 0.238 | 1.415 | 3.496 | 0.188 | -0.235
9 |  |  |  |  | 22 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9959 | -1.9758 | 0.319 | 0.787 | 12.343 | 32.254 | 0.442 | -0.563
9 |  |  |  |  | 70 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5569 | -0.3442 | 0.032 | 0.047 | 0.427 | 0.632 | 0.082 | -0.084
9 |  |  | 2002 |  | 18.5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5202 | -0.4163 | 0.017 | 0.005 | 0.639 | 0.238 | 0.142 | -0.061
9 |  |  |  |  | 5 | 0.045 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.427 | -0.906 | 0.035 | 0.044 | 4.971 | 6.782 | 0.26 | -0.258
9 |  |  | 2002 |  | 38 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0397 | -1.9198 | 0.092 | 0.204 | 2.213 | 5.068 | 0.236 | -0.283
9 |  |  | 2014 | есть | 53.4 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.8093 | -2.4137 | 0.106 | 0.322 | 1.868 | 5.791 | 0.262 | -0.356
9 |  |  | 2003 |  | 48.8 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.0195 | -3.8732 | 0.258 | 0.792 | 4.597 | 14.912 | 0.412 | -0.572
9 |  |  | 2013 | нет | 18 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.019 | -3.8734 | 0.101 | 0.3 | 4.664 | 14.913 | 0.415 | -0.572
9 |  |  | 2014 | есть | 7 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.7667 | -3.0624 | 0.207 | 0.696 | 22.585 | 84.744 | 0.704 | -1.026
9 |  |  | 2014 | нет | 14 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.7667 | -3.0624 | 3.123 | 1.289 | 205.311 | 84.744 | 1.597 | -1.026
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7666 | -3.0624 | 0.205 | 0.084 | 31.246 | 12.897 | 0.704 | -0.452
9 |  |  | 2013 | нет | 51 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0403 | -1.9195 | 0.066 | 0.199 | 1.173 | 3.662 | 0.208 | -0.283
22 |  |  |  |  | 30.5 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0939 | -0.0087 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | -0.002
9 |  |  | 2001 |  | 86.9 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.27 | -0.9863 | 0.035 | 0.458 | 0.386 | 5.187 | 0.098 | -0.239
9 |  |  |  |  | 9 | 0.069 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3247 | -1.4967 | 0.016 | 4.487 | 1.294 | 472.677 | 0.18 | -1.381
9 |  |  | 2001 |  | 86.9 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0563 | -0.5099 | 0.024 | 0.122 | 0.267 | 1.386 | 0.082 | -0.124
9 |  |  |  |  | 9 | 0.05 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0555 | -0.5102 | 0.017 | 0.521 | 1.532 | 54.919 | 0.156 | -0.471
22 |  |  | 2014 | нет | 29 | 0.0212 | 0.0132 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.0936 | -0.0088 | 0.027 | 0.003 | 0.903 | 0.106 | 0.077 | -0.019
22 |  |  |  |  | 20 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0936 | -0.0088 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0.016 | 0.027 | -0.008
9 |  |  | 2013 | есть | 88 | 0.06 | 0.033 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.7157 | -3.0903 | 0.948 | 8.865 | 8.305 | 89.16 | 0.484 | -1.048
9 |  |  | 2013 | есть | 0.5 | 0.06 | 0.033 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.7151 | -3.0905 | 0.016 | 0.098 | 8.303 | 89.17 | 0.484 | -1.048
9 |  |  |  |  | 20 | 0.0212 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1681 | -0.1091 | 0.063 | 0.026 | 2.912 | 1.227 | 0.138 | -0.09
9 |  |  | 2003 |  | 34 | 0.05 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2375 | -0.8099 | 0.055 | 0.077 | 1.522 | 2.167 | 0.183 | -0.187
9 |  |  | 2007 |  | 48 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1692 | -3.5278 | 0.085 | 0.149 | 1.662 | 2.981 | 0.265 | -0.274
9 |  |  | 2015 | есть | 26.5 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.1683 | -3.5282 | 0.101 | 0.136 | 3.293 | 4.649 | 0.38 | -0.362
9 |  |  | 2008 | есть | 70 | 0.0832 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.9527 | -3.8971 | 0.176 | 1.105 | 2.3 | 15.096 | 0.317 | -0.575
9 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.342 | -1.5413 | 0.04 | 0.087 | 7.543 | 19.627 | 0.346 | -0.439
9 |  |  |  |  | 108 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6098 | -2.3561 | 0.05 | 0.854 | 0.421 | 7.634 | 0.133 | -0.348
9 |  |  |  |  | 36 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2115 | -0.0638 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.064 | 0.031 | -0.023
9 |  |  |  |  | 25 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2253 | -0.1023 | 0.056 | 0.001 | 2.065 | 0.049 | 0.181 | -0.024
9 |  |  |  |  | 17 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6291 | -2.7644 | 0.016 | 0.038 | 0.693 | 1.83 | 0.171 | -0.214
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3156 | -1.5254 | 0.019 | 0.151 | 1.284 | 12.406 | 0.18 | -0.37
9 |  |  | 2017 |  | 16 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5796 | -0.3725 | 0.016 | 0.022 | 0.853 | 1.254 | 0.121 | -0.125
9 |  |  | 2017 |  | 16 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1469 | -0.4947 | 0.024 | 0.038 | 1.307 | 2.211 | 0.169 | -0.166
9 |  |  |  |  | 14 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5665 | -0.1223 | 0.001 | 0 | 0.077 | 0.021 | 0.044 | -0.018
9 |  |  | 2016 | нет | 35 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3124 | -1.2394 | 0.026 | 0.057 | 0.678 | 1.527 | 0.158 | -0.183
9 |  |  |  |  | 13 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4108 | -1.0676 | 0.004 | 0.002 | 0.188 | 0.115 | 0.089 | -0.06
9 |  |  |  |  | 21 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8752 | -0.0773 | 0.005 | 0.001 | 0.183 | 0.032 | 0.068 | -0.019
9 |  |  |  |  | 118 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5353 | -0.9904 | 0.01 | 0.013 | 0.076 | 0.099 | 0.057 | -0.056
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0402 | -3.8319 | 0.026 | 0.048 | 1.602 | 3.517 | 0.26 | -0.297
9 |  |  |  |  | 10.5 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.04 | -3.8319 | 0.027 | 0.05 | 1.602 | 3.517 | 0.26 | -0.297
9 |  |  |  |  | 15 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.436 | -3.9684 | 0.088 | 0.392 | 4.17 | 21.657 | 0.362 | -0.586
9 |  |  |  |  | 52 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.29 | -1.4908 | 0.071 | 0.642 | 1.256 | 11.851 | 0.178 | -0.362
9 |  |  |  |  | 5 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8174 | -0.5364 | 0.026 | 0.03 | 3.562 | 4.533 | 0.198 | -0.193
9 |  |  |  |  | 43 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4722 | -0.9546 | 0.025 | 0.219 | 0.519 | 4.859 | 0.114 | -0.232
9 |  |  |  |  | 5 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6423 | -0.4188 | 0.016 | 0.018 | 2.199 | 2.764 | 0.156 | -0.151
9 |  |  |  |  | 52 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8295 | -0.536 | 0.199 | 0.243 | 3.669 | 4.527 | 0.201 | -0.193
9 |  |  |  |  | 17.6 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9288 | -0.3496 | 0.002 | 0.003 | 0.087 | 0.168 | 0.052 | -0.052
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3928 | 0 | 0.002 | 0 | 0.212 | 0 | 0.058 | 0
9 |  |  |  |  | 20 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5358 | -0.3497 | 0.009 | 0.128 | 0.395 | 6.04 | 0.079 | -0.191
9 |  |  |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7367 | -0.4631 | 0.025 | 0.01 | 0.746 | 0.295 | 0.109 | -0.068
9 |  |  |  |  | 10.4 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6666 | -0.8122 | 0.005 | 0.012 | 0.28 | 0.907 | 0.094 | -0.12
9 |  |  |  |  | 12.5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1458 | -2.4777 | 0.032 | 0.132 | 1.73 | 8.442 | 0.233 | -0.366
9 |  |  |  |  | 43.3 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7248 | -2.4405 | 0.069 | 0.38 | 1.397 | 8.191 | 0.21 | -0.36
9 |  |  |  |  | 65 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7243 | -2.4407 | 0.236 | 0.564 | 3.322 | 8.192 | 0.289 | -0.36
9 |  |  | 2007 |  | 14 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4208 | -0.0372 | 0.013 | 0.001 | 0.822 | 0.069 | 0.097 | -0.02
9 |  |  | 2017 |  | 9 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5803 | -0.3724 | 0.01 | 0.014 | 0.855 | 1.253 | 0.121 | -0.125
9 |  |  |  |  | 29 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3132 | -1.2392 | 0.006 | 0.065 | 0.173 | 2.112 | 0.085 | -0.183
9 |  |  | 2012 | есть | 16.6 | 0.0834 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3126 | -1.2393 | 0.008 | 0.03 | 0.343 | 1.527 | 0.123 | -0.183
9 |  |  | 2014 | есть | 44.2 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7376 | -0.4627 | 0.026 | 0.025 | 0.541 | 0.544 | 0.109 | -0.097
9 |  |  |  |  | 58 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7374 | -0.4628 | 0.004 | 0.018 | 0.055 | 0.295 | 0.041 | -0.068
9 |  |  | 2017 |  | 32 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5856 | -0.3724 | 0.03 | 0.042 | 0.871 | 1.253 | 0.123 | -0.125
9 |  | ж/д ул.Новгородская,26 2 т/у |  |  | 30.91 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6873 | -1.7752 | 0.059 | 0.142 | 1.73 | 4.334 | 0.208 | -0.262
9 |  |  |  |  | 11.93 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1594 | -7.94 | 0.023 | 0.031 | 1.441 | 2.038 | 0.287 | -0.293
9 |  | ж/д ул.Новгородская,26 1 т/у |  |  | 2 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0764 | -2.6817 | 0.023 | 0.043 | 3.98 | 9.89 | 0.316 | -0.396
9 |  | ж/д ул.Новгородская,14 |  |  | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5879 | -1.0491 | 0.023 | 0.01 | 3.467 | 1.514 | 0.234 | -0.155
9 |  | ж/д ул.Новгородская,28 2 т/у |  |  | 46.75 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7067 | -1.7882 | 1.858 | 2.386 | 39.062 | 50.393 | 0.657 | -0.645
9 |  |  | 2008 | есть | 37 | 0.063 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.2433 | -2.1015 | 0.121 | 0.434 | 3.024 | 11.218 | 0.302 | -0.44
9 |  |  | 2011 | есть | 21 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.2124 | -1.4436 | 0.048 | 0.441 | 1.828 | 18.83 | 0.227 | -0.484
9 |  | ж/д ул.Новгородская,14а |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6219 | -1.0561 | 0.026 | 0.011 | 3.617 | 1.534 | 0.24 | -0.156
9 |  |  | 2008 | есть | 21 | 0.042 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.243 | -2.1016 | 0.584 | 0.245 | 26.717 | 11.219 | 0.679 | -0.44
9 |  |  | 2007 | есть | 36 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3126 | -0.858 | 0.065 | 0.248 | 1.713 | 6.652 | 0.194 | -0.287
9 |  |  |  |  | 14 | 0.065 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3106 | -0.858 | 0.008 | 0.04 | 0.418 | 2.433 | 0.115 | -0.198
9 |  |  |  |  | 23 | 0.042 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6211 | -0.3666 | 0.165 | 0.327 | 6.676 | 13.846 | 0.339 | -0.301
9 |  |  |  |  | 33.5 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7074 | -1.7879 | 0.061 | 0.151 | 1.756 | 4.396 | 0.21 | -0.264
9 |  |  | 2011 | есть | 19.7 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.7071 | -1.788 | 0.06 | 0.17 | 2.737 | 8.121 | 0.278 | -0.374
9 |  |  | 2013 | есть | 15.2 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.0766 | -2.6816 | 0.04 | 0.124 | 2.139 | 7.148 | 0.281 | -0.396
9 |  |  | 2012 | есть | 45 | 0.0834 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0287 | -4.402 | 0.116 | 0.031 | 2.416 | 0.626 | 0.32 | -0.163
9 |  |  |  |  | 28 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7069 | -1.7881 | 0.051 | 0.127 | 1.755 | 4.397 | 0.21 | -0.264
9 |  |  | 2008 | есть | 56 | 0.0734 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.4563 | -3.5448 | 0.225 | 1.841 | 3.777 | 31.921 | 0.374 | -0.742
9 |  |  | 2012 | есть | 45 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7389 | 0 | 0.116 | 0 | 2.535 | 0 | 0.171 | 0
9 |  |  |  |  | 74.16 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0825 | -5.2586 | 0.058 | 0.077 | 0.636 | 0.894 | 0.191 | -0.194
9 |  |  | 2011 | есть | 1 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5803 | -1.0398 | 0.01 | 0.01 | 2.482 | 2.746 | 0.233 | -0.218
0 |  |  |  |  | 5 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9318 | -1.8533 | 0.045 | 1.04 | 2.059 | 54.126 | 0.227 | -0.668
0 |  |  |  |  | 5 | 0.026 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5241 | -0.3325 | 0.324 | 0.624 | 57.957 | 116.067 | 0.484 | -0.546
9 |  |  | 2011 | есть | 15 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.595 | -1.0456 | 0.018 | 0.049 | 0.95 | 2.777 | 0.164 | -0.219
9 |  |  | 2011 | есть | 15 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5949 | -1.0457 | 0.043 | 0.16 | 2.529 | 9.88 | 0.236 | -0.35
0 |  |  |  |  | 30 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2009 | есть | 55 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.1706 | -3.532 | 0.102 | 0.093 | 1.713 | 1.583 | 0.274 | -0.242
9 |  |  |  |  | 3 | 0.04 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0446 | -0.0049 | 0 | 0 | 0.009 | 0.005 | 0.01 | -0.005
9 |  |  |  |  | 35 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.2156 | -3.5366 | 0.069 | 0.061 | 1.743 | 1.587 | 0.277 | -0.242
9 |  |  | 2009 | есть | 16 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0089 | -2.0558 | 0.183 | 0.208 | 8.999 | 10.736 | 0.444 | -0.43
9 |  |  | 2009 | есть | 9 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2801 | -0.8754 | 0.008 | 0.075 | 0.612 | 6.925 | 0.131 | -0.293
9 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5803 | -1.0398 | 0.013 | 0.012 | 2.482 | 2.746 | 0.233 | -0.218
9 |  |  | 2011 | есть | 1 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5949 | -1.0457 | 0.011 | 0.028 | 2.528 | 9.881 | 0.236 | -0.35
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4323 | -4.1868 | 0.015 | 0.177 | 1.338 | 24.106 | 0.237 | -0.618
9 |  |  | 2014 | есть | 25 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.4326 | -4.1865 | 0.081 | 0.056 | 2.652 | 2.224 | 0.341 | -0.287
9 |  |  | 2013 | есть | 38.7 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.9429 | -1.9176 | 0.048 | 0.151 | 1.115 | 3.655 | 0.203 | -0.283
9 |  |  | 2013 | есть | 38 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.9425 | -1.9178 | 0.048 | 0.151 | 1.115 | 3.656 | 0.203 | -0.283
9 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 15.1419 | -9.8631 | 0.287 | 0.645 | 14.884 | 36.332 | 0.808 | -1.011
9 |  |  | 2007 | есть | 6 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 15.1417 | -9.8632 | 0.121 | 0.268 | 14.884 | 36.333 | 0.808 | -1.011
9 |  |  | 2007 | есть | 37 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.5202 | -8.136 | 0.398 | 0.949 | 10.176 | 24.722 | 0.668 | -0.834
9 |  |  | 2007 | есть | 18 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.5197 | -8.1363 | 0.194 | 0.462 | 10.175 | 24.724 | 0.668 | -0.834
9 |  |  | 2007 | есть | 39 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.2222 | -2.0984 | 0.167 | 0.185 | 3.878 | 4.377 | 0.33 | -0.31
9 |  |  | 2007 | есть | 33 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3817 | -1.5475 | 0.073 | 0.081 | 2.119 | 2.381 | 0.244 | -0.229
9 |  |  | 2007 | есть | 14 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5387 | -0.9967 | 0.034 | 0.128 | 2.354 | 8.976 | 0.227 | -0.334
9 |  |  | 2007 | есть | 16 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1163 | -0.7212 | 0.022 | 0.079 | 1.239 | 4.7 | 0.165 | -0.242
9 |  |  | 2007 | есть | 28 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1162 | -0.7212 | 0.097 | 0.14 | 3.165 | 4.7 | 0.234 | -0.242
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4252 | -0.2755 | 0.034 | 0.169 | 5.427 | 29.726 | 0.222 | -0.369
9 |  |  | 2007 | есть | 115 | 0.15 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 18.0586 | -11.7614 | 0.118 | 0.415 | 0.917 | 3.365 | 0.296 | -0.434
9 |  |  |  |  | 8 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4055 | -13.371 | 0.055 | 0.07 | 4.057 | 5.78 | 0.482 | -0.494
9 |  |  | 2014 | есть | 60 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.4334 | -4.1859 | 0.179 | 0.147 | 2.653 | 2.223 | 0.341 | -0.287
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7665 | -0.501 | 0.042 | 0.055 | 5.309 | 7.534 | 0.257 | -0.261
9 |  |  | 2008 | есть | 38 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7715 | -0.5009 | 0.214 | 0.296 | 5.379 | 7.53 | 0.258 | -0.261
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7572 | -0.4919 | 0.041 | 0.053 | 5.182 | 7.263 | 0.254 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 36 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7619 | -0.4918 | 0.198 | 0.271 | 5.246 | 7.258 | 0.255 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5242 | -1 | 0.05 | 0.22 | 5.901 | 30.011 | 0.319 | -0.522
9 |  |  | 2008 | есть | 80 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.5584 | -2.3092 | 0.411 | 1.112 | 4.729 | 13.546 | 0.365 | -0.483
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8851 | -0.5775 | 0.055 | 0.073 | 7.079 | 10.011 | 0.296 | -0.301
9 |  |  | 2008 | есть | 27 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6727 | -1.7319 | 0.076 | 0.212 | 2.668 | 7.62 | 0.274 | -0.362
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8871 | -0.5775 | 0.056 | 0.073 | 7.11 | 10.009 | 0.297 | -0.301
9 |  |  | 2008 | есть | 24 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7855 | -1.1545 | 0.079 | 0.296 | 3.169 | 12.044 | 0.264 | -0.387
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8893 | -0.5774 | 0.056 | 0.073 | 7.147 | 10.007 | 0.298 | -0.301
9 |  |  | 2008 | есть | 49 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.896 | -0.5771 | 0.369 | 0.503 | 7.254 | 9.996 | 0.3 | -0.301
9 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6214 | -1.7272 | 0.002 | 0.005 | 0.446 | 1.114 | 0.14 | -0.177
9 |  |  | 2007 | есть | 40 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.9119 | -1.9004 | 0.382 | 0.406 | 8.428 | 9.175 | 0.43 | -0.398
9 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.0616 | -1.3435 | 0.068 | 0.073 | 4.225 | 4.585 | 0.304 | -0.281
9 |  |  | 2007 | есть | 38 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3786 | -0.8956 | 0.072 | 0.077 | 1.889 | 2.038 | 0.204 | -0.187
9 |  |  | 2007 | есть | 38 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6918 | -0.4478 | 0.172 | 0.237 | 4.325 | 6.019 | 0.232 | -0.234
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8403 | -0.551 | 0.044 | 0.186 | 6.38 | 31.29 | 0.281 | -0.453
9 |  |  | 2007 | есть | 4 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6909 | -0.4458 | 0.008 | 0.01 | 1.213 | 1.796 | 0.145 | -0.149
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4256 | -0.2755 | 0.034 | 0.169 | 5.437 | 29.725 | 0.222 | -0.369
9 |  |  | 2007 | есть | 20 | 0.0212 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2652 | -0.1704 | 0.152 | 0.235 | 7.249 | 11.374 | 0.218 | -0.228
9 |  |  | 2008 | есть | 36 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0829 | -3.309 | 0.132 | 0.415 | 3.326 | 10.884 | 0.35 | -0.489
9 |  |  | 2008 | есть | 56 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5382 | -1.0018 | 0.349 | 0.522 | 6.011 | 9.069 | 0.322 | -0.336
9 |  |  | 2008 | есть | 61 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5194 | -0.9836 | 0.373 | 0.549 | 5.864 | 8.742 | 0.318 | -0.329
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.682 | -0.448 | 0.029 | 0.038 | 4.203 | 6.022 | 0.228 | -0.234
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6829 | -0.4479 | 0.029 | 0.038 | 4.214 | 6.022 | 0.229 | -0.234
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6866 | -0.4479 | 0.029 | 0.038 | 4.26 | 6.021 | 0.23 | -0.234
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8428 | -0.551 | 0.044 | 0.186 | 6.418 | 31.286 | 0.282 | -0.453
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4224 | -0.2755 | 0.034 | 0.169 | 5.354 | 29.732 | 0.22 | -0.369
9 |  |  | 2007 | есть | 57 | 0.0736 | 0.0408 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.2194 | -5.3983 | 0.527 | 5.143 | 8.447 | 86.545 | 0.56 | -1.197
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7858 | -1.1707 | 0.007 | 0.043 | 0.764 | 6.363 | 0.138 | -0.27
9 |  |  | 2007 | есть | 74 | 0.0612 | 0.0408 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.433 | -4.2278 | 1.107 | 4.1 | 13.899 | 53.082 | 0.634 | -0.938
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.166 | -1.4178 | 0.002 | 0.006 | 0.152 | 0.481 | 0.08 | -0.11
9 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1658 | -1.4179 | 0.014 | 0.182 | 1.123 | 16.609 | 0.168 | -0.404
9 |  |  | 2007 | есть | 6 | 0.1 | 0.081 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.8576 | -8.4398 | 0.057 | 0.065 | 4.021 | 5.336 | 0.475 | -0.475
9 |  |  | 2007 | есть | 26 | 0.09 | 0.0514 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.8574 | -8.4399 | 0.2 | 1.655 | 7.055 | 61.039 | 0.586 | -1.179
9 |  |  | 2007 | есть | 136 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 13.9718 | -9.1853 | 3.576 | 11.72 | 25.13 | 83.864 | 0.963 | -1.356
9 |  |  | 2007 | есть | 12 | 0.0832 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.2545 | -6.0958 | 0.091 | 0.522 | 5.56 | 36.936 | 0.494 | -0.9
9 |  |  |  | есть | 30.5 | 0.0732 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.716 | -3.0902 | 0.103 | 0.801 | 2.863 | 24.258 | 0.325 | -0.647
9 |  |  | 2012 |  | 50 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1721 | -0.1017 | 0.028 | 0.005 | 0.513 | 0.094 | 0.12 | -0.034
9 |  |  | 2002 |  | 56.3 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2193 | -3.852 | 0.024 | 0.09 | 0.377 | 1.494 | 0.147 | -0.217
9 |  |  |  |  | 41.5 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7351 | -9.3353 | 0.047 | 0.405 | 0.908 | 8.774 | 0.258 | -0.525
0 |  |  |  |  | 30 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2011 |  | 15.5 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2015 | нет | 17.5 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.2196 | -3.8518 | 0.016 | 0.021 | 0.663 | 0.951 | 0.201 | -0.204
9 |  |  | 2015 | нет | 15 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.031 | -4.3732 | 0.015 | 0.021 | 0.847 | 1.226 | 0.228 | -0.232
9 |  |  | 2015 | нет | 40 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.8389 | -4.8943 | 0.045 | 0.065 | 1.053 | 1.535 | 0.254 | -0.26
9 |  |  |  |  | 5 | 0.032 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7974 | -0.5217 | 0.062 | 0.321 | 10.019 | 57.426 | 0.287 | -0.481
9 |  |  |  |  | 5 | 0.032 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.807 | -0.5216 | 0.064 | 0.321 | 10.263 | 57.408 | 0.291 | -0.481
9 |  |  |  |  | 5 | 0.032 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8111 | -0.5216 | 0.064 | 0.321 | 10.367 | 57.401 | 0.292 | -0.481
9 |  |  |  |  | 64 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9246 | -3.8184 | 0.08 | 0.236 | 1.135 | 3.492 | 0.219 | -0.296
9 |  |  |  |  | 14.5 | 0.069 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8655 | -0.5659 | 0.003 | 0.296 | 0.179 | 19.644 | 0.067 | -0.334
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8654 | -0.5659 | 0.884 | 1.807 | 158.029 | 336.158 | 0.799 | -0.929
9 |  |  |  |  | 15 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0579 | -3.253 | 0.016 | 0.019 | 0.827 | 1.065 | 0.187 | -0.183
9 |  |  |  |  | 29 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1944 | -2.6872 | 0.018 | 0.022 | 0.569 | 0.727 | 0.155 | -0.151
9 |  |  |  |  | 26 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3293 | -2.1216 | 0.076 | 0.171 | 2.655 | 6.19 | 0.258 | -0.313
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8659 | -0.5658 | 0.885 | 1.806 | 158.21 | 336.034 | 0.799 | -0.928
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8646 | -0.5659 | 0.882 | 1.807 | 157.747 | 336.169 | 0.798 | -0.929
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8632 | -0.566 | 0.879 | 1.808 | 157.215 | 336.251 | 0.797 | -0.929
9 |  |  |  |  | 23 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3809 | -1.5461 | 0.197 | 0.483 | 7.796 | 19.75 | 0.352 | -0.44
0 |  |  |  |  | 31 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 28 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 15 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0815 | -0.01 | 0.001 | 0 | 0.055 | 0.001 | 0.023 | -0.003
9 |  |  |  |  | 18 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7147 | -1.0026 | 0.015 | 0.028 | 0.704 | 1.382 | 0.133 | -0.148
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1594 | -0.0163 | 0.03 | 0.001 | 5.361 | 0.277 | 0.147 | -0.027
9 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5029 | -2.8501 | 0.003 | 0.007 | 0.655 | 1.946 | 0.166 | -0.221
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9805 | -2.5175 | 0.009 | 0.026 | 0.512 | 1.518 | 0.147 | -0.195
9 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4573 | -2.1851 | 0.012 | 0.036 | 0.386 | 1.144 | 0.128 | -0.169
0 |  |  |  |  | 46 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 17 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 30 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 8 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 49 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5552 | -0.9865 | 0.031 | 0.069 | 0.579 | 1.338 | 0.121 | -0.146
0 |  |  |  |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.026 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5229 | -0.3326 | 0.323 | 0.624 | 57.693 | 116.087 | 0.483 | -0.546
9 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5223 | -0.3326 | 0.322 | 0.624 | 57.572 | 116.097 | 0.482 | -0.546
9 |  |  |  |  | 12 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4631 | -1.5559 | 0.021 | 0.045 | 1.453 | 3.329 | 0.191 | -0.23
9 |  |  | 2007 | есть | 35 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.2972 | -6.038 | 0.44 | 1.365 | 11.127 | 36.239 | 0.641 | -0.892
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8021 | -0.527 | 0.04 | 0.171 | 5.814 | 28.613 | 0.269 | -0.433
9 |  |  | 2007 | есть | 34 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.4948 | -5.5112 | 0.333 | 1.059 | 9.289 | 30.191 | 0.585 | -0.814
9 |  |  | 2007 | есть | 31.4 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.6916 | -4.9845 | 0.246 | 0.789 | 7.616 | 24.696 | 0.53 | -0.736
9 |  |  | 2008 | есть | 7 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9249 | -1.2685 | 0.038 | 0.128 | 3.683 | 14.541 | 0.284 | -0.425
9 |  |  | 2008 | есть | 19 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5468 | -5.5789 | 0.196 | 0.237 | 9.404 | 11.624 | 0.589 | -0.572
9 |  |  | 2008 | есть | 22 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.4771 | -2.2653 | 0.115 | 0.314 | 4.515 | 13.036 | 0.357 | -0.474
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9779 | -0.641 | 0.059 | 0.078 | 8.641 | 12.33 | 0.328 | -0.334
9 |  |  | 2008 | есть | 23 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4991 | -1.6244 | 0.153 | 0.57 | 6.208 | 23.844 | 0.369 | -0.544
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9796 | -0.6409 | 0.059 | 0.078 | 8.671 | 12.327 | 0.328 | -0.334
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8028 | -0.5268 | 0.04 | 0.17 | 5.824 | 28.601 | 0.269 | -0.433
9 |  |  | 2008 | есть | 35 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.6217 | -4.3105 | 0.208 | 0.666 | 5.644 | 18.469 | 0.456 | -0.637
9 |  |  | 2008 | есть | 73 | 0.0832 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 17.1176 | -11.1745 | 1.511 | 1.26 | 19.022 | 16.075 | 0.913 | -0.77
9 |  |  |  |  | 31 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.463 | -1.5559 | 0.021 | 0.108 | 0.611 | 3.329 | 0.139 | -0.23
9 |  |  | 2011 | есть | 42 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3811 | -1.5461 | 0.255 | 0.946 | 5.636 | 21.599 | 0.352 | -0.518
9 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5547 | -0.9867 | 0.003 | 0.005 | 0.579 | 1.339 | 0.121 | -0.146
9 |  |  |  |  | 47.5 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1758 | -2.0851 | 0.121 | 0.293 | 2.416 | 5.979 | 0.246 | -0.308
9 |  |  | 2011 |  | 1 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3808 | -1.5462 | 0.024 | 0.061 | 5.634 | 21.603 | 0.352 | -0.518
9 |  |  | 2015 | нет | 0.5 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.6363 | -5.416 | 0.004 | 0.005 | 1.278 | 1.88 | 0.28 | -0.287
9 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9326 | -1.8528 | 0.008 | 0.022 | 0.278 | 0.822 | 0.108 | -0.144
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7093 | -0.4633 | 0.005 | 0.011 | 0.692 | 1.773 | 0.105 | -0.132
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4386 | -1.5934 | 0.06 | 0.135 | 8.178 | 20.976 | 0.36 | -0.454
9 |  |  | 2005 |  | 50 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5137 | -0.9829 | 1.079 | 0.455 | 20.704 | 8.729 | 0.507 | -0.329
9 |  |  | 2014 | нет | 75 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.6783 | -3.6011 | 0.159 | 0.37 | 2.066 | 4.843 | 0.301 | -0.369
0 |  |  |  |  | 93 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5162 | -0.9839 | 0.023 | 0.052 | 3.161 | 7.998 | 0.224 | -0.28
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6457 | -1.6355 | 0.07 | 0.142 | 9.626 | 22.099 | 0.391 | -0.466
9 |  |  | 1997 |  | 34 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1636 | -2.6187 | 0.071 | 0.354 | 1.745 | 9.431 | 0.234 | -0.387
9 |  |  | 2014 | есть | 70 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.647 | -1.6349 | 0.052 | 0.264 | 0.705 | 3.676 | 0.149 | -0.241
9 |  |  |  |  | 53 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6462 | -1.6353 | 0.093 | 0.201 | 1.677 | 3.677 | 0.205 | -0.241
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7539 | -0.4921 | 0.035 | 0.046 | 5.136 | 7.268 | 0.253 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 30 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.2884 | -1.4756 | 0.061 | 0.067 | 1.956 | 2.164 | 0.235 | -0.218
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7625 | -0.492 | 0.036 | 0.046 | 5.253 | 7.264 | 0.255 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 34 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7695 | -0.4918 | 0.021 | 0.021 | 0.589 | 0.615 | 0.114 | -0.103
9 |  |  | 2007 | есть | 16 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.8878 | -4.4579 | 0.103 | 0.327 | 6.107 | 19.754 | 0.475 | -0.658
9 |  |  | 2007 | есть | 44 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0426 | -1.9675 | 0.171 | 0.186 | 3.457 | 3.848 | 0.312 | -0.291
9 |  |  | 2007 | есть | 40 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.845 | -2.4905 | 0.251 | 0.273 | 5.522 | 6.166 | 0.394 | -0.368
9 |  |  | 2007 | есть | 8 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7567 | -0.4941 | 0.051 | 0.225 | 5.173 | 25.156 | 0.253 | -0.406
9 |  |  | 2007 | есть | 31 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0881 | -1.9966 | 0.125 | 0.127 | 3.562 | 3.963 | 0.317 | -0.295
9 |  |  | 2007 | есть | 15.4 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3296 | -1.5027 | 0.086 | 0.091 | 5.395 | 5.736 | 0.344 | -0.315
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7623 | -0.4919 | 0.036 | 0.046 | 5.251 | 7.261 | 0.255 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 16.4 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9493 | -1.2558 | 0.064 | 0.238 | 3.777 | 14.25 | 0.288 | -0.421
9 |  |  | 2007 | есть | 50 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5299 | -0.9834 | 0.119 | 0.125 | 2.327 | 2.457 | 0.226 | -0.206
9 |  |  | 2008 | есть | 7 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9201 | -1.2593 | 0.032 | 0.113 | 3.665 | 14.33 | 0.284 | -0.422
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6386 | -0.4198 | 0.025 | 0.033 | 3.685 | 5.289 | 0.214 | -0.219
9 |  |  | 2008 | есть | 9 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2815 | -0.8395 | 0.041 | 0.061 | 4.172 | 6.369 | 0.268 | -0.281
9 |  |  | 2008 | есть | 23 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6421 | -0.4197 | 0.092 | 0.129 | 3.726 | 5.288 | 0.215 | -0.219
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6393 | -0.4198 | 0.025 | 0.033 | 3.694 | 5.29 | 0.214 | -0.219
9 |  |  | 2008 | есть | 39 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.9516 | -3.2248 | 0.376 | 1.064 | 9.157 | 26.417 | 0.508 | -0.675
9 |  |  | 2008 | есть | 10 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.9514 | -3.2249 | 0.104 | 0.286 | 9.156 | 26.419 | 0.508 | -0.675
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7505 | -0.4926 | 0.035 | 0.046 | 5.089 | 7.282 | 0.251 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 32 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.2008 | -2.7323 | 0.22 | 0.623 | 6.591 | 18.965 | 0.431 | -0.572
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7516 | -0.4925 | 0.035 | 0.046 | 5.105 | 7.279 | 0.252 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6294 | -0.4104 | 0.075 | 0.103 | 11.889 | 17.356 | 0.328 | -0.337
9 |  |  | 2008 | есть | 15 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2629 | -0.8206 | 0.064 | 0.095 | 4.051 | 6.085 | 0.264 | -0.275
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6306 | -0.4104 | 0.076 | 0.103 | 11.934 | 17.353 | 0.329 | -0.337
9 |  |  | 2008 | есть | 18 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6322 | -0.4103 | 0.232 | 0.329 | 11.996 | 17.346 | 0.33 | -0.337
9 |  |  | 2008 | есть | 48 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.449 | -2.24 | 0.606 | 2.259 | 11.824 | 45.338 | 0.509 | -0.75
9 |  |  | 2008 | есть | 19 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8923 | -1.231 | 0.184 | 0.273 | 9.096 | 13.693 | 0.396 | -0.412
9 |  |  | 2008 | есть | 42 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5564 | -1.009 | 0.274 | 0.403 | 6.154 | 9.2 | 0.326 | -0.338
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7763 | -0.5046 | 0.037 | 0.048 | 5.446 | 7.643 | 0.26 | -0.263
9 |  |  | 2008 | есть | 28 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7799 | -0.5045 | 0.164 | 0.224 | 5.497 | 7.639 | 0.261 | -0.263
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7482 | -0.4924 | 0.04 | 0.06 | 5.059 | 8.236 | 0.251 | -0.269
9 |  |  | 2008 | есть | 31 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.8212 | -5.1042 | 0.258 | 0.315 | 7.875 | 9.73 | 0.539 | -0.523
9 |  |  | 2008 | есть | 6 | 0.0332 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7489 | -0.4923 | 0.04 | 0.06 | 5.068 | 8.233 | 0.251 | -0.269
9 |  |  | 2008 | есть | 3.5 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.5944 | -2.347 | 0.03 | 0.073 | 4.825 | 13.993 | 0.369 | -0.491
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9768 | -0.641 | 0.059 | 0.078 | 8.622 | 12.331 | 0.327 | -0.334
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7521 | -0.492 | 0.035 | 0.046 | 5.112 | 7.264 | 0.252 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 31 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8653 | -1.2141 | 0.289 | 0.429 | 8.839 | 13.32 | 0.39 | -0.407
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.754 | -0.4919 | 0.035 | 0.046 | 5.137 | 7.261 | 0.253 | -0.257
9 |  |  | 2008 | есть | 31 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1112 | -0.7223 | 0.366 | 0.506 | 11.158 | 15.659 | 0.372 | -0.377
9 |  |  | 2007 | есть | 60 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5322 | -0.9836 | 0.144 | 0.151 | 2.334 | 2.458 | 0.226 | -0.206
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4193 | -0.2724 | 0.033 | 0.046 | 5.277 | 7.647 | 0.219 | -0.224
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8035 | -0.5268 | 0.029 | 0.143 | 5.834 | 28.591 | 0.269 | -0.433
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.756 | -0.4921 | 0.035 | 0.046 | 5.165 | 7.267 | 0.253 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 5 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7693 | -0.492 | 0.036 | 0.046 | 5.348 | 7.264 | 0.258 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 37 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7674 | -0.4917 | 0.207 | 0.278 | 5.321 | 7.256 | 0.257 | -0.257
9 |  |  | 2007 | есть | 8 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7583 | -0.494 | 0.051 | 0.225 | 5.195 | 25.15 | 0.254 | -0.406
9 |  |  | 2007 | есть | 8 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3802 | -0.247 | 0.013 | 0.056 | 1.306 | 6.286 | 0.127 | -0.203
9 |  |  | 2008 | есть | 45 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5699 | -5.5963 | 0.477 | 0.575 | 9.454 | 11.697 | 0.59 | -0.574
9 |  |  | 2008 | есть | 52 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.0721 | -4.6121 | 0.358 | 1.145 | 6.438 | 21.144 | 0.487 | -0.681
9 |  |  | 2008 | есть | 42 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.6176 | -1.706 | 0.775 | 1.152 | 17.406 | 26.3 | 0.548 | -0.571
9 |  |  | 2008 | есть | 75 | 0.073 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.8725 | -4.4837 | 0.496 | 1.563 | 6.17 | 19.983 | 0.476 | -0.662
9 |  |  | 2015 | нет | 15.5 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.8087 | -5.5175 | 0.035 | 0.039 | 1.648 | 1.951 | 0.317 | -0.293
9 |  |  | 2016 | есть | 30 | 0.0734 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.9321 | -1.8531 | 0.037 | 0.042 | 1.091 | 1.282 | 0.201 | -0.19
9 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9317 | -1.8533 | 0.01 | 0.12 | 2.059 | 54.128 | 0.227 | -0.668
9 |  |  | 2011 | есть | 10 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.1754 | -2.0854 | 0.048 | 0.129 | 3.766 | 11.047 | 0.326 | -0.436
0 |  |  | 2011 | есть | 7 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 5 | 0.02 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 3 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7287 | -1.1804 | 0.002 | 0.01 | 0.301 | 1.916 | 0.097 | -0.174
9 |  |  | 2009 | есть | 35 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.161 | -1.4768 | 0.182 | 0.213 | 4.642 | 5.54 | 0.319 | -0.309
9 |  |  |  |  | 30 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.3744 | -20.186 | 0.145 | 1.294 | 4.332 | 41.022 | 0.564 | -1.136
9 |  |  |  |  | 11 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.318 | -16.8531 | 0.052 | 0.129 | 3.151 | 9.182 | 0.481 | -0.622
9 |  |  |  |  | 53 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0806 | -9.3656 | 0.055 | 0.488 | 0.948 | 8.831 | 0.264 | -0.527
9 |  |  |  |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.939 | -1.9332 | 0.045 | 0.02 | 2.069 | 0.895 | 0.228 | -0.15
9 |  |  |  |  | 74 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6904 | -7.3944 | 0.046 | 0.416 | 0.59 | 5.505 | 0.208 | -0.416
9 |  |  |  |  | 43 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8016 | -1.0991 | 0.084 | 0.073 | 1.88 | 1.661 | 0.217 | -0.162
9 |  |  |  |  | 31 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8012 | -1.0993 | 0.063 | 0.054 | 1.879 | 1.662 | 0.217 | -0.162
9 |  |  |  |  | 84 | 0.15 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8857 | -6.2962 | 0.033 | 0.827 | 0.358 | 9.495 | 0.162 | -0.488
9 |  |  |  |  | 34 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0552 | -3.3333 | 0.093 | 0.537 | 2.573 | 15.28 | 0.284 | -0.492
9 |  |  |  |  | 13 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0819 | -9.3651 | 0.019 | 0.049 | 0.948 | 2.835 | 0.264 | -0.346
9 |  |  |  |  | 24 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0813 | -9.3653 | 0.075 | 0.239 | 2.52 | 8.83 | 0.38 | -0.527
9 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1509 | -0.759 | 0.001 | 0.006 | 0.133 | 0.792 | 0.065 | -0.112
9 |  |  |  |  | 7 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.083 | -6.7299 | 0.008 | 0.016 | 0.535 | 1.464 | 0.198 | -0.248
9 |  |  |  |  | 7 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9429 | -1.2808 | 0.005 | 0.023 | 0.38 | 2.256 | 0.109 | -0.189
9 |  |  | 2007 | есть | 28 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.452 | -2.2474 | 0.351 | 1.319 | 11.845 | 45.641 | 0.51 | -0.753
9 |  |  |  |  | 29 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6848 | -1.1001 | 0.125 | 0.201 | 3.904 | 6.452 | 0.249 | -0.267
9 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7531 | -1.1468 | 0.055 | 0.085 | 4.227 | 7.012 | 0.259 | -0.278
9 |  |  | 2011 | есть | 32 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.7848 | -1.9587 | 0.186 | 0.328 | 5.35 | 9.746 | 0.388 | -0.41
9 |  |  | 2011 | есть | 26 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.8995 | -1.2445 | 0.6 | 1.26 | 21.357 | 46.483 | 0.607 | -0.649
9 |  |  |  |  | 70 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1463 | -0.0978 | 0.132 | 0.004 | 1.807 | 0.051 | 0.169 | -0.024
9 |  |  |  |  | 36 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1374 | -5.45 | 0.126 | 0.265 | 3.322 | 7.114 | 0.374 | -0.423
9 |  |  |  |  | 3 | 0.028 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3296 | -0.3887 | 0.193 | 0.002 | 58.05 | 0.806 | 0.626 | -0.094
9 |  |  | 2007 | есть | 98 | 0.073 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.1384 | -5.4497 | 1.376 | 7.552 | 13.427 | 75.444 | 0.702 | -1.141
9 |  |  |  |  | 29 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.3175 | -16.8533 | 0.114 | 0.304 | 3.151 | 9.182 | 0.481 | -0.622
9 |  |  |  |  | 11.5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.1654 | -16.0948 | 0.044 | 0.114 | 2.908 | 8.374 | 0.462 | -0.594
9 |  |  |  |  | 34 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1367 | -5.4503 | 0.383 | 0.251 | 10.345 | 7.115 | 0.57 | -0.423
9 |  |  |  |  | 12 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0827 | -6.7301 | 0.008 | 0.062 | 0.535 | 4.56 | 0.198 | -0.379
9 |  |  |  |  | 50 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1393 | -5.4494 | 0.176 | 2.089 | 3.324 | 40.838 | 0.374 | -0.805
9 |  |  | 2011 | есть | 41.3 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.767 | -1.1474 | 0.135 | 0.506 | 3.104 | 11.897 | 0.261 | -0.384
9 |  |  |  |  | 29 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7668 | -1.1475 | 0.024 | 0.055 | 0.748 | 1.811 | 0.137 | -0.169
9 |  |  | 2011 | есть | 34 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4489 | -0.0387 | 0.019 | 0 | 0.512 | 0.014 | 0.094 | -0.013
9 |  |  | 2015 | нет | 15 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.4541 | -1.5706 | 0.037 | 0.099 | 2.249 | 6.266 | 0.252 | -0.329
9 |  |  | 2009 | есть | 74 | 0.0332 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.454 | -1.5706 | 4.159 | 1.704 | 54.417 | 22.291 | 0.822 | -0.526
9 |  |  | 2016 | нет | 53 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3305 | -0.3882 | 0.036 | 0.021 | 0.661 | 0.383 | 0.136 | -0.081
9 |  |  | 2017 |  | 104 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3301 | -0.3884 | 0.192 | 0.041 | 1.759 | 0.383 | 0.196 | -0.081
9 |  |  | 2017 | есть | 36.31 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5495 | -1.014 | 0.094 | 0.101 | 2.386 | 2.612 | 0.229 | -0.212
9 |  |  |  |  | 39.25 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4429 | -2.9262 | 0.206 | 0.494 | 4.728 | 11.775 | 0.345 | -0.432
9 |  |  |  |  | 22.48 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5338 | -2.2946 | 0.034 | 0.18 | 1.257 | 7.241 | 0.199 | -0.339
9 |  |  | 2005 |  | 44 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6256 | -10.3989 | 0.137 | 0.521 | 2.693 | 10.887 | 0.393 | -0.585
9 |  |  |  |  | 9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6243 | -10.3995 | 0.028 | 0.012 | 2.693 | 1.054 | 0.393 | -0.246
9 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.624 | -10.3998 | 0.013 | 0.005 | 1.013 | 0.397 | 0.273 | -0.171
9 |  |  | 2014 | есть | 41.57 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.1807 | -7.474 | 0.121 | 0.164 | 2.542 | 3.58 | 0.394 | -0.397
9 |  |  |  |  | 14.11 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1166 | -1.3913 | 0.02 | 0.045 | 1.073 | 2.662 | 0.164 | -0.205
9 |  |  | 2013 | есть | 56.4 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.0632 | -6.0832 | 0.12 | 0.156 | 1.735 | 2.372 | 0.326 | -0.323
9 |  |  | 2004 |  | 29 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6066 | -1.0488 | 0.021 | 0.184 | 0.618 | 5.865 | 0.125 | -0.255
9 |  |  |  |  | 31.58 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3202 | -2.3615 | 0.068 | 0.26 | 1.879 | 7.669 | 0.243 | -0.349
9 |  |  |  |  | 35.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.785 | -0.0674 | 0.032 | 0 | 0.847 | 0.006 | 0.116 | -0.01
9 |  |  |  |  | 8.06 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5348 | -2.2943 | 0.013 | 0.067 | 1.258 | 7.239 | 0.199 | -0.339
9 |  |  |  |  | 72.3 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5347 | -2.2943 | 0.093 | 0.529 | 1.258 | 7.239 | 0.199 | -0.339
9 |  |  |  |  | 11.21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6216 | -1.056 | 0.046 | 0.02 | 3.616 | 1.533 | 0.239 | -0.156
9 |  |  |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5129 | -1.618 | 0.027 | 0.011 | 8.684 | 3.6 | 0.371 | -0.239
9 |  |  | 2009 | есть | 106 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.1352 | -2.6737 | 1.984 | 7.239 | 16.997 | 64.594 | 0.611 | -0.896
9 |  |  | 2004 | есть | 73 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6692 | -0.4235 | 0.047 | 0.072 | 0.616 | 0.956 | 0.099 | -0.103
9 |  |  |  |  | 11 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4597 | -4.225 | 0.019 | 0.299 | 1.349 | 24.548 | 0.238 | -0.624
9 |  |  | 2017 | нет | 8 | 0.0734 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 16.1985 | -10.602 | 0.447 | 0.509 | 33.289 | 41.98 | 1.11 | -1.087
9 |  | ж/д ул.Новгородская,26 1 т/у |  |  | 2 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0385 | -2.6624 | 0.022 | 0.042 | 3.906 | 9.748 | 0.313 | -0.393
9 |  |  |  |  | 0.5 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1594 | -7.94 | 0.007 | 0.007 | 1.441 | 2.038 | 0.287 | -0.293
9 |  | ж/д ул.Новгородская,30а |  |  | 7.76 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6936 | -0.4478 | 0.001 | 0.003 | 0.115 | 0.276 | 0.054 | -0.066
9 |  | ж/д ул.Новгородская,32 |  |  | 54.99 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1705 | -2.7338 | 0.25 | 0.597 | 4.166 | 10.278 | 0.323 | -0.404
9 |  | ж/д ул.Новгородская,30 |  |  | 38.01 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5954 | -1.0434 | 0.026 | 0.062 | 0.61 | 1.497 | 0.124 | -0.154
9 |  |  | 2006 | нет | 39 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5131 | -1.6179 | 0.312 | 1.066 | 6.278 | 23.653 | 0.371 | -0.542
9 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8436 | -1.1946 | 0.054 | 0.023 | 4.674 | 1.962 | 0.272 | -0.176
9 |  |  | 2006 | есть | 15.4 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5129 | -1.618 | 1.225 | 1.558 | 57.061 | 78.567 | 0.842 | -0.844
9 |  |  | 2015 | есть | 15.27 | 0.1068 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.46 | -4.2248 | 0.013 | 0.039 | 0.715 | 2.298 | 0.209 | -0.291
9 |  |  |  |  | 78 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4615 | -4.2245 | 0.111 | 1.952 | 1.35 | 24.542 | 0.239 | -0.624
9 |  |  |  |  | 7 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6091 | -1.0554 | 0.033 | 0.144 | 3.561 | 17.553 | 0.238 | -0.38
9 |  |  |  |  | 7 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.215 | -2.1107 | 0.133 | 0.576 | 14.215 | 70.204 | 0.475 | -0.761
9 |  |  |  |  | 7 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1956 | -1.4354 | 0.062 | 0.144 | 6.629 | 17.021 | 0.324 | -0.409
9 |  |  |  |  | 65 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6139 | -6.2687 | 0.213 | 0.646 | 2.988 | 9.412 | 0.355 | -0.486
9 |  |  |  |  | 7 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0876 | -3.3272 | 0.332 | 0.772 | 35.595 | 91.458 | 0.751 | -0.948
9 |  |  |  |  | 17 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2837 | -5.4644 | 0.149 | 0.793 | 6.908 | 41.063 | 0.466 | -0.807
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9491 | -0.1653 | 0.038 | 0.005 | 5.225 | 0.897 | 0.288 | -0.078
9 |  |  |  |  | 7 | 0.05 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8083 | -2.4142 | 0.171 | 0.717 | 19.945 | 91.847 | 0.562 | -0.87
9 |  |  |  |  | 110 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6155 | -0.2156 | 1.079 | 0.257 | 9.407 | 2.296 | 0.386 | -0.118
9 |  |  |  |  | 38 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.028 | -9.8128 | 0.09 | 0.383 | 2.2 | 9.694 | 0.355 | -0.552
9 |  |  |  |  | 33 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0269 | -9.8133 | 0.091 | 0.365 | 2.2 | 9.695 | 0.355 | -0.552
9 |  |  |  |  | 141 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6658 | -0.0504 | 0.088 | 0.018 | 0.61 | 0.125 | 0.098 | -0.028
9 |  |  | 1999 |  | 66 | 0.15 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6399 | -10.8676 | 0.085 | 2.04 | 1.015 | 28.288 | 0.273 | -0.843
9 |  |  |  |  | 17 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.5236 | -2.943 | 0.08 | 0.433 | 2.06 | 11.911 | 0.255 | -0.435
9 |  |  |  |  | 7 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8096 | -7.704 | 0.041 | 0.051 | 4.509 | 5.975 | 0.436 | -0.433
9 |  |  |  |  | 17 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9849 | -0.1736 | 0.103 | 0.026 | 5.418 | 1.488 | 0.293 | -0.095
9 |  |  |  |  | 7 | 0.044 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8636 | -1.2101 | 0.086 | 0.102 | 9.583 | 12.097 | 0.355 | -0.345
9 |  |  |  |  | 65 | 0.205 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.9288 | -16.3308 | 0.037 | 0.631 | 0.429 | 8.622 | 0.219 | -0.603
9 |  |  | 2002 |  | 36 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.3896 | -8.5879 | 0.048 | 0.096 | 1.109 | 2.384 | 0.285 | -0.317
9 |  |  | 2017 | нет | 41 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.8087 | -2.414 | 0.083 | 0.25 | 1.867 | 5.792 | 0.262 | -0.356
9 |  |  |  |  | 4 | 0.044 | 0.044 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2859 | -1.5064 | 0.086 | 0.037 | 14.418 | 6.262 | 0.436 | -0.287
9 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2452 | -2.2983 | 0.024 | 0.183 | 0.889 | 7.264 | 0.194 | -0.339
9 |  |  | 2004 |  | 32 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1394 | -0.7357 | 0 | 0.002 | 0.013 | 0.054 | 0.027 | -0.041
9 |  |  | 2004 |  | 30.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1385 | -0.7361 | 0.057 | 0.024 | 1.782 | 0.745 | 0.168 | -0.109
9 |  |  | 2004 |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3762 | -0.2409 | 0.006 | 0.003 | 0.195 | 0.08 | 0.056 | -0.036
9 |  |  | 2005 |  | 5 | 0.039 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7621 | -0.4953 | 0.02 | 0.071 | 3.097 | 12.119 | 0.185 | -0.271
9 |  |  |  |  | 120 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1053 | -1.5627 | 0.07 | 0.413 | 0.545 | 3.358 | 0.152 | -0.231
9 |  |  |  |  | 67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8128 | -0.7348 | 0.737 | 0.05 | 10.881 | 0.743 | 0.415 | -0.109
9 |  |  |  |  | 195 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8125 | -0.7351 | 2.163 | 0.148 | 10.878 | 0.743 | 0.415 | -0.109
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2713 | -0.8267 | 0.016 | 0.036 | 2.223 | 5.646 | 0.188 | -0.235
9 |  |  |  |  | 63 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9903 | -3.9457 | 0.083 | 1.415 | 1.16 | 21.409 | 0.221 | -0.583
9 |  |  |  |  | 36 | 0.039 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.019 | -0.0018 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | -0.001
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9786 | -1.954 | 0.089 | 1.11 | 12.201 | 188.604 | 0.44 | -1.067
9 |  |  | 2017 |  | 5 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5764 | -5.476 | 0.01 | 0.014 | 1.26 | 1.922 | 0.278 | -0.291
9 |  |  | 2017 |  | 29 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.4406 | -6.6857 | 0.06 | 0.089 | 1.867 | 2.865 | 0.338 | -0.355
9 |  |  |  |  | 10 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0578 | -0.0084 | 0.007 | 0 | 0.704 | 0.015 | 0.053 | -0.008
9 |  |  | 2014 | есть | 23.8 | 0.0834 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5763 | -5.476 | 0.122 | 0.741 | 4.714 | 29.807 | 0.455 | -0.809
9 |  |  | 2007 | есть | 60 | 0.0736 | 0.0514 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.691 | -7.0223 | 0.935 | 2.676 | 14.291 | 42.256 | 0.729 | -0.981
9 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.471 | -1.6243 | 0.007 | 0.061 | 1.462 | 12.249 | 0.192 | -0.375
9 |  |  |  |  | 46 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1572 | -4.0391 | 0.064 | 0.194 | 1.226 | 3.907 | 0.227 | -0.313
9 |  |  |  |  | 30 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7322 | -1.7966 | 0.026 | 0.143 | 0.752 | 4.439 | 0.154 | -0.265
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4241 | -2.2429 | 0.008 | 0.121 | 0.379 | 6.918 | 0.126 | -0.331
9 |  |  |  |  | 1.5 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9122 | -1.2577 | 0.005 | 0.008 | 0.876 | 2.175 | 0.148 | -0.186
9 |  |  |  |  | 70 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5116 | -0.9852 | 0.04 | 0.096 | 0.547 | 1.335 | 0.117 | -0.145
9 |  |  | 2008 | есть | 32 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0831 | -3.3089 | 0.335 | 0.372 | 9.65 | 10.883 | 0.521 | -0.489
9 |  |  | 2007 | есть | 44.6 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.5239 | -2.9429 | 0.357 | 3.562 | 7.644 | 78.259 | 0.464 | -0.986
9 |  |  |  |  | 64 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5251 | -2.9421 | 0.044 | 0.057 | 0.662 | 0.871 | 0.167 | -0.166
9 |  |  |  |  | 27 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8109 | -7.7031 | 0.136 | 0.175 | 4.51 | 5.974 | 0.436 | -0.433
9 |  |  | 2014 | есть | 45 | 0.0934 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.8104 | -7.7034 | 0.256 | 0.196 | 4.884 | 3.803 | 0.5 | -0.409
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4022 | -1.5814 | 0.058 | 0.133 | 7.935 | 20.662 | 0.355 | -0.45
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5057 | -0.9848 | 0.023 | 0.052 | 3.118 | 8.013 | 0.222 | -0.281
9 |  |  | 2014 | нет | 67 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.8277 | -5.6571 | 0.345 | 0.817 | 4.994 | 11.952 | 0.469 | -0.58
9 |  |  |  |  | 70 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5149 | -0.9845 | 0.042 | 0.098 | 0.55 | 1.333 | 0.117 | -0.145
9 |  |  | 2003 |  | 46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1785 | -0.752 | 0.093 | 0.038 | 1.91 | 0.778 | 0.174 | -0.111
9 |  |  | 2005 |  | 96 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1803 | -0.7512 | 0.005 | 0.014 | 0.045 | 0.135 | 0.044 | -0.058
9 |  |  | 2002 |  | 42 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0484 | -2.4927 | 0.037 | 0.028 | 0.824 | 0.626 | 0.186 | -0.14
9 |  |  | 1998 |  | 118 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0476 | -2.4932 | 0.101 | 0.076 | 0.824 | 0.626 | 0.186 | -0.14
9 |  |  |  |  | 56 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0398 | -2.4965 | 0.352 | 0.086 | 6.084 | 1.493 | 0.391 | -0.194
9 |  |  | 2014 |  | 28 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2336 | -0.0986 | 0.018 | 0 | 0.568 | 0.01 | 0.127 | -0.015
9 |  |  | 2008 |  | 70 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8057 | -2.3985 | 0.036 | 0.572 | 0.468 | 7.911 | 0.141 | -0.354
9 |  |  | 2017 | нет | 22 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0454 | -2.4946 | 0.043 | 0.02 | 1.631 | 0.79 | 0.268 | -0.171
9 |  |  |  |  | 22 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4902 | -12.4425 | 0.05 | 0.141 | 1.539 | 5.005 | 0.336 | -0.459
9 |  |  |  |  | 34 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2517 | -9.2071 | 0.25 | 0.74 | 6.566 | 20.304 | 0.526 | -0.714
9 |  |  |  |  | 36 | 0.125 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4209 | -4.7266 | 0.032 | 0.216 | 0.691 | 5.351 | 0.199 | -0.367
9 |  |  |  |  | 45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1309 | -0.0986 | 0.083 | 0.001 | 1.759 | 0.013 | 0.167 | -0.015
9 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2889 | -4.6284 | 0.021 | 0.317 | 1.718 | 29.46 | 0.269 | -0.683
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3805 | -1.5561 | 0.051 | 0.022 | 7.793 | 3.33 | 0.352 | -0.23
9 |  |  |  |  | 45 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1554 | -9.0598 | 0.038 | 0.13 | 0.735 | 2.654 | 0.232 | -0.334
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5215 | -0.9837 | 0.001 | 0.002 | 0.075 | 0.232 | 0.056 | -0.076
9 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4708 | -1.5942 | 0.005 | 0.023 | 0.615 | 3.495 | 0.139 | -0.235
9 |  |  | 2014 | есть | 21 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 12.632 | -8.077 | 0.281 | 0.612 | 10.227 | 24.365 | 0.67 | -0.828
9 |  |  | 2004 |  | 28 | 0.104 | 0.081 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0093 | -3.1725 | 0.017 | 0.024 | 0.495 | 0.754 | 0.171 | -0.179
9 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7044 | -1.7498 | 0.006 | 0.028 | 0.736 | 4.21 | 0.152 | -0.258
9 |  |  | 2013 | нет | 95 | 0.0734 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3043 | -1.423 | 0.066 | 0.196 | 0.674 | 2.013 | 0.158 | -0.21
9 |  |  |  |  | 81 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9082 | -3.0723 | 0.065 | 1.061 | 0.779 | 12.981 | 0.181 | -0.454
9 |  |  |  |  | 32 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9067 | -3.0727 | 0.03 | 0.081 | 0.778 | 2.261 | 0.181 | -0.238
9 |  |  |  |  | 102 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6224 | -4.9047 | 0.06 | 0.253 | 0.566 | 2.422 | 0.18 | -0.276
9 |  |  | 2014 | нет | 17 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.1171 | -5.1944 | 0.085 | 0.192 | 4.223 | 10.077 | 0.431 | -0.533
9 |  |  |  |  | 7 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1175 | -5.1942 | 0.024 | 0.061 | 2.13 | 6.462 | 0.3 | -0.403
9 |  |  |  |  | 16 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1487 | -3.3117 | 0.049 | 0.259 | 2.669 | 15.082 | 0.29 | -0.489
9 |  |  | 2000 |  | 53.5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1484 | -3.3203 | 0.149 | 0.829 | 2.668 | 15.16 | 0.29 | -0.49
9 |  |  | 2001 |  | 28.9 | 0.15 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.23 | -3.2435 | 0.005 | 0.033 | 0.142 | 1.059 | 0.102 | -0.183
9 |  |  | 2016 | нет | 95 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0412 | -2.4958 | 0.16 | 0.226 | 1.629 | 2.326 | 0.268 | -0.256
9 |  |  | 2004 |  | 45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0209 | -1.9691 | 0.608 | 0.259 | 12.55 | 5.332 | 0.446 | -0.291
22 |  |  | 2004 |  | 15 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5265 | -1.6118 | 0.013 | 0.062 | 0.643 | 3.573 | 0.142 | -0.238
22 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.036 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4324 | -1.6032 | 0.043 | 0.094 | 8.137 | 21.235 | 0.359 | -0.457
22 |  |  |  |  | 10 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1416 | -0.0129 | 0 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.021 | -0.003
9 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.178 | -2.7376 | 0.017 | 0.075 | 1.757 | 10.306 | 0.235 | -0.404
9 |  |  | 1996 |  | 34 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5118 | -0.992 | 0.117 | 0.166 | 3.143 | 4.569 | 0.223 | -0.229
9 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6583 | -4.3946 | 0.132 | 0.726 | 4.463 | 26.558 | 0.375 | -0.649
9 |  |  | 2002 |  | 87.3 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3643 | -3.6572 | 1.174 | 1.641 | 12.99 | 18.393 | 0.571 | -0.54
9 |  |  | 1999 |  | 24.8 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3636 | -3.6576 | 0.161 | 0.499 | 5.459 | 18.397 | 0.414 | -0.54
9 |  |  | 2005 | есть | 72 | 0.0732 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.9305 | -2.7186 | 0.33 | 1.36 | 4.528 | 18.774 | 0.409 | -0.569
9 |  |  | 2017 | нет | 27 | 0.0734 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7911 | -0.8741 | 0.014 | 0.059 | 0.407 | 1.941 | 0.123 | -0.183
9 |  |  | 2001 |  | 61 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1387 | -1.8447 | 0.035 | 0.289 | 0.554 | 4.68 | 0.153 | -0.272
9 |  |  | 2001 |  | 40.5 | 0.106 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4863 | -1.6157 | 0.007 | 0.028 | 0.146 | 0.625 | 0.082 | -0.125
9 |  |  |  |  | 47 | 0.026 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2134 | -0.0636 | 0.108 | 0.041 | 2.25 | 0.855 | 0.117 | -0.059
9 |  |  | 2005 |  | 67 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6512 | -0.2293 | 0.019 | 0.005 | 0.274 | 0.072 | 0.093 | -0.034
9 |  |  |  |  | 35.5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4389 | -0.1658 | 0.103 | 0.005 | 2.847 | 0.128 | 0.212 | -0.038
9 |  |  | 2001 |  | 57 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4463 | -1.527 | 0.012 | 0.19 | 0.193 | 3.207 | 0.09 | -0.225
9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4598 | -1.546 | 0.002 | 0.022 | 0.196 | 3.287 | 0.091 | -0.228
9 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.0266 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3997 | -0.2619 | 0.021 | 0.099 | 4.796 | 26.865 | 0.209 | -0.351
9 |  |  | 2007 | есть | 15 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.9515 | -2.5712 | 0.095 | 0.932 | 5.832 | 59.737 | 0.405 | -0.861
9 |  |  | 2007 | есть | 3 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7998 | -0.5237 | 0.028 | 0.112 | 5.78 | 28.263 | 0.268 | -0.43
9 |  |  | 2007 | есть | 40 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.3962 | -1.5607 | 0.583 | 2.924 | 14.585 | 73.105 | 0.501 | -0.814
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7957 | -0.5204 | 0.022 | 0.083 | 5.721 | 27.911 | 0.267 | -0.428
9 |  |  | 2007 | есть | 31 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6004 | -1.0403 | 0.717 | 1.007 | 23.143 | 32.481 | 0.536 | -0.543
9 |  |  | 2007 | есть | 2 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7979 | -0.5202 | 0.022 | 0.083 | 5.752 | 27.887 | 0.267 | -0.427
9 |  |  | 2007 | есть | 12 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.3514 | -2.833 | 0.099 | 0.936 | 7.072 | 72.523 | 0.446 | -0.949
9 |  |  | 2007 | есть | 28 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.7478 | -4.3936 | 0.196 | 0.599 | 5.862 | 19.188 | 0.465 | -0.649
9 |  |  | 2007 | есть | 14 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.9087 | -12.2677 | 0.163 | 1.019 | 8.999 | 56.207 | 0.503 | -1.258
9 |  |  | 2007 | есть | 31 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8024 | -0.5201 | 0.191 | 0.891 | 5.818 | 27.877 | 0.269 | -0.427
9 |  |  | 2007 | есть | 30 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6527 | -0.4206 | 0.123 | 0.564 | 3.85 | 18.232 | 0.219 | -0.346
9 |  |  | 2007 | есть | 114.4 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 14.68 | 0 | 1.75 | 0 | 13.99 | 0 | 0.783 | 0
9 |  |  | 2007 | есть | 114.4 | 0.0732 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.6577 | -16.6601 | 2.159 | 4.409 | 17.495 | 35.731 | 0.803 | -1.148
9 |  |  | 2012 | есть | 45 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.6587 | -35.3713 | 0.454 | 4.176 | 8.824 | 81.221 | 0.622 | -1.886
9 |  |  | 2012 | есть | 31.3 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.6581 | -29.3825 | 0.295 | 1.874 | 8.823 | 56.046 | 0.622 | -1.567
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4552 | -4.2159 | 0.026 | 0.076 | 1.347 | 4.257 | 0.238 | -0.327
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6162 | -3.6638 | 0.018 | 0.055 | 1.02 | 3.215 | 0.207 | -0.284
9 |  |  |  |  | 16 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6159 | -3.664 | 0.018 | 0.055 | 1.02 | 3.215 | 0.207 | -0.284
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7757 | -3.112 | 0.021 | 0.06 | 0.737 | 2.319 | 0.176 | -0.241
9 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2652 | -0.8282 | 0.014 | 0.006 | 2.201 | 0.943 | 0.187 | -0.122
9 |  |  |  |  | 16 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8444 | -0.5521 | 0.016 | 0.007 | 0.98 | 0.419 | 0.125 | -0.082
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8443 | -0.5522 | 0.02 | 0.167 | 5.889 | 64.335 | 0.241 | -0.51
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4208 | -0.2761 | 0.097 | 0.042 | 37.371 | 16.083 | 0.388 | -0.255
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8387 | -0.5522 | 0.385 | 0.167 | 148.435 | 64.341 | 0.774 | -0.51
9 |  |  |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8399 | -0.5522 | 0.386 | 0.167 | 148.843 | 64.33 | 0.775 | -0.51
9 |  |  | 2010 | есть | 18 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.4523 | -4.2166 | 0.811 | 3.038 | 41.383 | 160.658 | 0.953 | -1.412
9 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4522 | -4.2166 | 0.014 | 0.039 | 1.346 | 4.258 | 0.238 | -0.327
9 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4524 | -4.2165 | 0.014 | 0.039 | 1.346 | 4.258 | 0.238 | -0.327
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5385 | -4.9267 | 0.044 | 0.135 | 1.837 | 5.814 | 0.278 | -0.382
9 |  |  |  |  | 22 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6238 | -5.6369 | 0.058 | 0.177 | 2.404 | 7.61 | 0.318 | -0.437
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0842 | -0.7104 | 0.033 | 0.276 | 9.712 | 106.497 | 0.309 | -0.656
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0849 | -0.7104 | 0.033 | 0.276 | 9.724 | 106.489 | 0.309 | -0.656
9 |  |  |  |  | 2 | 0.036 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0857 | -0.7104 | 0.033 | 0.276 | 9.738 | 106.483 | 0.309 | -0.656
9 |  |  | 1997 |  | 28 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9675 | -5.2076 | 0.07 | 0.206 | 2.052 | 6.495 | 0.294 | -0.404
9 |  |  | 2012 | есть | 36 | 0.0832 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 43.2558 | 0 | 5.153 | 0 | 121.466 | 0 | 2.307 | 0
9 |  |  | 2012 | есть | 34 | 0.0832 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 34.1772 | 0 | 2.74 | 0 | 75.83 | 0 | 1.823 | 0
9 |  |  |  |  | 22.5 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0781 | -5.9894 | 0.25 | 1.301 | 8.297 | 49.333 | 0.511 | -0.884
9 |  |  | 2011 | есть | 3 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | -12.7228 | 0 | 0.077 | 0 | 10.508 | 0 | -0.679
0 |  |  | 2011 | есть | 2 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2012 | есть | 1 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 5.9894 | 0 | 0.012 | 0 | 2.329 | 0 | 0.319
9 |  |  | 2012 | есть | 31 | 0.1068 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.5293 | -7.5152 | 0.091 | 0.741 | 2.277 | 21.093 | 0.373 | -0.771
9 |  |  |  |  | 114 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5286 | -7.5154 | 0.525 | 1.609 | 4.297 | 13.528 | 0.426 | -0.583
9 |  |  |  |  | 10 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0551 | -7.5076 | 0.012 | 0.026 | 0.724 | 1.822 | 0.231 | -0.277
9 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.085 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 14.0546 | -7.5078 | 0.133 | 0.46 | 11.438 | 56.029 | 0.718 | -1.109
0 |  |  |  |  | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2013 | есть | 26 | 0.042 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9327 | -0.0829 | 0.065 | 0.002 | 2.21 | 0.062 | 0.195 | -0.028
9 |  |  | 2014 | есть | 24 | 0.0732 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 11.38 | -13.7862 | 0.46 | 0.675 | 16.671 | 24.467 | 0.784 | -0.95
9 |  |  | 2014 | есть | 24 | 0.0732 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1968 | 0 | 0.46 | 0 | 16.751 | 0 | 0.771 | 0
9 |  |  | 2014 | нет | 20 | 0.0834 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.1173 | -5.1943 | 0.112 | 1.544 | 4.223 | 68.539 | 0.431 | -1.087
9 |  |  | 2015 | есть | 12.5 | 0.0732 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.1485 | -3.3118 | 0.049 | 0 | 3.412 | 0 | 0.355 | -0.003
9 |  |  |  |  | 98 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2375 | -3.2359 | 0.003 | 0.001 | 0.028 | 0.008 | 0.056 | -0.029
9 |  |  | 2017 | нет | 45 | 0.0834 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.0418 | -2.4954 | 0.087 | 0.041 | 1.629 | 0.79 | 0.268 | -0.171
9 |  |  |  |  | 8 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.04 | -2.4965 | 0.009 | 0.079 | 0.821 | 8.571 | 0.186 | -0.369
9 |  |  | 2014 | нет | 28 | 0.0834 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.0212 | -1.9689 | 0.018 | 0.044 | 0.585 | 1.448 | 0.16 | -0.202
9 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5098 | -0.9865 | 0.003 | 0.004 | 0.546 | 1.338 | 0.117 | -0.146
9 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2911 | -0.113 | 0.002 | 0 | 0.399 | 0.018 | 0.1 | -0.017
9 |  |  |  |  | 47 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5847 | -1.5706 | 0.005 | 0.004 | 0.081 | 0.08 | 0.059 | -0.058
9 |  | Гаражи В/ч 61452 |  |  | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3722 | -1.3595 | 0.03 | 0.029 | 0.451 | 0.443 | 0.106 | -0.105
9 |  |  | 2016 | нет | 32 | 0.042 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1937 | -0.1912 | 0.005 | 0.005 | 0.133 | 0.13 | 0.041 | -0.04
9 |  |  | 2014 | есть | 22.6 | 0.1068 | 0.0734 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 22.5773 | -13.786 | 0.276 | 0.676 | 8.732 | 24.111 | 0.731 | -0.945
9 |  |  |  | нет | 47 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.621 | -0.3666 | 1.145 | 0.66 | 23.745 | 13.848 | 0.543 | -0.301
9 |  | ж/д ул.Новгородская,14а |  |  | 3 | 0.05 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6209 | -1.0457 | 0.016 | 0.142 | 2.612 | 32.821 | 0.239 | -0.546
22 | ТК 3-2-4 | д/сад ул.Первомайскя,3 | 2010 | есть | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3425 | -1.3364 | 0.001 | 0.001 | 0.432 | 0.428 | 0.104 | -0.104
22 |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7995 | -0.5279 | 0 | 0 | 0.079 | 0.007 | 0.066 | -0.019
9 | тк3-2-6 | Радиология, Церковь Проф.10 |  |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9948 | -1.9821 | 0.002 | 0.002 | 0.401 | 0.396 | 0.112 | -0.112
9 |  | ж/д |  |  | 61 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8465 | -2.8275 | 0.055 | 0.054 | 0.816 | 0.805 | 0.16 | -0.159
9 |  |  | 1995 |  | 175 | 0.1 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0451 | -2.4949 | 0.154 | 5.154 | 0.823 | 28.898 | 0.186 | -0.576
9 |  |  |  |  | 36 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7226 | -6.6805 | 0.017 | 0.017 | 0.44 | 0.435 | 0.159 | -0.158
9 |  |  | 2017 | нет | 79 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7976 | -7.7962 | 1.275 | 1.275 | 14.563 | 14.558 | 0.605 | -0.605
9 |  |  | 2017 | нет | 46 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4888 | -2.4861 | 0.415 | 0.414 | 8.518 | 8.5 | 0.368 | -0.367
9 |  |  | 2011 | есть | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1975 | -2.185 | 0.026 | 0.025 | 1.157 | 1.144 | 0.17 | -0.169
9 |  |  |  |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7349 | -6.7188 | 0.09 | 0.089 | 4.566 | 4.545 | 0.379 | -0.378
9 |  |  | 2016 | нет | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5046 | -0.5029 | 0.003 | 0.003 | 0.35 | 0.348 | 0.075 | -0.074
9 |  | 1 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1171 | -1.1131 | 0.004 | 0.004 | 0.299 | 0.297 | 0.087 | -0.086
9 |  | ж/д |  |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.606 | -3.599 | 0.07 | 0.07 | 3.115 | 3.102 | 0.28 | -0.279
9 |  |  | 2017 |  | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.798 | -7.7958 | 0.63 | 0.629 | 14.564 | 14.556 | 0.605 | -0.605
9 |  |  | 2017 | нет | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6061 | -3.599 | 0.164 | 0.163 | 17.883 | 17.812 | 0.533 | -0.531
0 |  |  |  |  | 160 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 2004 |  | 30 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1984 | -10.6021 | 0.289 | 0.874 | 8.483 | 26.922 | 0.598 | -0.822
9 |  |  | 2017 | нет | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3058 | -8.2515 | 0.054 | 0.053 | 2.23 | 2.201 | 0.307 | -0.305
9 |  |  | 2001 |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1337 | -2.1126 | 0.03 | 0.03 | 1.09 | 1.069 | 0.165 | -0.164
9 | тк2-27-17 |  | 2017 | нет | 57 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7386 | -4.6985 | 0.32 | 0.314 | 5.378 | 5.287 | 0.367 | -0.364
9 | тк3-16-18 | тк3-16-19 | 2017 | нет | 35 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1089 | -11.0339 | 0.017 | 0.017 | 0.452 | 0.446 | 0.182 | -0.181
9 | тк3-16-18 | тк3-16-19 | 2006 |  | 38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1075 | -11.0353 | 0.018 | 0.018 | 0.452 | 0.446 | 0.182 | -0.181
9 |  |  |  |  | 41.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1463 | -7.1029 | 0.07 | 0.069 | 1.651 | 1.631 | 0.264 | -0.262
9 |  | тк2-27-14 | 2007 | есть | 116 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60.0449 | -59.6204 | 0.323 | 0.318 | 2.489 | 2.453 | 0.527 | -0.524
9 |  | ж/д ул.Новгородская,14а |  |  | 70 | 0.05 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | -0.679 | 0 | 0.987 | 0 | 13.838 | 0 | -0.354
22 |  | ТК 2-5 | 2017 | нет | 42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8335 | -1.8194 | 0.015 | 0.015 | 0.338 | 0.333 | 0.103 | -0.102
9 | ТК3-18-17 |  |  |  | 75 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6622 | -8.5914 | 0.058 | 0.057 | 0.731 | 0.719 | 0.205 | -0.203
22 | ТК 2-1-3-1 | ТК 2-1-4 | 2005 |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1588 | -1.1511 | 0.012 | 0.012 | 0.322 | 0.317 | 0.09 | -0.089
9 | тк3-6-8 | тк3-6-9 |  |  | 66 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.626 | -42.2107 | 0.096 | 0.095 | 1.254 | 1.23 | 0.374 | -0.371
9 | тк3-6-8 | тк3-6-9 | 2017 | нет | 30 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.6283 | -42.2084 | 0.041 | 0.04 | 1.254 | 1.23 | 0.374 | -0.371
9 | ткн 2-6 | тк 2-7 |  |  | 73 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1227.8021 | -1209.3726 | 0.33 | 0.321 | 3.076 | 2.985 | 1.202 | -1.184
9 |  |  | 2017 | нет | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.2637 | -16.1445 | 0.412 | 0.406 | 8.551 | 8.426 | 0.6 | -0.596
9 |  |  | 1995 |  | 48 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.263 | -16.1453 | 0.05 | 0.049 | 0.97 | 0.956 | 0.267 | -0.265
22 |  |  |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9879 | -0.0835 | 0.03 | 0 | 1.342 | 0.01 | 0.146 | -0.012
9 |  | УФСБ, адм., Октябрьский , 48 |  |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6359 | -2.6135 | 0.035 | 0.035 | 1.664 | 1.636 | 0.204 | -0.203
9 |  |  | нет данных |  | 330 | 0.309 | 0.309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 348.7489 | -348.1511 | 2.799 | 2.789 | 7.674 | 7.648 | 1.348 | -1.346
9 |  |  | нет данных |  | 251.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.7506 | -23.7294 | 0.435 | 0.434 | 1.639 | 1.637 | 0.39 | -0.389
9 |  |  | нет данных |  | 309.19 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.7531 | -23.7269 | 0.529 | 0.528 | 1.64 | 1.636 | 0.39 | -0.389
9 |  |  | нет данных |  | 270.46 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.7514 | -23.7286 | 0.466 | 0.465 | 1.64 | 1.636 | 0.39 | -0.389
9 |  |  | нет данных |  | 318.4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.7535 | -23.7265 | 0.544 | 0.543 | 1.64 | 1.636 | 0.39 | -0.389
9 |  |  | нет данных |  | 272.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.9015 | -21.8785 | 0.399 | 0.398 | 1.394 | 1.391 | 0.359 | -0.359
9 |  |  | нет данных |  | 312.23 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3859 | -11.3741 | 1.046 | 1.044 | 3.267 | 3.26 | 0.42 | -0.42
9 |  |  | нет данных |  | 265.22 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.385 | -11.375 | 0.892 | 0.891 | 3.266 | 3.26 | 0.42 | -0.42
9 |  |  | нет данных |  | 301.71 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3857 | -11.3743 | 1.011 | 1.009 | 3.267 | 3.26 | 0.42 | -0.42
9 |  |  | нет данных |  | 241.28 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3845 | -11.3755 | 0.814 | 0.813 | 3.266 | 3.261 | 0.42 | -0.42
9 |  |  | нет данных |  | 297.54 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3856 | -11.3744 | 0.998 | 0.996 | 3.267 | 3.26 | 0.42 | -0.42
9 |  |  | нет данных |  | 460 | 0.259 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174.8528 | -174.5472 | 2.392 | 2.384 | 4.906 | 4.888 | 0.962 | -0.961
9 |  |  | нет данных |  | 161 | 0.259 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.2859 | -50.1341 | 0.077 | 0.076 | 0.406 | 0.403 | 0.277 | -0.276
9 |  |  | нет данных |  | 199.75 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.2071 | -19.1529 | 0.229 | 0.227 | 1.072 | 1.066 | 0.315 | -0.314
9 |  |  | нет данных |  | 437.67 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.8506 | -5.8294 | 0.384 | 0.382 | 0.863 | 0.856 | 0.216 | -0.215
9 |  |  | нет данных |  | 71.65 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3013 | -3.2987 | 0.022 | 0.022 | 0.275 | 0.274 | 0.122 | -0.122
9 |  |  | нет данных |  | 54.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.541 | -2.539 | 0.01 | 0.01 | 0.163 | 0.162 | 0.094 | -0.094
9 |  |  | нет данных |  | 134.27 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4625 | -4.4575 | 0.071 | 0.071 | 0.502 | 0.501 | 0.165 | -0.165
9 |  |  | нет данных |  | 141.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8855 | -8.8745 | 0.297 | 0.296 | 1.989 | 1.985 | 0.328 | -0.328
9 |  |  | нет данных |  | 34.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.4607 | -3.4593 | 0.013 | 0.013 | 0.302 | 0.302 | 0.128 | -0.128
9 |  |  | нет данных |  | 88.79 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4617 | -4.4583 | 0.049 | 0.048 | 0.502 | 0.501 | 0.165 | -0.165
9 |  |  | нет данных |  | 130.42 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.6745 | -17.6455 | 0.131 | 0.13 | 0.908 | 0.905 | 0.29 | -0.29
9 |  |  | нет данных |  | 88.16 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9117 | -4.9083 | 0.058 | 0.058 | 0.608 | 0.607 | 0.181 | -0.181
9 |  |  | нет данных |  | 226.96 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.8367 | -10.8233 | 0.214 | 0.213 | 0.9 | 0.898 | 0.256 | -0.256
9 |  |  | нет данных |  | 143.54 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.384 | -13.356 | 0.212 | 0.211 | 1.374 | 1.368 | 0.316 | -0.316
9 |  |  | нет данных |  | 106.02 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.372 | -2.368 | 0.016 | 0.016 | 0.142 | 0.141 | 0.088 | -0.087
9 |  |  | нет данных |  | 240.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7545 | -5.7455 | 0.208 | 0.207 | 0.834 | 0.832 | 0.212 | -0.212
9 |  |  | нет данных |  | 175.72 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2533 | -5.2467 | 0.128 | 0.127 | 0.695 | 0.694 | 0.194 | -0.194
9 |  |  | нет данных |  | 50.35 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9206 | -1.9194 | 0.015 | 0.015 | 0.268 | 0.268 | 0.105 | -0.105
9 |  |  | нет данных |  | 43.14 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2802 | -0.2798 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.081 | 0.041 | -0.041
9 |  |  | нет данных |  | 62.75 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6803 | -0.6797 | 0.032 | 0.031 | 0.479 | 0.478 | 0.1 | -0.1
9 |  |  | нет данных |  | 126.9 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.5654 | -28.5546 | 0.333 | 0.333 | 2.372 | 2.37 | 0.469 | -0.469
9 |  |  | нет данных |  | 92.87 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.5639 | -28.5561 | 0.252 | 0.252 | 2.371 | 2.37 | 0.469 | -0.469
9 |  |  | нет данных |  | 125.6 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.3353 | -26.3247 | 0.281 | 0.28 | 2.016 | 2.014 | 0.432 | -0.432
9 |  |  | нет данных |  | 67.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6813 | -13.6787 | 0.356 | 0.356 | 4.717 | 4.715 | 0.505 | -0.505
9 |  |  | нет данных |  | 93.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6818 | -13.6782 | 0.48 | 0.479 | 4.717 | 4.714 | 0.505 | -0.505
9 |  |  | нет данных |  | 64.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.6812 | -13.6788 | 0.339 | 0.339 | 4.717 | 4.715 | 0.505 | -0.505
9 |  |  |  |  | 114.86 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.9389 | -28.9211 | 0.086 | 0.086 | 0.609 | 0.608 | 0.259 | -0.259
22 |  |  | нет данных |  | 202.66 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8686 | -13.8514 | 0.168 | 0.168 | 0.705 | 0.703 | 0.228 | -0.227
9 |  |  |  |  | 122.96 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8423 | -3.8377 | 0.064 | 0.063 | 0.477 | 0.476 | 0.142 | -0.142
9 |  |  |  |  | 278.64 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6152 | -6.6048 | 0.409 | 0.407 | 1.415 | 1.41 | 0.244 | -0.244
9 |  |  |  |  | 236.16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6144 | -6.6056 | 0.349 | 0.348 | 1.414 | 1.411 | 0.244 | -0.244
9 |  |  |  |  | 198.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6137 | -6.6063 | 0.295 | 0.294 | 1.414 | 1.411 | 0.244 | -0.244
9 |  |  |  |  | 69.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8413 | -9.8387 | 0.249 | 0.248 | 3.131 | 3.129 | 0.363 | -0.363
9 |  |  |  |  | 158.02 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4207 | -1.4193 | 0.449 | 0.448 | 2.776 | 2.77 | 0.21 | -0.21
9 |  |  | 2004 | есть | 36 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95.6908 | -124.698 | 0.122 | 0.206 | 1.975 | 3.353 | 0.543 | -0.708
9 |  |  |  |  | 251.19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8547 | -7.8453 | 0.522 | 0.52 | 1.995 | 1.99 | 0.29 | -0.29
22 |  |  |  |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4401 | -3.4399 | 0.389 | 0.388 | 16.274 | 16.273 | 0.508 | -0.508
22 |  |  |  |  | 111.88 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1114 | -2.1086 | 0.05 | 0.05 | 0.42 | 0.419 | 0.116 | -0.116
9 |  |  |  |  | 166.53 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0431 | -5.0369 | 0.145 | 0.145 | 0.822 | 0.82 | 0.186 | -0.186
9 |  |  |  |  | 69.45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5403 | -1.5397 | 0.239 | 0.239 | 3.263 | 3.26 | 0.227 | -0.227
9 |  |  |  |  | 101.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3805 | -1.3795 | 0.275 | 0.275 | 2.621 | 2.617 | 0.204 | -0.204
9 |  |  |  |  | 249.03 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5112 | -0.5088 | 0.091 | 0.09 | 0.359 | 0.356 | 0.075 | -0.075
9 |  |  |  |  | 376.97 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5171 | -0.5029 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.019 | -0.019
9 |  |  |  |  | 58.89 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6511 | -1.6489 | 0.006 | 0.006 | 0.088 | 0.088 | 0.061 | -0.061
9 |  |  |  |  | 260.67 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8112 | -0.8088 | 0.239 | 0.238 | 0.905 | 0.9 | 0.12 | -0.119
9 |  |  |  |  | 207.91 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8439 | -4.8361 | 0.166 | 0.165 | 0.759 | 0.756 | 0.179 | -0.179
22 |  |  |  |  | 400.21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6775 | -6.6625 | 0.592 | 0.589 | 1.441 | 1.435 | 0.247 | -0.246
22 |  |  |  |  | 149.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5907 | -1.5893 | 0.533 | 0.532 | 3.48 | 3.474 | 0.235 | -0.235
9 |  |  |  |  | 302.87 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6357 | -3.6243 | 0.134 | 0.133 | 0.427 | 0.425 | 0.134 | -0.134
22 |  |  | 2011 | есть | 25 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 210.9008 | -207.9285 | 0.385 | 0.374 | 8.829 | 8.582 | 1.161 | -1.144

## 3
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Год прокладки | Документация исполнительная | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
1 |  | тк 20-1 | нет данных |  | 125 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2326.4479 | -2304.8489 | 2.521 | 2.475 | 11.045 | 10.841 | 2.278 | -2.257
1 |  | тк 1-6 | нет данных |  | 169 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1284.2729 | -1279.2608 | 1.953 | 1.938 | 8.887 | 8.818 | 1.816 | -1.809
1 | тк 20-1-7 |  | нет данных |  | 25.7 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1267.3053 | -1262.67 | 0.159 | 0.158 | 3.277 | 3.253 | 1.241 | -1.237
1 | тк 20-1-8 | тк 20-1-9 | нет данных |  | 130 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 412.1363 | -410.7495 | 0.506 | 0.503 | 3.015 | 2.995 | 0.914 | -0.911
1 | тк 20-1-9 | ЦТП 1-4 | нет данных |  | 83 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 131.4945 | -130.9399 | 1.586 | 1.606 | 12.576 | 12.47 | 1.178 | -1.173
1 | тк 20-1-9-1 |  | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.291 | -8.2345 | 0.325 | 0.32 | 6.92 | 6.826 | 0.467 | -0.463
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4611 | -1.452 | 0.02 | 0.02 | 2.936 | 2.899 | 0.216 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8294 | -6.783 | 0.082 | 0.081 | 4.695 | 4.632 | 0.384 | -0.382
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6797 | -0.6754 | 0.004 | 0.004 | 0.635 | 0.627 | 0.1 | -0.1
1 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1495 | -6.1077 | 0.124 | 0.122 | 3.807 | 3.756 | 0.346 | -0.344
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7942 | -0.7892 | 0.006 | 0.006 | 0.867 | 0.857 | 0.117 | -0.117
1 |  |  | нет данных |  | 61 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.355 | -5.3189 | 0.491 | 0.484 | 6.868 | 6.776 | 0.415 | -0.412
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2625 | -1.2546 | 0.015 | 0.015 | 2.192 | 2.165 | 0.186 | -0.185
1 |  |  | 2013 |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0919 | -4.0648 | 0.125 | 0.124 | 4.01 | 3.957 | 0.317 | -0.315
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0812 | -1.0745 | 0.011 | 0.011 | 1.608 | 1.588 | 0.16 | -0.159
1 |  |  | 2013 | нет | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0104 | -2.9906 | 0.042 | 0.041 | 2.171 | 2.142 | 0.233 | -0.232
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5827 | -0.5791 | 0.003 | 0.003 | 0.467 | 0.461 | 0.086 | -0.086
1 |  |  | 2013 |  | 22.76 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4276 | -2.4117 | 0.036 | 0.035 | 1.411 | 1.393 | 0.188 | -0.187
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1655 | -1.1583 | 0.013 | 0.013 | 1.868 | 1.845 | 0.172 | -0.171
1 |  | 1 | нет данных |  | 36 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2617 | -1.2537 | 0.322 | 0.318 | 8.488 | 8.381 | 0.306 | -0.304
1 | тк 20-1-9-1 | тк 20-1-9-2 | нет данных |  | 41 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.6115 | -65.2566 | 0.789 | 0.78 | 15.782 | 15.612 | 1.077 | -1.071
1 | тк 20-1-9-2 | тк 20-1-9-2-1 | нет данных |  | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7487 | -7.6962 | 0.069 | 0.068 | 1.941 | 1.915 | 0.286 | -0.284
1 | тк 20-1-9-2-1 |  | нет данных |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8229 | -3.798 | 0.155 | 0.153 | 3.5 | 3.455 | 0.296 | -0.295
1 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5068 | -1.4974 | 0.065 | 0.064 | 12.106 | 11.956 | 0.366 | -0.363
1 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3157 | -2.3009 | 0.2 | 0.198 | 7.375 | 7.281 | 0.342 | -0.34
1 |  | 2 | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4988 | -1.4895 | 0.064 | 0.063 | 11.977 | 11.829 | 0.364 | -0.362
1 | тк 20-1-9-2-1 |  | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9252 | -3.8987 | 0.088 | 0.087 | 1.551 | 1.53 | 0.221 | -0.219
1 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.489 | -1.4797 | 0.063 | 0.062 | 11.821 | 11.675 | 0.361 | -0.359
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4356 | -2.4196 | 0.213 | 0.211 | 8.158 | 8.051 | 0.36 | -0.357
1 | тк 20-1-9-1 | тк 20-1-9-1-1 | нет данных |  | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.739 | -18.6124 | 0.194 | 0.192 | 3.421 | 3.375 | 0.443 | -0.44
1 | тк 20-1-9-1-1 |  | нет данных |  | 61 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3785 | -14.2838 | 0.494 | 0.488 | 6.684 | 6.596 | 0.531 | -0.527
1 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8462 | -8.7888 | 0.103 | 0.102 | 7.878 | 7.776 | 0.498 | -0.495
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5537 | -1.5441 | 0.023 | 0.023 | 3.32 | 3.279 | 0.229 | -0.228
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2924 | -7.2449 | 0.146 | 0.144 | 5.354 | 5.284 | 0.41 | -0.408
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4567 | -1.4476 | 0.02 | 0.02 | 2.918 | 2.882 | 0.215 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8354 | -5.7975 | 0.194 | 0.192 | 8.156 | 8.05 | 0.452 | -0.45
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3839 | -1.3753 | 0.018 | 0.018 | 2.634 | 2.601 | 0.204 | -0.203
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4513 | -4.4224 | 0.113 | 0.112 | 4.746 | 4.684 | 0.345 | -0.343
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4568 | -1.4478 | 0.02 | 0.02 | 2.919 | 2.882 | 0.215 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9942 | -2.9749 | 0.086 | 0.085 | 2.147 | 2.12 | 0.232 | -0.231
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4969 | -1.4876 | 0.021 | 0.021 | 3.081 | 3.043 | 0.221 | -0.22
1 |  | 1 | нет данных |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.497 | -1.4876 | 0.08 | 0.079 | 3.082 | 3.043 | 0.221 | -0.22
1 |  |  | нет данных |  | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5312 | -5.4961 | 0.094 | 0.093 | 7.328 | 7.235 | 0.429 | -0.426
1 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3718 | -1.3633 | 0.018 | 0.018 | 2.588 | 2.556 | 0.203 | -0.201
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1593 | -4.1329 | 0.1 | 0.099 | 4.143 | 4.091 | 0.323 | -0.32
1 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4567 | -1.4476 | 0.02 | 0.02 | 2.918 | 2.882 | 0.215 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7024 | -2.6855 | 0.162 | 0.16 | 10.043 | 9.918 | 0.399 | -0.397
1 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2362 | -2.2223 | 0.116 | 0.115 | 26.661 | 26.333 | 0.543 | -0.539
1 |  | диспетч. автобусн.парка | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4662 | -0.4632 | 0.002 | 0.002 | 0.299 | 0.295 | 0.069 | -0.068
1 | тк 20-1-9-1-1 |  | 2006 | нет | 60 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.359 | -4.33 | 0.132 | 0.13 | 1.913 | 1.888 | 0.245 | -0.244
1 |  | 3 | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5908 | -1.5809 | 0.059 | 0.058 | 3.48 | 3.437 | 0.235 | -0.233
1 |  |  | нет данных |  | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7675 | -2.7499 | 0.024 | 0.023 | 1.834 | 1.811 | 0.215 | -0.213
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3593 | -1.3509 | 0.018 | 0.017 | 2.541 | 2.51 | 0.201 | -0.199
1 |  | 1 | нет данных |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.408 | -1.3991 | 0.079 | 0.078 | 2.726 | 2.692 | 0.208 | -0.207
1 | тк 20-1-9-2 | тк 20-1-9-3 | нет данных |  | 85 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.8611 | -57.5622 | 1.211 | 1.198 | 12.274 | 12.147 | 0.949 | -0.944
1 | тк 20-1-9-3 | тк 20-1-9-4 | нет данных |  | 67 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.0817 | -48.8437 | 0.671 | 0.664 | 8.832 | 8.746 | 0.805 | -0.801
1 | тк 20-1-9-4 | тк 20-1-9-4-1 | 2007 | есть | 109 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6051 | -23.5504 | 0.637 | 0.634 | 5.429 | 5.404 | 0.558 | -0.556
1 |  | школа №26 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8678 | -2.8495 | 0.016 | 0.016 | 1.97 | 1.945 | 0.222 | -0.221
1 |  | школа №26 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8678 | -2.8495 | 0.016 | 0.016 | 1.97 | 1.945 | 0.222 | -0.221
1 | тк 20-1-9-4 |  | нет данных |  | 42 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.4738 | -25.2962 | 0.327 | 0.323 | 6.323 | 6.235 | 0.602 | -0.598
1 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6817 | -19.5453 | 0.031 | 0.031 | 3.774 | 3.722 | 0.465 | -0.462
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5507 | -0.5472 | 0.003 | 0.003 | 0.417 | 0.412 | 0.081 | -0.081
1 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1308 | -18.9982 | 0.121 | 0.119 | 3.566 | 3.517 | 0.452 | -0.449
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.239 | -1.2311 | 0.015 | 0.014 | 2.111 | 2.084 | 0.183 | -0.182
1 |  | тк 1-9-6 | нет данных |  | 52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.8909 | -17.768 | 0.188 | 0.186 | 3.119 | 3.076 | 0.423 | -0.42
1 | тк 1-9-6 |  | нет данных |  | 62.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6702 | -6.6257 | 0.32 | 0.316 | 4.479 | 4.42 | 0.375 | -0.373
1 |  | 1 | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4299 | -1.4208 | 0.047 | 0.046 | 2.812 | 2.776 | 0.211 | -0.21
1 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2395 | -5.2057 | 0.102 | 0.1 | 6.575 | 6.491 | 0.406 | -0.404
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3235 | -1.3151 | 0.017 | 0.016 | 2.409 | 2.378 | 0.195 | -0.194
1 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9159 | -3.8906 | 0.1 | 0.099 | 3.673 | 3.626 | 0.304 | -0.302
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5253 | -1.5157 | 0.022 | 0.022 | 3.199 | 3.159 | 0.225 | -0.224
1 |  | 1 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3904 | -2.3752 | 0.1 | 0.099 | 7.858 | 7.758 | 0.353 | -0.351
1 | тк 1-9-6 |  | 2013 | есть | 53.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2192 | -11.1438 | 0.254 | 0.251 | 4.069 | 4.015 | 0.414 | -0.411
1 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0372 | -4.011 | 0.059 | 0.058 | 3.904 | 3.853 | 0.313 | -0.311
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2869 | -1.2787 | 0.016 | 0.016 | 2.277 | 2.249 | 0.19 | -0.189
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7502 | -2.7324 | 0.251 | 0.248 | 10.402 | 10.268 | 0.406 | -0.404
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3677 | -1.359 | 0.018 | 0.018 | 2.572 | 2.54 | 0.202 | -0.201
1 |  | 1 | нет данных |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3825 | -1.3735 | 0.07 | 0.069 | 2.628 | 2.594 | 0.204 | -0.203
1 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.181 | -7.1338 | 0.178 | 0.176 | 12.351 | 12.189 | 0.557 | -0.553
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2393 | -1.2314 | 0.015 | 0.014 | 2.112 | 2.085 | 0.183 | -0.182
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9416 | -5.9025 | 0.205 | 0.202 | 8.455 | 8.344 | 0.461 | -0.458
1 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3824 | -1.3736 | 0.018 | 0.018 | 2.628 | 2.595 | 0.204 | -0.203
1 |  |  | 2004 | нет | 47 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.559 | -4.5291 | 0.261 | 0.258 | 4.978 | 4.913 | 0.354 | -0.351
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2698 | -2.2555 | 0.049 | 0.049 | 7.085 | 6.996 | 0.335 | -0.333
1 |  | 2 | нет данных |  | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2888 | -2.274 | 0.322 | 0.318 | 7.204 | 7.111 | 0.338 | -0.336
1 |  | 2 | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5165 | -1.5071 | 0.066 | 0.065 | 12.263 | 12.111 | 0.368 | -0.366
1 |  | тк 20-1-9-2-2 | нет данных |  | 9.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9189 | -0.9126 | 0.002 | 0.002 | 0.202 | 0.199 | 0.071 | -0.071
1 | тк 20-1-9-2-2 | магазин Атлантик | 2005 | нет | 25.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9188 | -0.9127 | 0.006 | 0.006 | 0.202 | 0.199 | 0.071 | -0.071
1 |  | магазин Резонанс | 2000 | нет | 30 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8168 | -0.8116 | 0.115 | 0.114 | 3.557 | 3.512 | 0.198 | -0.197
1 | тк 20-1-9 | тк 20-1-10 | нет данных |  | 336.1 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 280.601 | -279.8503 | 0.595 | 0.591 | 1.398 | 1.39 | 0.622 | -0.621
1 | тк 20-1-10 | ЦТП 1-3 | нет данных |  | 84 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 101.7645 | -101.3358 | 0.957 | 0.97 | 7.532 | 7.469 | 0.912 | -0.908
1 | тк 20-1-10-1 | тк 20-1-10-11 | нет данных |  | 54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.9028 | -17.7874 | 0.613 | 0.605 | 10.362 | 10.228 | 0.661 | -0.657
1 | тк 20-1-10-11 |  | нет данных |  | 59 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4909 | -4.4625 | 0.325 | 0.321 | 4.83 | 4.77 | 0.348 | -0.346
1 |  | 3 | нет данных |  | 15 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5506 | -1.5412 | 0.217 | 0.214 | 12.82 | 12.665 | 0.376 | -0.374
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9397 | -2.9218 | 0.13 | 0.128 | 11.884 | 11.74 | 0.434 | -0.431
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3889 | -1.3805 | 0.018 | 0.018 | 2.653 | 2.621 | 0.205 | -0.204
1 |  | 1 | нет данных |  | 30 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5508 | -1.5413 | 0.409 | 0.404 | 12.823 | 12.667 | 0.376 | -0.374
1 | тк 20-1-10-11 |  | нет данных |  | 42 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4109 | -13.326 | 0.286 | 0.282 | 5.814 | 5.741 | 0.495 | -0.492
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8228 | -5.7869 | 0.098 | 0.097 | 8.121 | 8.021 | 0.452 | -0.449
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5455 | -1.5362 | 0.023 | 0.023 | 3.285 | 3.245 | 0.228 | -0.227
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2772 | -4.2508 | 0.109 | 0.107 | 4.382 | 4.328 | 0.332 | -0.33
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5005 | -1.4915 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7764 | -2.7595 | 0.29 | 0.286 | 10.601 | 10.472 | 0.41 | -0.407
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | -2.2364 | 0.048 | 0.048 | 6.962 | 6.878 | 0.332 | -0.33
1 |  | мп умр №10 (офис) | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5263 | -0.5232 | 0.008 | 0.008 | 1.477 | 1.459 | 0.128 | -0.127
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5874 | -7.5399 | 0.103 | 0.102 | 5.796 | 5.723 | 0.427 | -0.424
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5005 | -1.4914 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0867 | -6.0486 | 0.212 | 0.209 | 8.873 | 8.763 | 0.472 | -0.469
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5006 | -1.4915 | 0.019 | 0.019 | 3.097 | 3.059 | 0.222 | -0.22
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5859 | -4.5573 | 0.125 | 0.124 | 5.037 | 4.974 | 0.356 | -0.353
1 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5007 | -1.4916 | 0.021 | 0.021 | 3.097 | 3.06 | 0.222 | -0.22
1 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0851 | -3.0659 | 0.674 | 0.666 | 13.089 | 12.926 | 0.456 | -0.453
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5423 | -1.533 | 0.023 | 0.022 | 3.271 | 3.232 | 0.228 | -0.226
1 |  | 2 | нет данных |  | 30 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5426 | -1.5331 | 0.398 | 0.393 | 12.687 | 12.532 | 0.374 | -0.372
1 | тк 20-1-10-1 | тк 20-1-10-2 | нет данных |  | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.2899 | -42.9927 | 0.301 | 0.297 | 6.87 | 6.776 | 0.71 | -0.705
1 | тк 20-1-10-2 | тк 20-1-10-2-1 | 2016 | нет | 41 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0835 | -8.0304 | 0.102 | 0.101 | 2.112 | 2.085 | 0.298 | -0.296
1 | тк 20-1-10-2-1 |  | нет данных |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1094 | -3.0898 | 0.098 | 0.097 | 2.316 | 2.287 | 0.241 | -0.24
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5503 | -1.5409 | 0.023 | 0.023 | 3.305 | 3.265 | 0.229 | -0.228
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5588 | -1.5492 | 0.077 | 0.076 | 3.342 | 3.3 | 0.23 | -0.229
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5587 | -1.5493 | 0.023 | 0.023 | 3.341 | 3.301 | 0.23 | -0.229
0 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-10-2-1 |  | 2008 | нет | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9733 | -4.9414 | 0.129 | 0.128 | 2.49 | 2.458 | 0.28 | -0.278
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5503 | -1.5409 | 0.023 | 0.023 | 3.305 | 3.265 | 0.229 | -0.228
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4225 | -3.401 | 0.079 | 0.078 | 2.806 | 2.77 | 0.265 | -0.264
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5587 | -1.5493 | 0.023 | 0.023 | 3.341 | 3.301 | 0.23 | -0.229
1 |  | тк 20-1-10-2-2 | 2012 | есть | 38 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8636 | -1.8519 | 0.173 | 0.171 | 4.288 | 4.235 | 0.265 | -0.263
1 | тк 20-1-10-2-2 | центр занятости | нет данных |  | 5 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7506 | -0.746 | 0.019 | 0.019 | 3.004 | 2.968 | 0.182 | -0.181
1 | тк 20-1-10-2-2 | магазин Гулливер | нет данных |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1128 | -1.1061 | 0.015 | 0.015 | 1.703 | 1.682 | 0.164 | -0.163
1 | тк 20-1-10-2 |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0141 | -7.9616 | 0.234 | 0.231 | 6.466 | 6.381 | 0.451 | -0.448
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2503 | -1.2427 | 0.015 | 0.015 | 2.15 | 2.124 | 0.185 | -0.184
1 |  |  | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7259 | -6.6822 | 0.334 | 0.33 | 10.835 | 10.695 | 0.522 | -0.518
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5781 | -0.5745 | 0.003 | 0.003 | 0.46 | 0.454 | 0.085 | -0.085
1 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1476 | -6.1079 | 0.171 | 0.168 | 9.052 | 8.935 | 0.477 | -0.474
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2504 | -1.2429 | 0.015 | 0.015 | 2.15 | 2.124 | 0.185 | -0.184
1 |  |  | нет данных |  | 56 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.897 | -4.8651 | 0.353 | 0.349 | 5.744 | 5.669 | 0.38 | -0.377
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6003 | -0.5966 | 0.003 | 0.003 | 0.496 | 0.49 | 0.089 | -0.088
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2962 | -4.269 | 0.111 | 0.11 | 4.421 | 4.365 | 0.333 | -0.331
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.178 | -1.1709 | 0.013 | 0.013 | 1.908 | 1.885 | 0.174 | -0.173
1 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.118 | -3.0983 | 0.049 | 0.049 | 2.329 | 2.299 | 0.242 | -0.24
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6003 | -0.5967 | 0.003 | 0.003 | 0.496 | 0.49 | 0.089 | -0.088
1 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5176 | -2.5018 | 0.484 | 0.478 | 8.716 | 8.607 | 0.372 | -0.369
1 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2008 | -1.1936 | 0.041 | 0.041 | 7.688 | 7.596 | 0.291 | -0.29
1 |  | 2 | нет данных |  | 33 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3165 | -1.3084 | 0.329 | 0.325 | 9.241 | 9.128 | 0.32 | -0.318
1 | тк 20-1-10-2 | тк 20-1-10-3 | нет данных |  | 120 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.1909 | -27.002 | 0.981 | 0.978 | 7.204 | 7.104 | 0.642 | -0.638
1 | тк 20-1-10-3 | д/с №55 пед.комплекса | 2014 |  | 62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3015 | -2.2871 | 0.471 | 0.465 | 7.284 | 7.193 | 0.34 | -0.338
1 | тк 20-1-10-3 |  | нет данных |  | 34 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.8859 | -24.7185 | 0.264 | 0.261 | 6.034 | 5.953 | 0.588 | -0.584
1 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0975 | -15.9887 | 0.021 | 0.02 | 2.525 | 2.491 | 0.38 | -0.378
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5753 | -0.5718 | 0.003 | 0.003 | 0.455 | 0.45 | 0.085 | -0.084
1 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.522 | -15.4169 | 0.111 | 0.109 | 2.347 | 2.316 | 0.367 | -0.364
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2006 | -1.1933 | 0.014 | 0.014 | 1.982 | 1.958 | 0.177 | -0.176
1 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3204 | -14.2247 | 0.263 | 0.259 | 6.63 | 6.541 | 0.529 | -0.525
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6282 | -0.6244 | 0.004 | 0.004 | 0.543 | 0.536 | 0.093 | -0.092
1 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6915 | -13.6008 | 0.144 | 0.142 | 6.06 | 5.98 | 0.505 | -0.502
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2408 | -1.2333 | 0.015 | 0.015 | 2.117 | 2.092 | 0.183 | -0.182
1 |  |  | нет данных |  | 95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4505 | -12.3678 | 0.526 | 0.519 | 5.011 | 4.945 | 0.46 | -0.457
1 |  | 1 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3011 | -1.2932 | 0.034 | 0.034 | 2.328 | 2.3 | 0.192 | -0.191
1 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1476 | -11.0764 | 0.073 | 0.072 | 4.017 | 3.966 | 0.412 | -0.409
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5155 | -1.5064 | 0.022 | 0.022 | 3.159 | 3.121 | 0.224 | -0.222
1 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6318 | -9.5703 | 0.09 | 0.089 | 2.999 | 2.961 | 0.356 | -0.353
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7015 | -1.6912 | 0.028 | 0.027 | 3.981 | 3.933 | 0.251 | -0.25
1 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9298 | -7.8796 | 0.283 | 0.28 | 6.331 | 6.251 | 0.446 | -0.443
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3138 | -1.3059 | 0.016 | 0.016 | 2.374 | 2.345 | 0.194 | -0.193
1 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6155 | -6.5743 | 0.099 | 0.098 | 4.406 | 4.351 | 0.372 | -0.37
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3013 | -1.2935 | 0.016 | 0.016 | 2.329 | 2.301 | 0.192 | -0.191
1 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.314 | -5.281 | 0.154 | 0.153 | 6.763 | 6.68 | 0.412 | -0.41
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3014 | -1.2936 | 0.016 | 0.016 | 2.329 | 2.301 | 0.192 | -0.191
1 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0124 | -3.9877 | 0.074 | 0.073 | 3.856 | 3.809 | 0.311 | -0.309
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5017 | -1.4926 | 0.022 | 0.021 | 3.101 | 3.064 | 0.222 | -0.22
1 |  | 1 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5105 | -2.4952 | 0.277 | 0.273 | 8.667 | 8.562 | 0.371 | -0.368
1 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7874 | -8.7308 | 0.164 | 0.162 | 7.774 | 7.674 | 0.494 | -0.491
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1006 | -1.0939 | 0.012 | 0.011 | 1.666 | 1.646 | 0.163 | -0.162
1 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6867 | -7.6371 | 0.134 | 0.132 | 5.948 | 5.872 | 0.433 | -0.43
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7004 | -0.6961 | 0.005 | 0.005 | 0.675 | 0.666 | 0.103 | -0.103
1 |  |  | нет данных |  | 51 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9861 | -6.9412 | 0.653 | 0.645 | 11.689 | 11.54 | 0.542 | -0.538
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.261 | -1.2534 | 0.015 | 0.015 | 2.187 | 2.16 | 0.186 | -0.185
1 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7246 | -5.6883 | 0.258 | 0.254 | 7.849 | 7.75 | 0.444 | -0.441
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2565 | -1.2489 | 0.015 | 0.015 | 2.171 | 2.145 | 0.186 | -0.184
1 |  |  | 2015 | есть | 48 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4679 | -4.4396 | 0.25 | 0.247 | 4.781 | 4.721 | 0.346 | -0.344
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6015 | -1.5919 | 0.024 | 0.024 | 3.527 | 3.485 | 0.237 | -0.235
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8659 | -2.8482 | 0.296 | 0.292 | 11.295 | 11.156 | 0.423 | -0.421
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2639 | -1.2563 | 0.015 | 0.015 | 2.197 | 2.17 | 0.187 | -0.186
1 |  | 1 | нет данных |  | 31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6019 | -1.592 | 0.116 | 0.115 | 3.529 | 3.486 | 0.237 | -0.235
1 | тк 20-1-8 | тк 20-1-8-1 | нет данных |  | 130.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 535.3133 | -533.2213 | 0.925 | 0.918 | 5.087 | 5.048 | 1.187 | -1.183
1 | тк 20-1-8-3 | тк 20-1-8-4 | нет данных |  | 38.2 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 513.2811 | -511.7123 | 0.21 | 0.209 | 4.677 | 4.649 | 1.138 | -1.135
1 | ЦТП 1-15 | ЦТП 1-15 | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2067 | -0.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003
1 | тк 20-1-8-5-1 | 1 | нет данных |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8492 | -3.8261 | 0.008 | 0.008 | 3.549 | 3.506 | 0.298 | -0.297
1 | тк 20-1-8-5-1 |  | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.0117 | -31.7796 | 0.017 | 0.017 | 3.757 | 3.703 | 0.525 | -0.521
1 | тк 20-1-8-5-2 | 1 | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.848 | -3.825 | 0.117 | 0.116 | 3.546 | 3.504 | 0.298 | -0.297
1 | тк 20-1-8-5-2 | 1 | нет данных |  | 31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5828 | -2.5652 | 0.309 | 0.305 | 9.174 | 9.049 | 0.381 | -0.379
1 | тк 20-1-8-5-2 | тк 20-1-8-5-3 | нет данных |  | 80 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.5794 | -25.391 | 0.555 | 0.546 | 6.375 | 6.282 | 0.604 | -0.6
1 | тк 20-1-8-5-3 | 1 | нет данных |  | 54 | 0.069 | 0.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8762 | -3.8528 | 0.182 | 0.18 | 2.755 | 2.722 | 0.301 | -0.299
1 | тк 20-1-8-5-3 |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.241 | -4.2121 | 0.07 | 0.069 | 4.308 | 4.249 | 0.329 | -0.327
1 |  | 1 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0055 | -1.992 | 0.077 | 0.076 | 5.531 | 5.457 | 0.296 | -0.294
1 |  | 2 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2353 | -2.2202 | 0.096 | 0.094 | 6.871 | 6.779 | 0.33 | -0.328
1 | тк 20-1-8-5-3 |  | 2007 | нет | 85 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.4599 | -17.3285 | 0.282 | 0.277 | 2.97 | 2.926 | 0.413 | -0.409
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1624 | -1.1546 | 0.013 | 0.013 | 1.858 | 1.833 | 0.172 | -0.17
1 |  |  | нет данных |  | 65 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7252 | -5.6847 | 0.609 | 0.601 | 7.851 | 7.74 | 0.444 | -0.441
1 |  | 9 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8782 | -1.8655 | 0.036 | 0.035 | 4.851 | 4.786 | 0.277 | -0.275
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8465 | -3.8198 | 0.13 | 0.128 | 3.544 | 3.495 | 0.298 | -0.296
1 |  | 8 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8783 | -1.8656 | 0.036 | 0.035 | 4.852 | 4.786 | 0.277 | -0.276
1 |  | 7 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9679 | -1.9545 | 0.178 | 0.176 | 5.326 | 5.253 | 0.291 | -0.289
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5698 | -10.4918 | 0.333 | 0.328 | 11.247 | 11.082 | 0.595 | -0.59
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5486 | -0.5449 | 0.003 | 0.003 | 0.414 | 0.408 | 0.081 | -0.08
1 |  |  | нет данных |  | 47 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0209 | -9.9472 | 0.537 | 0.529 | 10.109 | 9.961 | 0.564 | -0.56
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1251 | -1.1175 | 0.012 | 0.012 | 1.741 | 1.717 | 0.166 | -0.165
1 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8952 | -8.8302 | 0.365 | 0.36 | 7.966 | 7.85 | 0.501 | -0.497
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1253 | -1.1177 | 0.012 | 0.012 | 1.741 | 1.718 | 0.166 | -0.165
1 |  |  | нет данных |  | 64 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7694 | -7.713 | 0.44 | 0.434 | 6.077 | 5.989 | 0.437 | -0.434
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0736 | -1.0664 | 0.011 | 0.011 | 1.585 | 1.564 | 0.159 | -0.157
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.695 | -6.6474 | 0.169 | 0.166 | 4.512 | 4.449 | 0.377 | -0.374
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8948 | -0.8887 | 0.008 | 0.008 | 1.101 | 1.086 | 0.132 | -0.131
1 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7999 | -5.7591 | 0.208 | 0.205 | 8.057 | 7.944 | 0.45 | -0.447
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6078 | -0.6037 | 0.004 | 0.003 | 0.508 | 0.501 | 0.09 | -0.089
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1918 | -5.1556 | 0.224 | 0.221 | 6.456 | 6.366 | 0.403 | -0.4
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1634 | -1.1556 | 0.013 | 0.013 | 1.861 | 1.836 | 0.172 | -0.171
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0281 | -4.0003 | 0.135 | 0.133 | 3.886 | 3.833 | 0.312 | -0.31
1 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7005 | -1.6891 | 0.028 | 0.027 | 3.977 | 3.923 | 0.251 | -0.249
1 |  | 6 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3273 | -2.3115 | 0.206 | 0.204 | 7.449 | 7.348 | 0.344 | -0.341
1 | тк 20-1-8-5-1-1 |  | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2492 | -10.1806 | 0.027 | 0.026 | 10.575 | 10.434 | 0.577 | -0.573
1 |  |  | 2000 | нет | 94 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5939 | -3.571 | 0.312 | 0.308 | 3.094 | 3.054 | 0.279 | -0.277
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0831 | -2.071 | 0.041 | 0.041 | 5.967 | 5.898 | 0.308 | -0.306
1 |  | 2 | нет данных |  | 38 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.51 | -1.5008 | 0.023 | 0.023 | 0.546 | 0.539 | 0.117 | -0.116
1 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6546 | -6.6103 | 0.037 | 0.037 | 4.458 | 4.399 | 0.374 | -0.372
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4812 | -2.4643 | 0.059 | 0.058 | 8.466 | 8.351 | 0.366 | -0.364
1 |  |  | нет данных |  | 80.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1733 | -4.1461 | 0.368 | 0.363 | 4.171 | 4.117 | 0.324 | -0.321
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2227 | -1.2144 | 0.014 | 0.014 | 2.056 | 2.028 | 0.181 | -0.179
1 |  | 1 | нет данных |  | 65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9499 | -2.9324 | 0.82 | 0.81 | 11.966 | 11.826 | 0.436 | -0.433
1 | тк 20-1-8-4 | тк 20-1-8-4-1 | нет данных |  | 130.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 513.2691 | -511.7243 | 0.851 | 0.846 | 4.677 | 4.649 | 1.138 | -1.135
1 | тк 20-1-8-4-1 | тк 20-1-8-5 | нет данных |  | 135 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 513.2282 | -511.7652 | 0.808 | 0.804 | 4.676 | 4.65 | 1.138 | -1.135
1 | тк 20-1-8-1 | тк 20-1-8-2 | 2013 | есть | 128.4 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 535.2724 | -533.2621 | 0.796 | 0.79 | 4.768 | 4.733 | 1.159 | -1.154
1 | тк 20-1-8-2 | тк 20-1-8-3 | нет данных |  | 175 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 535.2312 | -533.3033 | 1.117 | 1.109 | 5.086 | 5.049 | 1.187 | -1.183
1 | тк 20-1-10 | тк 20-1-11 | нет данных |  | 105 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 178.7312 | -178.6197 | 0.081 | 0.081 | 0.567 | 0.566 | 0.396 | -0.396
1 | тк 20-1-11 | тк 20-1-12 | 2009 | есть | 398 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 178.6984 | -178.6526 | 0.29 | 0.29 | 0.567 | 0.567 | 0.396 | -0.396
2001 | тк 20-1-12 | тк 20-1-12-1 | нет данных |  | 100 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 243.1032 | -241.8608 | 0.645 | 0.639 | 4.433 | 4.387 | 0.928 | -0.923
2001 | тк 20-1-12-2 | ЦТП 1-1 | нет данных |  | 75 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 145.3263 | -144.6156 | 1.306 | 1.346 | 13.841 | 13.706 | 1.252 | -1.246
2001 | тк 20-1-12-4 | д/с №53 | 2014 | нет | 81.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4988 | -3.4764 | 1.451 | 1.443 | 16.835 | 16.62 | 0.517 | -0.513
2001 | тк 20-1-12-4 | тк 20-1-12-4-1 | нет данных |  | 33 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.4337 | -65.961 | 0.189 | 0.186 | 3.21 | 3.164 | 0.595 | -0.591
2001 | тк 20-1-12-4-1 | водоканал и лифтсервис | нет данных |  | 10 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1456 | -0.1446 | 0.004 | 0.004 | 0.334 | 0.33 | 0.052 | -0.052
2001 | тк 20-1-12-4-1 | тк 20-1-12-4-1-1 | 2003 | нет | 92 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.1232 | -27.9255 | 0.823 | 0.822 | 7.706 | 7.598 | 0.664 | -0.66
2001 | тк 20-1-12-4-3 | 1 | нет данных |  | 60 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2525 | -4.2256 | 1.56 | 1.549 | 24.868 | 24.555 | 0.628 | -0.624
2001 | тк 20-1-12-4-3 |  | 2014 | есть | 29.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6547 | -22.5 | 0.196 | 0.193 | 5.001 | 4.933 | 0.535 | -0.532
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7161 | -0.7116 | 0.005 | 0.005 | 0.705 | 0.696 | 0.106 | -0.105
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.9378 | -21.7892 | 0.083 | 0.082 | 4.689 | 4.626 | 0.518 | -0.515
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3095 | -1.3013 | 0.016 | 0.016 | 2.358 | 2.329 | 0.193 | -0.192
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.6279 | -20.4884 | 0.173 | 0.171 | 4.146 | 4.09 | 0.487 | -0.484
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1191 | -6.079 | 0.071 | 0.07 | 3.77 | 3.72 | 0.344 | -0.342
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7227 | -0.7182 | 0.005 | 0.005 | 0.718 | 0.709 | 0.107 | -0.106
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3962 | -5.3611 | 0.048 | 0.048 | 2.932 | 2.893 | 0.304 | -0.302
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3581 | -1.3497 | 0.018 | 0.017 | 2.536 | 2.505 | 0.201 | -0.199
2001 |  |  | 2008 | есть | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.038 | -4.0116 | 0.243 | 0.242 | 3.905 | 3.854 | 0.313 | -0.311
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6791 | -2.6623 | 0.153 | 0.155 | 9.871 | 9.747 | 0.396 | -0.393
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0672 | -1.0606 | 0.011 | 0.011 | 1.566 | 1.547 | 0.158 | -0.157
2001 |  | 1 | нет данных |  | 18 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6118 | -1.6017 | 0.268 | 0.265 | 13.852 | 13.679 | 0.391 | -0.389
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3583 | -1.3498 | 0.019 | 0.02 | 2.537 | 2.506 | 0.201 | -0.199
2001 |  | 3 | нет данных |  | 15 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3583 | -1.3498 | 0.161 | 0.159 | 9.837 | 9.715 | 0.33 | -0.328
2001 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.5078 | -14.4103 | 0.301 | 0.304 | 6.804 | 6.713 | 0.536 | -0.532
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7276 | -0.7231 | 0.005 | 0.005 | 0.728 | 0.719 | 0.107 | -0.107
2001 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.7796 | -13.6878 | 0.062 | 0.061 | 6.138 | 6.057 | 0.509 | -0.505
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7276 | -0.7231 | 0.005 | 0.005 | 0.728 | 0.719 | 0.107 | -0.107
2001 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0518 | -12.9649 | 0.055 | 0.055 | 5.507 | 5.434 | 0.482 | -0.479
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5707 | -0.5671 | 0.003 | 0.003 | 0.448 | 0.442 | 0.084 | -0.084
2001 |  | тк 20-1-12-4-4 | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4809 | -12.3979 | 0.182 | 0.18 | 5.036 | 4.969 | 0.461 | -0.458
2001 | тк 20-1-12-4-4 |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.038 | -4.0122 | 0.117 | 0.118 | 3.905 | 3.856 | 0.313 | -0.311
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4177 | -1.4089 | 0.019 | 0.019 | 2.764 | 2.73 | 0.209 | -0.208
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6201 | -2.6036 | 0.153 | 0.154 | 9.44 | 9.322 | 0.387 | -0.384
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2614 | -1.2536 | 0.015 | 0.015 | 2.188 | 2.161 | 0.186 | -0.185
2001 |  | 1 | нет данных |  | 18 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3586 | -1.3501 | 0.19 | 0.188 | 9.841 | 9.718 | 0.33 | -0.328
2001 | тк 20-1-12-4-4 |  | нет данных |  | 95 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4424 | -8.3863 | 0.726 | 0.716 | 7.175 | 7.08 | 0.475 | -0.472
2001 | тк 20-1-12-4-1 |  | 2008 | нет | 161 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.1624 | -37.8934 | 0.99 | 0.985 | 5.339 | 5.264 | 0.626 | -0.622
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.7545 | -13.6643 | 0.068 | 0.074 | 6.116 | 6.036 | 0.508 | -0.504
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7759 | -0.771 | 0.006 | 0.006 | 0.828 | 0.817 | 0.115 | -0.114
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9786 | -12.8934 | 0.608 | 0.613 | 16.958 | 16.736 | 0.73 | -0.726
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.843 | -1.8315 | 0.036 | 0.036 | 4.671 | 4.613 | 0.272 | -0.27
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1352 | -11.0623 | 0.419 | 0.413 | 12.483 | 12.32 | 0.627 | -0.622
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9713 | -0.9653 | 0.01 | 0.01 | 1.297 | 1.281 | 0.143 | -0.143
2001 |  |  | 2007 | нет | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1635 | -10.0974 | 0.637 | 0.628 | 10.399 | 10.264 | 0.572 | -0.568
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8436 | -1.8322 | 0.036 | 0.036 | 4.674 | 4.616 | 0.272 | -0.271
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3193 | -8.2658 | 0.412 | 0.406 | 16.577 | 16.364 | 0.645 | -0.641
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5528 | -1.5431 | 0.026 | 0.025 | 3.316 | 3.275 | 0.229 | -0.228
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7663 | -6.7229 | 0.233 | 0.23 | 10.966 | 10.825 | 0.525 | -0.521
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7179 | -1.7072 | 0.031 | 0.031 | 4.058 | 4.008 | 0.254 | -0.252
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0482 | -5.0159 | 0.191 | 0.188 | 6.104 | 6.026 | 0.391 | -0.389
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6501 | -1.6398 | 0.029 | 0.029 | 3.744 | 3.698 | 0.244 | -0.242
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3979 | -3.3763 | 0.066 | 0.065 | 2.765 | 2.73 | 0.263 | -0.262
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6501 | -1.6399 | 0.029 | 0.029 | 3.745 | 3.698 | 0.244 | -0.242
2001 |  | 6 | нет данных |  | 22 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7475 | -1.7366 | 0.389 | 0.384 | 16.283 | 16.08 | 0.424 | -0.422
2001 |  | тк 1-12-4-5 | 2006 | нет | 39 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.401 | -24.236 | 0.283 | 0.279 | 5.801 | 5.723 | 0.577 | -0.573
2001 | тк 1-12-4-5 |  | нет данных |  | 17.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.3999 | -24.2371 | 0.15 | 0.148 | 5.801 | 5.724 | 0.577 | -0.573
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4258 | -1.4169 | 0.022 | 0.021 | 2.796 | 2.761 | 0.211 | -0.209
2001 |  | 2 | нет данных |  | 32 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6548 | -0.6505 | 0.077 | 0.076 | 2.286 | 2.256 | 0.159 | -0.158
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5853 | -1.5755 | 0.027 | 0.026 | 3.456 | 3.413 | 0.234 | -0.233
2001 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1059 | -17.9856 | 0.16 | 0.157 | 10.598 | 10.458 | 0.668 | -0.664
2001 |  | д/к № 54 | нет данных |  | 72 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4993 | -3.4764 | 0.227 | 0.226 | 2.933 | 2.895 | 0.271 | -0.27
2001 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6064 | -14.5095 | 0.104 | 0.102 | 6.897 | 6.806 | 0.539 | -0.536
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.679 | -0.6748 | 0.005 | 0.005 | 0.634 | 0.626 | 0.1 | -0.1
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9271 | -13.835 | 0.34 | 0.335 | 6.271 | 6.188 | 0.514 | -0.511
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.728 | -1.7173 | 0.032 | 0.031 | 4.106 | 4.056 | 0.255 | -0.254
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1982 | -12.1186 | 0.034 | 0.034 | 4.81 | 4.748 | 0.45 | -0.447
2001 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4224 | -9.361 | 0.173 | 0.177 | 8.938 | 8.822 | 0.53 | -0.527
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4553 | -1.4462 | 0.022 | 0.022 | 2.912 | 2.876 | 0.215 | -0.214
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9669 | -7.915 | 0.15 | 0.148 | 6.39 | 6.307 | 0.448 | -0.445
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6494 | -1.6392 | 0.029 | 0.028 | 3.741 | 3.695 | 0.244 | -0.242
2001 |  |  | нет данных |  | 63 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3172 | -6.2761 | 0.661 | 0.658 | 9.558 | 9.434 | 0.49 | -0.487
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6571 | -1.6468 | 0.029 | 0.029 | 3.776 | 3.73 | 0.245 | -0.243
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6595 | -4.6298 | 0.139 | 0.137 | 5.2 | 5.134 | 0.361 | -0.359
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4558 | -1.4468 | 0.022 | 0.022 | 2.915 | 2.878 | 0.215 | -0.214
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2035 | -3.1833 | 0.352 | 0.348 | 14.113 | 13.935 | 0.473 | -0.47
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.456 | -1.447 | 0.022 | 0.022 | 2.916 | 2.879 | 0.215 | -0.214
2001 |  | 4 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7474 | -1.7364 | 0.097 | 0.098 | 4.199 | 4.146 | 0.258 | -0.256
2001 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7757 | -2.7578 | 0.594 | 0.586 | 9.513 | 9.39 | 0.394 | -0.391
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3585 | -1.35 | 0.02 | 0.019 | 2.538 | 2.506 | 0.201 | -0.199
2001 |  | 2 | нет данных |  | 31 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.417 | -1.408 | 0.346 | 0.345 | 10.705 | 10.57 | 0.344 | -0.342
2001 | тк 20-1-12-4 |  | нет данных |  | 52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.3052 | -27.1118 | 0.469 | 0.463 | 7.264 | 7.162 | 0.645 | -0.641
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.44 | -5.4046 | 0.076 | 0.075 | 2.979 | 2.941 | 0.306 | -0.304
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5476 | -1.538 | 0.025 | 0.026 | 3.294 | 3.253 | 0.229 | -0.227
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8921 | -3.8669 | 0.1 | 0.098 | 3.628 | 3.581 | 0.302 | -0.3
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8727 | -0.8672 | 0.008 | 0.008 | 1.047 | 1.034 | 0.129 | -0.128
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0192 | -2.9998 | 0.645 | 0.637 | 12.535 | 12.375 | 0.446 | -0.443
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5033 | -1.494 | 0.083 | 0.082 | 12.049 | 11.9 | 0.365 | -0.363
2001 |  | 2 | нет данных |  | 30 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5156 | -1.5061 | 0.409 | 0.407 | 12.248 | 12.094 | 0.368 | -0.366
2001 |  |  | 2005 | нет | 93 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.9425 | -20.7933 | 0.473 | 0.466 | 4.273 | 4.213 | 0.495 | -0.491
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3865 | -1.3779 | 0.018 | 0.018 | 2.644 | 2.611 | 0.205 | -0.203
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.5532 | -19.4182 | 0.151 | 0.149 | 3.725 | 3.674 | 0.462 | -0.459
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3865 | -1.3779 | 0.018 | 0.018 | 2.644 | 2.611 | 0.205 | -0.203
2001 |  |  | нет данных |  | 75 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1658 | -18.0412 | 0.282 | 0.282 | 3.215 | 3.171 | 0.429 | -0.426
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8992 | -1.8874 | 0.034 | 0.034 | 4.96 | 4.899 | 0.28 | -0.279
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.2644 | -16.156 | 0.084 | 0.083 | 2.577 | 2.543 | 0.384 | -0.382
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9588 | -1.947 | 0.023 | 0.023 | 5.276 | 5.213 | 0.289 | -0.288
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.305 | -14.2096 | 0.055 | 0.054 | 1.994 | 1.967 | 0.338 | -0.336
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6483 | -1.6381 | 0.026 | 0.026 | 3.736 | 3.69 | 0.243 | -0.242
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6561 | -12.5722 | 0.141 | 0.144 | 5.178 | 5.11 | 0.467 | -0.464
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6484 | -1.6381 | 0.026 | 0.026 | 3.737 | 3.69 | 0.243 | -0.242
2001 |  |  | нет данных |  | 74 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0073 | -10.9345 | 0.987 | 0.983 | 12.198 | 12.037 | 0.619 | -0.615
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3279 | -2.3134 | 0.057 | 0.06 | 7.452 | 7.36 | 0.344 | -0.342
2001 |  |  | нет данных |  | 38 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6785 | -8.622 | 0.306 | 0.302 | 7.582 | 7.484 | 0.488 | -0.485
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5521 | -1.5424 | 0.026 | 0.026 | 3.313 | 3.272 | 0.229 | -0.228
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1259 | -7.08 | 0.147 | 0.146 | 5.112 | 5.046 | 0.401 | -0.398
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4552 | -1.4461 | 0.022 | 0.023 | 2.912 | 2.876 | 0.215 | -0.214
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6704 | -5.6342 | 0.245 | 0.247 | 7.701 | 7.603 | 0.44 | -0.437
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8434 | -1.832 | 0.036 | 0.037 | 4.673 | 4.615 | 0.272 | -0.271
2001 |  |  | нет данных |  | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8268 | -3.8025 | 0.043 | 0.042 | 3.507 | 3.463 | 0.297 | -0.295
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0375 | -2.0249 | 0.044 | 0.043 | 5.709 | 5.638 | 0.301 | -0.299
2001 |  | 6 | нет данных |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7892 | -1.7777 | 0.191 | 0.191 | 4.402 | 4.346 | 0.264 | -0.263
2001 | тк 20-3-8 | тк 20-1-12 | 2011 | есть | 104 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 358.5888 | -355.9589 | 0.268 | 0.264 | 2.283 | 2.249 | 0.795 | -0.789
2001 | тк 20-1-12-2 | тк 20-1-12-2-1 | нет данных |  | 223 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.75 | -97.2721 | 1.842 | 1.842 | 6.949 | 6.882 | 0.876 | -0.871
2001 | тк 20-1-12-2-1 | ЦТП 1-2 | нет данных |  | 23 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.7327 | -97.2894 | 0.253 | 0.251 | 6.947 | 6.884 | 0.876 | -0.872
2001 | тк 20-1-12-2-2 |  | нет данных |  | 49 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1205 | -19.9848 | 0.246 | 0.248 | 3.944 | 3.891 | 0.475 | -0.472
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.2883 | -17.1739 | 0.291 | 0.287 | 9.662 | 9.535 | 0.638 | -0.634
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3853 | -1.3768 | 0.02 | 0.02 | 2.639 | 2.607 | 0.205 | -0.203
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.9026 | -15.7975 | 0.316 | 0.312 | 8.176 | 8.068 | 0.587 | -0.583
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4446 | -1.4358 | 0.022 | 0.022 | 2.87 | 2.835 | 0.213 | -0.212
2001 |  |  | 2004 | нет | 81 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4574 | -14.3622 | 0.635 | 0.627 | 6.757 | 6.668 | 0.534 | -0.53
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6548 | -1.6448 | 0.029 | 0.029 | 3.766 | 3.72 | 0.244 | -0.243
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.801 | -12.719 | 0.162 | 0.16 | 5.297 | 5.23 | 0.473 | -0.47
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6325 | -1.6226 | 0.028 | 0.028 | 3.665 | 3.621 | 0.241 | -0.24
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.168 | -11.0968 | 0.357 | 0.353 | 12.557 | 12.397 | 0.628 | -0.624
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.484 | -1.475 | 0.023 | 0.023 | 3.029 | 2.992 | 0.219 | -0.218
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6837 | -9.6221 | 0.264 | 0.261 | 9.441 | 9.321 | 0.545 | -0.541
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | -1.6898 | 0.017 | 0.017 | 3.974 | 3.927 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9834 | -7.9326 | 0.32 | 0.316 | 6.416 | 6.335 | 0.449 | -0.446
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3849 | -1.3764 | 0.018 | 0.018 | 2.638 | 2.605 | 0.205 | -0.203
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.598 | -6.5567 | 0.283 | 0.28 | 10.427 | 10.297 | 0.512 | -0.508
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6617 | -1.6516 | 0.026 | 0.026 | 3.797 | 3.751 | 0.245 | -0.244
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9361 | -4.9053 | 0.166 | 0.164 | 5.836 | 5.763 | 0.383 | -0.38
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | -1.5904 | 0.015 | 0.015 | 3.521 | 3.478 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3359 | -3.3151 | 0.076 | 0.075 | 2.665 | 2.632 | 0.259 | -0.257
2001 |  | d шайбы факт 9.6 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | -1.6898 | 0.017 | 0.017 | 3.974 | 3.927 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 5 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6357 | -1.6255 | 0.091 | 0.09 | 3.679 | 3.634 | 0.242 | -0.24
2001 |  |  | нет данных |  | 47 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8307 | -2.8124 | 0.096 | 0.095 | 1.919 | 1.894 | 0.22 | -0.218
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2864 | -1.2785 | 0.016 | 0.016 | 2.276 | 2.248 | 0.19 | -0.189
2001 | тк 20-1-12-2-2 | тк 20-1-12-2-3 | нет данных |  | 34 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.519 | -43.2189 | 0.065 | 0.064 | 1.377 | 1.358 | 0.39 | -0.387
2001 | тк 20-1-12-2-3 |  | 2011 | есть | 65 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0537 | -16.9412 | 0.212 | 0.67 | 2.834 | 9.278 | 0.403 | -0.625
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6304 | -2.6144 | 0.066 | 0.065 | 9.515 | 9.399 | 0.388 | -0.386
2001 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4214 | -14.328 | 0.274 | 0.271 | 6.724 | 6.637 | 0.532 | -0.529
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4744 | -2.4594 | 0.058 | 0.058 | 8.42 | 8.318 | 0.365 | -0.363
2001 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.9463 | -11.8693 | 0.193 | 0.19 | 4.614 | 4.554 | 0.441 | -0.438
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6231 | -2.6071 | 0.066 | 0.065 | 9.462 | 9.347 | 0.387 | -0.385
2001 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3226 | -9.2628 | 0.342 | 0.337 | 8.75 | 8.638 | 0.525 | -0.521
2001 |  | 1 вставка | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8957 | -1.8842 | 0.034 | 0.034 | 4.942 | 4.882 | 0.28 | -0.278
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4264 | -7.379 | 0.175 | 0.173 | 5.552 | 5.482 | 0.418 | -0.415
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.743 | -5.7066 | 0.092 | 0.091 | 3.32 | 3.278 | 0.323 | -0.321
2001 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8617 | -3.8372 | 0.041 | 0.041 | 1.501 | 1.482 | 0.217 | -0.216
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.683 | -1.6728 | 0.027 | 0.027 | 3.895 | 3.848 | 0.249 | -0.247
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8811 | -1.8696 | 0.034 | 0.033 | 4.866 | 4.807 | 0.278 | -0.276
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5346 | -1.5252 | 0.022 | 0.022 | 3.239 | 3.199 | 0.227 | -0.225
2001 |  | 5 вставка | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3268 | -2.3123 | 0.03 | 0.03 | 1.297 | 1.281 | 0.18 | -0.179
2001 | тк 20-1-12-2-3 |  | нет данных |  | 62 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.4627 | -26.2804 | 0.191 | 0.189 | 2.567 | 2.532 | 0.434 | -0.431
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2137 | -11.1349 | 0.026 | 0.025 | 1.225 | 1.208 | 0.265 | -0.263
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7916 | -0.7868 | 0.006 | 0.006 | 0.862 | 0.851 | 0.117 | -0.116
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4217 | -10.3486 | 0.019 | 0.019 | 1.058 | 1.043 | 0.246 | -0.245
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.368 | -1.3597 | 0.018 | 0.018 | 2.574 | 2.542 | 0.202 | -0.201
2001 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0532 | -8.9893 | 0.028 | 0.028 | 0.799 | 0.787 | 0.214 | -0.212
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3359 | -1.3277 | 0.017 | 0.017 | 2.454 | 2.424 | 0.197 | -0.196
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7164 | -7.6625 | 0.007 | 0.007 | 0.58 | 0.572 | 0.182 | -0.181
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6934 | -0.6892 | 0.005 | 0.005 | 0.661 | 0.653 | 0.102 | -0.102
2001 |  |  | 2011 | нет | 38 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0227 | -6.9736 | 0.024 | 0.024 | 0.481 | 0.474 | 0.166 | -0.165
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1228 | -2.1097 | 0.103 | 0.101 | 6.197 | 6.121 | 0.313 | -0.312
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7917 | -0.7868 | 0.006 | 0.006 | 0.862 | 0.851 | 0.117 | -0.116
2001 |  | 2 | нет данных |  | 15 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3311 | -1.3229 | 0.16 | 0.158 | 9.447 | 9.331 | 0.323 | -0.321
2001 |  |  | 2006 | нет | 39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8987 | -4.865 | 0.038 | 0.038 | 0.776 | 0.765 | 0.181 | -0.18
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3854 | -1.3769 | 0.018 | 0.018 | 2.639 | 2.607 | 0.205 | -0.203
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5126 | -3.4888 | 0.007 | 0.007 | 0.399 | 0.393 | 0.13 | -0.129
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6811 | -0.6769 | 0.004 | 0.004 | 0.638 | 0.63 | 0.101 | -0.1
2001 |  |  | нет данных |  | 44 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8312 | -2.8122 | 0.014 | 0.014 | 0.259 | 0.256 | 0.105 | -0.104
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3953 | -1.3868 | 0.019 | 0.018 | 2.677 | 2.645 | 0.206 | -0.205
2001 |  | 2 | нет данных |  | 31 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4351 | -1.4262 | 0.361 | 0.357 | 10.981 | 10.846 | 0.348 | -0.346
2001 |  |  | 2007 | есть | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.2464 | -15.1481 | 0.332 | 0.328 | 7.515 | 7.418 | 0.563 | -0.559
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7318 | -1.7212 | 0.029 | 0.028 | 4.124 | 4.074 | 0.256 | -0.254
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.5139 | -13.4275 | 0.113 | 0.111 | 5.904 | 5.829 | 0.499 | -0.496
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4844 | -1.4753 | 0.021 | 0.021 | 3.03 | 2.993 | 0.219 | -0.218
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0292 | -11.9525 | 0.113 | 0.111 | 4.678 | 4.618 | 0.444 | -0.441
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5648 | -1.5553 | 0.023 | 0.023 | 3.367 | 3.327 | 0.231 | -0.23
2001 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.464 | -10.3976 | 0.417 | 0.412 | 11.023 | 10.884 | 0.589 | -0.585
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4845 | -1.4754 | 0.021 | 0.021 | 3.031 | 2.994 | 0.219 | -0.218
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9791 | -8.9226 | 0.191 | 0.189 | 8.117 | 8.015 | 0.505 | -0.502
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.633 | -1.623 | 0.025 | 0.025 | 3.667 | 3.623 | 0.241 | -0.24
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3458 | -7.2998 | 0.308 | 0.304 | 12.924 | 12.763 | 0.57 | -0.566
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.633 | -1.623 | 0.025 | 0.025 | 3.667 | 3.623 | 0.241 | -0.24
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7127 | -5.677 | 0.182 | 0.179 | 7.816 | 7.719 | 0.443 | -0.44
2001 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.534 | -1.5246 | 0.022 | 0.022 | 3.236 | 3.197 | 0.227 | -0.225
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1785 | -4.1525 | 0.097 | 0.096 | 4.182 | 4.13 | 0.324 | -0.322
2001 |  | 8 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.534 | -1.5246 | 0.022 | 0.022 | 3.236 | 3.197 | 0.227 | -0.225
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6443 | -2.6281 | 0.223 | 0.22 | 9.616 | 9.499 | 0.39 | -0.388
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1.988 | 0.024 | 0.024 | 5.501 | 5.435 | 0.295 | -0.294
2001 |  | магазин "Нива" | нет данных |  | 7 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6442 | -0.6402 | 0.02 | 0.019 | 2.213 | 2.185 | 0.156 | -0.155
1 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7909 | -5.7521 | 0.057 | 0.056 | 8.032 | 7.925 | 0.449 | -0.446
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6672 | -0.6629 | 0.004 | 0.004 | 0.612 | 0.604 | 0.099 | -0.098
1 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9797 | -3.9532 | 0.065 | 0.064 | 3.793 | 3.743 | 0.309 | -0.307
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0484 | -1.0418 | 0.01 | 0.01 | 1.512 | 1.493 | 0.155 | -0.154
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9311 | -2.9116 | 0.044 | 0.043 | 2.058 | 2.03 | 0.227 | -0.226
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5481 | -0.5446 | 0.003 | 0.003 | 0.413 | 0.408 | 0.081 | -0.08
1 |  |  | нет данных |  | 47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3828 | -2.3671 | 0.388 | 0.571 | 7.808 | 7.705 | 0.352 | -0.35
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1906 | -1.1831 | 0.014 | 0.013 | 1.95 | 1.925 | 0.176 | -0.175
1 |  | 2 | нет данных |  | 32 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1919 | -1.1842 | 0.257 | 0.253 | 7.575 | 7.477 | 0.289 | -0.287
1 |  | тк 20-1-4 | нет данных |  | 2 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 296.3834 | -295.0305 | 0.107 | 0.106 | 6.588 | 6.528 | 1.131 | -1.126
1 | тк 20-1-4-1 | тк 20-1-4-2 | нет данных |  | 105 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 296.3738 | -295.0402 | 0.879 | 0.871 | 6.588 | 6.529 | 1.131 | -1.126
1 | тк 20-1-4-2 |  | нет данных |  | 18 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108.9199 | -108.442 | 0.318 | 0.315 | 8.628 | 8.553 | 0.976 | -0.972
1 | тк 20-1-4-3 | тк 20-1-4-2-2 | нет данных |  | 53.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.4656 | -26.2947 | 0.384 | 0.379 | 6.824 | 6.737 | 0.625 | -0.621
1 | тк 20-1-4-2-2 |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6263 | -10.5577 | 0.067 | 0.066 | 3.65 | 3.603 | 0.392 | -0.39
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6694 | -1.6594 | 0.028 | 0.028 | 3.833 | 3.787 | 0.247 | -0.245
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9566 | -8.8985 | 0.062 | 0.062 | 2.593 | 2.56 | 0.331 | -0.329
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6695 | -1.6594 | 0.028 | 0.028 | 3.833 | 3.787 | 0.247 | -0.245
1 |  |  | нет данных |  | 46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2867 | -7.2396 | 0.09 | 0.088 | 1.717 | 1.694 | 0.269 | -0.267
1 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5545 | -5.5195 | 0.097 | 0.095 | 3.106 | 3.067 | 0.313 | -0.311
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8311 | -3.8071 | 0.089 | 0.088 | 3.515 | 3.472 | 0.297 | -0.295
1 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1826 | -2.1691 | 0.025 | 0.025 | 1.141 | 1.127 | 0.169 | -0.168
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7313 | -1.7209 | 0.03 | 0.03 | 4.122 | 4.073 | 0.256 | -0.254
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7231 | -1.7127 | 0.03 | 0.03 | 4.083 | 4.034 | 0.254 | -0.253
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6482 | -1.6383 | 0.027 | 0.027 | 3.736 | 3.691 | 0.243 | -0.242
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7981 | -1.7872 | 0.031 | 0.03 | 4.446 | 4.393 | 0.266 | -0.264
1 |  | магазин "Бизон" | нет данных |  | 10.3 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3844 | -0.382 | 0.027 | 0.026 | 2.328 | 2.3 | 0.139 | -0.138
1 | тк 20-1-4-2-2 |  | нет данных |  | 44 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8378 | -15.7386 | 0.44 | 0.435 | 8.109 | 8.008 | 0.585 | -0.581
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.197 | -1.1898 | 0.014 | 0.014 | 1.971 | 1.947 | 0.177 | -0.176
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6399 | -14.5496 | 0.111 | 0.11 | 6.929 | 6.844 | 0.54 | -0.537
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7722 | -0.7675 | 0.006 | 0.006 | 0.82 | 0.81 | 0.114 | -0.113
1 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8675 | -13.7824 | 0.718 | 0.709 | 19.36 | 19.123 | 0.78 | -0.776
1 |  | 1 | нет данных |  | 25 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4863 | -1.4772 | 0.314 | 0.31 | 11.779 | 11.635 | 0.361 | -0.359
1 |  |  | 1997 | нет | 56 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3807 | -12.3056 | 0.971 | 0.959 | 15.431 | 15.245 | 0.697 | -0.692
1 |  | 1 | нет данных |  | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0735 | -2.0614 | 0.064 | 0.063 | 5.913 | 5.844 | 0.306 | -0.304
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3065 | -10.2448 | 0.413 | 0.408 | 10.694 | 10.566 | 0.58 | -0.576
1 |  | 2 | нет данных |  | 7.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1844 | -2.1718 | 0.064 | 0.064 | 6.562 | 6.486 | 0.323 | -0.321
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1217 | -8.0734 | 0.248 | 0.245 | 6.641 | 6.562 | 0.457 | -0.454
1 |  | 3 | нет данных |  | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3003 | -2.287 | 0.079 | 0.078 | 7.277 | 7.193 | 0.34 | -0.338
1 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8209 | -5.7868 | 0.321 | 0.317 | 8.115 | 8.021 | 0.451 | -0.449
1 |  | 4 | нет данных |  | 8.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6371 | -2.622 | 0.104 | 0.102 | 9.563 | 9.454 | 0.389 | -0.387
1 |  | 5 | нет данных |  | 45 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1836 | -3.1651 | 0.687 | 0.679 | 13.938 | 13.777 | 0.47 | -0.467
1 |  |  | 2013 | есть | 63 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1557 | -4.1287 | 0.287 | 0.284 | 4.136 | 4.083 | 0.322 | -0.32
1 |  | 4 | нет данных |  | 6 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | -1.1928 | 0.058 | 0.058 | 7.678 | 7.585 | 0.291 | -0.29
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9551 | -2.9365 | 0.034 | 0.034 | 2.092 | 2.065 | 0.229 | -0.228
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2046 | -1.1973 | 0.015 | 0.014 | 1.996 | 1.972 | 0.178 | -0.177
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7504 | -1.7393 | 0.142 | 0.14 | 4.213 | 4.16 | 0.258 | -0.257
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | -0.5964 | 0.004 | 0.004 | 0.495 | 0.489 | 0.089 | -0.088
1 |  | 1 | нет данных |  | 37 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1502 | -1.1431 | 0.274 | 0.271 | 7.054 | 6.967 | 0.279 | -0.277
1 | тк 20-1-4-2-1 |  | 2012 | есть | 57 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.628 | -42.3558 | 0.475 | 0.469 | 6.662 | 6.577 | 0.699 | -0.695
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1481 | -1.1412 | 0.013 | 0.013 | 1.813 | 1.791 | 0.17 | -0.169
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.4775 | -41.217 | 0.149 | 0.147 | 6.307 | 6.228 | 0.681 | -0.676
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3489 | -1.3407 | 0.018 | 0.018 | 2.502 | 2.472 | 0.199 | -0.198
1 |  | тк 1-4-2-3 | нет данных |  | 21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.8503 | -37.6025 | 0.148 | 0.146 | 5.252 | 5.184 | 0.621 | -0.617
1 | тк 1-4-2-3 |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8931 | -1.8812 | 0.025 | 0.025 | 0.858 | 0.848 | 0.147 | -0.146
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.594 | -0.5904 | 0.004 | 0.004 | 0.485 | 0.479 | 0.088 | -0.087
1 |  | 2 | нет данных |  | 22 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2989 | -1.291 | 0.215 | 0.212 | 8.996 | 8.887 | 0.315 | -0.313
1 | тк 1-4-2-3 | тк 1-4-2-4 | нет данных |  | 42 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.9563 | -35.7223 | 0.635 | 0.627 | 12.597 | 12.433 | 0.85 | -0.844
1 | тк 1-4-2-4 |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0341 | -2.0204 | 0.035 | 0.035 | 0.991 | 0.978 | 0.158 | -0.157
1 | тк 1-4-2-4 |  | 2004 | нет | 36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3115 | -10.247 | 0.459 | 0.454 | 10.704 | 10.571 | 0.58 | -0.577
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4201 | -1.4115 | 0.02 | 0.02 | 2.773 | 2.74 | 0.21 | -0.208
1 |  |  | 2004 | нет | 36 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.891 | -8.836 | 0.329 | 0.325 | 7.958 | 7.86 | 0.5 | -0.497
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8875 | -1.8756 | 0.006 | 0.006 | 0.359 | 0.354 | 0.106 | -0.106
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1954 | -1.1882 | 0.014 | 0.014 | 1.965 | 1.941 | 0.177 | -0.175
1 |  | 2 | нет данных |  | 18 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6919 | -0.6876 | 0.05 | 0.049 | 2.552 | 2.521 | 0.168 | -0.167
1 |  | тк 1-4-2-6 | 1999 | нет | 41.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0031 | -6.9608 | 0.236 | 0.233 | 4.937 | 4.878 | 0.394 | -0.392
1 | тк 1-4-2-6 | 1 | 1999 | нет | 13 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6598 | -3.6385 | 0.055 | 0.055 | 3.208 | 3.171 | 0.284 | -0.282
1 | тк 1-4-2-4 |  | нет данных |  | 24 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6094 | -23.4561 | 0.176 | 0.174 | 5.431 | 5.361 | 0.558 | -0.554
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1985 | -1.1913 | 0.014 | 0.014 | 1.975 | 1.952 | 0.177 | -0.176
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.4102 | -22.2656 | 0.082 | 0.081 | 4.893 | 4.83 | 0.53 | -0.526
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6937 | -0.6894 | 0.005 | 0.005 | 0.662 | 0.654 | 0.102 | -0.102
1 |  | тк 1-4-2-5 | нет данных |  | 21 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.7161 | -21.5765 | 0.122 | 0.121 | 4.595 | 4.536 | 0.513 | -0.51
1 | тк 1-4-2-5 |  | нет данных |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9561 | -6.9109 | 0.238 | 0.235 | 4.871 | 4.808 | 0.391 | -0.389
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1616 | -1.1546 | 0.014 | 0.013 | 1.856 | 1.833 | 0.172 | -0.171
1 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7939 | -5.7569 | 0.056 | 0.055 | 3.38 | 3.336 | 0.326 | -0.324
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6992 | -0.695 | 0.005 | 0.005 | 0.672 | 0.664 | 0.103 | -0.103
1 |  |  | нет данных |  | 49 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0945 | -5.0621 | 0.144 | 0.142 | 2.613 | 2.58 | 0.287 | -0.285
1 |  |  | нет данных |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5469 | -2.5313 | 0.009 | 0.009 | 0.653 | 0.645 | 0.143 | -0.142
1 |  | 1 | нет данных |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.547 | -2.5314 | 0.333 | 0.329 | 8.921 | 8.812 | 0.376 | -0.374
1 | тк 1-4-2-5 |  | нет данных |  | 36 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7594 | -14.6662 | 0.312 | 0.308 | 7.042 | 6.954 | 0.545 | -0.541
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.552 | -1.5427 | 0.024 | 0.024 | 3.313 | 3.273 | 0.229 | -0.228
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.2067 | -13.1243 | 0.44 | 0.435 | 17.559 | 17.341 | 0.743 | -0.738
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5531 | -1.5437 | 0.024 | 0.024 | 3.317 | 3.277 | 0.229 | -0.228
1 |  |  | нет данных |  | 29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6533 | -11.5808 | 0.438 | 0.433 | 13.671 | 13.502 | 0.656 | -0.652
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1973 | -3.178 | 0.103 | 0.102 | 14.058 | 13.889 | 0.472 | -0.469
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4557 | -8.4031 | 0.491 | 0.485 | 17.125 | 16.913 | 0.656 | -0.652
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5989 | -1.5892 | 0.026 | 0.025 | 3.515 | 3.473 | 0.236 | -0.235
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8566 | -6.8142 | 0.309 | 0.305 | 11.26 | 11.121 | 0.532 | -0.528
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7582 | -1.7476 | 0.031 | 0.031 | 4.251 | 4.2 | 0.26 | -0.258
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0982 | -5.0668 | 0.171 | 0.169 | 6.225 | 6.149 | 0.395 | -0.393
1 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5991 | -1.5895 | 0.026 | 0.025 | 3.517 | 3.474 | 0.236 | -0.235
1 |  | 5 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4988 | -3.4775 | 0.531 | 0.525 | 16.835 | 16.631 | 0.517 | -0.514
2001 | тк 20-3-7-1-1 | тк 20-3-8 | 2017 | нет | 62 | 0.413 | 0.413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 358.6087 | -355.9391 | 0.245 | 0.241 | 2.14 | 2.108 | 0.776 | -0.77
2001 | тк 20-3-7 | ЦТП 1-5 | 2004 | нет | 96 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.1542 | -51.9498 | 0.233 | 0.231 | 1.978 | 1.963 | 0.467 | -0.465
2001 | тк 20-3-7-1 |  | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8618 | -1.8505 | 0.11 | 0.109 | 4.767 | 4.709 | 0.275 | -0.273
2001 |  | маг-н №41, музшкола, антли-мот | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8617 | -1.8506 | 0.061 | 0.06 | 4.766 | 4.71 | 0.275 | -0.273
0 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | магазин "Черский" | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0888 | -1.0823 | 0.013 | 0.013 | 1.63 | 1.611 | 0.161 | -0.16
2001 |  | парикмахерская и ателье | нет данных |  | 39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4827 | -0.4794 | 0.013 | 0.013 | 0.32 | 0.316 | 0.071 | -0.071
2001 |  |  | 2013 | есть | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5716 | -1.5616 | 0.078 | 0.077 | 3.397 | 3.354 | 0.232 | -0.231
2001 | тк 20-3-7-1 |  | 2002 | нет | 85 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.8349 | -23.6737 | 0.517 | 0.51 | 5.535 | 5.461 | 0.563 | -0.559
2001 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1818 | -8.1284 | 0.042 | 0.041 | 2.164 | 2.136 | 0.302 | -0.3
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5004 | -1.4914 | 0.023 | 0.022 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1497 | -14.057 | 0.206 | 0.203 | 6.473 | 6.388 | 0.522 | -0.519
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4218 | -1.4132 | 0.02 | 0.02 | 2.78 | 2.746 | 0.21 | -0.209
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.958 | -9.8923 | 0.097 | 0.095 | 3.206 | 3.164 | 0.368 | -0.365
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0381 | -2.0258 | 0.042 | 0.041 | 5.712 | 5.644 | 0.301 | -0.299
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9195 | -7.867 | 0.069 | 0.068 | 2.028 | 2.001 | 0.292 | -0.29
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3568 | -1.3486 | 0.019 | 0.018 | 2.532 | 2.501 | 0.2 | -0.199
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5622 | -6.5189 | 0.115 | 0.114 | 4.335 | 4.278 | 0.369 | -0.367
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6003 | -0.5966 | 0.004 | 0.004 | 0.496 | 0.49 | 0.089 | -0.088
2001 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9616 | -5.9225 | 0.081 | 0.08 | 3.578 | 3.531 | 0.335 | -0.333
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7003 | -0.6961 | 0.005 | 0.005 | 0.675 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  |  | нет данных |  | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2611 | -5.2267 | 0.389 | 0.384 | 6.629 | 6.543 | 0.408 | -0.405
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3008 | -1.293 | 0.017 | 0.017 | 2.327 | 2.299 | 0.192 | -0.191
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9598 | -3.9342 | 0.126 | 0.125 | 3.756 | 3.707 | 0.307 | -0.305
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6587 | -2.6415 | 0.047 | 0.046 | 1.693 | 1.671 | 0.206 | -0.205
2001 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0017 | -1.9889 | 0.028 | 0.028 | 0.96 | 0.947 | 0.155 | -0.154
2001 |  | 5 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7006 | -0.6961 | 0.022 | 0.022 | 0.675 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3009 | -1.2931 | 0.017 | 0.017 | 2.327 | 2.299 | 0.192 | -0.191
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6567 | -0.6527 | 0.004 | 0.004 | 0.593 | 0.586 | 0.097 | -0.096
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3009 | -1.293 | 0.017 | 0.017 | 2.327 | 2.299 | 0.192 | -0.191
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5216 | -1.5124 | 0.023 | 0.023 | 3.184 | 3.146 | 0.225 | -0.223
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.66 | -6.6162 | 0.052 | 0.051 | 1.434 | 1.415 | 0.246 | -0.244
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4003 | -1.3919 | 0.02 | 0.02 | 2.697 | 2.664 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2591 | -5.2249 | 0.146 | 0.145 | 2.784 | 2.748 | 0.296 | -0.294
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0019 | -3.9765 | 0.068 | 0.067 | 3.836 | 3.787 | 0.31 | -0.308
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8014 | -2.7835 | 0.063 | 0.062 | 1.88 | 1.856 | 0.217 | -0.216
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5508 | -1.5409 | 0.087 | 0.086 | 3.307 | 3.265 | 0.229 | -0.228
2001 |  | 1 | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7504 | -0.7456 | 0.023 | 0.023 | 0.774 | 0.765 | 0.111 | -0.11
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8003 | -0.7954 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2504 | -1.2428 | 0.016 | 0.016 | 2.15 | 2.124 | 0.185 | -0.184
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2004 | -1.1931 | 0.015 | 0.014 | 1.981 | 1.958 | 0.177 | -0.176
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2566 | -1.249 | 0.016 | 0.016 | 2.171 | 2.145 | 0.186 | -0.184
1 | тк 20-1 |  | нет данных |  | 80 | 0.611 | 0.611 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1740.7365 | -1733.0446 | 0.913 | 0.905 | 6.346 | 6.29 | 1.721 | -1.714
1 | тк 20-1 |  | нет данных |  | 437 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 559.2615 | -545.5742 | 1.14 | 1.085 | 1.685 | 1.604 | 0.791 | -0.771
20 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 340.8863 | -340.7647 | 0.076 | 0.076 | 2.063 | 2.061 | 0.756 | -0.756
2001 |  |  | нет данных |  | 69 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 899.9323 | -886.5544 | 0.557 | 0.541 | 4.188 | 4.064 | 1.253 | -1.234
2001 | тк 20-2-6-2 | ЦТП 1-19 | 2012 | есть | 79.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 85.4794 | -85.3087 | 0.546 | 0.544 | 4.789 | 4.77 | 0.736 | -0.735
2001 | ЦТП 1-19 | ЦТП 1-19 | нет данных |  | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.5933 | -65.5933 | 0.143 | 0.143 | 41.92 | 41.92 | 1.55 | -1.55
2001 | тк 20-2-6-2-1 | тк 20-2-6-2-2 | 2007 | есть | 23.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.5601 | -54.4726 | 0.39 | 0.389 | 10.913 | 10.878 | 0.895 | -0.894
2001 | тк 20-2-6-2-2 | поликлиника | 2012 | есть | 15 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9316 | -2.9246 | 0.037 | 0.037 | 1.904 | 1.895 | 0.221 | -0.22
2001 | тк 20-2-6-2-2 | тк 20-2-6-2-3 | 2011 | есть | 55.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.1033 | -44.0254 | 0.494 | 0.493 | 7.131 | 7.106 | 0.724 | -0.722
2001 | тк 20-2-6-2-3 |  | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6176 | -9.5578 | 0.024 | 0.023 | 9.312 | 9.197 | 0.541 | -0.538
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2966 | -3.2768 | 0.104 | 0.102 | 14.945 | 14.766 | 0.487 | -0.484
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1022 | -6.0648 | 0.13 | 0.128 | 3.749 | 3.703 | 0.343 | -0.341
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2837 | -2.2699 | 0.05 | 0.049 | 7.172 | 7.086 | 0.337 | -0.335
2001 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8181 | -3.7952 | 0.123 | 0.122 | 3.492 | 3.45 | 0.296 | -0.294
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2973 | -2.2841 | 0.05 | 0.05 | 7.258 | 7.174 | 0.339 | -0.337
2001 |  | 1 | нет данных |  | 73 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5205 | -1.5114 | 0.244 | 0.241 | 3.179 | 3.141 | 0.225 | -0.223
2001 | тк 20-2-6-2-1 |  | 2005 | нет | 48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6886 | -10.62 | 0.204 | 0.201 | 3.693 | 3.646 | 0.395 | -0.392
2001 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5851 | -2.5693 | 0.174 | 0.172 | 9.19 | 9.078 | 0.382 | -0.379
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1025 | -8.0517 | 0.141 | 0.14 | 6.609 | 6.527 | 0.456 | -0.453
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2002 | -2.1869 | 0.046 | 0.046 | 6.657 | 6.577 | 0.325 | -0.323
2001 |  |  | нет данных |  | 37 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9022 | -5.865 | 0.334 | 0.33 | 8.343 | 8.239 | 0.458 | -0.455
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8003 | -1.7895 | 0.031 | 0.031 | 4.457 | 4.404 | 0.266 | -0.264
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1015 | -4.0758 | 0.123 | 0.121 | 4.029 | 3.979 | 0.318 | -0.316
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1004 | -2.0878 | 0.042 | 0.042 | 6.067 | 5.994 | 0.31 | -0.308
2001 |  | 5 | нет данных |  | 57 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0008 | -1.9883 | 0.337 | 0.333 | 5.505 | 5.437 | 0.295 | -0.294
20 | тк 20-2 |  | нет данных |  | 9 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 695.5429 | -695.7262 | 0.071 | 0.071 | 2.607 | 2.608 | 0.983 | -0.984
20 | тк 20-2-2 | тк 20-2-2 Рижский пр., 76 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1892 | -5.1731 | 0.002 | 0.002 | 0.871 | 0.865 | 0.192 | -0.191
20 | тк 20-2-2 | тк 2-3 | нет данных |  | 105 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 688.8215 | -689.1742 | 0.315 | 0.315 | 2.557 | 2.559 | 0.974 | -0.974
20 | тк 20-2-4 | ЦТП 1-11 | нет данных |  | 177.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.5357 | -66.1789 | 0.666 | 0.659 | 3.22 | 3.185 | 0.596 | -0.593
20 |  |  | 2001 | нет | 44 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2597 | -6.2191 | 0.195 | 0.192 | 3.945 | 3.894 | 0.352 | -0.35
20 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5001 | -1.4911 | 0.021 | 0.021 | 3.095 | 3.057 | 0.222 | -0.22
20 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.759 | -4.7286 | 0.173 | 0.171 | 5.425 | 5.355 | 0.369 | -0.367
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3613 | -1.3531 | 0.018 | 0.017 | 2.548 | 2.518 | 0.201 | -0.2
20 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3975 | -3.3758 | 0.092 | 0.091 | 2.765 | 2.729 | 0.263 | -0.262
20 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3002 | -1.2923 | 0.016 | 0.016 | 2.325 | 2.297 | 0.192 | -0.191
20 |  |  | нет данных |  | 41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.097 | -2.0837 | 0.264 | 0.261 | 6.047 | 5.971 | 0.31 | -0.308
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2965 | -1.2887 | 0.016 | 0.016 | 2.312 | 2.284 | 0.191 | -0.19
20 |  | 1 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8003 | -0.7952 | 0.029 | 0.028 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
20 |  | тк 20-2-4-1-8 | нет данных |  | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.8606 | -41.5726 | 0.097 | 0.085 | 6.424 | 6.336 | 0.687 | -0.682
20 | тк 20-2-4-1-8 |  | нет данных |  | 45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.7814 | -13.6938 | 0.356 | 0.351 | 6.14 | 6.062 | 0.509 | -0.506
20 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0221 | -4.991 | 0.099 | 0.098 | 6.041 | 5.966 | 0.389 | -0.387
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5217 | -3.5 | 0.063 | 0.062 | 2.97 | 2.934 | 0.273 | -0.271
20 |  | 1 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9212 | -1.9095 | 0.105 | 0.104 | 5.076 | 5.014 | 0.284 | -0.282
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6003 | -1.5906 | 0.024 | 0.024 | 3.522 | 3.479 | 0.236 | -0.235
20 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5002 | -1.4912 | 0.021 | 0.021 | 3.095 | 3.058 | 0.222 | -0.22
20 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7585 | -8.7036 | 0.132 | 0.13 | 7.723 | 7.626 | 0.493 | -0.49
20 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1004 | -2.0877 | 0.042 | 0.042 | 6.067 | 5.994 | 0.31 | -0.308
20 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.658 | -6.6161 | 0.274 | 0.271 | 10.617 | 10.484 | 0.516 | -0.513
20 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7004 | -1.6902 | 0.028 | 0.027 | 3.976 | 3.929 | 0.251 | -0.25
20 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9574 | -4.9261 | 0.184 | 0.181 | 5.886 | 5.812 | 0.384 | -0.382
20 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5005 | -1.4914 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
20 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4566 | -3.435 | 0.107 | 0.106 | 2.862 | 2.826 | 0.268 | -0.266
20 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7281 | -1.7177 | 0.027 | 0.028 | 4.107 | 4.057 | 0.255 | -0.254
20 |  | 2 | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7282 | -1.7176 | 0.123 | 0.121 | 4.107 | 4.057 | 0.255 | -0.254
20 | тк 20-2-4-1-8 |  | 2009 | есть | 86 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.0789 | -27.8791 | 0.796 | 0.785 | 7.682 | 7.573 | 0.663 | -0.659
20 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8103 | -1.7994 | 0.031 | 0.031 | 4.507 | 4.453 | 0.267 | -0.266
20 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.266 | -26.0822 | 0.22 | 0.217 | 6.722 | 6.628 | 0.621 | -0.616
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8004 | -1.7896 | 0.031 | 0.031 | 4.458 | 4.404 | 0.266 | -0.264
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.4647 | -24.2935 | 0.141 | 0.139 | 5.832 | 5.75 | 0.578 | -0.574
20 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8002 | -0.7954 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.6639 | -23.4987 | 0.124 | 0.123 | 5.456 | 5.38 | 0.559 | -0.555
20 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7827 | -0.778 | 0.006 | 0.006 | 0.843 | 0.832 | 0.116 | -0.115
20 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8806 | -22.7214 | 0.096 | 0.095 | 5.101 | 5.03 | 0.541 | -0.537
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9821 | -0.9761 | 0.009 | 0.009 | 1.326 | 1.31 | 0.145 | -0.144
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3129 | -7.2673 | 0.272 | 0.269 | 12.809 | 12.65 | 0.567 | -0.564
20 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8004 | -0.7955 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5124 | -6.4719 | 0.234 | 0.231 | 10.158 | 10.032 | 0.505 | -0.502
20 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7584 | -1.7479 | 0.029 | 0.029 | 4.252 | 4.201 | 0.26 | -0.258
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7537 | -4.7243 | 0.115 | 0.113 | 5.412 | 5.346 | 0.369 | -0.366
20 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5509 | -1.5415 | 0.023 | 0.023 | 3.308 | 3.268 | 0.229 | -0.228
20 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2027 | -3.1829 | 0.496 | 0.49 | 14.105 | 13.932 | 0.473 | -0.47
20 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5011 | -1.4921 | 0.021 | 0.021 | 3.099 | 3.062 | 0.222 | -0.22
20 |  | 1 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7014 | -1.691 | 0.087 | 0.086 | 3.981 | 3.932 | 0.251 | -0.25
20 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2951 | -8.2433 | 0.294 | 0.29 | 16.481 | 16.275 | 0.643 | -0.639
20 |  | тк 20-2-4-2 | нет данных |  | 89.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.585 | -14.4785 | 0.665 | 0.655 | 6.877 | 6.777 | 0.538 | -0.535
20 | тк 20-2-4-2 | тк 20-2-4-3 | нет данных |  | 23.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8297 | -8.763 | 0.07 | 0.069 | 2.52 | 2.482 | 0.326 | -0.324
20 |  | склад, телеком мастерские | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.205 | -1.1971 | 0.01 | 0.01 | 1.997 | 1.971 | 0.178 | -0.177
20 |  |  | нет данных |  | 98 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1807 | -4.1526 | 0.184 | 0.182 | 1.76 | 1.736 | 0.235 | -0.234
20 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9026 | -3.8788 | 0.611 | 0.603 | 20.944 | 20.69 | 0.576 | -0.573
20 |  | ГТРК(гараж 10 боксов) | нет данных |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.302 | -3.2821 | 0.107 | 0.106 | 14.994 | 14.814 | 0.488 | -0.485
20 |  | ангар | нет данных |  | 27 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6004 | -0.5967 | 0.226 | 0.223 | 8.099 | 8 | 0.246 | -0.245
20 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9027 | -3.8786 | 0.018 | 0.017 | 1.533 | 1.515 | 0.22 | -0.218
20 |  | гараж | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2768 | -0.2752 | 0.001 | 0.001 | 0.105 | 0.104 | 0.041 | -0.041
20 | тк 20-2-4-2 | школа №24 | нет данных |  | 75 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7536 | -5.7173 | 0.282 | 0.279 | 3.333 | 3.291 | 0.324 | -0.322
20 | тк 20-2-4-3 | тк 20-2-4-4 | нет данных |  | 34.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.8292 | -8.7634 | 0.112 | 0.11 | 2.52 | 2.483 | 0.326 | -0.324
20 | тк 20-2-4-5 | тк 20-2-4-6 | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8386 | -1.8269 | 0.019 | 0.018 | 0.81 | 0.799 | 0.143 | -0.142
20 | тк 20-2-4-6 | Ростелеком (дизельная) | нет данных |  | 13 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6378 | -0.6339 | 0.027 | 0.027 | 1.889 | 1.866 | 0.147 | -0.146
20 | тк 20-2-4-6 | Ростелек.(операт.р/рел.) | нет данных |  | 33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2007 | -1.1932 | 0.068 | 0.067 | 1.982 | 1.958 | 0.177 | -0.176
20 | тк 20-2-4-5 |  | нет данных |  | 76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.602 | -1.5897 | 0.022 | 0.022 | 0.258 | 0.254 | 0.09 | -0.089
20 |  | Ростелек.(ремзона, гост) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9004 | -0.8949 | 0.007 | 0.007 | 1.115 | 1.101 | 0.133 | -0.132
20 |  | Ростелеком (адм. здание) | нет данных |  | 47 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7007 | -0.6957 | 0.006 | 0.006 | 0.118 | 0.116 | 0.054 | -0.054
20 | тк 20-2-4 | тк 20-2-5 | нет данных |  | 150 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 622.1957 | -623.0854 | 2.332 | 2.338 | 12.774 | 12.811 | 1.743 | -1.746
2001 | тк 20-2-5 | тк 3-2 | нет данных |  | 178 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 751.2658 | -746.2749 | 2.434 | 2.402 | 10.02 | 9.887 | 1.666 | -1.655
2001 | тк 3-2-0 | тк 3-2-1 | нет данных |  | 30 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 132.9195 | -132.2935 | 0.198 | 0.196 | 3.81 | 3.774 | 0.755 | -0.751
2001 | тк 3-2-1 | тк 3-2-2 | нет данных |  | 33 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.5126 | -64.2335 | 0.149 | 0.148 | 3.027 | 3.001 | 0.578 | -0.575
2001 | тк 3-2-3 | д/с №48 | нет данных | нет | 57.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0494 | -3.0301 | 0.147 | 0.145 | 2.227 | 2.199 | 0.236 | -0.235
2001 | тк 3-2-3 | тк 3-2-3-1 | 2005 | нет | 51 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.6872 | -12.602 | 0.036 | 0.036 | 0.59 | 0.582 | 0.208 | -0.207
2001 | тк 3-2-3-1 |  | 2005 | нет | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.685 | -12.6042 | 0.643 | 0.635 | 16.199 | 15.994 | 0.714 | -0.709
2001 |  |  | нет данных |  | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5512 | -3.5292 | 0.034 | 0.033 | 3.02 | 2.983 | 0.275 | -0.274
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3503 | -1.3422 | 0.017 | 0.017 | 2.508 | 2.477 | 0.199 | -0.198
2001 |  | 6 | нет данных |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4505 | -1.4416 | 0.082 | 0.081 | 2.893 | 2.858 | 0.214 | -0.213
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.083 | -6.0453 | 0.234 | 0.232 | 8.863 | 8.753 | 0.472 | -0.469
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4436 | -1.4349 | 0.02 | 0.02 | 2.866 | 2.831 | 0.213 | -0.212
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6392 | -4.6106 | 0.957 | 0.945 | 29.597 | 29.234 | 0.685 | -0.681
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3506 | -1.3425 | 0.017 | 0.017 | 2.509 | 2.478 | 0.199 | -0.198
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2884 | -3.2683 | 0.487 | 0.481 | 14.871 | 14.689 | 0.486 | -0.483
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7505 | -0.7459 | 0.005 | 0.005 | 0.775 | 0.765 | 0.111 | -0.11
2001 |  | ЖСК Комплекс | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5378 | -2.5225 | 0.127 | 0.125 | 8.857 | 8.75 | 0.375 | -0.373
2001 |  | д/с №50 | 2002 | нет | 110 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0504 | -3.0302 | 0.26 | 0.256 | 2.229 | 2.199 | 0.237 | -0.235
2001 | тк 3-2-1 | ЦТП 1-10 | нет данных |  | 224 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68.4032 | -68.0637 | 0.887 | 0.878 | 3.403 | 3.369 | 0.613 | -0.61
2001 | ЦТП 1-10 | ЦТП 1-10 | нет данных |  | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.1456 | -43.8408 | 0.056 | 0.056 | 7.145 | 7.046 | 0.724 | -0.719
2001 |  |  | нет данных |  | 46 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9083 | -6.8623 | 0.282 | 0.279 | 4.805 | 4.741 | 0.389 | -0.386
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2001 | -1.1929 | 0.014 | 0.014 | 1.981 | 1.957 | 0.177 | -0.176
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7076 | -5.6699 | 0.084 | 0.083 | 3.28 | 3.236 | 0.321 | -0.319
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5462 | -0.5429 | 0.003 | 0.003 | 0.41 | 0.405 | 0.081 | -0.08
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1611 | -5.1274 | 0.085 | 0.083 | 2.682 | 2.647 | 0.29 | -0.289
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5001 | -0.497 | 0.002 | 0.002 | 0.344 | 0.34 | 0.074 | -0.073
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6606 | -4.6307 | 0.047 | 0.046 | 2.187 | 2.159 | 0.262 | -0.261
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2002 | -1.1929 | 0.014 | 0.014 | 1.981 | 1.957 | 0.177 | -0.176
2001 |  |  | нет данных |  | 44 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4602 | -3.438 | 0.133 | 0.132 | 2.868 | 2.831 | 0.268 | -0.267
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8463 | -0.8412 | 0.007 | 0.007 | 0.985 | 0.973 | 0.125 | -0.124
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6135 | -2.5972 | 0.293 | 0.289 | 9.393 | 9.277 | 0.386 | -0.384
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3004 | -1.2925 | 0.016 | 0.016 | 2.325 | 2.297 | 0.192 | -0.191
2001 |  | 1 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.313 | -1.3048 | 0.078 | 0.077 | 2.371 | 2.341 | 0.194 | -0.193
2001 |  | тк 3-2-4 | нет данных |  | 25 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.2371 | -36.9788 | 0.191 | 0.188 | 5.083 | 5.013 | 0.611 | -0.607
2001 | тк 3-2-4 |  | 2017 | нет | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5926 | -5.5573 | 0.102 | 0.101 | 3.149 | 3.109 | 0.315 | -0.313
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7415 | -2.7248 | 0.161 | 0.159 | 10.336 | 10.21 | 0.405 | -0.402
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3413 | -1.3332 | 0.017 | 0.017 | 2.474 | 2.444 | 0.198 | -0.197
2001 |  | 1 | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4002 | -1.3917 | 0.045 | 0.045 | 2.696 | 2.663 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8508 | -2.8329 | 0.297 | 0.293 | 11.176 | 11.036 | 0.421 | -0.418
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4002 | -1.3917 | 0.019 | 0.018 | 2.696 | 2.664 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4505 | -1.4413 | 0.141 | 0.139 | 2.893 | 2.857 | 0.214 | -0.213
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4503 | -1.4415 | 0.02 | 0.02 | 2.892 | 2.858 | 0.214 | -0.213
0 |  | бар для друзей | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 3-2-4 | тк 3-2-5 | 2001 | нет | 67.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.6434 | -31.4225 | 0.298 | 0.294 | 3.671 | 3.62 | 0.519 | -0.516
2001 | тк 3-2-5 |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5113 | -3.4892 | 0.092 | 0.091 | 2.953 | 2.916 | 0.272 | -0.271
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4001 | -1.3916 | 0.019 | 0.018 | 2.696 | 2.663 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.111 | -2.0978 | 0.189 | 0.186 | 6.128 | 6.052 | 0.312 | -0.31
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8106 | -0.8057 | 0.006 | 0.006 | 0.904 | 0.893 | 0.12 | -0.119
2001 |  | 3 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3002 | -1.2922 | 0.063 | 0.062 | 2.325 | 2.296 | 0.192 | -0.191
2001 | тк 3-2-5 |  | 2008 | есть | 60.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.1293 | -27.9362 | 0.224 | 0.221 | 2.901 | 2.861 | 0.462 | -0.458
2001 | тк 3-2-6 | тк 3-2-7 | 2004 | нет | 69 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.7895 | -23.6308 | 0.396 | 0.391 | 5.514 | 5.441 | 0.562 | -0.558
2001 | тк 3-2-7 |  | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8996 | -10.8287 | 0.143 | 0.141 | 3.841 | 3.791 | 0.402 | -0.4
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5502 | -1.5408 | 0.023 | 0.023 | 3.305 | 3.265 | 0.229 | -0.228
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3489 | -9.2885 | 0.074 | 0.073 | 2.826 | 2.789 | 0.345 | -0.343
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6607 | -0.6567 | 0.004 | 0.004 | 0.6 | 0.593 | 0.098 | -0.097
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.434 | -8.3807 | 0.069 | 0.068 | 2.3 | 2.271 | 0.311 | -0.309
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3002 | -1.2924 | 0.016 | 0.016 | 2.325 | 2.297 | 0.192 | -0.191
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1333 | -7.0888 | 0.13 | 0.128 | 5.123 | 5.059 | 0.401 | -0.399
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8304 | -1.8193 | 0.032 | 0.032 | 4.607 | 4.552 | 0.27 | -0.269
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3027 | -5.2698 | 0.174 | 0.172 | 6.735 | 6.651 | 0.411 | -0.409
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8005 | -1.7896 | 0.031 | 0.031 | 4.458 | 4.404 | 0.266 | -0.264
2001 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.502 | -3.4804 | 0.701 | 0.692 | 16.866 | 16.658 | 0.517 | -0.514
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8009 | -1.79 | 0.031 | 0.031 | 4.46 | 4.406 | 0.266 | -0.264
2001 |  | 1 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.701 | -1.6905 | 0.107 | 0.106 | 3.979 | 3.93 | 0.251 | -0.25
2001 | тк 3-2-7 |  | 2015 | нет | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8878 | -12.804 | 0.173 | 0.171 | 5.37 | 5.3 | 0.476 | -0.473
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7001 | -1.6897 | 0.104 | 0.103 | 3.975 | 3.926 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.187 | -11.115 | 0.14 | 0.138 | 12.599 | 12.438 | 0.629 | -0.625
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8109 | -1.8 | 0.031 | 0.031 | 4.51 | 4.456 | 0.267 | -0.266
2001 |  |  | 2010 | есть | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.376 | -9.3151 | 0.581 | 0.574 | 8.85 | 8.736 | 0.528 | -0.524
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | -1.0934 | 0.007 | 0.007 | 1.664 | 1.644 | 0.162 | -0.161
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2753 | -8.2225 | 0.204 | 0.201 | 6.894 | 6.806 | 0.466 | -0.463
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6603 | -0.6563 | 0.004 | 0.004 | 0.6 | 0.592 | 0.098 | -0.097
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6146 | -7.5665 | 0.248 | 0.245 | 13.888 | 13.713 | 0.59 | -0.587
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1005 | -1.0939 | 0.012 | 0.011 | 1.666 | 1.646 | 0.163 | -0.162
2001 |  |  | 2007 | нет | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.514 | -6.4728 | 0.666 | 0.657 | 10.163 | 10.035 | 0.505 | -0.502
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7012 | -1.691 | 0.028 | 0.027 | 3.98 | 3.932 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8122 | -4.7823 | 0.173 | 0.171 | 5.546 | 5.478 | 0.373 | -0.371
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6013 | -1.5916 | 0.024 | 0.024 | 3.526 | 3.484 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2106 | -3.191 | 0.3 | 0.296 | 14.176 | 14.003 | 0.474 | -0.471
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3612 | -1.353 | 0.018 | 0.017 | 2.548 | 2.518 | 0.201 | -0.2
2001 |  | 4 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8493 | -1.838 | 0.103 | 0.102 | 4.703 | 4.646 | 0.273 | -0.271
2001 | тк 3-2-0 |  | нет данных |  | 29 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 618.2627 | -614.065 | 0.638 | 0.629 | 6.786 | 6.694 | 1.371 | -1.362
2001 |  | Западная, 5 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8791 | -5.8403 | 0.002 | 0.002 | 1.117 | 1.103 | 0.217 | -0.216
2001 |  | тк 20-3-4 | нет данных |  | 114 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 612.3745 | -608.2337 | 1.074 | 1.06 | 6.657 | 6.568 | 1.358 | -1.349
2001 | тк 20-3-4 | ЦТП 1-7 | 2003 | нет | 55 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.6556 | -88.257 | 0.376 | 0.373 | 5.716 | 5.665 | 0.794 | -0.791
2001 |  | торговый комплекс | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4269 | -0.4242 | 0.004 | 0.004 | 0.251 | 0.247 | 0.063 | -0.063
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.8962 | -58.513 | 0.168 | 0.165 | 12.717 | 12.552 | 0.966 | -0.96
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.9944 | -32.7785 | 0.208 | 0.205 | 10.607 | 10.468 | 0.78 | -0.774
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5504 | -1.5411 | 0.024 | 0.024 | 3.306 | 3.266 | 0.229 | -0.228
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.4436 | -31.2378 | 0.22 | 0.217 | 9.633 | 9.507 | 0.743 | -0.738
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6215 | -0.6177 | 0.004 | 0.004 | 0.531 | 0.525 | 0.092 | -0.091
2001 |  |  | 2007 | нет | 42 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1463 | -2.1326 | 0.291 | 0.287 | 6.335 | 6.254 | 0.317 | -0.315
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3005 | -1.2927 | 0.017 | 0.017 | 2.326 | 2.298 | 0.192 | -0.191
2001 |  | 1 | нет данных |  | 41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8455 | -0.8401 | 0.043 | 0.042 | 0.983 | 0.971 | 0.125 | -0.124
2001 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.6753 | -28.4882 | 0.119 | 0.117 | 8.012 | 7.907 | 0.678 | -0.673
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3505 | -1.3423 | 0.018 | 0.018 | 2.508 | 2.478 | 0.199 | -0.198
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.3245 | -27.1462 | 0.18 | 0.178 | 7.275 | 7.18 | 0.646 | -0.641
2001 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.8727 | -14.7763 | 0.13 | 0.128 | 7.151 | 7.059 | 0.549 | -0.546
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2651 | -1.2574 | 0.016 | 0.016 | 2.201 | 2.174 | 0.187 | -0.186
2001 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6074 | -13.5192 | 0.198 | 0.195 | 5.986 | 5.909 | 0.502 | -0.499
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1506 | -1.1436 | 0.013 | 0.013 | 1.821 | 1.799 | 0.17 | -0.169
2001 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4562 | -12.3761 | 0.181 | 0.179 | 5.016 | 4.952 | 0.46 | -0.457
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8005 | -0.7956 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6551 | -11.5811 | 0.079 | 0.078 | 4.392 | 4.336 | 0.43 | -0.428
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8005 | -0.7956 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.871 | 0.118 | -0.117
2001 |  |  | 2010 | есть | 80.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8543 | -10.7858 | 0.345 | 0.341 | 3.809 | 3.761 | 0.401 | -0.398
2001 |  | 1 | нет данных |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7012 | -8.6489 | 0.104 | 0.103 | 7.622 | 7.531 | 0.49 | -0.487
2001 |  | культовары | нет данных |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0758 | -1.0692 | 0.002 | 0.002 | 0.117 | 0.115 | 0.061 | -0.06
2001 |  | тк 3-4-1 | 2005 | нет | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4511 | -12.3705 | 0.463 | 0.457 | 15.608 | 15.406 | 0.701 | -0.696
2001 | тк 3-4-1 |  | нет данных |  | 70 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8625 | -2.8437 | 0.149 | 0.147 | 1.963 | 1.937 | 0.222 | -0.221
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4308 | -1.4222 | 0.021 | 0.02 | 2.815 | 2.782 | 0.211 | -0.21
2001 |  | 1 | нет данных |  | 39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.431 | -1.4221 | 0.116 | 0.115 | 2.816 | 2.781 | 0.211 | -0.21
2001 | тк 3-4-1 |  | 2005 | нет | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5884 | -9.5271 | 0.275 | 0.271 | 9.256 | 9.138 | 0.54 | -0.536
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3008 | -1.293 | 0.017 | 0.017 | 2.327 | 2.299 | 0.192 | -0.191
2001 |  | терем (Магазин "Трешечка") | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5885 | -0.5848 | 0.007 | 0.007 | 0.476 | 0.47 | 0.087 | -0.086
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6988 | -7.6496 | 0.138 | 0.136 | 5.967 | 5.891 | 0.433 | -0.43
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9006 | -0.8952 | 0.008 | 0.008 | 1.115 | 1.102 | 0.133 | -0.132
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.798 | -6.7547 | 0.089 | 0.088 | 4.652 | 4.593 | 0.383 | -0.38
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5323 | -1.5231 | 0.024 | 0.023 | 3.229 | 3.19 | 0.226 | -0.225
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2654 | -5.2318 | 0.092 | 0.091 | 2.791 | 2.756 | 0.296 | -0.294
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0007 | -0.9947 | 0.01 | 0.01 | 1.377 | 1.361 | 0.148 | -0.147
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2643 | -4.2375 | 0.115 | 0.114 | 4.355 | 4.301 | 0.331 | -0.329
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4011 | -1.3926 | 0.02 | 0.02 | 2.7 | 2.667 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.863 | -2.8451 | 0.288 | 0.284 | 11.272 | 11.131 | 0.423 | -0.42
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4012 | -1.3928 | 0.02 | 0.02 | 2.7 | 2.668 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4617 | -1.4524 | 0.082 | 0.081 | 2.938 | 2.901 | 0.216 | -0.214
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8922 | -0.8868 | 0.008 | 0.008 | 1.095 | 1.081 | 0.132 | -0.131
2001 |  | магазин "Самсунг" и др. | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5694 | -0.5657 | 0.012 | 0.012 | 0.446 | 0.44 | 0.084 | -0.084
2001 |  |  | 1996 | нет | 43 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9015 | -25.7348 | 0.373 | 0.368 | 6.537 | 6.453 | 0.612 | -0.608
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5698 | -11.4972 | 0.244 | 0.24 | 13.476 | 13.308 | 0.651 | -0.647
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3217 | -1.3137 | 0.018 | 0.017 | 2.402 | 2.373 | 0.195 | -0.194
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2479 | -10.1836 | 0.565 | 0.558 | 25.153 | 24.839 | 0.795 | -0.79
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8004 | -0.7956 | 0.006 | 0.006 | 0.881 | 0.87 | 0.118 | -0.117
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4473 | -9.3882 | 0.561 | 0.554 | 21.377 | 21.11 | 0.733 | -0.728
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4009 | -1.3925 | 0.02 | 0.02 | 2.699 | 2.666 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0462 | -7.996 | 0.56 | 0.553 | 15.506 | 15.313 | 0.624 | -0.62
2001 |  | 1 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6014 | -1.5917 | 0.051 | 0.05 | 3.527 | 3.484 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4445 | -6.4046 | 0.243 | 0.24 | 9.947 | 9.824 | 0.5 | -0.497
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8428 | -4.813 | 0.76 | 0.75 | 32.253 | 31.856 | 0.715 | -0.711
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1407 | -3.1213 | 0.282 | 0.278 | 13.565 | 13.398 | 0.464 | -0.461
2001 |  | 5 | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7024 | -1.6919 | 0.016 | 0.015 | 0.694 | 0.686 | 0.132 | -0.131
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4382 | -1.4295 | 0.021 | 0.021 | 2.844 | 2.81 | 0.212 | -0.211
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7021 | -1.6918 | 0.029 | 0.029 | 3.984 | 3.936 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6015 | -1.5918 | 0.026 | 0.026 | 3.527 | 3.485 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3305 | -14.2388 | 0.674 | 0.666 | 20.675 | 20.411 | 0.806 | -0.801
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.015 | -12.932 | 0.367 | 0.363 | 17.053 | 16.836 | 0.732 | -0.728
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3144 | -12.2361 | 0.329 | 0.325 | 15.267 | 15.073 | 0.693 | -0.689
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3151 | -1.3072 | 0.017 | 0.017 | 2.378 | 2.35 | 0.194 | -0.193
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7004 | -0.6962 | 0.005 | 0.005 | 0.675 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7005 | -0.6962 | 0.005 | 0.005 | 0.675 | 0.667 | 0.103 | -0.103
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.6137 | -11.5401 | 0.172 | 0.17 | 13.579 | 13.407 | 0.653 | -0.649
2001 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4586 | -3.4373 | 0.045 | 0.044 | 2.865 | 2.83 | 0.268 | -0.267
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7016 | -1.6914 | 0.029 | 0.029 | 3.982 | 3.934 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 2 | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7568 | -1.746 | 0.125 | 0.124 | 4.245 | 4.193 | 0.259 | -0.258
2001 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0444 | -7.9941 | 0.45 | 0.445 | 15.499 | 15.306 | 0.624 | -0.62
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7019 | -1.6916 | 0.029 | 0.029 | 3.983 | 3.935 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3423 | -6.3027 | 0.204 | 0.202 | 9.634 | 9.514 | 0.492 | -0.489
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5518 | -1.5425 | 0.024 | 0.024 | 3.312 | 3.272 | 0.229 | -0.228
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7902 | -4.7604 | 0.117 | 0.115 | 5.496 | 5.428 | 0.371 | -0.369
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.602 | -1.5923 | 0.026 | 0.026 | 3.529 | 3.487 | 0.237 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1881 | -3.1682 | 0.055 | 0.054 | 2.434 | 2.404 | 0.247 | -0.246
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5357 | -1.5264 | 0.024 | 0.023 | 3.243 | 3.204 | 0.227 | -0.225
2001 |  | 1 | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6522 | -1.642 | 0.015 | 0.014 | 0.654 | 0.646 | 0.128 | -0.127
2001 | тк 20-3-4 | тк 20-3-5 | нет данных |  | 132 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 523.6831 | -520.0125 | 0.827 | 0.816 | 4.869 | 4.801 | 1.161 | -1.153
2001 | тк 20-3-5 | тк 20-3-6 | нет данных |  | 114 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 523.6418 | -520.0538 | 0.805 | 0.794 | 4.868 | 4.801 | 1.161 | -1.153
0 | тк 20-3-6 | тк 3-6 Д/К №47 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-3-6 | ЦТП 1-6 | нет данных |  | 83 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 87.4934 | -87.0915 | 0.576 | 0.571 | 5.568 | 5.516 | 0.784 | -0.78
2001 | тк 3-6-1 |  | 2005 | нет | 39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.1601 | -29.9574 | 0.178 | 0.176 | 3.335 | 3.29 | 0.495 | -0.492
2001 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.3944 | -23.2402 | 0.078 | 0.077 | 5.332 | 5.262 | 0.553 | -0.549
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9364 | -1.9248 | 0.036 | 0.035 | 5.157 | 5.095 | 0.286 | -0.284
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.4577 | -21.3157 | 0.151 | 0.149 | 4.486 | 4.427 | 0.507 | -0.504
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9002 | -1.8888 | 0.034 | 0.034 | 4.966 | 4.906 | 0.281 | -0.279
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.5566 | -19.4278 | 0.133 | 0.131 | 3.726 | 3.677 | 0.462 | -0.459
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9503 | -1.9386 | 0.036 | 0.036 | 5.231 | 5.168 | 0.288 | -0.286
2001 |  |  | 1997 | нет | 48 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.6054 | -17.4901 | 0.179 | 0.176 | 3.02 | 2.98 | 0.416 | -0.413
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1037 | -16.0002 | 0.058 | 0.057 | 2.527 | 2.494 | 0.38 | -0.378
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5003 | -1.4913 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.058 | 0.222 | -0.22
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5003 | -1.4913 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.058 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6028 | -14.5095 | 0.159 | 0.157 | 6.894 | 6.806 | 0.539 | -0.536
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6004 | -1.5908 | 0.024 | 0.024 | 3.522 | 3.48 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.002 | -12.9191 | 0.121 | 0.119 | 5.465 | 5.396 | 0.48 | -0.477
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6005 | -1.5908 | 0.024 | 0.024 | 3.523 | 3.48 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4011 | -11.3286 | 0.093 | 0.092 | 4.202 | 4.149 | 0.421 | -0.418
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6005 | -1.5909 | 0.024 | 0.024 | 3.523 | 3.481 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8002 | -9.7381 | 0.068 | 0.068 | 3.105 | 3.066 | 0.362 | -0.36
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6006 | -1.5909 | 0.024 | 0.024 | 3.523 | 3.481 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1992 | -8.1476 | 0.151 | 0.149 | 6.768 | 6.683 | 0.461 | -0.458
2001 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6006 | -1.591 | 0.024 | 0.024 | 3.523 | 3.481 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5984 | -6.5568 | 0.103 | 0.102 | 4.383 | 4.328 | 0.371 | -0.369
2001 |  | 8 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6132 | -1.6035 | 0.025 | 0.025 | 3.579 | 3.536 | 0.238 | -0.237
2001 |  |  | 2011 | есть | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9849 | -4.9536 | 0.327 | 0.323 | 5.952 | 5.877 | 0.387 | -0.384
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6821 | -1.672 | 0.027 | 0.027 | 3.891 | 3.845 | 0.248 | -0.247
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3023 | -3.2821 | 0.317 | 0.313 | 14.997 | 14.814 | 0.488 | -0.485
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5009 | -1.4919 | 0.021 | 0.021 | 3.098 | 3.061 | 0.222 | -0.22
2001 |  | 3 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8013 | -1.7903 | 0.109 | 0.107 | 4.462 | 4.408 | 0.266 | -0.264
2001 |  | тк 3-6-4 | 2001 | нет | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.764 | -6.7188 | 0.168 | 0.165 | 10.958 | 10.812 | 0.525 | -0.521
2001 | тк 3-6-4 | лингвист.гимназия | 2003 | есть | 65 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3537 | -3.3324 | 0.187 | 0.184 | 2.694 | 2.66 | 0.26 | -0.258
2001 | тк 3-6-4 |  | 2003 | нет | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4102 | -3.3865 | 0.181 | 0.178 | 2.785 | 2.747 | 0.264 | -0.263
2001 | тк 3-6-1 | тк 3-6-2 | нет данных |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.34 | -13.2522 | 0.465 | 0.459 | 5.753 | 5.678 | 0.492 | -0.489
2001 | тк 3-6-2 |  | 2000 | нет | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4597 | -3.4382 | 0.057 | 0.056 | 2.867 | 2.831 | 0.268 | -0.267
2001 |  | ивица и др. | нет данных |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5377 | -0.5343 | 0.009 | 0.009 | 0.398 | 0.393 | 0.079 | -0.079
2001 |  | 1 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4003 | -1.3917 | 0.075 | 0.074 | 2.697 | 2.664 | 0.207 | -0.206
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5215 | -1.5123 | 0.023 | 0.023 | 3.184 | 3.145 | 0.225 | -0.223
2001 | тк 3-6-2 |  | 2001 | нет | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.879 | -9.8154 | 0.108 | 0.107 | 3.155 | 3.115 | 0.365 | -0.362
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4002 | -1.3918 | 0.02 | 0.02 | 2.696 | 2.664 | 0.207 | -0.206
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4783 | -8.424 | 0.014 | 0.014 | 2.324 | 2.294 | 0.313 | -0.311
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0982 | -2.0851 | 0.143 | 0.141 | 6.054 | 5.979 | 0.31 | -0.308
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2003 | -1.193 | 0.014 | 0.014 | 1.981 | 1.957 | 0.177 | -0.176
2001 |  | 3 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8978 | -0.8922 | 0.027 | 0.027 | 1.108 | 1.095 | 0.133 | -0.132
2001 |  | тк 3-6-3-1 | 2004 | нет | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.38 | -6.339 | 0.163 | 0.161 | 4.098 | 4.045 | 0.359 | -0.357
2001 | тк 3-6-3 |  | 2004 | нет | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9225 | -2.9039 | 0.093 | 0.092 | 2.046 | 2.02 | 0.227 | -0.225
2001 |  | 2 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5218 | -1.5124 | 0.104 | 0.103 | 3.185 | 3.145 | 0.225 | -0.223
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4004 | -1.3919 | 0.019 | 0.018 | 2.697 | 2.664 | 0.207 | -0.206
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7283 | -1.7179 | 0.028 | 0.028 | 4.108 | 4.059 | 0.255 | -0.254
2001 |  | 2 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7284 | -1.7179 | 0.095 | 0.094 | 4.108 | 4.058 | 0.255 | -0.254
2001 | тк 3-6-1 |  | 2000 | нет | 90 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.9534 | -14.8567 | 0.703 | 0.694 | 7.229 | 7.136 | 0.552 | -0.548
2001 |  | 9 | нет данных |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7504 | -1.7398 | 0.086 | 0.085 | 4.214 | 4.162 | 0.258 | -0.257
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.2013 | -13.1186 | 0.051 | 0.051 | 5.634 | 5.564 | 0.487 | -0.484
2001 |  | 8 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7504 | -1.7398 | 0.029 | 0.029 | 4.213 | 4.163 | 0.258 | -0.257
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4508 | -11.3789 | 0.102 | 0.101 | 4.239 | 4.186 | 0.423 | -0.42
2001 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5941 | -1.5845 | 0.024 | 0.024 | 3.495 | 3.453 | 0.235 | -0.234
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8563 | -9.7948 | 0.253 | 0.25 | 9.78 | 9.658 | 0.555 | -0.551
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6005 | -1.5909 | 0.024 | 0.024 | 3.523 | 3.48 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2555 | -8.2042 | 0.389 | 0.384 | 16.323 | 16.121 | 0.64 | -0.636
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5006 | -1.4916 | 0.021 | 0.021 | 3.097 | 3.06 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7546 | -6.7128 | 0.254 | 0.251 | 10.928 | 10.793 | 0.524 | -0.521
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7009 | -1.6906 | 0.028 | 0.027 | 3.978 | 3.931 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0536 | -5.0224 | 0.153 | 0.151 | 6.117 | 6.042 | 0.392 | -0.389
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.751 | -1.7404 | 0.029 | 0.029 | 4.216 | 4.166 | 0.259 | -0.257
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3024 | -3.2822 | 0.347 | 0.343 | 14.998 | 14.814 | 0.488 | -0.485
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.551 | -1.5417 | 0.023 | 0.023 | 3.308 | 3.269 | 0.229 | -0.228
2001 |  | 1 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7513 | -1.7406 | 0.104 | 0.103 | 4.218 | 4.166 | 0.259 | -0.257
2001 | тк 20-3-6 | тк 20-3-7 | нет данных |  | 94 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 436.1127 | -432.998 | 0.491 | 0.484 | 3.376 | 3.328 | 0.967 | -0.96
2001 | тк 20-2-5 | тк 20-2-6 | нет данных |  | 134 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129.1404 | -123.1191 | 0.095 | 0.086 | 0.55 | 0.5 | 0.362 | -0.345
2001 | тк 20-2-6-2 | тк 20-2-6-1 | нет данных |  | 130 | 0.511 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 297.513 | -289.9601 | 0.095 | 0.271 | 0.477 | 1.493 | 0.421 | -0.643
2001 | тк 20-2-6 | тк 20-2-7 | нет данных |  | 47 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.2828 | -166.9077 | 0.03 | 0.03 | 0.503 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 20-2-7 | тк 20-2-7-1 | нет данных |  | 36.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.268 | -166.9224 | 0.025 | 0.025 | 0.503 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 20-2-7-1 | тк 20-2-8-1 | нет данных |  | 49.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.2566 | -166.9338 | 0.032 | 0.031 | 0.503 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 2-9 | тк 20-2-10 | нет данных |  | 69.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.2256 | -166.9648 | 0.044 | 0.041 | 0.529 | 0.495 | 0.381 | -0.37
2001 | тк 20-2-11 | тк 20-2-13 | нет данных |  | 80 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.1916 | -166.9993 | 0.071 | 0.07 | 0.502 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 20-2-13 | тк 20-2-14 | нет данных |  | 65 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.1665 | -167.0243 | 0.058 | 0.058 | 0.502 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 20-2-14 | тк 20-2-15 | 1996 | нет | 85 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98.3614 | -97.6861 | 0.023 | 0.023 | 0.172 | 0.169 | 0.218 | -0.217
2001 | тк 20-2-15 | тк 20-2-15 Рижский пр., 49а | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.6889 | -46.3002 | 0.006 | 0.006 | 1.585 | 1.559 | 0.418 | -0.415
2001 | тк 20-2-15 Рижский пр., 49а |  | нет данных |  | 11 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.6888 | -46.3002 | 0.047 | 0.047 | 1.585 | 1.559 | 0.418 | -0.415
2001 |  | 2 | нет данных |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0776 | -2.0652 | 0.206 | 0.204 | 5.936 | 5.865 | 0.307 | -0.305
2001 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.9648 | -40.6129 | 0.014 | 0.013 | 1.22 | 1.2 | 0.367 | -0.364
2001 | тк 20-2-15-2 |  | нет данных |  | 32 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2052 | -10.1225 | 0.003 | 0.003 | 0.076 | 0.075 | 0.091 | -0.091
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5486 | -2.5332 | 0.013 | 0.012 | 1.556 | 1.537 | 0.198 | -0.196
2001 |  |  | нет данных |  | 62 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6541 | -7.5918 | 0.004 | 0.003 | 0.043 | 0.042 | 0.069 | -0.068
2001 |  | 2 | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5487 | -2.5332 | 0.023 | 0.023 | 1.556 | 1.537 | 0.198 | -0.196
2001 |  |  | нет данных |  | 58 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1006 | -5.0634 | 0.007 | 0.007 | 0.095 | 0.094 | 0.084 | -0.083
2001 |  | 2 | нет данных |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6972 | -2.6807 | 0.037 | 0.036 | 1.742 | 1.721 | 0.209 | -0.208
2001 |  | 1 | нет данных |  | 77 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4009 | -2.3851 | 0.117 | 0.115 | 1.381 | 1.363 | 0.186 | -0.185
2001 | тк 20-2-15-2 | тк 20-2-15-3 | нет данных |  | 110 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.3279 | -30.0715 | 0.091 | 0.089 | 0.669 | 0.658 | 0.272 | -0.269
2001 | тк 20-2-15-3 |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0986 | -5.0656 | 0.031 | 0.031 | 0.84 | 0.83 | 0.188 | -0.187
2001 |  | 1 | нет данных |  | 11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5488 | -2.5333 | 0.022 | 0.022 | 1.556 | 1.537 | 0.198 | -0.196
2001 |  | 2 | нет данных |  | 70 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5494 | -2.5328 | 0.119 | 0.118 | 1.557 | 1.537 | 0.198 | -0.196
2001 | тк 20-2-15-3 |  | нет данных |  | 109 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.2207 | -25.0144 | 0.06 | 0.059 | 0.463 | 0.455 | 0.226 | -0.224
2001 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.386 | -15.2611 | 0.009 | 0.009 | 0.172 | 0.169 | 0.138 | -0.137
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7001 | -0.6958 | 0.005 | 0.005 | 0.674 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.6831 | -14.568 | 0.005 | 0.005 | 0.157 | 0.154 | 0.132 | -0.131
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6501 | -0.6461 | 0.004 | 0.004 | 0.581 | 0.574 | 0.096 | -0.095
2001 |  |  | нет данных |  | 58 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0312 | -13.9237 | 0.011 | 0.011 | 0.143 | 0.141 | 0.126 | -0.125
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9129 | -2.8953 | 0.081 | 0.08 | 11.668 | 11.528 | 0.43 | -0.428
2001 |  | тк 20-2-15-6 | 1999 | нет | 27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8298 | -5.7866 | 0.005 | 0.005 | 0.125 | 0.123 | 0.096 | -0.095
2001 | тк 20-2-15-6 |  | 1999 | нет | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8287 | -5.7877 | 0.004 | 0.004 | 0.125 | 0.123 | 0.096 | -0.095
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9129 | -2.8953 | 0.081 | 0.08 | 11.668 | 11.528 | 0.43 | -0.428
2001 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9146 | -2.8936 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.031 | 0.048 | -0.047
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9129 | -2.8953 | 0.081 | 0.08 | 11.668 | 11.528 | 0.43 | -0.428
0 |  | тк 20-2-15-7 | нет данных |  | 28 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.284 | -5.2463 | 0.041 | 0.04 | 0.903 | 0.89 | 0.195 | -0.194
2001 |  | тк 20-2-15-5 | 2002 | нет | 52 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2833 | -5.247 | 0.165 | 0.162 | 2.81 | 2.772 | 0.297 | -0.295
2001 | тк 20-2-15-5 | д/с №35 | нет данных |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7686 | -2.7509 | 0.039 | 0.038 | 0.772 | 0.762 | 0.156 | -0.155
2001 | тк 20-2-15-5 | д/с №32 | нет данных |  | 92 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5141 | -2.4967 | 0.063 | 0.062 | 0.636 | 0.628 | 0.141 | -0.14
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5004 | -1.4914 | 0.021 | 0.021 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6756 | -7.6246 | 0.416 | 0.41 | 14.111 | 13.924 | 0.595 | -0.591
2001 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1075 | -2.0946 | 0.047 | 0.047 | 6.108 | 6.033 | 0.311 | -0.309
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6068 | -0.6031 | 0.004 | 0.003 | 0.506 | 0.5 | 0.09 | -0.089
2001 |  | 1 | нет данных |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5007 | -1.4916 | 0.063 | 0.062 | 3.097 | 3.059 | 0.222 | -0.22
2001 |  | тк 20-2-14-4 | нет данных |  | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5678 | -5.5302 | 0.361 | 0.357 | 7.425 | 7.325 | 0.432 | -0.429
2001 | тк 20-2-14-4 |  | нет данных |  | 51 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5674 | -5.5306 | 0.058 | 0.058 | 1.002 | 0.989 | 0.206 | -0.204
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7828 | -2.7661 | 0.074 | 0.073 | 10.65 | 10.522 | 0.411 | -0.408
2001 |  | 1 | нет данных |  | 82 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7836 | -2.7655 | 0.164 | 0.162 | 1.856 | 1.832 | 0.216 | -0.214
0 | тк 20-2-15-7 |  | нет данных |  | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-1-12 | тк 20-1-13 | нет данных |  | 60 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 294.0268 | -292.908 | 0.15 | 0.149 | 1.535 | 1.523 | 0.652 | -0.65
2001 | тк 20-1-13 | тк 20-1-14 | нет данных |  | 70 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 294.0081 | -292.9267 | 0.166 | 0.164 | 1.535 | 1.523 | 0.652 | -0.65
2001 | тк 20-1-14 | тк 20-1-14-0 | нет данных |  | 61.5 | 0.414 | 0.414 | 2 | 2 | 1 | 1 | 293.9861 | -292.9487 | 0.107 | 0.106 | 1.42 | 1.41 | 0.633 | -0.631
2001 | тк 1-20 | ЦТП 1-9 | 2014 | есть | 71 | 0.263 | 0.263 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80.5831 | -80.5831 | 0.143 | 0.143 | 1.188 | 1.188 | 0.43 | -0.43
2001 |  | 1 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6002 | -2.5845 | 0.118 | 0.117 | 9.298 | 9.186 | 0.384 | -0.382
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.4507 | -28.2542 | 0.014 | 0.014 | 0.589 | 0.581 | 0.255 | -0.253
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8001 | -2.7833 | 0.075 | 0.074 | 10.783 | 10.653 | 0.414 | -0.411
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.6494 | -25.4721 | 0.025 | 0.025 | 0.478 | 0.472 | 0.23 | -0.228
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7626 | -2.746 | 0.073 | 0.072 | 10.496 | 10.37 | 0.408 | -0.406
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8842 | -22.7286 | 0.02 | 0.02 | 0.381 | 0.376 | 0.205 | -0.204
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7502 | -2.7336 | 0.072 | 0.071 | 10.401 | 10.276 | 0.406 | -0.404
2001 |  |  | нет данных |  | 22.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1316 | -19.9974 | 0.041 | 0.041 | 1.486 | 1.466 | 0.33 | -0.328
2001 |  | тк 1-20-1 | 2006 | нет | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2703 | -5.2365 | 0.105 | 0.103 | 2.796 | 2.761 | 0.297 | -0.295
2001 | тк 1-20-1 |  | 2006 | нет | 31 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.456 | -3.4343 | 0.106 | 0.105 | 2.861 | 2.825 | 0.268 | -0.266
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7277 | -1.7173 | 0.028 | 0.028 | 4.105 | 4.056 | 0.255 | -0.254
2001 |  | 1 | нет данных |  | 37 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.728 | -1.7172 | 0.161 | 0.159 | 4.106 | 4.055 | 0.255 | -0.254
2001 | тк 1-20-1 | стом. поликлиника | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.814 | -1.8026 | 0.026 | 0.026 | 0.788 | 0.778 | 0.141 | -0.14
2001 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8441 | -13.7537 | 0.02 | 0.02 | 1.867 | 1.843 | 0.327 | -0.325
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2502 | -2.2366 | 0.048 | 0.048 | 6.963 | 6.88 | 0.332 | -0.33
2001 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5937 | -11.5173 | 0.023 | 0.023 | 1.31 | 1.292 | 0.274 | -0.272
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2502 | -2.2367 | 0.048 | 0.048 | 6.963 | 6.88 | 0.332 | -0.33
2001 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1848 | -9.125 | 0.035 | 0.035 | 0.822 | 0.811 | 0.217 | -0.216
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2677 | -2.254 | 0.049 | 0.048 | 7.072 | 6.987 | 0.335 | -0.333
2001 |  | 1 | нет данных |  | 75 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9162 | -6.8719 | 0.13 | 0.129 | 1.546 | 1.527 | 0.255 | -0.254
20 |  | тк 20-2-2 | 2011 | есть | 124 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 694.0715 | -694.2864 | 0.501 | 0.501 | 2.596 | 2.597 | 0.981 | -0.982
20 |  | тк 20-2-1 | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4627 | -1.4486 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | -0.024
0 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.03 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | тк 20-2-1 | Рижский пр., 82 | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4625 | -1.4488 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | -0.024
20 | тк 2-1-3 | Псков-Лада (мойка) | нет данных |  | 16 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4602 | -1.4511 | 0.004 | 0.004 | 0.215 | 0.212 | 0.082 | -0.082
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 895.6897 | -882.4649 | 0.488 | 0.473 | 4.148 | 4.027 | 1.247 | -1.228
2001 |  | Рижский пр., 82 | нет данных |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8072 | -2.7888 | 0.005 | 0.005 | 1.888 | 1.863 | 0.218 | -0.216
2001 |  | тк 20-2-6-5 | нет данных |  | 95 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 892.4718 | -879.32 | 0.602 | 0.585 | 4.118 | 3.998 | 1.242 | -1.224
2001 |  | Рижский пр., 72 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.194 | -3.1688 | 0.001 | 0.001 | 0.33 | 0.325 | 0.118 | -0.117
2001 |  | столярный цех | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1501 | -1.1431 | 0.011 | 0.011 | 1.819 | 1.797 | 0.17 | -0.169
2001 |  | гараж | нет данных |  | 62 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9378 | -0.9316 | 0.078 | 0.077 | 1.21 | 1.194 | 0.138 | -0.138
2001 | тк 20-2-6-5 | тк 20-2-6-4 | нет данных |  | 108 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 890.4021 | -877.3589 | 0.69 | 0.67 | 4.099 | 3.98 | 1.239 | -1.221
2001 | тк 20-2-6-5 | тк 2-6-5 Гаражный проезд, 4 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0223 | -2.0085 | 0 | 0 | 0.132 | 0.13 | 0.075 | -0.074
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6826 | -1.6725 | 0.029 | 0.028 | 3.893 | 3.847 | 0.248 | -0.247
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1844 | -19.057 | 0.116 | 0.115 | 3.586 | 3.538 | 0.453 | -0.45
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6826 | -1.6725 | 0.029 | 0.028 | 3.894 | 3.847 | 0.248 | -0.247
2001 |  |  | 2009 | есть | 45 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.5011 | -17.3852 | 0.159 | 0.157 | 2.984 | 2.945 | 0.414 | -0.411
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5002 | -1.4912 | 0.023 | 0.022 | 3.095 | 3.058 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.9995 | -15.8954 | 0.076 | 0.075 | 2.494 | 2.462 | 0.378 | -0.376
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6753 | -1.6652 | 0.028 | 0.028 | 3.859 | 3.813 | 0.247 | -0.246
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3236 | -14.2309 | 0.065 | 0.064 | 1.999 | 1.973 | 0.338 | -0.336
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6003 | -1.5906 | 0.026 | 0.025 | 3.522 | 3.479 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7227 | -12.6409 | 0.158 | 0.156 | 5.233 | 5.166 | 0.47 | -0.467
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6004 | -1.5907 | 0.026 | 0.025 | 3.522 | 3.48 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1218 | -11.0507 | 0.121 | 0.119 | 3.999 | 3.948 | 0.411 | -0.408
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5004 | -1.4913 | 0.023 | 0.022 | 3.096 | 3.059 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.621 | -9.5598 | 0.084 | 0.083 | 2.992 | 2.954 | 0.355 | -0.353
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6005 | -1.5908 | 0.026 | 0.025 | 3.523 | 3.48 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0201 | -7.9694 | 0.095 | 0.093 | 6.476 | 6.394 | 0.451 | -0.448
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7006 | -1.6904 | 0.029 | 0.029 | 3.977 | 3.929 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2516 | -6.2123 | 0.109 | 0.107 | 3.935 | 3.885 | 0.352 | -0.35
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6006 | -1.591 | 0.026 | 0.025 | 3.523 | 3.481 | 0.236 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6507 | -4.6216 | 0.138 | 0.136 | 5.18 | 5.116 | 0.361 | -0.358
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5344 | -1.5252 | 0.024 | 0.023 | 3.238 | 3.199 | 0.227 | -0.225
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.116 | -3.0966 | 0.062 | 0.061 | 2.326 | 2.297 | 0.242 | -0.24
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7008 | -1.6905 | 0.029 | 0.029 | 3.978 | 3.93 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 5 | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.415 | -1.4063 | 0.084 | 0.082 | 2.754 | 2.72 | 0.209 | -0.208
1 | тк 20-1-9-3 | тк 20-1-9-3-1 | нет данных |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7758 | -8.7221 | 0.169 | 0.167 | 7.753 | 7.659 | 0.494 | -0.491
1 | тк 20-1-9-3-1 |  | 2003 | нет | 55 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9895 | -4.9592 | 0.361 | 0.356 | 5.963 | 5.891 | 0.387 | -0.385
1 | тк 20-1-9-3-1 |  | 2003 | нет | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7861 | -3.7631 | 0.083 | 0.082 | 3.433 | 3.392 | 0.294 | -0.292
1 | тк 20-1-8 | тк 20-1-8 Рокоссовского, 30 | 2011 | нет | 40 | 0.363 | 0.363 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 319.782 | -318.773 | 0.241 | 0.24 | 3.095 | 3.075 | 0.896 | -0.893
1 | тк 20-1-8-0 |  | 2004 | нет | 60 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5925 | -10.551 | 0.251 | 0.249 | 3.627 | 3.599 | 0.391 | -0.39
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8294 | -1.8231 | 0.386 | 0.383 | 17.844 | 17.72 | 0.444 | -0.442
1 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3944 | -5.3616 | 0.046 | 0.046 | 2.93 | 2.894 | 0.304 | -0.302
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3512 | -1.3433 | 0.017 | 0.017 | 2.511 | 2.482 | 0.2 | -0.198
1 |  |  | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0431 | -4.0184 | 0.126 | 0.124 | 3.915 | 3.868 | 0.314 | -0.312
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6818 | -1.6721 | 0.027 | 0.027 | 3.89 | 3.845 | 0.248 | -0.247
1 |  | 3 | нет данных |  | 57 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.361 | -2.3466 | 0.08 | 0.079 | 1.335 | 1.319 | 0.183 | -0.182
1 | тк 20-1-8-0 |  | 2003 | нет | 46 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 94.9265 | -94.5117 | 0.129 | 0.128 | 1.789 | 1.773 | 0.522 | -0.52
1 | тк 1-8-0-1 | тк 1-8-0-2 | 2004 | нет | 95 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 75.3772 | -75.0612 | 0.415 | 0.411 | 4.132 | 4.098 | 0.675 | -0.672
1 | тк 1-8-0-2 | тк 1-8-0-3 | 2005 | нет | 94 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.804 | -52.5818 | 0.202 | 0.2 | 2.028 | 2.011 | 0.473 | -0.471
1 | тк 1-8-0-3 |  | 2005 | нет | 27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.1809 | -31.0524 | 0.128 | 0.127 | 3.564 | 3.535 | 0.512 | -0.51
1 |  | тк 1-8-0-4 | 2005 | нет | 108 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.1798 | -31.0535 | 0.417 | 0.414 | 3.564 | 3.535 | 0.512 | -0.51
1 | тк 1-8-0-4 | тк 1-8-0-5 | 2005 | нет | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.2574 | -24.167 | 0.166 | 0.165 | 5.733 | 5.69 | 0.573 | -0.571
1 | тк 1-8-0-5 |  | 2005 | нет | 35.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9403 | -10.9024 | 0.162 | 0.161 | 3.869 | 3.843 | 0.404 | -0.402
1 | тк 1-8-0-5 |  | 2006 | нет | 41.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9906 | -8.9557 | 0.131 | 0.13 | 2.613 | 2.593 | 0.332 | -0.331
1 | тк 1-8-0-4 |  | 2005 | нет | 32.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9178 | -6.8911 | 0.062 | 0.061 | 1.547 | 1.535 | 0.255 | -0.254
1 | тк 1-8-0-5 |  | 2006 | нет | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3259 | -4.3096 | 0.007 | 0.007 | 0.605 | 0.6 | 0.16 | -0.159
1 | тк 1-8-0-3 |  | 2009 | есть | 23.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3598 | -1.3549 | 0.068 | 0.068 | 2.543 | 2.525 | 0.201 | -0.2
1 |  | тк 1-8-0-1 | 2004 | нет | 66 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86.544 | -86.1738 | 0.433 | 0.429 | 5.447 | 5.401 | 0.775 | -0.772
1 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3767 | -8.3437 | 0.027 | 0.027 | 2.268 | 2.251 | 0.309 | -0.308
1 |  | 3 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7963 | -1.7857 | 0.055 | 0.054 | 4.437 | 4.385 | 0.265 | -0.264
1 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5659 | -3.5439 | 0.133 | 0.131 | 3.045 | 3.008 | 0.277 | -0.275
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7608 | -1.7505 | 0.031 | 0.031 | 4.263 | 4.214 | 0.26 | -0.259
1 |  | 1 | нет данных |  | 46 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8048 | -1.7937 | 0.039 | 0.039 | 0.78 | 0.771 | 0.14 | -0.139
1 | тк 1-8-0-1 |  | 2004 | нет | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1616 | -11.1177 | 0.15 | 0.149 | 4.028 | 3.996 | 0.412 | -0.41
1 |  |  | нет данных |  | 19 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0749 | -7.0322 | 0.111 | 0.11 | 5.039 | 4.979 | 0.398 | -0.396
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2892 | -2.2756 | 0.05 | 0.049 | 7.207 | 7.121 | 0.338 | -0.336
1 |  | 2 | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7855 | -4.7569 | 0.152 | 0.15 | 5.485 | 5.42 | 0.371 | -0.369
1 | тк 1-8-0-2 |  | нет данных |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8536 | -6.8277 | 0.144 | 0.143 | 4.729 | 4.693 | 0.386 | -0.384
1 |  | 1 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9072 | -1.8961 | 0.07 | 0.069 | 5.002 | 4.944 | 0.282 | -0.28
1 |  | 2 | нет данных |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9039 | -1.8928 | 0.05 | 0.049 | 4.985 | 4.927 | 0.281 | -0.28
1 | тк 1-8-0-2 |  | 2008 | есть | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2931 | -14.2434 | 0.066 | 0.066 | 1.99 | 1.977 | 0.338 | -0.337
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0244 | -2.0126 | 0.039 | 0.039 | 5.636 | 5.57 | 0.299 | -0.297
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0534 | -8.0051 | 0.113 | 0.112 | 6.982 | 6.899 | 0.465 | -0.462
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3192 | -2.3057 | 0.051 | 0.051 | 7.396 | 7.311 | 0.342 | -0.34
1 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7093 | -3.6874 | 0.097 | 0.096 | 3.296 | 3.257 | 0.288 | -0.286
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8493 | -1.8387 | 0.033 | 0.032 | 4.703 | 4.649 | 0.273 | -0.272
1 |  | 4 | нет данных |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8598 | -1.8489 | 0.137 | 0.135 | 4.756 | 4.701 | 0.275 | -0.273
1 | тк 1-8-0-3 |  | 2005 | нет | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0486 | -6.0255 | 0.119 | 0.118 | 3.683 | 3.655 | 0.34 | -0.339
1 |  | 1 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2709 | -2.2576 | 0.085 | 0.084 | 7.092 | 7.009 | 0.335 | -0.333
1 |  | 2 | нет данных |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5584 | -1.5493 | 0.05 | 0.049 | 3.34 | 3.301 | 0.23 | -0.229
1 | тк 1-8-0-3 |  | 2004 | нет | 51.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2074 | -14.1562 | 0.12 | 0.119 | 1.967 | 1.953 | 0.336 | -0.334
1 | тк 1-4-3-1 | тк 1-4-3-2 | 1998 | нет | 50 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.1676 | -25.0619 | 0.141 | 0.14 | 2.322 | 2.303 | 0.413 | -0.411
1 | тк 1-4-3-2 |  | 1998 | нет | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9391 | -4.9184 | 0.029 | 0.028 | 2.456 | 2.435 | 0.278 | -0.277
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6456 | -1.6455 | 0.002 | 0.002 | 0.273 | 0.273 | 0.093 | -0.093
1 |  | 1 | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2935 | -3.273 | 0.06 | 0.06 | 1.092 | 1.078 | 0.185 | -0.184
1 | тк 1-4-3-2 |  | 1998 | нет | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.2264 | -20.1456 | 0.071 | 0.07 | 3.986 | 3.954 | 0.478 | -0.476
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2015 | -7.2014 | 0.014 | 0.014 | 1.677 | 1.677 | 0.266 | -0.266
1 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0247 | -12.9444 | 0.055 | 0.054 | 1.653 | 1.633 | 0.308 | -0.306
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5959 | -3.5749 | 0.13 | 0.129 | 17.782 | 17.575 | 0.531 | -0.528
1 |  |  | нет данных |  | 66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4281 | -9.3702 | 0.225 | 0.222 | 2.874 | 2.838 | 0.348 | -0.346
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1529 | -4.1289 | 0.174 | 0.172 | 23.718 | 23.444 | 0.613 | -0.61
1 |  |  | нет данных |  | 44 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2739 | -5.2425 | 0.334 | 0.33 | 6.662 | 6.583 | 0.409 | -0.407
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7716 | -2.7557 | 0.077 | 0.076 | 10.564 | 10.443 | 0.409 | -0.407
1 |  | 1 | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.502 | -2.4873 | 0.047 | 0.047 | 1.499 | 1.482 | 0.194 | -0.193
1 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5213 | -3.4997 | 0.054 | 0.053 | 2.97 | 2.934 | 0.273 | -0.271
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8887 | -0.8835 | 0.008 | 0.008 | 1.086 | 1.073 | 0.131 | -0.13
1 |  | 1 | нет данных |  | 64 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6325 | -2.6164 | 0.114 | 0.113 | 1.66 | 1.64 | 0.204 | -0.203
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0005 | -8.0004 | 0.017 | 0.017 | 2.069 | 2.069 | 0.295 | -0.295
1 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5219 | -11.5001 | 0.128 | 0.128 | 13.365 | 13.314 | 0.648 | -0.647
1 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9213 | -6.8797 | 0.063 | 0.062 | 4.823 | 4.765 | 0.389 | -0.387
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8687 | -2.8519 | 0.083 | 0.082 | 11.317 | 11.185 | 0.424 | -0.421
1 |  | 4 | нет данных |  | 60 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0524 | -4.028 | 0.255 | 0.252 | 3.933 | 3.886 | 0.314 | -0.312
1 |  |  | нет данных |  | 130 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.2972 | -19.2198 | 1.838 | 1.823 | 12.038 | 11.942 | 0.712 | -0.71
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8738 | -3.8737 | 0.004 | 0.004 | 0.485 | 0.485 | 0.143 | -0.143
1 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8557 | -5.8205 | 0.09 | 0.089 | 3.452 | 3.411 | 0.329 | -0.328
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4564 | -1.4479 | 0.02 | 0.02 | 2.917 | 2.883 | 0.215 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.399 | -4.3729 | 0.073 | 0.072 | 4.635 | 4.58 | 0.341 | -0.339
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.894 | -0.8888 | 0.008 | 0.008 | 1.099 | 1.086 | 0.132 | -0.131
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5049 | -3.4842 | 0.077 | 0.076 | 2.942 | 2.908 | 0.272 | -0.27
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9954 | -1.984 | 0.04 | 0.04 | 5.476 | 5.413 | 0.295 | -0.293
1 |  | 4 | нет данных |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5093 | -1.5004 | 0.161 | 0.16 | 3.133 | 3.096 | 0.223 | -0.222
1 | тк 1-4-3-1 | тк 1-4-3-3 | нет данных |  | 95 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 93.0554 | -92.6565 | 0.649 | 0.644 | 6.298 | 6.244 | 0.834 | -0.83
1 | тк 1-4-3-3 | тк 1-4-3-4 | нет данных |  | 85 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74.8268 | -74.5097 | 0.379 | 0.376 | 4.072 | 4.038 | 0.67 | -0.668
1 | тк 1-4-3-4 | тк 1-4-3-5 | нет данных |  | 28 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9999 | -25.8998 | 0.231 | 0.229 | 6.586 | 6.536 | 0.614 | -0.612
1 | тк 1-4-3-5 |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1475 | -5.1268 | 0.036 | 0.035 | 2.668 | 2.646 | 0.29 | -0.288
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7998 | -1.7997 | 0.002 | 0.002 | 0.326 | 0.326 | 0.101 | -0.101
1 |  | 1 | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3477 | -3.3272 | 0.062 | 0.062 | 1.128 | 1.115 | 0.188 | -0.187
1 | тк 1-4-3-5 |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.8515 | -20.7738 | 0.299 | 0.296 | 14.056 | 13.951 | 0.77 | -0.767
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1251 | -8.125 | 0.045 | 0.045 | 6.646 | 6.646 | 0.457 | -0.457
1 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7262 | -12.649 | 0.2 | 0.198 | 5.236 | 5.172 | 0.47 | -0.467
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1926 | -3.174 | 0.103 | 0.101 | 14.017 | 13.854 | 0.471 | -0.469
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5329 | -9.4756 | 0.63 | 0.623 | 9.149 | 9.039 | 0.536 | -0.533
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9323 | -3.9096 | 0.156 | 0.154 | 21.265 | 21.019 | 0.581 | -0.577
1 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5999 | -5.5668 | 0.203 | 0.201 | 7.511 | 7.422 | 0.434 | -0.432
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1143 | -3.0963 | 0.098 | 0.097 | 13.338 | 13.184 | 0.46 | -0.457
1 |  | 1 | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4854 | -2.4707 | 0.048 | 0.048 | 1.479 | 1.462 | 0.193 | -0.192
1 | тк 1-4-3-3 |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.2213 | -18.1542 | 0.357 | 0.354 | 10.733 | 10.655 | 0.673 | -0.67
1 |  | 1 | нет данных |  | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4308 | -4.4044 | 0.159 | 0.158 | 4.702 | 4.646 | 0.344 | -0.342
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2458 | -7.2457 | 0.014 | 0.014 | 1.697 | 1.697 | 0.268 | -0.267
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5442 | -6.5045 | 0.143 | 0.141 | 4.312 | 4.259 | 0.368 | -0.366
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2977 | -3.2785 | 0.11 | 0.108 | 14.955 | 14.781 | 0.487 | -0.484
1 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2462 | -3.2264 | 0.134 | 0.132 | 2.524 | 2.493 | 0.252 | -0.25
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.91 | -0.9048 | 0.008 | 0.008 | 1.139 | 1.126 | 0.134 | -0.134
1 |  | 4 | нет данных |  | 43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3357 | -2.3221 | 0.346 | 0.342 | 7.502 | 7.415 | 0.345 | -0.343
1 | тк 1-4-3-4 |  | нет данных |  | 64 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.8203 | -48.6165 | 0.125 | 0.124 | 1.733 | 1.719 | 0.437 | -0.436
1 |  | тк 1-4-3-6 | нет данных |  | 17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.7033 | -30.5787 | 0.09 | 0.089 | 3.456 | 3.428 | 0.504 | -0.502
1 | тк 1-4-3-6 |  | нет данных |  | 21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4159 | -16.3514 | 0.264 | 0.262 | 8.712 | 8.644 | 0.606 | -0.604
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9086 | -5.9085 | 0.024 | 0.024 | 3.515 | 3.515 | 0.332 | -0.332
1 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5069 | -10.4433 | 0.075 | 0.074 | 3.569 | 3.526 | 0.388 | -0.386
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6061 | -3.585 | 0.131 | 0.129 | 17.883 | 17.675 | 0.533 | -0.529
1 |  |  | нет данных |  | 76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9005 | -6.8586 | 0.407 | 0.402 | 4.794 | 4.736 | 0.388 | -0.386
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1778 | -4.1538 | 0.176 | 0.174 | 24.003 | 23.728 | 0.617 | -0.613
1 |  | 3 | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7218 | -2.7058 | 0.063 | 0.062 | 1.774 | 1.753 | 0.211 | -0.21
1 | тк 1-4-3-6 |  | нет данных |  | 71 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2867 | -14.2281 | 0.158 | 0.157 | 1.989 | 1.972 | 0.338 | -0.336
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2218 | -5.2218 | 0.019 | 0.019 | 2.745 | 2.745 | 0.294 | -0.294
1 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0627 | -9.0084 | 0.185 | 0.183 | 8.269 | 8.17 | 0.51 | -0.507
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4869 | -2.4725 | 0.062 | 0.062 | 8.505 | 8.407 | 0.367 | -0.365
1 |  |  | нет данных |  | 42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5756 | -6.5361 | 0.208 | 0.206 | 4.353 | 4.301 | 0.37 | -0.368
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3326 | -4.3076 | 0.189 | 0.187 | 25.814 | 25.518 | 0.64 | -0.636
1 |  | 3 | нет данных |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2425 | -2.229 | 0.067 | 0.066 | 1.204 | 1.19 | 0.174 | -0.173
1 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1121 | -18.0427 | 0.319 | 0.317 | 10.605 | 10.524 | 0.669 | -0.666
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6327 | -6.6326 | 0.03 | 0.03 | 4.429 | 4.429 | 0.373 | -0.373
1 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4789 | -11.4106 | 0.147 | 0.145 | 13.265 | 13.108 | 0.646 | -0.642
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1645 | -3.146 | 0.101 | 0.1 | 13.771 | 13.611 | 0.467 | -0.465
1 |  |  | нет данных |  | 41 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3143 | -8.2647 | 0.336 | 0.332 | 6.959 | 6.876 | 0.468 | -0.465
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.348 | -4.3228 | 0.19 | 0.188 | 25.999 | 25.698 | 0.642 | -0.638
1 |  | 1 | нет данных |  | 34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9658 | -3.9424 | 0.147 | 0.145 | 3.767 | 3.723 | 0.308 | -0.306
2001 | тк 3-2-2 | тк 3-2-2 Западная, 4 | нет данных |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1669 | -6.1281 | 0.015 | 0.015 | 9.109 | 8.994 | 0.478 | -0.475
2001 |  | 4 | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7003 | -1.69 | 0.067 | 0.067 | 3.976 | 3.928 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4662 | -4.4385 | 0.059 | 0.059 | 4.778 | 4.718 | 0.346 | -0.344
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4652 | -1.4564 | 0.02 | 0.02 | 2.952 | 2.917 | 0.216 | -0.215
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0009 | -2.9822 | 0.066 | 0.065 | 2.157 | 2.13 | 0.233 | -0.231
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5003 | -1.4912 | 0.021 | 0.021 | 3.095 | 3.058 | 0.222 | -0.22
2001 |  | 1 | нет данных |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5004 | -1.4912 | 0.073 | 0.073 | 3.096 | 3.058 | 0.222 | -0.22
2001 | тк 3-2-2 | тк 3-2-2 Западная, 2 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.0665 | -17.9458 | 0.021 | 0.021 | 10.552 | 10.411 | 0.667 | -0.663
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6181 | -2.6023 | 0.065 | 0.065 | 9.426 | 9.313 | 0.387 | -0.384
2001 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4469 | -15.3449 | 0.604 | 0.596 | 7.714 | 7.612 | 0.57 | -0.567
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.601 | -2.5853 | 0.065 | 0.064 | 9.303 | 9.192 | 0.384 | -0.382
2001 |  |  | 2017 | есть | 85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8446 | -12.7609 | 0.486 | 0.48 | 5.334 | 5.264 | 0.474 | -0.471
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7008 | -1.6906 | 0.028 | 0.027 | 3.978 | 3.93 | 0.251 | -0.25
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1422 | -11.072 | 0.313 | 0.309 | 12.499 | 12.341 | 0.627 | -0.623
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5009 | -1.4918 | 0.021 | 0.021 | 3.098 | 3.06 | 0.222 | -0.22
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6411 | -9.5804 | 0.235 | 0.232 | 9.358 | 9.24 | 0.542 | -0.539
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1399 | -8.0888 | 0.157 | 0.155 | 6.67 | 6.587 | 0.458 | -0.455
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5385 | -6.4976 | 0.25 | 0.247 | 10.24 | 10.112 | 0.507 | -0.504
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8045 | -4.7745 | 0.135 | 0.134 | 5.529 | 5.46 | 0.373 | -0.37
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.203 | -3.183 | 0.077 | 0.076 | 2.457 | 2.427 | 0.248 | -0.247
2001 |  | 8 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6014 | -1.5916 | 0.086 | 0.085 | 3.527 | 3.484 | 0.236 | -0.235
2001 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6013 | -1.5917 | 0.024 | 0.024 | 3.526 | 3.484 | 0.236 | -0.235
2001 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6013 | -1.5916 | 0.024 | 0.024 | 3.526 | 3.484 | 0.236 | -0.235
2001 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7338 | -1.7234 | 0.029 | 0.028 | 4.134 | 4.084 | 0.256 | -0.254
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6011 | -1.5914 | 0.024 | 0.024 | 3.525 | 3.483 | 0.236 | -0.235
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.501 | -1.4919 | 0.021 | 0.021 | 3.098 | 3.061 | 0.222 | -0.22
2001 | тк 3-2-2 | ЦТП 1-12 | нет данных |  | 46 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.2766 | -40.1623 | 0.073 | 0.073 | 1.18 | 1.173 | 0.361 | -0.36
0 |  | База мазутное хоз-во | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | мазутное х-во, азс | нет данных |  | 5 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | автозаправка ПТС | нет данных |  | 72.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | база | нет данных |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9363 | -10.8476 | 0.014 | 0.014 | 0.438 | 0.431 | 0.179 | -0.178
1 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2806 | -10.2035 | 0.043 | 0.043 | 1.03 | 1.014 | 0.243 | -0.241
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9319 | -2.9131 | 0.01 | 0.009 | 0.278 | 0.274 | 0.108 | -0.108
1 |  |  | нет данных |  | 126 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3477 | -7.2914 | 0.073 | 0.072 | 0.526 | 0.518 | 0.174 | -0.172
1 |  | гараж | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9506 | -1.9389 | 0.026 | 0.026 | 5.232 | 5.17 | 0.288 | -0.286
1 |  |  | 2002 | нет | 71 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3934 | -5.3562 | 0.075 | 0.074 | 0.94 | 0.927 | 0.199 | -0.198
2001 | тк 20-2-6-3 | тк 20-2-6-2 | нет данных |  | 63 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 485.0856 | -477.2757 | 0.161 | 0.156 | 1.217 | 1.178 | 0.675 | -0.664
0 | тк 20-2-11 |  | нет данных |  | 127.8 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-2-15 | тк 20-2-16 | 2015 | нет | 55 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.6459 | -51.4126 | 0.018 | 0.018 | 0.2 | 0.198 | 0.197 | -0.196
2001 | тк 20-2-16 | тк 20-2-16 Рижский пр., 49 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0594 | -7.0157 | 0.003 | 0.003 | 1.611 | 1.591 | 0.261 | -0.259
2001 | тк 20-2-16 | тк 20-2-17 | 1991 | нет | 95 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.5765 | -44.4069 | 0.02 | 0.019 | 0.149 | 0.148 | 0.17 | -0.17
0 | тк 20-2-17 | тк 20-2-17 Рижский пр., 49 | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-2-17 | тк 20-2-17 Рижский пр., 45 | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0985 | -5.0655 | 0.005 | 0.005 | 2.617 | 2.583 | 0.287 | -0.285
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2971 | -2.2833 | 0.05 | 0.05 | 7.257 | 7.169 | 0.339 | -0.337
2001 |  | 1 | нет данных |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8007 | -2.783 | 0.105 | 0.104 | 1.879 | 1.855 | 0.217 | -0.216
2001 | тк 20-2-17 | тк 20-2-18 | 2006 | нет | 36 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.5761 | -34.5045 | 0.006 | 0.006 | 0.09 | 0.089 | 0.132 | -0.132
2001 | тк 20-2-18 | ЦТП 2-2 | 2005 | нет | 16.4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.4642 | -29.4526 | 0.022 | 0.022 | 0.631 | 0.631 | 0.264 | -0.264
2001 | тк 20-2-18 | тк 20-2-19 | нет данных |  | 48 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1053 | -5.0584 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | -0.029
2001 | тк 20-2-19 | тк 20-2-19 Рижский пр., 43 | нет данных |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0994 | -5.0643 | 0.001 | 0.001 | 0.253 | 0.25 | 0.12 | -0.12
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8002 | -2.7833 | 0.075 | 0.074 | 10.783 | 10.653 | 0.414 | -0.411
2001 |  | 2 | нет данных |  | 58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2977 | -2.2825 | 0.034 | 0.033 | 0.532 | 0.525 | 0.129 | -0.128
2001 | тк 20-2-14 | тк 20-2-14 Рижский пр., 51 | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9037 | -13.8085 | 0.002 | 0.002 | 0.709 | 0.699 | 0.228 | -0.227
2001 |  |  | нет данных |  | 20.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5445 | -4.5166 | 0.117 | 0.115 | 4.947 | 4.886 | 0.352 | -0.35
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0439 | -2.0316 | 0.04 | 0.039 | 5.745 | 5.676 | 0.302 | -0.3
2001 |  | 1 | нет данных |  | 30.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5005 | -2.4852 | 0.286 | 0.282 | 8.598 | 8.493 | 0.369 | -0.367
2001 |  |  | нет данных |  | 4.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3578 | -9.2932 | 0.009 | 0.008 | 0.853 | 0.841 | 0.221 | -0.22
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5001 | -2.4851 | 0.06 | 0.059 | 8.596 | 8.493 | 0.369 | -0.367
2001 |  |  | 2007 | нет | 57.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8576 | -6.8083 | 0.029 | 0.028 | 0.458 | 0.452 | 0.162 | -0.161
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.018 | -2.9999 | 0.087 | 0.086 | 12.526 | 12.376 | 0.446 | -0.443
2001 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8379 | -3.8101 | 0.007 | 0.007 | 0.144 | 0.141 | 0.091 | -0.09
2001 | тк 20-2-14 | тк 20-2-14-1 | нет данных |  | 65 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.8811 | -55.5501 | 0.065 | 0.064 | 0.673 | 0.665 | 0.317 | -0.315
2001 | тк 20-2-14-1 | тк 20-2-14-1 Юбилейная, 71а | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9219 | -2.9038 | 0.016 | 0.016 | 11.741 | 11.596 | 0.431 | -0.429
2001 | тк 20-2-14-1 | ЦТП 1-8 | нет данных |  | 91 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.9512 | -52.6542 | 0.125 | 0.08 | 0.605 | 0.598 | 0.301 | -0.299
2001 | ЦТП 1-8 | ЦТП 1-8 | нет данных |  | 16 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.151 | -31.8762 | 0.026 | 0.026 | 0.752 | 0.739 | 0.288 | -0.286
2001 |  | тк 20-2-14-2 | нет данных |  | 17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4989 | -9.4284 | 0.009 | 0.008 | 0.331 | 0.326 | 0.156 | -0.155
2001 | тк 1-20 | тк 1-21 | 2005 | нет | 33 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7072 | -15.6292 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.053 | 0.089 | -0.089
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.43 | -1.4214 | 0.02 | 0.019 | 2.812 | 2.778 | 0.211 | -0.21
2001 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4328 | -1.4186 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | -0.013
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.43 | -1.4214 | 0.02 | 0.019 | 2.812 | 2.778 | 0.211 | -0.21
2001 |  |  | 1996 | нет | 30 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8652 | -2.8377 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | -0.025
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9974 | -3.9733 | 0.152 | 0.151 | 21.974 | 21.711 | 0.59 | -0.587
2001 |  |  | 1996 | нет | 43.6 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1837 | -7.1209 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.037 | 0.064 | -0.064
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.465 | -1.4562 | 0.02 | 0.02 | 2.952 | 2.916 | 0.216 | -0.215
2001 |  |  | нет данных |  | 36.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6516 | -8.5743 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.053 | 0.078 | -0.077
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.465 | -1.4562 | 0.02 | 0.02 | 2.952 | 2.916 | 0.216 | -0.215
2001 |  |  | нет данных |  | 6.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1171 | -10.03 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.073 | 0.091 | -0.09
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.784 | -3.7612 | 0.137 | 0.135 | 19.691 | 19.455 | 0.559 | -0.555
2001 |  | 1 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0729 | -1.0661 | 0.051 | 0.05 | 1.583 | 1.563 | 0.158 | -0.157
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0727 | -1.0662 | 0.011 | 0.011 | 1.583 | 1.563 | 0.158 | -0.157
2001 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1966 | -3.1739 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | -0.028
0 |  | Юбилейная, 87 | нет данных |  | 29 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | тк 1-22 | нет данных |  | 48 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.696 | -15.6403 | 0.135 | 0.134 | 2.4 | 2.383 | 0.371 | -0.37
2001 |  | тк 20-2-14-3 | 2000 | нет | 117.3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6508 | -22.4491 | 0.047 | 0.046 | 0.373 | 0.367 | 0.203 | -0.201
2001 | тк 20-2-14-3 |  | нет данных |  | 29 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.537 | -5.5 | 0.034 | 0.033 | 0.991 | 0.978 | 0.204 | -0.203
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7001 | -0.6958 | 0.005 | 0.005 | 0.674 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8361 | -4.805 | 0.119 | 0.117 | 5.602 | 5.53 | 0.375 | -0.373
2001 |  |  | нет данных |  | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1359 | -4.1094 | 0.185 | 0.182 | 4.097 | 4.045 | 0.321 | -0.319
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7853 | -2.7677 | 0.058 | 0.057 | 1.858 | 1.835 | 0.216 | -0.215
2001 |  | 5 | нет данных |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4348 | -1.4259 | 0.098 | 0.097 | 2.831 | 2.796 | 0.212 | -0.211
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3502 | -1.3421 | 0.017 | 0.017 | 2.507 | 2.477 | 0.199 | -0.198
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3502 | -1.3421 | 0.017 | 0.017 | 2.507 | 2.477 | 0.199 | -0.198
2001 | тк 20-2-6-3 | тк 20-2-6-3-1 | 2002 | есть | 96 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 405.2426 | -400.1571 | 0.418 | 0.408 | 2.915 | 2.843 | 0.899 | -0.887
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3013 | -3.2813 | 0.104 | 0.103 | 14.987 | 14.807 | 0.488 | -0.485
2001018 |  |  | 2017 | нет | 40.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4506 | -3.4289 | 0.13 | 0.128 | 2.852 | 2.816 | 0.268 | -0.266
2001018 | тк 18-16 | тк 18-17 | 2003 | нет | 96 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6178 | -18.5061 | 1.163 | 1.145 | 11.206 | 11.072 | 0.687 | -0.683
2001018 | тк 18-17 |  | 2005 | нет | 99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4932 | -5.45 | 0.105 | 0.103 | 0.976 | 0.96 | 0.203 | -0.201
2001018 | тк 18-17 | тк 18-18 | 2003 | нет | 44 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8024 | -7.749 | 0.106 | 0.105 | 1.968 | 1.941 | 0.288 | -0.286
2001018 | тк 18-18 | 1 | 2008 | нет | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5705 | -3.5469 | 0.019 | 0.019 | 0.412 | 0.407 | 0.132 | -0.131
2001018 | тк 18-18 |  | 2011 | есть | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2311 | -4.2029 | 0.021 | 0.021 | 1.802 | 1.778 | 0.238 | -0.236
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9101 | -2.8919 | 0.015 | 0.015 | 1.876 | 1.853 | 0.219 | -0.218
2001018 |  | Мирная,1,храм А.Невского,кнс | нет данных |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3209 | -1.311 | 0.001 | 0.001 | 0.176 | 0.173 | 0.074 | -0.074
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2716 | -3.2511 | 0.018 | 0.018 | 2.564 | 2.532 | 0.254 | -0.252
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 140 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2198 | -2.2007 | 0.024 | 0.024 | 0.159 | 0.157 | 0.082 | -0.081
2001018 | тк 18-11-3 | дом офицеров | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0206 | -3.0021 | 0.015 | 0.014 | 0.919 | 0.907 | 0.17 | -0.169
2001018 | тк 18-11-3 |  | 2006 | нет | 65 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9638 | -3.9387 | 0.242 | 0.238 | 3.481 | 3.437 | 0.299 | -0.297
2001018 |  | для Зобова, 3 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1234 | -1.1166 | 0.01 | 0.01 | 1.736 | 1.715 | 0.166 | -0.165
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8398 | -2.8227 | 0.066 | 0.065 | 11.09 | 10.957 | 0.419 | -0.417
2001018 | тк 18-13 | тк 18-14 | 2003 | нет | 78 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.2166 | -35.954 | 0.094 | 0.093 | 0.954 | 0.94 | 0.324 | -0.322
2001018 | тк 18-14 | 1 | 2003 | нет | 17 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7208 | -3.6981 | 0.071 | 0.07 | 3.316 | 3.276 | 0.289 | -0.287
2001018 | тк 18-14 | 1 | 2003 | нет | 39 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2072 | -2.1936 | 0.279 | 0.276 | 6.7 | 6.617 | 0.326 | -0.324
2001018 | тк 18-14 | тк 18-16 | 2003 | нет | 176 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.2825 | -30.0684 | 0.13 | 0.128 | 0.667 | 0.658 | 0.271 | -0.269
2001018 | тк 18-16 |  | 2014 | нет | 52 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7534 | -6.7087 | 0.027 | 0.027 | 0.444 | 0.439 | 0.16 | -0.159
2001018 | тк 18-16 |  | 2003 | нет | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8977 | -4.8673 | 0.087 | 0.086 | 2.415 | 2.385 | 0.276 | -0.274
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1515 | -4.1264 | 0.029 | 0.029 | 4.128 | 4.078 | 0.322 | -0.32
2001018 |  | для Мирная, 8, 10 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7458 | -0.7413 | 0.004 | 0.004 | 0.765 | 0.756 | 0.11 | -0.109
2001018 | тк 18-13 |  | нет данных |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1992 | -3.1795 | 0.742 | 0.733 | 14.075 | 13.902 | 0.472 | -0.47
2001 | тк 20-2-6-3-8 | тк 20-2-6-3-9 | 2004 | есть | 135 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 273.6912 | -269.3142 | 0.18 | 0.174 | 1.33 | 1.288 | 0.607 | -0.597
2001 | тк 20-2-6-3-9 | тк 20-2-6-3-9-0 | 2004 | есть | 13.4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.0854 | -54.8797 | 0.059 | 0.059 | 2.207 | 2.19 | 0.493 | -0.492
2001 | тк 20-2-6-3-2 | тк 2-6-3-2 Шестака, 12 |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1544 | -9.1169 | 0.021 | 0.021 | 8.437 | 8.368 | 0.515 | -0.513
2001 |  | ИТП |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.971 | -2.971 | 0.008 | 0.008 | 2.114 | 2.114 | 0.23 | -0.23
2001 |  |  |  |  | 6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.183 | -6.1463 | 0.029 | 0.029 | 3.849 | 3.803 | 0.348 | -0.346
2001 | тк 20-2-6-3-4 |  |  |  | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1167 | -8.087 | 0.025 | 0.025 | 2.13 | 2.114 | 0.3 | -0.299
2001 | тк 20-2-6-3-7 |  | 2003 | есть | 30.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3957 | -6.3689 | 0.15 | 0.149 | 4.118 | 4.084 | 0.36 | -0.358
2001 | тк 20-2-6-3-7 |  | 2003 | есть | 36.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4139 | -6.387 | 0.177 | 0.175 | 4.142 | 4.107 | 0.361 | -0.359
2001 | тк 20-2-6-3-1 | тк 2-6-3-1 Шестака, 10 | 2002 | есть | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.3624 | -19.2919 | 0.014 | 0.014 | 3.653 | 3.626 | 0.457 | -0.456
2001 |  |  | 2002 | нет | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2764 | -10.2409 | 0.168 | 0.167 | 10.632 | 10.558 | 0.578 | -0.576
2001 |  |  | 2004 | нет | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0854 | -9.0516 | 0.08 | 0.08 | 2.669 | 2.649 | 0.335 | -0.334
2001 |  |  | 2002 | нет | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8992 | -6.8748 | 0.228 | 0.227 | 4.792 | 4.758 | 0.388 | -0.387
2001 |  |  | 2004 | нет | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1858 | -2.1772 | 0.013 | 0.013 | 1.144 | 1.135 | 0.169 | -0.169
2001 | тк 20-2-6-3-4 | тк 20-2-6-3-5 | 2003 | нет | 103.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.5475 | -65.3529 | 0.339 | 0.337 | 3.125 | 3.106 | 0.587 | -0.585
2001 | тк 20-2-6-3-5 | тк 20-2-6-3-5-1 | 2006 | нет | 27.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.1356 | -36.0828 | 0.472 | 0.471 | 12.723 | 12.685 | 0.854 | -0.853
2001 | тк 20-2-6-3-5 | тк 20-2-6-3-6 | 2003 | есть | 70.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.4038 | -29.278 | 0.262 | 0.26 | 3.17 | 3.143 | 0.482 | -0.48
2001 | тк 20-2-6-3-6 |  | 2004 | нет | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6032 | -3.5902 | 0.051 | 0.05 | 3.11 | 3.087 | 0.279 | -0.278
2001 | тк 20-2-6-3-6 |  | 2003 | есть | 17 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.8785 | -24.7776 | 0.145 | 0.144 | 6.03 | 5.982 | 0.588 | -0.585
2001 |  | тк 20-2-6-3-7 | 2003 | есть | 72.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8117 | -12.7538 | 0.127 | 0.126 | 1.599 | 1.585 | 0.303 | -0.301
2001018 | тк 18-10-1 | тк 18-10-1 Зобова, 17 | 2004 | нет | 65 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.272 | -24.0857 | 0.03 | 0.03 | 0.428 | 0.422 | 0.217 | -0.216
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3939 | -3.3735 | 0.078 | 0.077 | 15.84 | 15.65 | 0.501 | -0.498
2001018 |  |  | нет данных |  | 34 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.1198 | -19.9794 | 0.013 | 0.013 | 0.294 | 0.29 | 0.18 | -0.179
2001018 |  |  | нет данных |  | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9859 | -12.8976 | 0.089 | 0.088 | 1.643 | 1.621 | 0.307 | -0.305
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3938 | -3.3734 | 0.094 | 0.093 | 15.84 | 15.65 | 0.501 | -0.498
2001018 |  |  | нет данных |  | 47 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5907 | -9.5255 | 0.047 | 0.046 | 0.896 | 0.884 | 0.227 | -0.225
2001018 | тк 18-10-8 | 1 | 2012 | есть | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3943 | -3.373 | 0.157 | 0.155 | 2.759 | 2.725 | 0.263 | -0.262
2001018 | тк 18-10-8 |  | 2004 | нет | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1948 | -6.1542 | 0.334 | 0.329 | 9.191 | 9.071 | 0.48 | -0.477
2001018 |  | тк 18-10-6 | 2004 | нет | 68 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1307 | -7.085 | 0.368 | 0.363 | 5.119 | 5.054 | 0.401 | -0.399
2001018 | тк 18-10-6 | 1 | 2004 | нет | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3943 | -3.3737 | 0.039 | 0.039 | 2.759 | 2.726 | 0.263 | -0.262
2001018 | тк 18-10-6 | 1 | 2004 | нет | 56 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7355 | -3.7121 | 0.202 | 0.199 | 3.342 | 3.3 | 0.29 | -0.288
2001018 |  | для Космическая, 13,11,16,14 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7483 | -0.7429 | 0.004 | 0.003 | 0.77 | 0.759 | 0.111 | -0.11
2001018 | тк 18-10-3 | тк 18-10-4 | 2003 | нет | 23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3742 | -0.3715 | 0.005 | 0.005 | 0.193 | 0.19 | 0.055 | -0.055
2001018 | тк 18-10-3 | 1 | 2009 | есть | 15.1 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1869 | -0.1857 | 0.003 | 0.003 | 0.186 | 0.184 | 0.045 | -0.045
2001018 | тк 18-10-3 | 1 | 2003 | нет | 23 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.187 | -0.1857 | 0.005 | 0.005 | 0.186 | 0.184 | 0.045 | -0.045
2001018 | тк 18-10-4 | 1 | 2009 | есть | 19 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.187 | -0.1858 | 0.004 | 0.004 | 0.187 | 0.184 | 0.045 | -0.045
2001018 | тк 18-10-4 | 1 | 2003 | нет | 23 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1871 | -0.1858 | 0.005 | 0.005 | 0.187 | 0.184 | 0.045 | -0.045
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3883 | -3.3679 | 0.094 | 0.093 | 15.788 | 15.599 | 0.5 | -0.497
2001018 |  | тк 18-13 | 2003 | нет | 53 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.4199 | -39.1294 | 0.078 | 0.077 | 1.13 | 1.114 | 0.353 | -0.351
2001018 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.3606 | -27.1572 | 0.015 | 0.015 | 0.544 | 0.536 | 0.245 | -0.243
2001018 |  | тк 18-11-1 | нет данных |  | 53 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.5649 | -20.4105 | 0.099 | 0.097 | 1.55 | 1.527 | 0.337 | -0.335
2001018 | тк 18-11-1 | 1 | 2008 | есть | 16.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.324 | -2.3099 | 0.135 | 0.134 | 7.427 | 7.337 | 0.343 | -0.341
2001018 | тк 18-11-1 | 1 | 2008 | есть | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0469 | -2.0344 | 0.094 | 0.093 | 5.762 | 5.692 | 0.302 | -0.3
2001018 | тк 18-11-1 | тк 18-11-2 | нет данных |  | 80 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.1918 | -16.0685 | 0.019 | 0.019 | 0.191 | 0.188 | 0.145 | -0.144
2001018 | тк 18-11-2 | 1 | 2004 | нет | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0469 | -2.0344 | 0.092 | 0.091 | 5.762 | 5.692 | 0.302 | -0.3
2001018 | тк 18-11-2 | 1 | 2004 | нет | 14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7473 | -1.7367 | 0.067 | 0.066 | 4.199 | 4.148 | 0.258 | -0.256
2001018 | тк 18-11-2 |  | 2002 | нет | 102 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.3914 | -12.3035 | 0.18 | 0.177 | 1.496 | 1.475 | 0.293 | -0.291
2001018 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4022 | -5.3676 | 0.147 | 0.145 | 6.99 | 6.901 | 0.419 | -0.416
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8049 | -2.788 | 0.075 | 0.074 | 10.819 | 10.689 | 0.414 | -0.412
2001018 |  | тк 18-11-5 | 2005 | нет | 29 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8492 | -0.8433 | 0.005 | 0.005 | 0.173 | 0.17 | 0.066 | -0.065
2001018 | тк 18-11-5 | здание №1/44 (столовая) | 2005 | нет | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8489 | -0.8436 | 0.027 | 0.026 | 0.991 | 0.979 | 0.125 | -0.125
2001018 |  | тк 18-11-3 | 2008 | есть | 62.7 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9862 | -6.939 | 0.031 | 0.03 | 0.374 | 0.369 | 0.165 | -0.164
2001018 |  | тк 18-11 | 2004 | нет | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7942 | -6.7483 | 0.083 | 0.082 | 4.647 | 4.585 | 0.382 | -0.38
2001018 | тк 18-11 | тк 18-11-6 | 2004 | нет | 65 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.794 | -6.7484 | 0.326 | 0.321 | 4.647 | 4.585 | 0.382 | -0.38
2001018 | тк 18-11-6 |  | нет данных |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9151 | -4.8841 | 0.141 | 0.139 | 5.786 | 5.713 | 0.381 | -0.379
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8099 | -1.799 | 0.031 | 0.031 | 4.505 | 4.451 | 0.267 | -0.266
2001018 |  | трибунал , общежитие | 2003 | нет | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.105 | -3.0852 | 0.049 | 0.048 | 0.971 | 0.958 | 0.175 | -0.174
2001018 | тк 18-11-6 | тк 18-11-7 | 1994 | нет | 35 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8781 | -1.8652 | 0.013 | 0.013 | 0.355 | 0.35 | 0.106 | -0.105
2001018 | тк 18-11-7 | тк 18-11-8 | 2004 | нет | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8776 | -1.8656 | 0.018 | 0.018 | 0.844 | 0.834 | 0.146 | -0.145
2001018 | тк 18-11-8 |  | 2009 | есть | 8.5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8888 | -0.8833 | 0.041 | 0.041 | 3.667 | 3.622 | 0.205 | -0.204
2001018 |  | для Космическая, 12 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3645 | -0.3623 | 0.001 | 0.001 | 0.183 | 0.18 | 0.054 | -0.053
2001018 |  | общежитие унр 988 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5243 | -0.5211 | 0.003 | 0.003 | 0.378 | 0.373 | 0.077 | -0.077
2001018 | тк 18-11-8 | унр 988 | 2009 | есть | 40.1 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6242 | -0.6202 | 0.076 | 0.075 | 1.809 | 1.786 | 0.144 | -0.143
2001018 |  | здание 1/119, гараж | нет данных |  | 93 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0139 | -1.0042 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | -0.037
2001018 | ту 18-5 |  | 2005 | есть | 48 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157.4981 | -156.0812 | 0.036 | 0.035 | 0.44 | 0.432 | 0.349 | -0.346
2001018 |  | ту 18-7 | 2005 | есть | 258 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157.4831 | -156.0963 | 0.146 | 0.144 | 0.44 | 0.433 | 0.349 | -0.346
2001018 | ту 18-7 |  | нет данных |  | 2.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0577 | -2.0495 | 0.005 | 0.005 | 1.014 | 1.006 | 0.16 | -0.159
2001018 |  | здание 1/101, казарма | нет данных |  | 7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0577 | -2.0495 | 0.052 | 0.052 | 5.823 | 5.776 | 0.304 | -0.303
0 |  |  | нет данных |  | 64 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/420, КТП | нет данных |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/419, КТП | нет данных |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 | ту 18-7 |  | 2005 | есть | 280 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 155.3446 | -154.1276 | 0.158 | 0.155 | 0.428 | 0.422 | 0.345 | -0.342
2001018 |  |  | нет данных |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1165 | -6.1027 | 0.19 | 0.189 | 3.766 | 3.749 | 0.344 | -0.343
2001018 |  | здание 1/332 (спортзал) | нет данных |  | 34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1156 | -5.1054 | 0.244 | 0.243 | 6.268 | 6.243 | 0.397 | -0.396
2001018 |  | здание 1/233 (караульное) | нет данных |  | 65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0004 | -0.9979 | 0.093 | 0.093 | 1.376 | 1.369 | 0.148 | -0.147
2001018 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.4462 | -22.3894 | 0.637 | 0.634 | 16.288 | 16.206 | 0.829 | -0.827
2001018 |  |  | нет данных |  | 49 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5961 | -18.55 | 0.628 | 0.625 | 11.18 | 11.124 | 0.687 | -0.685
2001018 |  | здание 1/368 (штаб) | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2104 | -3.204 | 0.02 | 0.019 | 1.038 | 1.034 | 0.181 | -0.18
2001018 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.3847 | -15.3468 | 0.498 | 0.496 | 7.652 | 7.614 | 0.568 | -0.567
2001018 |  | здание 1/447 (клуб) | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.658 | -5.6466 | 0.109 | 0.109 | 3.223 | 3.21 | 0.318 | -0.318
2001018 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7256 | -9.7013 | 0.071 | 0.07 | 3.058 | 3.043 | 0.359 | -0.358
0 |  | здание 1/379 (МАП) | нет данных |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | здание 1/384 (ТВДТ) | нет данных |  | 90 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7252 | -9.7017 | 0.092 | 0.092 | 0.922 | 0.917 | 0.23 | -0.229
2001 | тк 20-2-6-3-9 | тк 20-2-6-3-10 | 2005 | есть | 108.6 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 205.6927 | -201.6636 | 0.097 | 0.093 | 0.751 | 0.722 | 0.456 | -0.447
2001 | тк 20-2-6-3-10 | тк 20-2-6-3-11 | 2005 | есть | 128.6 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 193.8307 | -189.9225 | 0.09 | 0.087 | 0.667 | 0.64 | 0.43 | -0.421
2001 | тк 20-2-6-3-11 | тк 20-2-6-3-12 | 2005 | есть | 106.3 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 127.5329 | -123.9748 | 0.035 | 0.033 | 0.289 | 0.273 | 0.283 | -0.275
2001018 |  | КПП 1/432 | нет данных |  | 90 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1783 | -0.1767 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.043 | 0.026 | -0.026
2001 | тк 20-2-6-3-12 | тк 18-1-2 | нет данных |  | 100 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.8859 | -24.7634 | 0.256 | 0.253 | 2.27 | 2.248 | 0.408 | -0.406
2001 | тк 20-2-6-3-9-1 | тк 2-3-6-9-1 Шестака 16/20 | 2004 | нет | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8061 | -32.679 | 0.018 | 0.018 | 3.946 | 3.915 | 0.538 | -0.536
2001 | тк 20-2-6-3-9-2 | тк 20-2-6-3-9-3 | 2004 | есть | 42.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.803 | -32.6821 | 0.168 | 0.166 | 3.945 | 3.916 | 0.538 | -0.536
2001 | тк 20-2-6-3-11 | тк 20-2-6-3-11 Шестака, 24 | 2006 | есть | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.7022 | -32.5745 | 0.005 | 0.005 | 0.778 | 0.772 | 0.293 | -0.292
2001018 |  | здание 1/316 спортзал | нет данных |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6805 | -3.6727 | 0.003 | 0.003 | 0.132 | 0.131 | 0.087 | -0.087
2001018 |  |  | нет данных |  | 275 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.6683 | -47.4691 | 0.521 | 0.517 | 1.653 | 1.639 | 0.427 | -0.425
2001018 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.6973 | -41.5988 | 0.623 | 0.62 | 56.208 | 55.943 | 1.539 | -1.536
2001018 |  | здание 1/364 (клуб) | нет данных |  | 65 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6582 | -5.6451 | 0.076 | 0.075 | 1.035 | 1.03 | 0.209 | -0.208
2001018 |  |  | нет данных |  | 90 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.039 | -35.9538 | 0.488 | 0.486 | 4.762 | 4.739 | 0.591 | -0.59
2001018 |  | солдатское общежитие 1/2 | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0037 | -12.9784 | 0.165 | 0.164 | 5.467 | 5.445 | 0.48 | -0.479
2001018 |  |  | нет данных |  | 87 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0314 | -22.9792 | 0.512 | 0.51 | 5.168 | 5.145 | 0.544 | -0.543
2001018 |  | солдатское общежитие 1/71 | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0046 | -12.9793 | 0.165 | 0.164 | 5.467 | 5.446 | 0.48 | -0.479
2001018 |  | солдатское общежитие №11 1/499 | нет данных |  | 79 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0243 | -10.0025 | 0.28 | 0.279 | 3.249 | 3.234 | 0.37 | -0.369
2001018 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.6184 | -24.5613 | 0.629 | 0.626 | 61.015 | 60.732 | 1.385 | -1.382
2001018 |  | столовая 1/3 | нет данных |  | 77 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2817 | -4.2718 | 0.159 | 0.158 | 1.846 | 1.837 | 0.241 | -0.24
2001018 |  |  | нет данных |  | 185 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3347 | -7.3123 | 1.074 | 1.067 | 5.416 | 5.383 | 0.413 | -0.411
2001018 |  | здание 1/94 (штаб) | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1205 | -2.1164 | 0.105 | 0.104 | 6.184 | 6.16 | 0.313 | -0.313
2001018 |  |  | нет данных |  | 75 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.212 | -5.1982 | 0.518 | 0.516 | 6.506 | 6.472 | 0.404 | -0.403
2001018 |  | здание 1/341 | нет данных |  | 28 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7302 | -4.7206 | 0.072 | 0.071 | 2.253 | 2.243 | 0.266 | -0.266
2001018 |  |  | нет данных |  | 68 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4811 | -0.4783 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | -0.027
0 |  | здание 1/75 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | здание 1/418, кпп | нет данных |  | 40 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4803 | -0.4792 | 0.044 | 0.044 | 1.071 | 1.066 | 0.111 | -0.111
2001018 | тк 18-2 | тк 18-2 ЦТП 3 | нет данных |  | 1 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.0006 | -96.317 | 0.017 | 0.017 | 2.029 | 2 | 0.551 | -0.547
2001018 |  |  | нет данных |  | 355 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.9577 | -47.5346 | 0.018 | 0.017 | 0.041 | 0.04 | 0.106 | -0.105
2001018 | тк 18-2 | тк 18-3 | 2005 | есть | 82 | 0.357 | 0.357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 212.9359 | -210.9729 | 0.19 | 0.186 | 1.635 | 1.605 | 0.617 | -0.611
2001018 | тк 18-3 | ткн 18-3 ЦТП 7 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1498 | -15.1084 | 0.023 | 0.023 | 7.42 | 7.379 | 0.559 | -0.558
2001018 | тк 18-3 | тк 18-4 | 2005 | есть | 174 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157.6071 | -155.9723 | 0.089 | 0.087 | 0.441 | 0.432 | 0.35 | -0.346
2001018 | тк 18-4 | ту 18-5 | 2005 | есть | 174 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157.5526 | -156.0268 | 0.115 | 0.113 | 0.441 | 0.432 | 0.349 | -0.346
2001018 | тк 18-3 | ткн 18-3 ЦТП 4, 5 | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.1593 | -39.9119 | 0.007 | 0.007 | 1.173 | 1.159 | 0.36 | -0.358
2001018 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.6054 | -21.4967 | 0.11 | 0.109 | 4.548 | 4.502 | 0.51 | -0.508
2001018 |  |  | нет данных |  | 200 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.546 | -18.4231 | 0.264 | 0.26 | 1.261 | 1.244 | 0.304 | -0.302
2001018 |  | тк 18-1-0 | 2005 | есть | 55 | 0.357 | 0.357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 370.4279 | -367.6714 | 0.469 | 0.462 | 4.947 | 4.873 | 1.073 | -1.065
18 | тк 18-1 | тк 18-1 ЦТП артбазы | 2014 | есть | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.3525 | -21.0288 | 0.008 | 0.007 | 1.671 | 1.621 | 0.35 | -0.345
2001018 |  | здание 1/118 столовая | нет данных |  | 90 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8495 | -3.8401 | 0.142 | 0.142 | 1.492 | 1.485 | 0.217 | -0.216
2001018 |  |  | нет данных |  | 205 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.9342 | -16.8885 | 0.608 | 0.605 | 2.794 | 2.779 | 0.4 | -0.399
2001018 |  | солдатское общежитие 1/24 | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0014 | -12.9768 | 0.27 | 0.269 | 17.018 | 16.953 | 0.732 | -0.73
2001018 |  | здание 1/25 столовая | нет данных |  | 67 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9267 | -3.9177 | 0.112 | 0.112 | 1.552 | 1.545 | 0.221 | -0.22
2001018 |  | здание 1/168 | нет данных |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4364 | -1.4334 | 0.096 | 0.096 | 2.837 | 2.825 | 0.212 | -0.212
2001018 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2835 | -4.2686 | 0.007 | 0.007 | 0.179 | 0.178 | 0.101 | -0.101
2001018 |  | здание 1/403 | нет данных |  | 100 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6005 | -0.5984 | 0.051 | 0.05 | 0.496 | 0.492 | 0.089 | -0.088
2001018 |  |  | нет данных |  | 62 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6823 | -3.6709 | 0.009 | 0.009 | 0.132 | 0.131 | 0.087 | -0.087
2001018 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.0134 | -48.8119 | 0.077 | 0.077 | 1.747 | 1.733 | 0.439 | -0.437
2001018 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.3744 | -24.2802 | 0.113 | 0.113 | 5.789 | 5.744 | 0.576 | -0.574
2001018 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.6374 | -24.5332 | 0.2 | 0.198 | 2.225 | 2.207 | 0.404 | -0.403
2001018 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7213 | -5.7005 | 0.019 | 0.019 | 0.319 | 0.317 | 0.135 | -0.135
2001018 |  | здание 1/470 (овощехранилище) | нет данных |  | 145 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4016 | -3.3938 | 2.363 | 2.352 | 15.912 | 15.84 | 0.502 | -0.501
2001018 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.6676 | -24.5947 | 0.055 | 0.054 | 5.929 | 5.894 | 0.583 | -0.581
2001018 |  |  | нет данных |  | 121 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6016 | -2.5891 | 0.009 | 0.009 | 0.066 | 0.065 | 0.061 | -0.061
2001018 |  | здание 1/93 (узел связи) | нет данных |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.598 | -2.5927 | 0.489 | 0.487 | 9.282 | 9.244 | 0.384 | -0.383
0 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | столовая 1/102 нет нагрузки | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/383, теплица | нет данных |  | 47 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | нет данных |  | 109 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0659 | -22.0058 | 0.57 | 0.567 | 4.744 | 4.718 | 0.521 | -0.52
0 | ту 18-5 | ткн 18-5 ЦТП 6 | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 122.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | автокласс 372 | нет данных |  | 80 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 110 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | гауптвахта 249 | нет данных |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 133.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | здание 1/216 (штаб) | нет данных |  | 48 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.321 | -2.3162 | 0.37 | 0.368 | 7.408 | 7.378 | 0.343 | -0.342
2001018 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5375 | -18.4316 | 0.03 | 0.029 | 1.26 | 1.245 | 0.304 | -0.302
2001018 |  | здание 1/248 лаборатория | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8401 | -0.8384 | 0.012 | 0.012 | 0.971 | 0.967 | 0.124 | -0.124
2001018 |  |  | нет данных |  | 113 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5346 | -18.4345 | 0.149 | 0.147 | 1.259 | 1.246 | 0.304 | -0.302
2001018 |  | солдатское общежитие 1/97 | нет данных |  | 13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0578 | -4.0331 | 0.03 | 0.03 | 1.658 | 1.638 | 0.228 | -0.227
2001018 |  |  | нет данных |  | 176 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4711 | -14.4072 | 1.219 | 1.209 | 6.77 | 6.71 | 0.534 | -0.532
0 |  | здание 1/91 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 1/113, 1/347, 1/394 | нет данных |  | 54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | солдатское общежитие 1/113 | нет данных |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 46 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/394 штаб сапёров | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/347 спортзал | нет данных |  | 37 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 18-4 | ткн 18-4 1/395 | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/395, КТП | нет данных |  | 22 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/90, рембат,1/414,птор | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | нет данных |  | 169 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0627 | -22.009 | 0.835 | 0.831 | 4.743 | 4.72 | 0.521 | -0.52
2001018 |  |  | нет данных |  | 68 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6101 | -4.5987 | 0.379 | 0.377 | 5.09 | 5.065 | 0.357 | -0.357
2001018 |  | солдатское общежитие 1/294 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8211 | -3.8138 | 0.28 | 0.279 | 20.079 | 20.002 | 0.564 | -0.563
2001018 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7884 | -0.7855 | 0.052 | 0.052 | 0.855 | 0.848 | 0.116 | -0.116
2001018 |  | здание 1/295 (упр.полётами) | нет данных |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4501 | -0.4491 | 0.006 | 0.006 | 0.279 | 0.277 | 0.066 | -0.066
2001018 |  | здание 1/371 (КПП) | нет данных |  | 77 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.338 | -0.3367 | 0.012 | 0.012 | 0.157 | 0.156 | 0.05 | -0.05
18 |  | ткн 18-1-9 | нет данных |  | 714 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1469 | -18.9401 | 1.048 | 1.025 | 1.344 | 1.315 | 0.314 | -0.311
2001018 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.0375 | -20.9921 | 0.548 | 0.546 | 44.556 | 44.363 | 1.184 | -1.181
2001018 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8348 | -6.8186 | 0.038 | 0.038 | 4.703 | 4.681 | 0.385 | -0.384
2001018 |  | здание 1/493 (клуб) | нет данных |  | 77 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4025 | -6.3876 | 0.11 | 0.11 | 1.325 | 1.319 | 0.236 | -0.236
2001018 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4322 | -0.431 | 0.007 | 0.007 | 0.257 | 0.255 | 0.064 | -0.064
2001018 |  | здание 1/369 (караул. помещ.) | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4321 | -0.4311 | 0.004 | 0.004 | 0.257 | 0.256 | 0.064 | -0.064
0 |  | здание 1/370 (учебный класс) | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/468 (мастерская) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание РЭУ 1/250 (стол.мастер) | нет данных |  | 160 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ткн 18-1-9 | здание 1/66 (мастерская) | нет данных |  | 28 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.876 | -1.8637 | 0.004 | 0.004 | 0.114 | 0.112 | 0.069 | -0.069
18 | ткн 18-1-9 |  | нет данных |  | 34 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5558 | -3.5299 | 0.016 | 0.015 | 0.409 | 0.403 | 0.131 | -0.13
18 |  |  | нет данных |  | 58 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0826 | -0.082 | 0.025 | 0.024 | 0.418 | 0.412 | 0.049 | -0.048
18 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4726 | -3.4486 | 0.009 | 0.009 | 0.39 | 0.384 | 0.128 | -0.127
18 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6206 | -1.6106 | 0.054 | 0.053 | 3.612 | 3.567 | 0.239 | -0.238
18 |  | здание 1/393 (гараж) | нет данных |  | 120 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8516 | -1.8384 | 0.102 | 0.1 | 0.821 | 0.809 | 0.144 | -0.143
18 | ткн 18-1-9 |  | нет данных |  | 84 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6849 | -13.5767 | 0.562 | 0.553 | 6.054 | 5.959 | 0.505 | -0.501
18 |  | склады ПДН здание 1/511 | нет данных |  | 24 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0682 | -0.0677 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.072 | 0.025 | -0.024
18 |  |  | нет данных |  | 230 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6151 | -13.5106 | 1.472 | 1.45 | 5.993 | 5.901 | 0.503 | -0.499
18 |  |  | нет данных |  | 45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.7435 | -33.6677 | 1.998 | 1.989 | 36.81 | 36.645 | 1.246 | -1.243
18 |  | здание 1/474 | нет данных |  | 32 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6428 | -10.622 | 0.426 | 0.425 | 11.403 | 11.359 | 0.599 | -0.598
18 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0999 | -23.0465 | 2.851 | 2.838 | 53.72 | 53.472 | 1.3 | -1.297
18 |  | здание 1/476 | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6452 | -10.6248 | 0.215 | 0.214 | 11.408 | 11.365 | 0.599 | -0.598
18 |  |  | нет данных |  | 82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4541 | -12.4223 | 1.328 | 1.322 | 15.615 | 15.535 | 0.701 | -0.699
18 |  | здание 1/477 | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7655 | -6.7523 | 0.376 | 0.374 | 10.963 | 10.92 | 0.525 | -0.524
18 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0439 | -8.0242 | 0.55 | 0.548 | 15.497 | 15.422 | 0.624 | -0.622
18 |  | здание 1/506 | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.92 | -1.9162 | 0.115 | 0.115 | 5.07 | 5.05 | 0.284 | -0.283
18 |  |  | нет данных |  | 122 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6875 | -5.671 | 0.407 | 0.405 | 3.257 | 3.238 | 0.32 | -0.319
18 |  |  | нет данных |  | 175 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1236 | -6.1082 | 1.61 | 1.602 | 8.981 | 8.936 | 0.475 | -0.474
18 |  | здание 1/509 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9215 | -1.9178 | 0.071 | 0.07 | 5.077 | 5.058 | 0.284 | -0.283
18 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7645 | -3.7547 | 0.043 | 0.043 | 1.427 | 1.419 | 0.212 | -0.211
18 |  | здание 1/510 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4412 | -1.4384 | 0.04 | 0.04 | 2.857 | 2.845 | 0.213 | -0.212
18 |  | здание 1/507 | нет данных |  | 111 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.323 | -2.3166 | 0.149 | 0.148 | 1.292 | 1.285 | 0.18 | -0.18
18 |  | здание 1/505 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4803 | -1.4774 | 0.042 | 0.042 | 3.013 | 3.002 | 0.219 | -0.218
18 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6417 | -4.6324 | 0.816 | 0.813 | 29.63 | 29.511 | 0.685 | -0.684
18 |  | здание 1/503 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6008 | -2.5958 | 0.13 | 0.129 | 9.302 | 9.266 | 0.384 | -0.383
18 |  | здание 1/504 | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0409 | -2.0368 | 0.187 | 0.187 | 5.728 | 5.705 | 0.301 | -0.301
18 |  | гараж в КИГ №85 Бацула | нет данных |  | 7 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0625 | -0.0621 | 0.001 | 0.001 | 0.172 | 0.17 | 0.037 | -0.037
18 |  |  | 2014 | есть | 25 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.2566 | -21 | 0.005 | 0.005 | 0.09 | 0.088 | 0.117 | -0.116
18 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0962 | -2.0734 | 0.004 | 0.004 | 0.142 | 0.139 | 0.077 | -0.077
18 |  | здание 1/515 | нет данных |  | 74 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2183 | -0.2172 | 0.005 | 0.005 | 0.066 | 0.065 | 0.032 | -0.032
18 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0293 | -2.0221 | 0.03 | 0.03 | 0.986 | 0.979 | 0.157 | -0.157
18 |  | гараж 1/518 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0699 | -1.0678 | 0.01 | 0.01 | 1.574 | 1.568 | 0.158 | -0.158
18 |  | здание 1/521 | нет данных |  | 155 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9591 | -0.9546 | 0.035 | 0.035 | 0.22 | 0.218 | 0.074 | -0.074
18 |  |  | нет данных |  | 63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1939 | -4.1807 | 0.04 | 0.04 | 0.569 | 0.565 | 0.155 | -0.154
18 |  | здание 1/516 | нет данных |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.86 | -1.8563 | 0.011 | 0.011 | 0.829 | 0.825 | 0.144 | -0.144
18 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3327 | -2.3255 | 0.024 | 0.023 | 1.303 | 1.295 | 0.181 | -0.18
18 |  | пункт заправки 1/519 | нет данных |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2375 | -0.2369 | 0.002 | 0.002 | 0.078 | 0.077 | 0.035 | -0.035
18 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0951 | -2.0888 | 0.038 | 0.037 | 1.051 | 1.045 | 0.162 | -0.162
18 |  | пожарное депо 1/514 | нет данных |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4541 | -1.4512 | 0.059 | 0.059 | 2.908 | 2.896 | 0.215 | -0.214
18 |  | склад ОМТО 1/523 | нет данных |  | 172 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6407 | -0.6379 | 0.099 | 0.098 | 0.564 | 0.56 | 0.095 | -0.094
2001 |  |  | нет данных |  | 46.8 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9842 | -6.9315 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.035 | 0.063 | -0.062
2001 | тк 20-2-14-3 |  | 2002 | нет | 39 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1047 | -16.9581 | 0.012 | 0.012 | 0.213 | 0.209 | 0.153 | -0.152
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.1016 | -16.9612 | 0.003 | 0.003 | 0.213 | 0.209 | 0.153 | -0.152
1 |  | ЦТП 1-13 | нет данных |  | 13 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108.9185 | -108.4434 | 0.182 | 0.18 | 8.628 | 8.553 | 0.976 | -0.972
1 | ЦТП 1-13 | ЦТП 1-13 | нет данных |  | 12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.2508 | -72.7777 | 0.342 | 0.337 | 19.671 | 19.418 | 1.202 | -1.194
1 | тк 20-1-4-2 | тк 20-1-4-2 Рижский пр., 81 | нет данных |  | 2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 187.4348 | -186.6172 | 0.12 | 0.119 | 25.551 | 25.329 | 1.679 | -1.672
1 | тк 20-1-7 | тк 20-1-7 Коммунальная, 62 | нет данных |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8135 | -16.7449 | 0.012 | 0.012 | 1.036 | 1.028 | 0.276 | -0.275
1 | тк 20-1-7-1 | тк 20-1-7-2 | нет данных |  | 66 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8126 | -16.7458 | 0.209 | 0.207 | 2.754 | 2.732 | 0.397 | -0.396
1 | тк 20-1-7-2 | тк 20-1-7-2-1 | нет данных |  | 26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2393 | -7.2151 | 0.053 | 0.052 | 1.694 | 1.683 | 0.267 | -0.266
1 | тк 20-1-7-2-1 |  | нет данных |  | 48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2388 | -7.2156 | 0.09 | 0.089 | 1.694 | 1.683 | 0.267 | -0.266
1 | тк 20-1-7-2 | тк 20-1-7-2а | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5126 | -8.4798 | 0.393 | 0.39 | 7.295 | 7.239 | 0.479 | -0.477
1 | тк 20-1-7-3 | тк 20-1-7-4 | нет данных |  | 76 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6086 | -3.5972 | 0.105 | 0.104 | 1.311 | 1.303 | 0.203 | -0.202
1 | тк 20-1-7-4 |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3692 | -0.3672 | 0.001 | 0.001 | 0.187 | 0.185 | 0.055 | -0.054
1 | тк 20-1-7-4 |  | нет данных |  | 19 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2385 | -3.2309 | 0.024 | 0.024 | 1.056 | 1.051 | 0.182 | -0.182
1 | тк 20-1-7-3 | тк 20-1-7-3-1 | нет данных |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9588 | -1.9457 | 0.029 | 0.028 | 0.919 | 0.907 | 0.152 | -0.151
1 | тк 20-1-7-3-1 | гаражи укс и ин-та гражданпрое | нет данных |  | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4051 | -0.4025 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.031 | -0.031
1 | тк 20-1-7-3-1 |  | нет данных |  | 47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5535 | -1.5435 | 0.166 | 0.164 | 3.319 | 3.276 | 0.229 | -0.228
2001 | ЦТП 1-2 | ЦТП 1-2 | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8945 | -63.4548 | 0.039 | 0.038 | 2.969 | 2.928 | 0.572 | -0.568
2001 | ЦТП 1-1 | ЦТП 1-1 | нет данных |  | 25 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.853 | -97.1544 | 0.343 | 0.338 | 6.964 | 6.865 | 0.877 | -0.87
1 | ЦТП 1-3 | ЦТП 1-3 | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.221 | -60.8053 | 0.036 | 0.035 | 2.726 | 2.689 | 0.548 | -0.545
2001 | тк 1-21 |  | нет данных |  | 58 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7031 | -15.6332 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.053 | 0.089 | -0.089
2001 | ЦТП 1-5 | ЦТП 1-5 | нет данных |  | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.0084 | -27.8189 | 0.022 | 0.022 | 2.876 | 2.837 | 0.46 | -0.456
2001 | ЦТП 1-6 | ЦТП 1-6 | 2003 | есть | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.4545 | -58.0654 | 0.059 | 0.059 | 2.485 | 2.452 | 0.524 | -0.52
2001 | ЦТП 1-7 | ЦТП 1-7 | 2000 | нет | 7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.3252 | -58.935 | 0.206 | 0.203 | 12.903 | 12.734 | 0.973 | -0.967
2001 | ЦТП 1-12 | ЦТП 1-12 | нет данных |  | 9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8302 | -15.7229 | 0.018 | 0.018 | 0.919 | 0.906 | 0.26 | -0.258
20 | ЦТП 1-11 | ЦТП 1-11 | нет данных |  | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.188 | -47.8586 | 0.028 | 0.028 | 8.513 | 8.397 | 0.791 | -0.785
1 | ЦТП 1-15 |  | нет данных |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2065 | -0.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003
1 | ЦТП 1-4 | ЦТП 1-4 | нет данных |  | 8 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 92.6434 | -92.1016 | 0.1 | 0.099 | 6.242 | 6.169 | 0.83 | -0.825
1 |  |  | нет данных |  | 43 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6472 | -4.6158 | 0.245 | 0.241 | 5.173 | 5.103 | 0.36 | -0.358
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1436 | -1.1364 | 0.012 | 0.012 | 1.799 | 1.776 | 0.169 | -0.168
1 | тк 20-1-9-4-2 |  | нет данных |  | 64 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7369 | -5.6977 | 0.077 | 0.076 | 1.064 | 1.05 | 0.212 | -0.21
1 | тк 20-1-9-4-2 | мастерские школы №26 | нет данных |  | 15.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.021 | -1.0142 | 0.005 | 0.005 | 0.25 | 0.246 | 0.079 | -0.079
20 |  | Гаражный проезд, 5 | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.373 | -2.3622 | 0.024 | 0.024 | 7.744 | 7.674 | 0.35 | -0.349
20 |  | лаборатория сварки | нет данных |  | 19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3751 | -0.3727 | 0.004 | 0.004 | 0.193 | 0.191 | 0.055 | -0.055
0 | тк 2-1-3 |  | нет данных |  | 36 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-4-2-1 | тк 20-1-4-3 | нет данных |  | 11 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.4659 | -26.2944 | 0.123 | 0.121 | 6.825 | 6.736 | 0.625 | -0.621
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5467 | -2.5314 | 0.065 | 0.065 | 8.919 | 8.812 | 0.376 | -0.374
2001 |  | СТО автомобилей | нет данных |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2317 | -1.2234 | 0.021 | 0.02 | 0.363 | 0.358 | 0.096 | -0.095
2001 | тк 20-1-12-1 | тк 20-1-12-2 | нет данных |  | 48 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 243.085 | -241.8789 | 0.33 | 0.327 | 4.432 | 4.388 | 0.928 | -0.923
2001 | тк 20-1-14-0 | тк 20-1-17 | нет данных |  | 284 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 156.9989 | -156.3048 | 0.168 | 0.167 | 0.438 | 0.434 | 0.348 | -0.347
2001 | тк 20-3-7 | тк 20-3-7-1-1 | 2004 | нет | 24 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 379.5594 | -376.7345 | 0.113 | 0.112 | 2.558 | 2.52 | 0.842 | -0.836
2001 | тк 20-3-7-1-1 | Коммунальная, 44а | 2004 | нет | 21 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.9431 | -20.8029 | 0.144 | 0.142 | 4.274 | 4.217 | 0.495 | -0.492
2001 |  |  | нет данных |  | 55 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 898.5244 | -885.2262 | 0.382 | 0.371 | 4.174 | 4.052 | 1.251 | -1.232
2001 |  | Рижский пр., 74б | нет данных |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3734 | -1.3626 | 0 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.051 | -0.05
20 |  |  | нет данных |  | 13.7 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 695.5385 | -695.7306 | 0.176 | 0.234 | 8.588 | 8.593 | 1.543 | -1.543
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1154 | -18.9893 | 0.034 | 0.034 | 1.34 | 1.322 | 0.314 | -0.312
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0153 | -1.0091 | 0.01 | 0.01 | 1.418 | 1.4 | 0.15 | -0.149
2001 | тк 20-2-6-1 | тк 20-2-6 | нет данных |  | 83 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 297.4492 | -290.0008 | 0.19 | 0.18 | 1.571 | 1.493 | 0.66 | -0.643
1 | тк 1-6 |  | нет данных |  | 58 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1284.1899 | -1279.3438 | 0.272 | 0.27 | 3.365 | 3.34 | 1.258 | -1.253
1 |  | тк 20-1-8 | 2009 | есть | 113 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1267.2871 | -1262.6882 | 1.731 | 1.718 | 8.654 | 8.591 | 1.792 | -1.785
2001 | ЦТП 1-14 | ЦТП 1-14 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0425 | -7.9904 | 0.015 | 0.015 | 2.091 | 2.064 | 0.297 | -0.295
2001 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1457 | -2.1323 | 0.188 | 0.186 | 6.332 | 6.252 | 0.317 | -0.315
2001 | тк 1-22 | ЦТП 1-14 | нет данных |  | 14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6946 | -15.6417 | 0.057 | 0.123 | 2.4 | 2.384 | 0.371 | -0.37
2001 |  | 1 | нет данных |  | 7.6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8952 | -5.8597 | 0.099 | 0.098 | 8.324 | 8.224 | 0.457 | -0.454
2001 |  |  | нет данных |  | 7.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.041 | -7.9919 | 0.135 | 0.133 | 15.486 | 15.298 | 0.624 | -0.62
1 |  |  | нет данных |  | 10.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0852 | -8.0372 | 0.084 | 0.083 | 6.581 | 6.503 | 0.455 | -0.452
1 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5663 | -3.5452 | 0.044 | 0.044 | 3.046 | 3.01 | 0.277 | -0.275
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5188 | -4.4921 | 0.056 | 0.055 | 4.891 | 4.833 | 0.35 | -0.348
1 |  | 1 | нет данных |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1201 | -2.1077 | 0.233 | 0.23 | 6.181 | 6.109 | 0.313 | -0.311
1 |  | 2 | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3986 | -2.3845 | 0.026 | 0.026 | 1.378 | 1.362 | 0.186 | -0.185
1 |  | 4 | нет данных |  | 43 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.799 | -1.7884 | 0.211 | 0.209 | 4.451 | 4.398 | 0.266 | -0.264
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7672 | -1.7569 | 0.03 | 0.029 | 4.295 | 4.245 | 0.261 | -0.259
1 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3475 | -4.3221 | 0.026 | 0.026 | 4.527 | 4.474 | 0.337 | -0.335
1 |  | 1 | нет данных |  | 13 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2275 | -2.2146 | 0.105 | 0.103 | 6.824 | 6.745 | 0.329 | -0.327
1 |  | 2 | нет данных |  | 42.8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1199 | -2.1075 | 0.281 | 0.278 | 6.18 | 6.108 | 0.313 | -0.311
1 |  | 2 | нет данных |  | 9 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0716 | -2.0596 | 0.08 | 0.079 | 5.902 | 5.834 | 0.306 | -0.304
1 |  | 3 | нет данных |  | 35.6 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0939 | -2.0816 | 0.243 | 0.24 | 6.029 | 5.959 | 0.309 | -0.307
1 |  | 1 | нет данных |  | 34.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0931 | -2.0809 | 0.242 | 0.239 | 6.025 | 5.955 | 0.309 | -0.307
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7926 | -3.7707 | 0.028 | 0.027 | 3.445 | 3.405 | 0.294 | -0.292
1 |  |  | нет данных |  | 40.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8852 | -1.8741 | 0.212 | 0.21 | 4.888 | 4.83 | 0.278 | -0.277
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.678 | -5.6447 | 0.037 | 0.036 | 3.246 | 3.208 | 0.319 | -0.318
1 |  | 1 | нет данных |  | 15.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7103 | -2.6944 | 0.033 | 0.033 | 1.759 | 1.739 | 0.21 | -0.209
1 |  |  | нет данных |  | 10.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3257 | -4.3097 | 0.062 | 0.062 | 4.482 | 4.449 | 0.335 | -0.334
2001 | тк 20-2-6-3-1 | тк 20-2-6-3-2 | 2003 | нет | 67 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 385.8502 | -380.8953 | 0.231 | 0.225 | 2.643 | 2.576 | 0.856 | -0.845
2001 | тк 20-2-6-3-2 | тк 20-2-6-3-3 | 2003 | нет | 108 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 376.6748 | -371.7994 | 0.323 | 0.315 | 2.519 | 2.454 | 0.835 | -0.825
2001 | тк 20-2-6-3-3 | тк 2-6-3-3 Доставалова, 7 |  |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.1157 | -70.1157 | 0.023 | 0.023 | 3.576 | 3.576 | 0.628 | -0.628
2001 | тк 20-2-6-3-3 | тк 20-2-6-3-8 | 2004 | есть | 86.2 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 302.9695 | -298.4007 | 0.185 | 0.179 | 1.63 | 1.581 | 0.672 | -0.662
2001 | тк 20-2-6-3-11-1 |  |  |  | 21.5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3237 | -10.2886 | 0.325 | 0.322 | 11.474 | 11.396 | 0.596 | -0.593
2001 | тк 18-1-4 | тк 18-1-5 | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3432 | -8.3053 | 0.059 | 0.058 | 2.25 | 2.23 | 0.308 | -0.307
2001 | тк 18-1-5 |  | нет данных |  | 80 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3427 | -8.3058 | 1.462 | 1.449 | 16.67 | 16.523 | 0.647 | -0.644
2001 | тк 18-1-4 |  | нет данных |  | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7933 | -5.7704 | 0.076 | 0.075 | 3.379 | 3.352 | 0.326 | -0.325
2001 | тк 18-1-3 |  | нет данных |  | 58.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2439 | -6.2161 | 0.583 | 0.578 | 9.338 | 9.255 | 0.484 | -0.482
2001 | тк 18-1-3 |  | нет данных |  | 7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4981 | -4.4791 | 0.049 | 0.048 | 4.846 | 4.805 | 0.349 | -0.347
2001 | тк 20-2-6-3-12 | тк 20-2-6-3-12 Маргелова, 19 | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2582 | -7.2301 | 0.013 | 0.013 | 5.304 | 5.263 | 0.408 | -0.407
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6811 | -4.681 | 0.015 | 0.015 | 2.206 | 2.206 | 0.263 | -0.263
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5697 | -2.5696 | 0.005 | 0.005 | 0.665 | 0.665 | 0.145 | -0.145
1 |  | ИТП | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6154 | -1.6154 | 0.001 | 0.001 | 0.263 | 0.263 | 0.091 | -0.091
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3118 | -3.3118 | 0.008 | 0.008 | 1.104 | 1.104 | 0.186 | -0.186
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.219 | -2.2189 | 0.003 | 0.003 | 0.496 | 0.496 | 0.125 | -0.125
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1206 | -6.1205 | 0.01 | 0.01 | 1.211 | 1.211 | 0.226 | -0.226
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2031 | -2.203 | 0.003 | 0.003 | 0.489 | 0.489 | 0.124 | -0.124
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2391 | -6.2389 | 0.01 | 0.01 | 1.258 | 1.258 | 0.23 | -0.23
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0861 | -4.086 | 0.011 | 0.011 | 1.681 | 1.681 | 0.23 | -0.23
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0145 | -3.0143 | 0.002 | 0.002 | 0.294 | 0.294 | 0.111 | -0.111
1 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3676 | -3.3675 | 0.003 | 0.003 | 0.367 | 0.367 | 0.124 | -0.124
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9359 | -1.9242 | 0.036 | 0.035 | 5.154 | 5.092 | 0.286 | -0.284
2001 |  | детский центр "Ритм" | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6492 | -0.6451 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.572 | 0.096 | -0.095
20 |  |  | нет данных |  | 42 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 343.2725 | -343.1137 | 0.195 | 0.195 | 2.092 | 2.09 | 0.761 | -0.761
1 | тк 20-1-7-2а | тк 20-1-7-3 | нет данных |  | 56 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5685 | -5.5418 | 0.06 | 0.06 | 1.002 | 0.993 | 0.206 | -0.205
1 |  | псковская гтс (атс) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6581 | -2.6545 | 0.067 | 0.067 | 9.716 | 9.69 | 0.393 | -0.392
1 |  | дизельная гтс | нет данных |  | 29 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5802 | -0.5766 | 0.161 | 0.159 | 5.305 | 5.239 | 0.209 | -0.208
2001 |  |  | нет данных |  | 17.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9706 | -0.9644 | 0.025 | 0.024 | 1.295 | 1.279 | 0.143 | -0.142
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4706 | -7.4231 | 0.177 | 0.175 | 5.619 | 5.547 | 0.42 | -0.418
2001 |  | школа № 25 узел 4 | нет данных |  | 3.5 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4852 | -0.4822 | 0.006 | 0.006 | 1.255 | 1.24 | 0.118 | -0.117
2001 |  | школа № 25 узел 3 | нет данных |  | 3 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4852 | -0.4822 | 0.005 | 0.005 | 1.255 | 1.24 | 0.118 | -0.117
2001 |  | школа № 25 узел 2 | нет данных |  | 30 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9707 | -0.9645 | 0.157 | 0.155 | 5.024 | 4.96 | 0.236 | -0.234
2001 |  | школа № 25 узел 1 | нет данных |  | 18 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4996 | -6.4589 | 0.083 | 0.082 | 4.253 | 4.2 | 0.366 | -0.363
2001 | тк 20-1-12-4-1-1 | тк 20-1-12-4-3 | 2003 | нет | 50 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.9087 | -26.7241 | 0.392 | 0.387 | 7.055 | 6.958 | 0.636 | -0.631
2001 | тк 20-1-12-4-1-1 |  | 2004 | нет | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2118 | -1.2041 | 0.044 | 0.044 | 2.02 | 1.994 | 0.179 | -0.178
2001 |  | лифтсервис | нет данных |  | 10 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9697 | -0.9637 | 0.163 | 0.161 | 14.819 | 14.635 | 0.35 | -0.347
2001 |  | служба ЦТП | нет данных |  | 3 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.242 | -0.2405 | 0.003 | 0.003 | 0.923 | 0.912 | 0.087 | -0.087
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2117 | -1.2042 | 0.366 | 0.361 | 23.139 | 22.851 | 0.437 | -0.434
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.0531 | -30.8365 | 0.033 | 0.032 | 0.701 | 0.692 | 0.278 | -0.276
2001 | ЦТП 1-9 | ЦТП 1-9 | нет данных |  | 4 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.2828 | -42.9869 | 0.009 | 0.009 | 1.363 | 1.344 | 0.388 | -0.385
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2292 | -12.1509 | 0.001 | 0.001 | 0.098 | 0.097 | 0.105 | -0.105
20 |  | тк 20-2 | нет данных |  | 23 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 695.5542 | -695.7149 | 0.131 | 0.131 | 2.607 | 2.608 | 0.983 | -0.984
20 | Котельная №20 |  | нет данных |  | 3 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1038.8277 | -1038.8277 | 0.057 | 2.65 | 19.158 | 19.158 | 2.304 | -2.304
1 |  |  | нет данных |  | 92 | 0.702 | 0.702 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2326.5332 | -2304.7637 | 1.02 | 1.001 | 5.445 | 5.343 | 1.743 | -1.727
1 | Районная котельная |  | нет данных |  | 1 | 0.702 | 0.702 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2340.0169 | -2318.1564 | 0.156 | 0.153 | 5.508 | 5.406 | 1.753 | -1.737
2001 | тк 20-1-17 | тк 20-1-17-1 | 2003 | нет | 17 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 154.3906 | -153.8774 | 0.039 | 0.039 | 1.788 | 1.776 | 0.589 | -0.587
2001 | тк 1-19 | тк 1-20 | нет данных |  | 34 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7133 | -15.623 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.06 | -0.06
1 | тк 1-4-2-6 | 1 | 2004 | нет | 56.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3427 | -3.3228 | 0.164 | 0.162 | 2.676 | 2.644 | 0.259 | -0.258
1 |  | магазин | нет данных | нет | 54.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7132 | -0.7079 | 0.007 | 0.007 | 0.122 | 0.12 | 0.055 | -0.055
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3207 | -1.3127 | 0.017 | 0.016 | 2.399 | 2.37 | 0.195 | -0.194
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7001 | -0.6958 | 0.005 | 0.005 | 0.674 | 0.666 | 0.103 | -0.103
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5365 | -5.5006 | 0.08 | 0.079 | 3.086 | 3.046 | 0.312 | -0.31
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1762 | -9.1157 | 0.623 | 0.615 | 20.168 | 19.902 | 0.712 | -0.707
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6501 | -0.6461 | 0.004 | 0.004 | 0.581 | 0.574 | 0.096 | -0.095
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5439 | -1.5343 | 0.037 | 0.036 | 3.278 | 3.237 | 0.228 | -0.227
2001 |  | 2 | нет данных |  | 27 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5439 | -1.5344 | 0.367 | 0.363 | 12.709 | 12.553 | 0.375 | -0.372
2001 | тк 20-2-14-2 |  | нет данных |  | 71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4982 | -9.4291 | 0.028 | 0.027 | 0.331 | 0.326 | 0.156 | -0.155
2001 |  | 1 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3731 | -2.3588 | 0.098 | 0.097 | 7.745 | 7.651 | 0.35 | -0.348
2001 |  | 2 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.373 | -2.3588 | 0.046 | 0.045 | 7.744 | 7.651 | 0.35 | -0.348
2001 |  |  | нет данных |  | 98.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.749 | -4.7146 | 0.025 | 0.025 | 0.22 | 0.217 | 0.112 | -0.111
2001 |  | 3 | нет данных |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3731 | -2.3588 | 0.114 | 0.113 | 7.745 | 7.651 | 0.35 | -0.348
2001 |  | 4 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.373 | -2.3587 | 0.038 | 0.038 | 7.744 | 7.651 | 0.35 | -0.348
2001 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1954 | -3.1751 | 0.036 | 0.036 | 1.028 | 1.015 | 0.18 | -0.179
2001 |  |  | нет данных |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0982 | -5.0655 | 0.072 | 0.071 | 2.617 | 2.583 | 0.287 | -0.285
2001 | тк 3-2 | тк 3-2-0 | 1994 | нет | 89 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 751.21 | -746.3306 | 0.892 | 0.88 | 10.018 | 9.888 | 1.666 | -1.655
0 |  | тк 20-11-1 | нет данных |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 16 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 9 | нет данных |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 8 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 4 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-11-1 |  | нет данных |  | 10.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП 2-16 | нет данных |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ЦТП 2-16 | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Рижский пр., 68 3 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Рижский пр., 68 2 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Рижский пр., 68 1 | нет данных |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0806 | -2.0674 | 0.131 | 0.129 | 5.953 | 5.878 | 0.307 | -0.305
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.3187 | -22.1703 | 0.145 | 0.143 | 4.853 | 4.789 | 0.527 | -0.524
2001 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6917 | -19.5606 | 0.105 | 0.104 | 3.778 | 3.728 | 0.465 | -0.462
2001 |  | офис | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2825 | -0.2809 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.108 | 0.042 | -0.041
2001 |  | 2 | нет данных |  | 2 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3439 | -2.3294 | 0.087 | 0.086 | 25.508 | 25.193 | 0.541 | -0.537
2001 |  | офис (Псков-лада-центр) | нет данных |  | 49.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3727 | -1.3633 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.187 | 0.077 | -0.077
2001 |  | сантар (производ. корп.) | нет данных |  | 24 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0214 | -2.0094 | 0.026 | 0.026 | 0.979 | 0.967 | 0.157 | -0.156
1 | тк 20-1-7-2 | гаражи налог. службы | нет данных |  | 53 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0589 | -1.0528 | 0.015 | 0.015 | 0.269 | 0.265 | 0.082 | -0.082
2001 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.746 | -3.7235 | 0.027 | 0.027 | 3.361 | 3.321 | 0.29 | -0.289
2001 |  | ооо "ритм-2000" | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0625 | -1.0561 | 0.011 | 0.011 | 1.553 | 1.534 | 0.157 | -0.156
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6834 | -3.6834 | 0.026 | 0.026 | 3.25 | 3.25 | 0.286 | -0.286
2001 |  | магазин Эльдорадо | нет данных |  | 60 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8818 | -0.8759 | 0.067 | 0.067 | 1.069 | 1.055 | 0.13 | -0.129
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6546 | -0.6452 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.015
1 |  | электроцех, абк пр. базы | нет данных |  | 87 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3087 | -2.2927 | 0.05 | 0.05 | 0.537 | 0.529 | 0.13 | -0.129
1 |  | ремцех | нет данных |  | 3.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0833 | -3.0648 | 0.015 | 0.015 | 2.277 | 2.25 | 0.239 | -0.238
1 |  | теплица, охранный пункт | нет данных |  | 66 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1286 | -0.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | -0.003
1 |  | абк котельной №1 | нет данных |  | 18 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5251 | -0.5218 | 0.008 | 0.008 | 0.379 | 0.374 | 0.078 | -0.077
2001 | тк 20-2-6-3-9-0 | тк 20-2-6-3-9-1 | 2004 | есть | 33 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.8075 | -46.6356 | 0.279 | 0.277 | 8.032 | 7.973 | 0.768 | -0.765
2001018 |  | ту 18-8 | 2005 | есть | 50 | 0.357 | 0.357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 155.2569 | -154.2153 | 0.068 | 0.067 | 0.869 | 0.857 | 0.45 | -0.447
2001018 | для Космическая, 13,11,16,14 | тк 18-10-3 | 2003 | нет | 27 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7483 | -0.7429 | 0.022 | 0.021 | 0.77 | 0.759 | 0.111 | -0.11
2001018 |  |  | нет данных |  | 58 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6546 | -3.6308 | 0.21 | 0.208 | 3.199 | 3.157 | 0.283 | -0.282
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7474 | -1.7369 | 0.025 | 0.025 | 4.199 | 4.149 | 0.258 | -0.256
2001018 |  | ЦТП 2-17 | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.2491 | -46.2489 | 0.25 | 0.25 | 20.841 | 20.84 | 1.093 | -1.093
2001018 | тк 18-19 | Храм А. Невского | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3202 | -1.3117 | 0.005 | 0.005 | 0.386 | 0.381 | 0.099 | -0.099
2001018 | Мирная,1,храм А.Невского,кнс | тк 18-19 | нет данных |  | 55 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3209 | -1.3111 | 0.01 | 0.01 | 0.176 | 0.173 | 0.074 | -0.074
2001018 | ту 18-8 | ткн 18-7 1/445 | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9779 | -1.959 | 0.001 | 0.001 | 0.394 | 0.386 | 0.111 | -0.11
2001018 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.866 | -1.8495 | 0.006 | 0.006 | 0.351 | 0.344 | 0.105 | -0.104
2001018 |  |  | нет данных |  | 42 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1255 | -1.1141 | 0.006 | 0.006 | 0.128 | 0.125 | 0.063 | -0.063
2001018 |  | гараж 1/445, гараж | нет данных |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7404 | -0.7356 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.054 | 0.042 | -0.041
2001018 |  | здание КТП 1/467 | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1115 | -0.1098 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | -0.006
2001018 | ту 18-8 |  | 2005 | есть | 150 | 0.357 | 0.357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 153.267 | -152.2682 | 0.151 | 0.149 | 0.847 | 0.836 | 0.444 | -0.441
2001018 |  | КТП 1/466, КТП | нет данных |  | 3 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1111 | -0.1104 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.027 | -0.027
2001018 | ту 18-9 | ту 18-10 | нет данных |  | 40 | 0.357 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 146.2809 | -145.4683 | 0.048 | 0.231 | 0.771 | 4.2 | 0.424 | -0.801
2001018 | ту 18-9 | ту 18-9 Зобова, 21-1 | 2005 | нет | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0541 | -5.0223 | 0.014 | 0.013 | 6.118 | 6.041 | 0.392 | -0.389
2001018 | тк 18-9-1 | 1 | 2005 | нет | 53.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3731 | -2.358 | 0.076 | 0.075 | 1.349 | 1.332 | 0.184 | -0.183
2001018 | тк 18-9-1 | 1 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6808 | -2.6646 | 0.126 | 0.124 | 9.883 | 9.764 | 0.396 | -0.393
2001018 | ту 18-10 |  | 2004 | нет | 1 | 0.357 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 117.1234 | -116.5427 | 0.006 | 0.116 | 0.495 | 9.878 | 0.339 | -1.044
2001018 | тк 18-10-1 | тк 18-10-1 Зобова, 15 | нет данных |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8751 | -4.8457 | 0.006 | 0.006 | 2.393 | 2.364 | 0.274 | -0.273
2001018 | ту 18-10 | тк 18-10-1 | нет данных |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.1479 | -28.9306 | 0.016 | 0.016 | 0.618 | 0.609 | 0.261 | -0.259
2001018 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5298 | -18.4393 | 0.589 | 0.584 | 11.1 | 10.992 | 0.684 | -0.681
2001 | тк 20-2-6-3-12 |  | 2004 | есть | 270 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95.3555 | -92.0146 | 0.056 | 0.052 | 0.161 | 0.15 | 0.211 | -0.204
2001018 |  | ЦТП 2-17 | нет данных |  | 1.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.4267 | -69.9018 | 0.015 | 0.015 | 3.607 | 3.554 | 0.631 | -0.626
2001 | тк 20-2-6-3-5-1 |  |  |  | 27 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3561 | -11.3108 | 0.147 | 0.146 | 4.169 | 4.136 | 0.419 | -0.418
2001 | тк 20-2-6-3-5-1 | тк 20-2-6-3-5-2 | 2006 | есть | 103.26 | 0.101 | 0.101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.7787 | -24.7728 | 1.982 | 1.981 | 18.814 | 18.805 | 0.897 | -0.897
2001 | тк 20-2-6-3-5-2 |  | 2006 | нет | 17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7144 | -11.7138 | 0.309 | 0.309 | 13.815 | 13.814 | 0.659 | -0.659
2001 | тк 20-2-6-3-9-3 |  | 2004 | нет | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6432 | -5.624 | 0.051 | 0.05 | 3.206 | 3.184 | 0.318 | -0.316
2001 | тк 20-2-6-3-9-4 |  |  |  | 26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7192 | -9.6851 | 0.284 | 0.282 | 9.51 | 9.443 | 0.547 | -0.545
2001 |  | 1 | 2002 | есть | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9685 | -3.9452 | 0.067 | 0.066 | 3.772 | 3.728 | 0.308 | -0.306
2001 |  | ИТП | 2002 | есть | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9302 | -2.9301 | 0.015 | 0.015 | 2.056 | 2.056 | 0.227 | -0.227
2001 |  | 1 | 2004 | есть | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4349 | -1.4265 | 0.017 | 0.017 | 2.831 | 2.798 | 0.212 | -0.211
2001 |  | ИТП | 2004 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7509 | -0.7508 | 0.004 | 0.004 | 0.775 | 0.775 | 0.111 | -0.111
2001 |  |  |  |  | 1.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9213 | -6.9058 | 0.015 | 0.015 | 4.823 | 4.801 | 0.389 | -0.389
2001 |  | 1 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3549 | -3.3352 | 0.016 | 0.016 | 2.696 | 2.664 | 0.26 | -0.259
2001 |  | 2 |  |  | 22 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5784 | -2.563 | 0.042 | 0.041 | 1.592 | 1.573 | 0.2 | -0.199
2001 |  | ИТП |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3429 | -4.3428 | 0.027 | 0.027 | 4.517 | 4.517 | 0.337 | -0.337
2001 |  | 2 |  |  | 61.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7075 | -2.6914 | 0.64 | 0.632 | 10.081 | 9.961 | 0.4 | -0.397
2001 |  | 1 |  |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4754 | -3.455 | 0.013 | 0.013 | 2.893 | 2.859 | 0.269 | -0.268
2001 |  | 2 |  |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0453 | -4.0214 | 0.154 | 0.152 | 3.919 | 3.873 | 0.314 | -0.312
2001 |  | 1 | нет данных |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3867 | -3.367 | 0.014 | 0.014 | 2.747 | 2.715 | 0.263 | -0.261
2001 |  |  | 2006 | нет | 28.3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4323 | -7.3881 | 0.181 | 0.179 | 5.561 | 5.495 | 0.418 | -0.416
2001 |  | ИТП |  |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9233 | -3.9233 | 0.017 | 0.017 | 3.687 | 3.687 | 0.304 | -0.304
2001 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0663 | -12.0243 | 0.071 | 0.071 | 4.707 | 4.674 | 0.445 | -0.444
2001 |  | 1 |  |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0166 | -6.9751 | 0.039 | 0.038 | 4.956 | 4.898 | 0.395 | -0.392
2001 |  | ИТП |  |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0495 | -5.0494 | 0.02 | 0.02 | 2.567 | 2.567 | 0.284 | -0.284
2001 |  | 1 | 2004 | есть | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1586 | -2.1458 | 0.038 | 0.038 | 6.408 | 6.332 | 0.319 | -0.317
2001 |  | ИТП | 2004 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4445 | -1.4445 | 0.014 | 0.014 | 2.87 | 2.87 | 0.213 | -0.213
2001 |  | 1 | 2003 | есть | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.403 | -4.3772 | 0.033 | 0.032 | 4.643 | 4.589 | 0.341 | -0.339
2001 |  | 1 |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3999 | -4.374 | 0.033 | 0.032 | 4.637 | 4.582 | 0.341 | -0.339
2001 |  | ИТП |  | есть | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0104 | -2.0103 | 0.009 | 0.009 | 0.968 | 0.968 | 0.156 | -0.156
2001 |  | ИТП |  |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9954 | -1.9953 | 0.009 | 0.009 | 0.954 | 0.954 | 0.155 | -0.155
2001 |  | 1 |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6589 | -5.6255 | 0.217 | 0.215 | 44.037 | 43.52 | 0.836 | -0.831
2001 |  | ИТП |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.06 | -4.0599 | 0.028 | 0.028 | 3.948 | 3.948 | 0.315 | -0.315
2001 |  | 1 |  |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9574 | -1.9458 | 0.014 | 0.014 | 0.918 | 0.907 | 0.152 | -0.151
2001 |  | ИТП |  |  | 4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1919 | -3.1919 | 0.017 | 0.017 | 2.44 | 2.44 | 0.248 | -0.248
2001 |  | 2 |  |  | 32 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9672 | -2.9495 | 0.077 | 0.076 | 2.109 | 2.084 | 0.23 | -0.229
2001 | тк 20-2-6-3-11-1 |  |  |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3317 | -9.3005 | 0.043 | 0.043 | 2.815 | 2.796 | 0.345 | -0.343
2001 |  | ИТП |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1315 | -4.1315 | 0.021 | 0.021 | 4.088 | 4.088 | 0.32 | -0.32
2001 |  | 1 |  |  | 2 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2001 | -5.1692 | 0.133 | 0.132 | 33.388 | 32.993 | 0.738 | -0.734
2001 |  | ИТП |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4935 | -4.4934 | 0.024 | 0.024 | 4.836 | 4.836 | 0.348 | -0.348
2001 |  | 1 |  |  | 2 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.83 | -5.7954 | 0.168 | 0.166 | 41.967 | 41.472 | 0.828 | -0.823
2001 |  | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6889 | -4.6611 | 0.089 | 0.088 | 30.234 | 29.877 | 0.692 | -0.688
2001 |  | ИТП |  |  | 1 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5692 | -2.5692 | 0.006 | 0.006 | 1.581 | 1.581 | 0.199 | -0.199
2001 |  |  | нет данных |  | 39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8379 | -5.8012 | 0.053 | 0.053 | 1.102 | 1.088 | 0.216 | -0.214
2001 |  | тк 1-20-2 | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2924 | -6.2523 | 0.072 | 0.071 | 3.986 | 3.935 | 0.354 | -0.352
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7816 | -4.7529 | 0.187 | 0.184 | 31.442 | 31.066 | 0.706 | -0.702
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5555 | -0.552 | 0.103 | 0.101 | 18.928 | 18.691 | 0.328 | -0.326
2001 |  | парис | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -0.497 | 0.002 | 0.002 | 0.344 | 0.34 | 0.074 | -0.073
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2171 | -3.1982 | 0.007 | 0.007 | 1.042 | 1.03 | 0.181 | -0.18
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.426 | -2.4259 | 0.009 | 0.009 | 1.41 | 1.41 | 0.188 | -0.188
2001 | тк 20-2-6-3-9-3-1 | тк 20-2-6-3-9-4 | 2004 | нет | 43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0017 | -21.9217 | 0.786 | 0.78 | 15.649 | 15.536 | 0.812 | -0.809
2001 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.217 | -3.1983 | 0.07 | 0.069 | 14.232 | 14.067 | 0.475 | -0.472
2001 |  | Маргелова, 11 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4588 | -4.4321 | 0.049 | 0.048 | 27.341 | 27.013 | 0.658 | -0.654
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7846 | -1.7845 | 0.003 | 0.003 | 0.763 | 0.763 | 0.138 | -0.138
2001 |  | Маргелова, 17 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.147 | -3.1281 | 0.024 | 0.024 | 13.62 | 13.457 | 0.465 | -0.462
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.351 | -1.351 | 0.002 | 0.002 | 0.437 | 0.437 | 0.105 | -0.105
2001 |  | Маргелова, 15 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7404 | -3.718 | 0.034 | 0.034 | 19.24 | 19.01 | 0.552 | -0.549
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0526 | -2.0526 | 0.005 | 0.005 | 1.009 | 1.009 | 0.159 | -0.159
2001 |  | Маргелова, 9 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9078 | -5.8723 | 0.141 | 0.139 | 47.997 | 47.422 | 0.872 | -0.867
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4342 | -2.4342 | 0.006 | 0.006 | 1.419 | 1.419 | 0.189 | -0.189
2001 | тк 18-1-2 |  | нет данных |  | 39 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7441 | -10.6932 | 0.021 | 0.021 | 0.423 | 0.419 | 0.176 | -0.175
2001 | тк 18-1-2 | тк 18-1-4 | нет данных |  | 64 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1377 | -14.0745 | 0.42 | 0.416 | 6.462 | 6.404 | 0.522 | -0.52
2001 |  | тк 18-1-3 | нет данных |  | 27.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7424 | -10.6948 | 0.34 | 0.337 | 11.618 | 11.515 | 0.604 | -0.602
2001 | ЦТП 1-1 |  | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.8511 | -97.1564 | 0.091 | 0.09 | 6.964 | 6.865 | 0.877 | -0.87
2001 | ЦТП 1-2 |  | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.8942 | -63.4551 | 0.027 | 0.027 | 2.969 | 2.928 | 0.572 | -0.568
1 | ЦТП 1-3 |  | нет данных |  | 9 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.2206 | -60.8057 | 0.047 | 0.046 | 2.726 | 2.689 | 0.548 | -0.545
1 | ЦТП 1-4 | тк 20-1-9-1 | нет данных |  | 17 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 92.6427 | -92.1022 | 0.19 | 0.188 | 6.242 | 6.17 | 0.83 | -0.825
1 | тк 20-1-7 Коммунальная, 62 | тк 20-1-7-1 | нет данных |  | 17 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8134 | -16.745 | 0.021 | 0.021 | 1.036 | 1.028 | 0.276 | -0.275
1 | ЦТП 1-13 |  | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.2503 | -72.7782 | 0.126 | 0.124 | 19.671 | 19.418 | 1.202 | -1.194
0 | Юбилейная, 87 |  | 1997 | нет | 7 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | ЦТП 1-9 |  | нет данных |  | 2.5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.2825 | -42.9872 | 0.004 | 0.004 | 1.228 | 1.211 | 0.373 | -0.37
2001 | ЦТП 1-14 |  | нет данных |  | 75 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0424 | -7.9905 | 0.172 | 0.17 | 2.091 | 2.064 | 0.297 | -0.295
20 | ЦТП 1-11 |  | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.1879 | -47.8587 | 0.024 | 0.023 | 8.513 | 8.397 | 0.791 | -0.785
2001 | ЦТП 1-12 |  | нет данных |  | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8298 | -15.7233 | 0.007 | 0.007 | 0.919 | 0.906 | 0.26 | -0.258
2001 | ЦТП 1-10 |  | нет данных |  | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.1455 | -43.8409 | 0.031 | 0.03 | 7.145 | 7.046 | 0.724 | -0.719
2001 | ЦТП 1-5 |  | нет данных |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.0081 | -27.8191 | 0.029 | 0.029 | 7.643 | 7.54 | 0.662 | -0.657
2001 | ЦТП 1-6 | тк 3-6-1 | 2003 | есть | 7.3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.4541 | -58.0658 | 0.025 | 0.025 | 2.485 | 2.452 | 0.524 | -0.52
2001 | ЦТП 1-7 |  | 2000 | нет | 43 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.3249 | -58.9353 | 0.671 | 0.662 | 12.903 | 12.734 | 0.973 | -0.967
2001 | ЦТП 1-19 |  | нет данных |  | 3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.5933 | -65.5933 | 0.243 | 0.243 | 41.92 | 41.92 | 1.55 | -1.55
0 | ЦТП 2-16 |  | 1998 | нет | 42.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Коммунальная, 44а |  | нет данных |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.9425 | -20.8035 | 0.073 | 0.072 | 4.273 | 4.217 | 0.495 | -0.492
2001 | ЦТП 1-8 |  | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.1497 | -31.8774 | 0.005 | 0.005 | 0.752 | 0.739 | 0.288 | -0.286
18 |  | тк 18-1 | 2004 | есть | 33 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 296.7021 | -296.7176 | 0.119 | 0.119 | 1.465 | 1.465 | 0.642 | -0.642
2001 | тк 20-2-14 Рижский пр., 51 |  | нет данных |  | 30.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9037 | -13.8085 | 0.031 | 0.03 | 0.709 | 0.699 | 0.228 | -0.227
2001018 | ЦТП 2-17 |  | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.4266 | -69.9019 | 0.037 | 0.037 | 3.607 | 3.554 | 0.631 | -0.626
17 | тк 3-6 |  | 2012 | есть | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0001 | -4.9977 | 0.01 | 0.01 | 0.244 | 0.243 | 0.118 | -0.118
17 | тк 3-6 |  | 2012 | нет | 79.11 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1025 | -10.0351 | 0.285 | 0.281 | 3.299 | 3.256 | 0.373 | -0.37
17 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8054 | -6.7608 | 0.023 | 0.022 | 1.497 | 1.478 | 0.251 | -0.25
17 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2957 | -3.2758 | 0.01 | 0.01 | 1.093 | 1.08 | 0.185 | -0.184
3 | тк 3-7 |  | 2015 | есть | 58.39 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1403 | -8.0598 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.043 | 0.07 | -0.069
3 |  | лицей №4 | нет данных |  | 15.46 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.217 | -5.1906 | 0.046 | 0.045 | 2.564 | 2.539 | 0.286 | -0.285
3 |  | тк 3-7-1 | 2015 | есть | 100.04 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9186 | -2.8739 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.025 | -0.025
3 | тк 3-7-1 | тк 3-7-2 | 2015 | есть | 62.8 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9105 | -2.882 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.025 | -0.025
3 | тк 3-7-2 | ж/д | 2005 | нет | 36.17 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9054 | -2.887 | 0.032 | 0.032 | 0.795 | 0.785 | 0.16 | -0.159
3 | тк 3-8 | тк 3-8-1 | нет данных |  | 36.55 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0693 | -2.0555 | 0.016 | 0.016 | 0.403 | 0.398 | 0.114 | -0.113
0 | тк 3-8-1 | дизельная ст. роддома | нет данных |  | 11.25 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | тк 3-8-1 | прачечная бпк | нет данных |  | 17.54 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0688 | -2.0559 | 0.009 | 0.009 | 0.403 | 0.398 | 0.114 | -0.113
3 | тк 3-8 | тк 3-9 | 1997 | нет | 22.98 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 79.214 | -78.9116 | 0.192 | 0.191 | 4.112 | 4.081 | 0.683 | -0.68
3 | тк 3-9 | пищеблок горбол. | нет данных |  | 52.44 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3438 | -1.3438 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.074 | -0.074
3 | тк 3-9 | тк 3-14 | нет данных |  | 38.99 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.3732 | -22.2995 | 0.088 | 0.087 | 1.835 | 1.823 | 0.367 | -0.366
3 | тк 3-14 | тк 3-15 | 2001 | нет | 63.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.6568 | -21.5915 | 0.121 | 0.12 | 1.719 | 1.709 | 0.355 | -0.354
3 | тк 3-15 | станция лечебного газоснабжени | нет данных |  | 25.09 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1235 | -0.1227 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | 0.237 | 0.045 | -0.044
3 | тк 3-15 | тк 3-16 | 2002 | нет | 76.44 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.5306 | -21.4715 | 0.145 | 0.144 | 1.699 | 1.69 | 0.353 | -0.352
3 | тк 3-16 | тк 3-16-1 | нет данных |  | 23.7 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2063 | -0.2043 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | -0.011
3 | тк 3-16-1 | насосная роддома | нет данных |  | 51.17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.206 | -0.2046 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.058 | 0.03 | -0.03
3 | тк 3-16 |  | нет данных |  | 34.71 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.321 | -21.2705 | 0.073 | 0.072 | 1.667 | 1.659 | 0.35 | -0.349
3 |  | Роддом, блок В | нет данных |  | 4.95 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8082 | -3.785 | 0.014 | 0.014 | 1.46 | 1.442 | 0.214 | -0.213
3 | тк 3-14 | пункт управления | 2013 | есть | 90 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7147 | -0.7096 | 0.066 | 0.065 | 0.703 | 0.692 | 0.106 | -0.105
3 | тк 3-9 |  | нет данных |  | 114.17 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.4981 | -55.2871 | 0.264 | 0.262 | 2.019 | 2.003 | 0.478 | -0.476
3 | ЦТП 1-16 |  | нет данных |  | 20.94 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.9118 | -18.7877 | 0.046 | 0.046 | 1.311 | 1.294 | 0.31 | -0.308
3 |  | "А" | нет данных |  | 61.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0223 | -2.9986 | 0.019 | 0.019 | 0.295 | 0.291 | 0.112 | -0.111
3 | "А" | морг | нет данных |  | 19.61 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3298 | -0.3276 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | 0.148 | 0.049 | -0.048
3 | "А" |  | 2003 | нет | 75.87 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6914 | -2.6721 | 0.055 | 0.054 | 0.682 | 0.673 | 0.148 | -0.147
3 |  | ангар горбольницы | нет данных |  | 8.21 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6702 | -0.666 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.037 | -0.037
3 |  | "В" | 2005 | нет | 19.92 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0202 | -2.0071 | 0.009 | 0.009 | 0.385 | 0.38 | 0.111 | -0.11
3 | "В" | СМЭ гор.бол. | 2005 | нет | 9.79 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5166 | -0.5135 | 0.004 | 0.004 | 0.367 | 0.363 | 0.076 | -0.076
3 | "В" | ТУБОТДЕЛЕНИЕ | нет данных |  | 23.68 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5033 | -1.4939 | 0.015 | 0.015 | 0.541 | 0.535 | 0.117 | -0.116
3 |  |  | нет данных |  | 14.58 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8886 | -15.79 | 0.018 | 0.018 | 0.926 | 0.914 | 0.261 | -0.259
3 |  | котельная гор.больницы | нет данных |  | 3.04 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5511 | -0.5477 | 0.002 | 0.002 | 0.418 | 0.413 | 0.081 | -0.081
3 |  | тк 3-10 | 2001 | нет | 48.16 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3746 | -14.2936 | 0.114 | 0.113 | 2.013 | 1.991 | 0.34 | -0.338
3 | тк 3-10 | тк 3-10-1 | 2001 | нет | 87.34 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6518 | -1.64 | 0.058 | 0.057 | 0.653 | 0.644 | 0.128 | -0.127
3 | тк 3-10-1 | гор. поликлиника №2 | 1997 | нет | 17.81 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.651 | -1.6408 | 0.013 | 0.013 | 0.653 | 0.645 | 0.128 | -0.127
3 |  |  | нет данных |  | 11.78 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9624 | -0.9493 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | -0.022
3 |  | АХК горбольницы | нет данных |  | 42.97 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8772 | -0.8656 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.071 | 0.048 | -0.048
3 |  | склад | нет данных |  | 23.25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0848 | -0.084 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | -0.012
3 | тк 3-7 |  | 2011 | есть | 66 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3601 | -10.2742 | 0.033 | 0.032 | 0.393 | 0.387 | 0.17 | -0.169
3 |  | ж/д | нет данных |  | 5.18 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.905 | -2.8874 | 0.007 | 0.007 | 0.795 | 0.786 | 0.16 | -0.159
3 |  | ж/д 2 т/у | нет данных |  | 4.92 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9861 | -1.9741 | 0.035 | 0.035 | 5.425 | 5.359 | 0.293 | -0.292
3 |  |  | нет данных |  | 47.99 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4625 | -5.4191 | 0.006 | 0.006 | 0.109 | 0.108 | 0.09 | -0.089
3 |  | ж/д 1 т/у | нет данных |  | 4.98 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9861 | -1.9741 | 0.035 | 0.035 | 5.425 | 5.36 | 0.293 | -0.292
3 |  | дет. поликлиника | нет данных |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1207 | -2.1101 | 0.059 | 0.058 | 6.185 | 6.123 | 0.313 | -0.312
3 |  |  | нет данных |  | 49.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8955 | -32.812 | 0.232 | 0.231 | 3.967 | 3.947 | 0.54 | -0.538
3 |  | дет бол. 1 т/у, блок№1 | нет данных |  | 5.14 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.1077 | -14.0932 | 1.831 | 1.827 | 273.701 | 273.141 | 2.083 | -2.081
3 |  |  | нет данных |  | 98.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.7857 | -18.7209 | 0.362 | 0.36 | 3.438 | 3.415 | 0.444 | -0.442
3 |  | дет бол. 2 т/у, блок№2 | нет данных |  | 4.96 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.08 | -4.0596 | 0.149 | 0.148 | 22.892 | 22.664 | 0.603 | -0.599
3 | тк 3-9-1 |  | нет данных |  | 13.5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0226 | -8.9744 | 0.128 | 0.126 | 7.67 | 7.589 | 0.495 | -0.493
3 |  |  | нет данных |  | 23.58 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0224 | -8.9746 | 0.199 | 0.197 | 7.67 | 7.589 | 0.495 | -0.493
3 |  | терапевтический корпус 2 т/у | нет данных |  | 5.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9336 | -0.9279 | 0.008 | 0.008 | 1.199 | 1.184 | 0.138 | -0.137
3 |  | травмпункт | нет данных |  | 43.9 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0886 | -8.047 | 0.29 | 0.287 | 6.164 | 6.101 | 0.444 | -0.442
3 |  |  | нет данных |  | 8.73 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.37 | -3.37 | 0.013 | 0.013 | 1.07 | 1.07 | 0.185 | -0.185
3 |  | терапевтический корпус 1 т/у | нет данных |  | 5.33 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.37 | -3.37 | 0.107 | 0.107 | 15.618 | 15.618 | 0.498 | -0.498
3 |  | тк 3-7-3 | нет данных |  | 48.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4523 | -7.3896 | 0.011 | 0.011 | 0.204 | 0.2 | 0.122 | -0.121
3 | тк 3-7-3 |  | нет данных |  | 38.08 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4502 | -7.3917 | 0.009 | 0.009 | 0.203 | 0.2 | 0.122 | -0.121
0 |  | консульт.-диагностич. отд. | нет данных |  | 2.41 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | тк 3-1-2 | тк 3-7 | нет данных |  | 145.25 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134.8525 | -134.1705 | 0.653 | 0.647 | 3.61 | 3.573 | 0.742 | -0.738
3 | тк 3-7 | тк 3-7-4 | 2008 | есть | 45.65 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.3338 | -115.8548 | 0.209 | 0.207 | 2.686 | 2.664 | 0.64 | -0.638
3 | тк 3-7-4 | тк 3-7-4-1 | нет данных | есть | 120.95 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.328 | -115.8606 | 0.375 | 0.372 | 2.686 | 2.664 | 0.64 | -0.638
3 | тк 3-7-4-1 | тк 3-7-5 | нет данных |  | 17.38 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.0178 | -34.9205 | 0.118 | 0.118 | 4.496 | 4.471 | 0.575 | -0.573
3 | тк 3-7-5 |  | 1998 | нет | 19.54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.017 | -34.9213 | 0.136 | 0.135 | 4.495 | 4.471 | 0.575 | -0.573
3 | тк 3-7-4-1 | тк 3-8-2 | 1997 | нет | 21.16 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81.295 | -80.9553 | 0.042 | 0.042 | 1.312 | 1.301 | 0.447 | -0.446
3 | тк 3-8-2 | тк 3-8 | 1997 | нет | 72.03 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81.2923 | -80.958 | 0.164 | 0.163 | 1.312 | 1.301 | 0.447 | -0.446
3 | тк 3-10 | тк 3-10-2 | нет данных |  | 13.55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7214 | -12.655 | 0.092 | 0.091 | 5.232 | 5.177 | 0.47 | -0.467
3 | тк 3-10-2 | гл. копрус гор. больницы | 2005 | нет | 60.51 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.7211 | -12.6553 | 0.343 | 0.34 | 5.232 | 5.178 | 0.47 | -0.467
3 | тк 3-9-1 | тк 3-9-2-1 | нет данных |  | 55.75 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.916 | -40.7811 | 0.07 | 0.07 | 1.097 | 1.09 | 0.353 | -0.351
3 | тк 3-9-2-1 | ЦТП 1-16 | нет данных |  | 11.19 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.9115 | -40.7856 | 0.027 | 0.027 | 1.097 | 1.09 | 0.352 | -0.351
3 |  |  | нет данных |  | 18.12 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4743 | -3.447 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.044 | 0.057 | -0.057
3 |  |  | 2002 | нет | 73.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.5114 | -17.4869 | 0.816 | 0.814 | 9.913 | 9.886 | 0.646 | -0.646
3 |  | Роддом, блоки А,Б | нет данных |  | 3.24 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.51 | -17.4883 | 0.073 | 0.073 | 9.912 | 9.887 | 0.646 | -0.646
0 |  |  | нет данных |  | 37.65 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ж/д | нет данных |  | 4.23 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4711 | -3.4502 | 0.096 | 0.095 | 16.569 | 16.37 | 0.513 | -0.51
3 |  |  | нет данных |  | 62.9 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7028 | -14.6642 | 1.329 | 1.322 | 20.368 | 20.261 | 0.807 | -0.805
3 |  | дет бол. 3 т/у, блок№3 | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2532 | -5.227 | 0.135 | 0.133 | 37.951 | 37.572 | 0.776 | -0.772
3 |  | приёмно-диагност. корпус | нет данных |  | 43.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4487 | -9.4381 | 1.009 | 1.007 | 21.383 | 21.335 | 0.733 | -0.732
3 |  |  | нет данных |  | 8.86 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4735 | -3.4478 | 0.013 | 0.013 | 1.137 | 1.12 | 0.191 | -0.189
3 |  |  | 2006 | нет | 54.22 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4734 | -3.4479 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.044 | 0.057 | -0.057
3 | Котельная "Рижский пр.,43" |  | нет данных |  | 16.66 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 175.649 | -173.2002 | 0.062 | 0.061 | 2.395 | 2.328 | 0.679 | -0.67
3 |  | тк 3-1 | нет данных |  | 11.95 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.787 | -39.0392 | 0.009 | 0.008 | 0.33 | 0.303 | 0.224 | -0.215
3 | тк 3-1 |  | нет данных |  | 104.25 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.7855 | -39.0407 | 0.129 | 0.118 | 1.09 | 0.999 | 0.351 | -0.336
3 |  | ж/д | нет данных |  | 5.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9119 | -2.8944 | 0.077 | 0.076 | 11.66 | 11.52 | 0.43 | -0.427
3 |  | тк 3-2 | нет данных |  | 96.59 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37.8653 | -36.1547 | 0.111 | 0.101 | 0.94 | 0.857 | 0.326 | -0.312
3 | тк 3-3-1 | ж/д | нет данных |  | 22.11 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9152 | -2.8973 | 0.052 | 0.052 | 2.035 | 2.011 | 0.226 | -0.225
3 | тк 3-3-1 |  | 2002 | нет | 34.68 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9132 | -6.8753 | 0.177 | 0.175 | 4.503 | 4.454 | 0.38 | -0.377
3 |  | ж/д | нет данных |  | 5.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1413 | -3.1224 | 0.093 | 0.092 | 13.57 | 13.408 | 0.464 | -0.461
0 | тк 3-4 | тк 3-5 | 2015 | есть | 170 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008
3 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5692 | -5.535 | 0.081 | 0.08 | 3.122 | 3.084 | 0.313 | -0.311
3 |  |  | нет данных |  | 30.51 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8739 | -4.8425 | 0.075 | 0.074 | 2.238 | 2.209 | 0.268 | -0.266
3 |  |  | нет данных |  | 34.19 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8735 | -4.8429 | 0.082 | 0.081 | 2.238 | 2.21 | 0.268 | -0.266
3 |  | 1 | нет данных |  | 5.01 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1243 | -4.0995 | 0.012 | 0.012 | 1.603 | 1.583 | 0.226 | -0.225
3 |  |  | нет данных |  | 37.32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7488 | -0.7439 | 0.03 | 0.03 | 0.771 | 0.761 | 0.111 | -0.11
3 | тк 3-2 |  | 2006 | нет | 15.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9028 | -13.8598 | 0.017 | 0.017 | 0.709 | 0.704 | 0.228 | -0.227
3 |  | ж/д 2 т/у | нет данных |  | 4.41 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9977 | -4.9676 | 0.007 | 0.007 | 0.807 | 0.798 | 0.185 | -0.183
3 |  | "Орбита" | нет данных |  | 19.79 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9044 | -8.8928 | 0.067 | 0.066 | 2.563 | 2.557 | 0.329 | -0.328
3 | тк 3-3 |  | 2010 | есть | 19.8 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6494 | -3.6265 | 0.031 | 0.03 | 1.255 | 1.239 | 0.2 | -0.199
3 |  | ж/д 1 т/у | нет данных |  | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5243 | -2.5091 | 0.053 | 0.052 | 8.763 | 8.658 | 0.373 | -0.371
3 |  | "Фондор" | нет данных |  | 17.45 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1249 | -1.1177 | 0.003 | 0.003 | 0.119 | 0.118 | 0.062 | -0.061
3 | тк 3-2 | тк 3-3 | 2006 | нет | 66.97 | 0.309 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.9547 | -22.3027 | 0.005 | 0.01 | 0.045 | 0.099 | 0.093 | -0.123
3 | тк 3-4 |  | 1996 | нет | 29.21 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4436 | -10.377 | 0.125 | 0.123 | 3.526 | 3.481 | 0.386 | -0.383
3 | тк 3-3 | тк 3-3 Рижский пр., 37 | 2006 | нет | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.83 | -9.7709 | 0.006 | 0.006 | 3.124 | 3.086 | 0.363 | -0.361
3 |  |  | 2004 | нет | 40.47 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7715 | -3.7533 | 0.064 | 0.064 | 1.34 | 1.327 | 0.207 | -0.206
3 |  | д/с №37 Кораблик | нет данных |  | 30.4 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7709 | -3.7538 | 0.112 | 0.111 | 3.406 | 3.375 | 0.292 | -0.291
3 | тк 3-3 |  | 2005 | нет | 9.71 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4632 | -8.9137 | 0.002 | 0.001 | 0.072 | 0.052 | 0.09 | -0.077
3 |  | тк 3-4 | нет данных |  | 104.85 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4624 | -8.9145 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.04 | -0.034
3 |  | тк 3-1-1 | нет данных |  | 12.93 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134.8589 | -134.164 | 0.1 | 0.099 | 3.61 | 3.573 | 0.742 | -0.738
3 | тк 3-1-1 | тк 3-1-1 гор.бол. | нет данных |  | 1 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134.8573 | -134.1657 | 0.017 | 0.017 | 3.61 | 3.573 | 0.742 | -0.738
0 | тк 20-2-19 | тк 3-2 | 2006 | нет | 35 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 14кв. жил. вставка | нет данных |  | 10 | 0.039 | 0.039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6336 | -1.6285 | 0.125 | 0.124 | 10.541 | 10.475 | 0.397 | -0.395
1 |  | салон (Васильева) | нет данных |  | 3 | 0.039 | 0.039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1958 | -0.1946 | 0.001 | 0.001 | 0.151 | 0.15 | 0.048 | -0.047
2001 | тк 20-1-14-0 | тк 20-1-14-0-2 | 2014 | есть | 151.7 | 0.313 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 136.9674 | -136.6637 | 0.239 | 0.238 | 1.36 | 1.354 | 0.516 | -0.515
2001 | тк 20-1-14-0-2 | тк 20-1-14-0-3 | 2014 | есть | 35.5 | 0.313 | 0.313 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 136.9394 | -136.6916 | 0.039 | 0.039 | 0.917 | 0.913 | 0.516 | -0.515
17 | тк 17-1 | тк 3-5 | нет данных |  | 110 | 0.203 | 0.203 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 24.4643 | -25.7375 | 0.049 | 0.055 | 0.286 | 0.317 | 0.219 | -0.231
17 | тк 17-8 | тк 17-7 | 2008 | есть | 30.4 | 0.313 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 250.0271 | -249.2645 | 0.268 | 0.266 | 4.532 | 4.504 | 0.942 | -0.939
17 | тк 17-7 | 1 | нет данных |  | 49 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8656 | -2.8469 | 0.046 | 0.046 | 0.827 | 0.816 | 0.161 | -0.16
17 | тк 17-7 |  | 2008 | есть | 40.5 | 0.313 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 247.1559 | -246.4231 | 0.306 | 0.305 | 4.428 | 4.402 | 0.931 | -0.929
17 |  | тк 17-9-0 | 2008 | есть | 113 | 0.313 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 242.4943 | -241.8052 | 0.665 | 0.661 | 4.263 | 4.238 | 0.914 | -0.911
17 | тк 17-11 | тк 17-12 | 2011 | есть | 105.9 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 145.7521 | -145.5672 | 0.55 | 0.549 | 4.217 | 4.206 | 0.802 | -0.801
17 | тк 17-12 | тк 17-13 | нет данных |  | 32 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.3288 | -20.2924 | 0.059 | 0.059 | 1.515 | 1.51 | 0.334 | -0.333
17 | тк 17-13 |  | нет данных |  | 21 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3878 | -3.3676 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.042 | 0.056 | -0.055
17 | тк 17-11 |  | 2013 |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0867 | -9.0406 | 0.012 | 0.012 | 0.303 | 0.3 | 0.149 | -0.148
17 |  | общежитие | нет данных |  | 61.76 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.8979 | -2.8785 | 0.653 | 0.644 | 10.211 | 10.075 | 0.428 | -0.425
17 |  | общежитие | нет данных |  | 21 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4575 | -2.4412 | 0.033 | 0.033 | 1.289 | 1.272 | 0.191 | -0.189
17 |  | псковагропромстрой | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.73 | -3.7221 | 0.122 | 0.121 | 16.917 | 16.845 | 0.551 | -0.55
17 |  |  | 2005 | нет | 145 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.3611 | -4.3285 | 0.063 | 0.062 | 0.384 | 0.378 | 0.161 | -0.16
17 |  | 2 | нет данных |  | 6 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2632 | -2.2494 | 0.01 | 0.01 | 1.093 | 1.08 | 0.175 | -0.174
17 |  | 1 | нет данных |  | 47 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0952 | -2.0818 | 0.049 | 0.048 | 0.937 | 0.925 | 0.162 | -0.161
17 | тк 17-8 |  | 2014 | нет | 71 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1985 | -2.1833 | 0.038 | 0.037 | 0.487 | 0.48 | 0.124 | -0.123
17 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7326 | -0.728 | 0.013 | 0.013 | 0.738 | 0.729 | 0.108 | -0.108
17 |  |  | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.465 | -1.4562 | 0.007 | 0.007 | 2.952 | 2.916 | 0.216 | -0.215
17 | тк 17-2 | тк 17-3 | нет данных |  | 46 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9925 | -46.7187 | 0.096 | 0.094 | 1.606 | 1.587 | 0.421 | -0.419
17 | тк 17-3 | ТК17-4 (ТК33) | нет данных |  | 45 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9889 | -46.7223 | 0.077 | 0.076 | 1.606 | 1.588 | 0.421 | -0.419
17 | ТК17-4 (ТК33) | гостиница "Рижская" | нет данных |  | 195 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.7108 | -13.65 | 0.158 | 0.156 | 0.689 | 0.683 | 0.225 | -0.224
17 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.6541 | -4.6254 | 0.039 | 0.039 | 4.624 | 4.567 | 0.361 | -0.359
17 | тк 3-5 | тк 3-6 | 2010 | есть | 60 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 15.1044 | -15.031 | 0.13 | 0.128 | 2.005 | 1.986 | 0.357 | -0.355
17 |  | тк 17-1 | нет данных |  | 40 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.6482 | -44.7604 | 0.078 | 0.082 | 1.249 | 1.313 | 0.376 | -0.386
17 | тк 17-1 |  | 2015 | есть | 33.5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.1806 | -19.0262 | 0.012 | 0.012 | 0.241 | 0.237 | 0.165 | -0.164
17 |  |  | 2015 | есть | 75.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.732 | -9.6474 | 0.006 | 0.006 | 0.062 | 0.061 | 0.084 | -0.083
17 |  | 2 | нет данных |  | 65 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5424 | -2.526 | 0.096 | 0.095 | 1.38 | 1.362 | 0.197 | -0.196
17 | тк 17-2 |  | нет данных |  | 61 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.3268 | -49.3993 | 0.123 | 0.129 | 1.531 | 1.599 | 0.416 | -0.426
17 |  | 2 | нет данных |  | 66 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.9531 | -2.9337 | 0.057 | 0.056 | 0.785 | 0.775 | 0.166 | -0.165
17 |  | 1 | нет данных |  | 15 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.7206 | -1.71 | 0.012 | 0.012 | 0.632 | 0.624 | 0.133 | -0.133
17 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5424 | -2.527 | 0.012 | 0.012 | 1.38 | 1.363 | 0.197 | -0.196
17 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.1963 | -7.1963 | 0.058 | 0.058 | 1.504 | 1.504 | 0.266 | -0.266
17 |  | 1 | нет данных |  | 50 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5411 | -2.5249 | 0.074 | 0.073 | 1.378 | 1.361 | 0.197 | -0.196
17 |  | 2 | нет данных |  | 12 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5437 | -2.5282 | 0.021 | 0.021 | 1.381 | 1.364 | 0.197 | -0.196
17 |  |  | 2015 | есть | 73 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.6411 | -4.6004 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.04 | -0.04
0 |  | тк 3-7-2 | 2014 | есть | 63 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.318 | -2.304 | 0.01 | 0.01 | 1.147 | 1.133 | 0.18 | -0.179
17 |  | 1 | нет данных |  | 52 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3172 | -2.3023 | 0.065 | 0.064 | 1.146 | 1.131 | 0.18 | -0.179
17 |  | тк 17-2 | нет данных |  | 50.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95.3233 | -96.1141 | 0.458 | 0.466 | 6.609 | 6.719 | 0.854 | -0.861
0 | тк 17-3 |  | 2006 | нет | 54 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-1-14-0-3 | тк 20-1-14-0-4 | 2015 | есть | 78 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.5448 | -100.4363 | 0.682 | 0.68 | 6.625 | 6.611 | 0.866 | -0.865
2001 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3884 | -3.3747 | 0.008 | 0.008 | 1.156 | 1.147 | 0.191 | -0.19
2001 |  |  | 2006 | есть | 62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.825 | -7.7933 | 0.147 | 0.146 | 1.979 | 1.963 | 0.289 | -0.288
2001 | тк 1-20-2 |  | 2002 | нет | 39 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.2922 | -6.2525 | 0.131 | 0.129 | 2.613 | 2.58 | 0.363 | -0.361
2001 |  | 3 | нет данных |  | 33 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.0002 | -1.9878 | 0.126 | 0.124 | 3.226 | 3.186 | 0.295 | -0.294
2001 |  | 2 | нет данных |  | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2912 | -2.2774 | 0.02 | 0.02 | 4.233 | 4.182 | 0.338 | -0.336
2001 |  |  | нет данных |  | 37 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.2917 | -4.265 | 0.118 | 0.116 | 2.669 | 2.636 | 0.333 | -0.331
2001 |  | 1 | нет данных |  | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | -1.988 | 0.015 | 0.015 | 3.225 | 3.187 | 0.295 | -0.294
17 |  | 1 | нет данных |  | 85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5095 | -3.4852 | 0.037 | 0.036 | 0.398 | 0.393 | 0.13 | -0.129
17 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.2957 | -3.2758 | 0.009 | 0.009 | 0.978 | 0.966 | 0.185 | -0.184
2001 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6488 | -3.6343 | 0.009 | 0.009 | 1.34 | 1.33 | 0.205 | -0.204
17 | тк 17-10-1 | тк 17-11 | 2011 | есть | 19.5 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 154.8413 | -154.6054 | 0.111 | 0.11 | 4.759 | 4.744 | 0.852 | -0.851
17 | тк 17-10-1 |  | 1999 | нет | 54 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6505 | -7.6107 | 0.035 | 0.034 | 0.57 | 0.564 | 0.181 | -0.18
17 |  | станция скорой помощи | нет данных |  | 73 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3869 | -3.3685 | 0.029 | 0.029 | 0.371 | 0.367 | 0.125 | -0.124
2001 | тк 20-1-14-0-3 |  | 2005 | есть | 22 | 0.203 | 0.203 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 36.3881 | -36.2619 | 0.032 | 0.032 | 0.633 | 0.628 | 0.326 | -0.325
2001 |  | ИТП | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.7895 | -4.7893 | 0.006 | 0.006 | 0.463 | 0.463 | 0.177 | -0.177
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.1997 | -7.1568 | 0.029 | 0.029 | 3.203 | 3.165 | 0.405 | -0.403
2001 |  | 2 | нет данных |  | 7 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2635 | -2.2504 | 0.01 | 0.01 | 0.742 | 0.734 | 0.176 | -0.174
2001 |  | 1 | нет данных |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5833 | -2.568 | 0.041 | 0.04 | 0.967 | 0.956 | 0.2 | -0.199
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8471 | -4.8181 | 0.158 | 0.156 | 5.627 | 5.56 | 0.376 | -0.374
2001 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.3525 | -2.3388 | 0.008 | 0.008 | 0.802 | 0.793 | 0.182 | -0.181
17 |  | тсж | нет данных |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2181 | -2.2103 | 0.006 | 0.006 | 0.713 | 0.708 | 0.172 | -0.171
17 |  | росто (досааф) | 2006 | есть | 65 | 0.081 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.4308 | -5.402 | 0.144 | 0.142 | 1.822 | 1.803 | 0.306 | -0.304
17 | тк 3-5 |  | нет данных |  | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3513 | -9.2921 | 0.132 | 0.131 | 2.827 | 2.791 | 0.345 | -0.343
17 |  | пристройка | нет данных |  | 38 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.8791 | -7.8303 | 0.083 | 0.082 | 1.803 | 1.781 | 0.291 | -0.289
17 |  | Филиал сб.банка | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4716 | -1.4626 | 0.002 | 0.002 | 0.195 | 0.193 | 0.083 | -0.082
2001018 |  |  | 2007 | есть | 65 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.8953 | -3.8706 | 0.163 | 0.161 | 2.199 | 2.171 | 0.302 | -0.3
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2985 | -2.2846 | 0.008 | 0.008 | 0.766 | 0.756 | 0.178 | -0.177
2001018 |  |  | нет данных |  | 87 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8359 | -6.8175 | 0.442 | 0.439 | 4.704 | 4.679 | 0.385 | -0.384
2001018 |  | солдатское общежитие 1/98 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2015 | -14.1747 | 0.046 | 0.046 | 6.52 | 6.495 | 0.524 | -0.523
0 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | тк 18-1 ЦТП артбазы |  | 2014 | есть | 264 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.3524 | -21.0288 | 0.032 | 0.031 | 0.09 | 0.088 | 0.118 | -0.116
2001018 | тк 18-2 ЦТП 3 |  | нет данных |  | 240 | 0.255 | 0.255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.0005 | -96.3171 | 0.539 | 0.531 | 2.029 | 2 | 0.551 | -0.547
2001018 | ткн 18-3 ЦТП 4, 5 |  | нет данных |  | 101 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.1592 | -39.912 | 0.137 | 0.136 | 1.173 | 1.159 | 0.36 | -0.358
2001018 | ткн 18-3 ЦТП 7 |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1498 | -15.1084 | 0.164 | 0.163 | 7.42 | 7.379 | 0.559 | -0.558
0 | ткн 18-4 1/395 |  | нет данных |  | 143 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ткн 18-5 ЦТП 6 | ЦТП 6 | нет данных |  | 151 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 18-19 |  | нет данных |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | насосная | нет данных |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 | ту 18-9 |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.872 | -1.8262 | 0.002 | 0.002 | 0.113 | 0.108 | 0.069 | -0.067
2001018 | тк 18-9-1 | ПТОР 1/388 | нет данных |  | 24 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.855 | -1.8432 | 0.01 | 0.01 | 0.346 | 0.342 | 0.104 | -0.104
2001018 |  | тк 18-9-1 | нет данных |  | 216 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8718 | -1.8264 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.017 | -0.016
2001018 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5367 | -18.4324 | 0.068 | 0.067 | 1.26 | 1.246 | 0.304 | -0.302
2001018 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0146 | -7.0009 | 0.808 | 0.805 | 67.666 | 67.401 | 1.036 | -1.034
2001018 |  | солдатское общежитие 1/72 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2008 | -14.1741 | 0.179 | 0.179 | 20.302 | 20.226 | 0.799 | -0.798
2001018 |  | солдатское общежитие 1/1 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0018 | -12.9773 | 0.039 | 0.038 | 5.465 | 5.444 | 0.48 | -0.479
2001018 |  | солдатское общежитие №12 1/500 | нет данных |  | 67 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0215 | -10.0002 | 0.234 | 0.233 | 3.247 | 3.233 | 0.37 | -0.369
2001018 |  | солдатское общежитие №13 1/501 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0203 | -10.0013 | 0.023 | 0.023 | 3.246 | 3.234 | 0.37 | -0.369
2001018 |  | солдат. общ. 1/92(сан. рота) | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2 | -14.1732 | 0.046 | 0.046 | 6.519 | 6.494 | 0.524 | -0.523
20 | тк 20-2-4-4 | тк 20-2-4-5 | нет данных |  | 83.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4423 | -3.415 | 0.035 | 0.035 | 0.383 | 0.377 | 0.127 | -0.126
20 | тк 20-2-4-4 |  | нет данных |  | 51.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3863 | -5.3491 | 0.167 | 0.165 | 2.921 | 2.881 | 0.303 | -0.301
1 | тк 20-1-4 | тк 20-1-4-1 | 2016 | есть | 51 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 296.3831 | -295.0309 | 0.399 | 0.395 | 6.588 | 6.528 | 1.131 | -1.126
1 | тк 1-4-3-1 |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 37.741 | -37.5989 | 0.386 | 0.383 | 12.521 | 12.427 | 0.892 | -0.888
2001 |  | 1 | нет данных |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9211 | -0.9154 | 0.009 | 0.009 | 1.032 | 1.019 | 0.136 | -0.135
2001 |  |  | 2003 | нет | 29.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 15.6506 | -15.5478 | 0.278 | 0.275 | 7.114 | 7.02 | 0.578 | -0.574
2001 | тк 20-2-8-1 | тк 2-9 | нет данных |  | 49.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.2411 | -166.9493 | 0.044 | 0.043 | 0.502 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 | тк 20-2-10 | тк 20-2-11 | нет данных |  | 40.5 | 0.408 | 0.408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168.2043 | -166.9866 | 0.027 | 0.027 | 0.502 | 0.495 | 0.373 | -0.37
2001 |  |  | нет данных |  | 27 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.801 | -2.7836 | 0.278 | 0.275 | 9.539 | 9.422 | 0.414 | -0.411
2001 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7501 | -0.7456 | 0.005 | 0.005 | 0.684 | 0.676 | 0.111 | -0.11
2001 | тк 3-6-3-1 | тк 3-6-3 | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.9226 | -2.9038 | 0.007 | 0.007 | 0.769 | 0.759 | 0.164 | -0.163
2001 | тк 3-6-3-1 |  | 2004 | есть | 50.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.457 | -3.4356 | 0.887 | 0.876 | 16.435 | 16.232 | 0.511 | -0.507
2001 | тк 20-3-7 | тк 20-3-7 Коммунальная, 44б | 2007 | нет | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3697 | -4.3432 | 0.005 | 0.005 | 1.922 | 1.899 | 0.246 | -0.244
2001 |  | 1 | нет данных |  | 53 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.0597 | -2.047 | 0.039 | 0.039 | 0.615 | 0.607 | 0.16 | -0.159
2001 |  | 2 | 2007 | нет | 5 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2.3099 | -2.2963 | 0.008 | 0.008 | 0.773 | 0.764 | 0.179 | -0.178
1 | тк 20-1-8-5 | ЦТП 1-15 | нет данных |  | 44 | 0.203 | 0.203 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 26.4941 | -26.4851 | 0.034 | 0.034 | 0.464 | 0.464 | 0.237 | -0.237
1 | база |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.9355 | -10.8485 | 0.003 | 0.003 | 0.397 | 0.391 | 0.179 | -0.178
1 |  | тк 20-1-7 | 2007 | есть | 61 | 0.511 | 0.511 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1284.1488 | -1279.3849 | 0.95 | 0.943 | 8.184 | 8.124 | 1.816 | -1.809
2001018 |  | тк 18-10-8 | 2012 | есть | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5893 | -9.5269 | 0.049 | 0.048 | 2.973 | 2.934 | 0.354 | -0.352
2001018 |  |  | нет данных |  | 30.5 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.1941 | -6.1549 | 0.181 | 0.179 | 5.56 | 5.49 | 0.48 | -0.477
2001018 |  |  | 2002 | нет | 20 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.1172 | -19.982 | 0.073 | 0.072 | 3.103 | 3.062 | 0.475 | -0.472
2001 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6455 | -3.623 | 0.077 | 0.076 | 3.183 | 3.144 | 0.283 | -0.281
2001 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7251 | -1.7147 | 0.02 | 0.02 | 4.092 | 4.043 | 0.255 | -0.253
2001 |  | 3 | нет данных |  | 22 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9202 | -1.9085 | 0.121 | 0.12 | 5.071 | 5.009 | 0.284 | -0.282
2001 |  | тк 20-2-15-2 | нет данных |  | 64.5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.538 | -40.1891 | 0.093 | 0.092 | 1.195 | 1.175 | 0.363 | -0.36
2001 |  | тсж | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4266 | -0.4241 | 0.001 | 0.001 | 0.25 | 0.247 | 0.063 | -0.063
2001 | тк 20-1-17-1 | тк 1-19 | 2003 | нет | 50.5 | 0.311 | 0.311 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 137.9042 | -137.4278 | 0.079 | 0.079 | 1.306 | 1.297 | 0.526 | -0.525
2001 | тк 20-1-17-1 | тк 20-1-17-1 Юбилейная, 68 | 2006 | есть | 0.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4833 | -16.4527 | 0.006 | 0.006 | 2.647 | 2.637 | 0.389 | -0.389
1 | тк 20-1-9-4-1 | тк 20-1-9-4-2 | нет данных |  | 22.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.7586 | -6.7113 | 0.012 | 0.012 | 0.445 | 0.439 | 0.16 | -0.159
1 | тк 20-1-9-4-1 | клуб здоровья | 2006 | есть | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.8433 | -16.8423 | 0.264 | 0.264 | 7.149 | 7.148 | 0.622 | -0.622
17 | тк 17-9-0 | тк 17-10-1 | 2008 | есть | 132.8 | 0.313 | 0.313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242.4735 | -241.826 | 0.656 | 0.653 | 3.466 | 3.448 | 0.914 | -0.911
17 | тк 17-10-1 | тк 17-10-2 | 2008 | есть | 22.5 | 0.259 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.9572 | -79.6344 | 0.047 | 0.046 | 1.026 | 1.018 | 0.44 | -0.438
0 | тк 17-10-2 |  | нет данных | есть | 139.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2015 | есть | 33.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | есть | 82 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | есть | 25 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных | есть | 36.5 | 0.069 | 0.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | тк 17-10-2 | тк 17-10-3 | 2008 | есть | 70 | 0.203 | 0.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.9165 | -48.6908 | 0.121 | 0.12 | 1.395 | 1.382 | 0.438 | -0.436
17 | тк 17-10-3 | тк 17-10-4 | 2008 | есть | 40 | 0.203 | 0.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.3517 | -41.1642 | 0.05 | 0.049 | 0.997 | 0.988 | 0.37 | -0.369
17 | тк 17-10-4 | тк 17-10-5 | 2008 | есть | 73 | 0.203 | 0.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.4505 | -16.3752 | 0.013 | 0.013 | 0.158 | 0.156 | 0.147 | -0.147
17 | тк 17-10-5 |  | нет данных | есть | 4 | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1624 | -6.1393 | 0.034 | 0.034 | 3.154 | 3.13 | 0.355 | -0.354
17 | тк 17-10-3 |  | нет данных | нет | 10 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5593 | -7.5321 | 0.075 | 0.075 | 4.44 | 4.408 | 0.425 | -0.424
17 | тк 17-10-4 | тк 17-10-4-1 | 2009 | есть | 73.5 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.8982 | -24.792 | 0.4 | 0.397 | 4.753 | 4.713 | 0.588 | -0.586
17 | тк 17-10-4-1 | тк 17-10-4-2 | 2009 | есть | 68.3 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.2167 | -14.1531 | 1.12 | 1.11 | 15.705 | 15.565 | 0.8 | -0.796
17 | тк 17-10-4-2 |  | 2009 | есть | 30 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.3595 | -10.3149 | 0.113 | 0.112 | 2.704 | 2.681 | 0.382 | -0.381
17 | тк 17-10-4-1 |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.408 | -4.3925 | 0.026 | 0.025 | 1.51 | 1.499 | 0.248 | -0.247
17 | тк 17-10-4-1 |  | 2009 | есть | 47 | 0.081 | 0.081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2713 | -6.2485 | 0.171 | 0.17 | 3.056 | 3.034 | 0.353 | -0.352
17 | тк 17-10-5 | тк 17-10-6 | 2008 | есть | 119.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2824 | -10.2416 | 0.332 | 0.329 | 2.664 | 2.643 | 0.38 | -0.378
17 | тк 17-10-4-2 |  | 2010 | есть | 39 | 0.069 | 0.069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8563 | -3.8391 | 0.122 | 0.121 | 2.727 | 2.703 | 0.299 | -0.298
17 | тк 17-10-6 |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.2802 | -10.2438 | 0.051 | 0.051 | 2.663 | 2.644 | 0.38 | -0.378
17 |  | тк 17-8 | 2008 | есть | 30.5 | 0.313 | 0.313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252.2312 | -251.4422 | 0.225 | 0.223 | 3.751 | 3.727 | 0.951 | -0.948
17 | Котельная №17 ул.Коммунальная |  | нет данных |  | 5 | 0.313 | 0.313 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 347.5554 | -347.5554 | 0.071 | 0.071 | 5.905 | 5.905 | 1.31 | -1.31
1 | тк 20-1-8-5 | тк 20-1-8-5-4 | 2008 | есть | 115 | 0.411 | 0.411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.5732 | -362.587 | 0.361 | 0.359 | 1.851 | 1.841 | 0.795 | -0.792
1 | тк 20-1-8-5-4 | тк 20-1-8-5-5 | 2008 | есть | 226.5 | 0.411 | 0.411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.5366 | -362.6235 | 0.465 | 0.463 | 1.85 | 1.841 | 0.795 | -0.793
1 | тк 20-1-8-5-5 | тк 20-1-8-5-6 | 2008 | есть | 46 | 0.411 | 0.411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.4647 | -362.6955 | 0.1 | 0.1 | 1.849 | 1.842 | 0.794 | -0.793
1 | тк 20-1-8-5-6 | тк 20-1-8-5-7 | 2008 | есть | 151 | 0.411 | 0.411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363.45 | -362.7101 | 0.387 | 0.386 | 1.849 | 1.842 | 0.794 | -0.793
1 | тк 20-1-8-5-7 | тк 20-1-8-5-8 | 2008 | есть | 303 | 0.35 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 276.1528 | -275.5874 | 1.019 | 1.015 | 2.492 | 2.482 | 0.832 | -0.831
17 | тк 17-12 | тк 17-12-1 | 2010 | есть | 105.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.2315 | -21.1267 | 0.186 | 0.184 | 1.653 | 1.636 | 0.348 | -0.347
1 | тк 20-1-8-5-8 | тк 20-1-8-5-9 | 2008 | есть | 42.4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 108.04 | -107.7948 | 0.129 | 0.128 | 1.862 | 1.853 | 0.638 | -0.637
1 | тк 20-1-8-5-9 | тк 20-1-8-5-10 | 2008 | есть | 58.4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 95.1808 | -94.9855 | 0.1 | 0.099 | 1.445 | 1.439 | 0.562 | -0.561
1 | тк 20-1-8-5-10 | тк 20-1-8-5-11 | 2008 | есть | 54.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 95.1739 | -94.9923 | 0.101 | 0.101 | 1.445 | 1.439 | 0.562 | -0.561
1 | тк 20-1-8-5-11 | тк 20-1-8-5-12 | 2008 | есть | 118.3 | 0.203 | 0.203 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 43.3925 | -43.2724 | 0.14 | 0.139 | 0.9 | 0.895 | 0.389 | -0.388
1 | тк 20-1-8-5-12 | тк 20-1-8-5-12-1 | 2008 | есть | 40 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 28.9052 | -28.8591 | 0.106 | 0.106 | 1.972 | 1.966 | 0.474 | -0.474
1 | тк 20-1-8-5-12-1 | тк 20-1-8-5-12-2 | 2008 | есть | 25.7 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 21.7467 | -21.7045 | 0.044 | 0.044 | 1.116 | 1.112 | 0.357 | -0.356
1 | тк 20-1-8-5-12 | тк 20-1-8-5-13 | 2008 | есть | 70.2 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 14.4782 | -14.4225 | 0.111 | 0.11 | 1.298 | 1.288 | 0.342 | -0.341
1 | тк 20-1-8-5-9 |  | 2010 | есть | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8542 | -12.8144 | 0.103 | 0.102 | 5.342 | 5.309 | 0.475 | -0.473
1 |  | 2 |  |  | 40 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8221 | -3.8022 | 0.162 | 0.161 | 3.499 | 3.463 | 0.296 | -0.295
1 | тк 20-1-8-5-13 |  | 2008 | нет | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6384 | -8.6095 | 0.046 | 0.046 | 2.412 | 2.396 | 0.319 | -0.318
1 | тк 20-1-8-5-11 |  | 2008 | нет | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.0602 | -5.0407 | 0.036 | 0.035 | 1.69 | 1.677 | 0.292 | -0.291
1 | тк 20-1-8-5-12-1 |  | 2008 | нет | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.1568 | -7.1563 | 0.018 | 0.018 | 1.034 | 1.034 | 0.264 | -0.264
1 | тк 20-1-8-5-12-2 | тк 20-1-8-5-12-3 | 2008 | есть | 29 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 14.1474 | -14.1086 | 0.05 | 0.049 | 1.239 | 1.232 | 0.334 | -0.333
1 | тк 20-1-8-5-12-3 |  | 2008 | нет | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.9127 | -5.9123 | 0.013 | 0.013 | 0.706 | 0.706 | 0.218 | -0.218
1 | тк 20-1-8-5-12-2 |  | 2008 | нет | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5981 | -7.5969 | 0.025 | 0.025 | 1.166 | 1.165 | 0.281 | -0.28
1 |  |  | 2008 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0215 | -2.0214 | 0.008 | 0.008 | 0.979 | 0.979 | 0.157 | -0.157
1 |  |  | 2008 | нет | 27 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5764 | -5.5758 | 0.154 | 0.154 | 4.506 | 4.505 | 0.432 | -0.432
1 | тк 20-1-8-5-12-3 |  | 2008 | есть | 64.8 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 8.2339 | -8.1972 | 0.033 | 0.032 | 0.42 | 0.416 | 0.195 | -0.194
1 |  | жд | 2008 |  | 20 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6282 | -5.5997 | 0.194 | 0.192 | 7.587 | 7.51 | 0.436 | -0.434
1 |  | ИТП | 2008 |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6017 | -2.6016 | 0.013 | 0.013 | 1.621 | 1.621 | 0.202 | -0.202
1 | тк 20-1-8-5-11 | тк 20-1-8-5-11-1 | 2008 | есть | 104.2 | 0.203 | 0.203 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 46.7149 | -46.6855 | 0.147 | 0.147 | 1.043 | 1.042 | 0.419 | -0.418
1 | тк 20-1-8-5-11-1 |  | 2008 | есть | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.168 | -10.1675 | 0.041 | 0.041 | 3.342 | 3.342 | 0.375 | -0.375
1 | тк 20-1-8-5-11-1 | тк 20-1-8-5-11-2 | 2008 | нет | 35.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.8734 | -20.867 | 0.169 | 0.168 | 4.245 | 4.243 | 0.493 | -0.493
1 | тк 20-1-8-5-11-2 |  | 2008 | нет | 62.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0878 | -13.0848 | 0.392 | 0.392 | 5.537 | 5.535 | 0.483 | -0.483
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8014 | -6.8012 | 0.015 | 0.015 | 1.495 | 1.495 | 0.251 | -0.251
1 |  | офисные помещения |  |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7834 | -0.7831 | 0.027 | 0.027 | 0.844 | 0.843 | 0.116 | -0.116
1 | тк 20-1-8-5-11-1 | тк 20-1-8-5-11-3 | 2008 | нет | 68.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6654 | -15.6591 | 0.186 | 0.186 | 2.391 | 2.389 | 0.37 | -0.37
1 | тк 20-1-8-5-11-3 |  | 2008 | нет | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8335 | -7.8331 | 0.028 | 0.028 | 1.984 | 1.984 | 0.289 | -0.289
1 | тк 20-1-8-5-11-2 |  | 2008 | нет | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7846 | -7.7832 | 0.028 | 0.028 | 1.959 | 1.958 | 0.287 | -0.287
1 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3599 | -2.3597 | 0.011 | 0.011 | 1.334 | 1.334 | 0.183 | -0.183
1 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4246 | -5.4237 | 0.09 | 0.09 | 2.962 | 2.961 | 0.305 | -0.305
1 | тк 20-1-8-5-11-3 |  | 2010 | есть | 43.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8299 | -7.828 | 0.098 | 0.098 | 1.982 | 1.981 | 0.289 | -0.289
1 | тк 20-1-8-5-8 | тк 20-1-8-5-8-1 | 2009 | есть | 63.55 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.5204 | -59.4899 | 0.209 | 0.209 | 2.322 | 2.319 | 0.513 | -0.513
1 | тк 20-1-8-5-8-1 | тк 20-1-8-5-8-2 | 2011 | есть | 57.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.5153 | -59.495 | 0.179 | 0.179 | 2.321 | 2.32 | 0.513 | -0.513
0 |  |  |  |  | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-8-5-8-2 | тк 20-1-8-5-8-3 | 2011 | есть | 31.7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.1163 | -26.111 | 0.276 | 0.276 | 6.646 | 6.643 | 0.617 | -0.617
1 | тк 20-1-8-5-8-3 |  | 2011 | есть | 5 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.733 | -15.7325 | 0.102 | 0.102 | 8.447 | 8.446 | 0.593 | -0.593
1 | тк 20-1-8-5-8-3 |  | 2011 | есть | 74.2 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.3824 | -10.3794 | 0.307 | 0.306 | 3.679 | 3.676 | 0.391 | -0.391
17 |  |  | нет данных |  | 7.6 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.8871 | -3.8665 | 0.023 | 0.023 | 2.189 | 2.166 | 0.301 | -0.3
17 |  |  |  |  | 5.6 | 0.081 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.9106 | -6.8747 | 0.035 | 0.035 | 2.951 | 2.92 | 0.389 | -0.387
17 |  | ИТП | нет данных |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.3694 | -3.3693 | 0.004 | 0.004 | 0.701 | 0.701 | 0.19 | -0.19
17 |  | 1 | нет данных |  | 1.5 | 0.069 | 0.069 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.0234 | -3.0083 | 0.006 | 0.006 | 1.325 | 1.311 | 0.234 | -0.233
17 |  | 2 | нет данных |  | 54.7 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.9435 | -1.9333 | 0.2 | 0.198 | 3.046 | 3.014 | 0.287 | -0.285
17 |  | 3 | нет данных |  | 56.8 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.9435 | -1.9333 | 0.206 | 0.204 | 3.046 | 3.014 | 0.287 | -0.285
1 | тк 20-1-8 Рокоссовского, 30 | тк 20-1-8-0 | 2011 | нет | 38.5 | 0.363 | 0.363 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 346.8773 | -346.8773 | 0.186 | 0.186 | 3.642 | 3.642 | 0.972 | -0.972
2001 | тк 3-2-6 | 1 | 2006 | есть | 27 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3356 | -4.3097 | 0.138 | 0.136 | 4.502 | 4.449 | 0.336 | -0.334
1 |  |  | нет данных |  | 12.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.1997 | -38.9427 | 0.091 | 0.089 | 5.633 | 5.56 | 0.643 | -0.639
1 |  | тк 1-4-2-7 | 2008 | есть | 78.4 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.277 | -2.2751 | 0.093 | 0.093 | 1.149 | 1.147 | 0.172 | -0.171
1 | тк 1-4-2-7 |  | 2008 | есть | 19.6 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2763 | -2.2758 | 0.026 | 0.026 | 1.148 | 1.148 | 0.172 | -0.171
2001 | тк 20-2-6-3-9-3 | тк 20-2-6-3-9-3-1 | 2004 | есть | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 27.158 | -27.0599 | 0.097 | 0.097 | 2.447 | 2.43 | 0.446 | -0.444
2001 | тк 20-2-6-3-9-3-1 |  | 2007 | есть | 71.3 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.155 | -5.1395 | 0.213 | 0.211 | 2.861 | 2.844 | 0.297 | -0.296
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.731 | -3.7085 | 0.014 | 0.014 | 3.334 | 3.294 | 0.289 | -0.288
2001018 |  | маг.автозапчасти | 2008 | есть | 81.5 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1638 | -0.1627 | 0.009 | 0.009 | 0.109 | 0.108 | 0.038 | -0.038
2001 | тк 20-2-6-3-11 | тк 20-2-6-3-11 Маргелова, 23 | 2009 | есть | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.5554 | -33.4134 | 0.019 | 0.019 | 4.128 | 4.093 | 0.551 | -0.548
2001 | тк 20-2-6-3-13 | тк 20-2-6-3-14 | 2008 | есть | 17 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.2417 | -23.1501 | 0.142 | 0.141 | 5.495 | 5.452 | 0.558 | -0.556
2001 | тк 20-2-6-3-14 |  | 2008 | есть | 106 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9423 | -9.9111 | 0.385 | 0.383 | 3.373 | 3.352 | 0.375 | -0.373
2001 |  | 1 |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7038 | -4.6766 | 0.069 | 0.068 | 5.299 | 5.238 | 0.365 | -0.363
2001 |  | ИТП |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2366 | -5.2365 | 0.04 | 0.04 | 6.568 | 6.568 | 0.406 | -0.406
2001 |  |  | 2004 | есть | 73 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95.1156 | -91.9452 | 0.015 | 0.014 | 0.161 | 0.15 | 0.211 | -0.204
2001 |  |  | 2004 | нет | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1553 | -0.1539 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.033 | 0.023 | -0.023
1 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7295 | -9.6941 | 0.019 | 0.018 | 3.06 | 3.038 | 0.359 | -0.358
1 |  |  | 2007 | есть | 37.1 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5653 | -9.5281 | 0.384 | 0.382 | 8.621 | 8.554 | 0.525 | -0.523
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3775 | -1.3695 | 0.016 | 0.016 | 2.343 | 2.316 | 0.196 | -0.194
1 |  |  | нет данных |  | 46 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.187 | -8.1593 | 0.328 | 0.326 | 6.315 | 6.273 | 0.45 | -0.448
1 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7483 | -5.7363 | 0.03 | 0.03 | 3.113 | 3.1 | 0.316 | -0.315
1 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0541 | -2.0423 | 0.036 | 0.036 | 5.21 | 5.15 | 0.292 | -0.29
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6941 | -3.694 | 0.025 | 0.025 | 3.024 | 3.023 | 0.278 | -0.278
1 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4382 | -2.4237 | 0.05 | 0.049 | 1.317 | 1.302 | 0.184 | -0.183
1 |  | 3 | нет данных |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0061 | -1.0004 | 0.055 | 0.054 | 4.7 | 4.647 | 0.232 | -0.231
1 |  | 4 | нет данных |  | 19 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4317 | -1.4236 | 0.055 | 0.055 | 2.531 | 2.502 | 0.203 | -0.202
1 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5648 | -9.5286 | 0.215 | 0.213 | 8.62 | 8.555 | 0.525 | -0.523
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.3972 | -24.3175 | 0.015 | 0.015 | 0.433 | 0.43 | 0.219 | -0.218
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9706 | -8.9327 | 0.091 | 0.09 | 2.746 | 2.723 | 0.338 | -0.336
2001 |  | тк 20-1-14-0-3-1 | 2007 | есть | 71.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4255 | -15.3859 | 0.196 | 0.195 | 2.318 | 2.306 | 0.364 | -0.364
2001 | тк 20-1-14-0-3-1 |  | 2007 | есть | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4234 | -15.388 | 0.035 | 0.035 | 2.318 | 2.307 | 0.364 | -0.364
2001 |  | 1 | нет данных |  | 7 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1582 | -8.158 | 0.027 | 0.027 | 2.271 | 2.271 | 0.307 | -0.307
1 |  |  | нет данных |  | 125 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1580.7178 | -1574.2299 | 2.366 | 2.347 | 13.464 | 13.354 | 2.235 | -2.226
1 |  |  | нет данных |  | 500 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 158.1677 | -157.5105 | 4.276 | 4.24 | 5.995 | 5.945 | 0.934 | -0.93
2001 |  |  | нет данных |  | 13.7 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.948 | -6.9152 | 0.031 | 0.031 | 1.647 | 1.632 | 0.262 | -0.26
2001 |  | ИТП уз.1 | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8152 | -6.7908 | 0.044 | 0.044 | 5 | 4.965 | 0.393 | -0.392
2001 |  | 2 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1549 | -2.1423 | 0.174 | 0.172 | 6.386 | 6.312 | 0.318 | -0.316
0 | тк 20-2-18 |  | нет данных |  | 180 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-4-2 Рижский пр., 81 | тк 20-1-4-3-7 | нет данных |  | 40 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 187.4347 | -186.6174 | 1.366 | 1.354 | 25.551 | 25.329 | 1.679 | -1.672
2001 |  |  | нет данных |  | 16.7 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3731 | -1.3629 | 0.042 | 0.041 | 2.328 | 2.294 | 0.195 | -0.193
2001 |  |  | 2008 | есть | 62.7 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.373 | -1.363 | 0.152 | 0.149 | 2.328 | 2.294 | 0.195 | -0.193
0 | тк 20-2-6-3-3 |  | 2009 | есть | 13 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | тк 3-2-6 | 2008 | есть | 39.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.1267 | -27.9388 | 0.134 | 0.132 | 2.9 | 2.862 | 0.462 | -0.458
2001 | тк 20-2-6-3-11-1 | тк 20-2-6-3-11-2 | 2009 | есть | 63.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0449 | -12.9873 | 0.047 | 0.047 | 0.624 | 0.618 | 0.214 | -0.213
2001 | тк 20-2-6-3-11-2 |  | 2009 | есть | 62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0422 | -12.9899 | 0.418 | 0.415 | 5.499 | 5.455 | 0.481 | -0.48
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7499 | -5.7162 | 0.333 | 0.329 | 45.466 | 44.934 | 0.849 | -0.844
2001 |  |  |  |  | 45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2911 | -7.2749 | 0.648 | 0.645 | 12.733 | 12.676 | 0.565 | -0.564
2001 |  |  | 2008 | есть | 15.9 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6948 | -4.6794 | 0.113 | 0.112 | 5.279 | 5.245 | 0.364 | -0.363
2001 |  | ИТП |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5959 | -2.5959 | 0.008 | 0.008 | 1.614 | 1.614 | 0.201 | -0.201
3 | тк 3-3 Рижский пр., 37 | тк 3-3-1 | 2006 | нет | 86.62 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.83 | -9.771 | 0.29 | 0.286 | 3.124 | 3.086 | 0.363 | -0.361
1 | тк 20-1-7-2а | теплодымкамера | 2003 | нет | 18.8 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9434 | -2.9386 | 0.042 | 0.042 | 1.92 | 1.913 | 0.222 | -0.221
1 |  | магазин домовой | 2004 | нет | 36 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.839 | -0.8362 | 1.05 | 1.043 | 28.243 | 28.05 | 0.425 | -0.423
2001 |  | маг. метро (Спирикова) | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3191 | -0.3172 | 0.001 | 0.001 | 0.126 | 0.124 | 0.045 | -0.045
2001 |  | торг. комплекс магеллан | нет данных |  | 65 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7505 | -1.7393 | 0.263 | 0.259 | 3.783 | 3.735 | 0.248 | -0.247
20 | тк 2-3 | тк 20-2-4 | 2003 | есть | 78.4 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 688.7699 | -689.2257 | 0.247 | 0.247 | 2.556 | 2.56 | 0.974 | -0.974
3 | тк 3-1-1 гор.бол. | тк 3-1-2 | нет данных |  | 37.4 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 134.8572 | -134.1658 | 0.189 | 0.187 | 3.61 | 3.573 | 0.742 | -0.738
2001 |  | тк 20-1-12-2-2 | нет данных |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.6402 | -63.203 | 0.053 | 0.053 | 2.946 | 2.905 | 0.57 | -0.566
2001 |  | база уч. №8 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2538 | -0.2522 | 0.001 | 0.001 | 0.089 | 0.088 | 0.037 | -0.037
1 |  | тк 20-1-10-1 | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 61.1931 | -60.7797 | 0.043 | 0.042 | 2.723 | 2.687 | 0.548 | -0.545
1 |  | торг.павильон (Дилбарян) | нет данных |  | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0268 | -0.0267 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | -0.01
1 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9762 | -7.9248 | 0.066 | 0.065 | 6.405 | 6.322 | 0.449 | -0.446
1 |  | торг. павил (Вершинин) | нет данных |  | 20 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0375 | -0.0372 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | -0.013
1 |  | 2 | нет данных |  | 65 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6508 | -1.6408 | 0.258 | 0.255 | 3.748 | 3.702 | 0.244 | -0.242
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1351 | -2.1225 | 0.048 | 0.048 | 6.269 | 6.195 | 0.315 | -0.313
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4742 | -3.4538 | 0.051 | 0.051 | 2.891 | 2.857 | 0.269 | -0.268
1 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5148 | -1.506 | 0.023 | 0.023 | 3.155 | 3.119 | 0.224 | -0.222
1 |  | 4 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4662 | -1.4577 | 0.038 | 0.037 | 2.956 | 2.922 | 0.217 | -0.215
1 |  | 5 | нет данных |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0079 | -1.9961 | 0.209 | 0.207 | 5.544 | 5.48 | 0.297 | -0.295
2001 |  | насосная водоканала | нет данных |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0985 | -0.0979 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.044 | 0.023 | -0.023
2001 |  | д/с № 45 | 2003 | нет | 120 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3461 | -3.3239 | 0.343 | 0.339 | 2.682 | 2.646 | 0.259 | -0.258
2001 |  | насосная | нет данных |  | 4 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0635 | -0.0631 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | -0.015
2001 |  |  | 2008 | есть | 43 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.5035 | -11.4309 | 0.675 | 0.667 | 13.322 | 13.154 | 0.647 | -0.643
2001 |  | насосная | нет данных |  | 21 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1101 | -0.1094 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.056 | 0.025 | -0.025
20 |  | насосная | нет данных |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0675 | -0.0671 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | -0.015
2001 |  | тк 3-2-3 | 2005 | нет | 15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7372 | -15.6315 | 0.022 | 0.021 | 0.908 | 0.896 | 0.258 | -0.256
2001 |  | насосная | нет данных |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0925 | -0.0919 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.021 | -0.021
2001 |  |  |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5951 | -2.58 | 0.036 | 0.036 | 9.261 | 9.154 | 0.383 | -0.381
2001 |  | ИТП |  |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0996 | -2.0996 | 0.005 | 0.005 | 1.056 | 1.056 | 0.163 | -0.163
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4357 | -11.361 | 0.042 | 0.041 | 1.274 | 1.258 | 0.27 | -0.268
2001 |  | эколого-биологич.центр | нет данных |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1576 | -0.1566 | 0.001 | 0.001 | 0.115 | 0.114 | 0.036 | -0.036
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.343 | -0.3408 | 0.039 | 0.039 | 7.216 | 7.124 | 0.203 | -0.201
2001 |  | магазин"Охота, рыбалка,туризм" | нет данных |  | 54 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.343 | -0.3408 | 0.395 | 0.39 | 7.216 | 7.124 | 0.203 | -0.201
2001 |  | тандер | нет данных |  | 5 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2125 | -0.2112 | 0.016 | 0.016 | 2.77 | 2.736 | 0.126 | -0.125
0 |  | 3 торговый зал | нет данных |  | 5 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | тандер | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0758 | -1.0692 | 0.001 | 0.001 | 0.117 | 0.115 | 0.061 | -0.06
2001 |  | пивной бар | 2008 | нет | 47 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0876 | -0.0869 | 0.015 | 0.015 | 0.308 | 0.303 | 0.044 | -0.044
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1074 | -3.0886 | 0.009 | 0.008 | 0.972 | 0.96 | 0.175 | -0.174
2001 |  | здание 1/180 днс | нет данных |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0776 | -0.0771 | 0.003 | 0.003 | 0.297 | 0.293 | 0.042 | -0.042
2001 |  | здание 1/180 кнс | нет данных |  | 3 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0776 | -0.0771 | 0.001 | 0.001 | 0.297 | 0.293 | 0.042 | -0.042
2001018 |  | солдатское общежитие 1/23 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2005 | -14.1738 | 0.179 | 0.179 | 20.301 | 20.225 | 0.799 | -0.798
0 |  | здание 1/90, рембат | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание 1/414, птор | нет данных |  | 35 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3005 | -3.2805 | 0.104 | 0.103 | 14.98 | 14.8 | 0.487 | -0.484
2001018 |  | столярка пск. кэч | нет данных |  | 75 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1497 | -0.1487 | 0.008 | 0.008 | 0.104 | 0.103 | 0.035 | -0.034
0 |  | ЦТП 1 | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | ЦТП 1 | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.647 | -47.4904 | 0.031 | 0.03 | 1.651 | 1.64 | 0.427 | -0.425
2001018 | ЦТП 1 |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.3157 | -66.16 | 1.15 | 1.145 | 142.172 | 141.505 | 2.448 | -2.443
2001018 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.6778 | -116.1487 | 0.354 | 0.351 | 9.901 | 9.812 | 1.045 | -1.041
2001018 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.6782 | -116.1483 | 0.103 | 0.102 | 9.901 | 9.812 | 1.045 | -1.041
0 |  | хру рэу мо рф | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | мастерская КЭЧ №1/78 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.421 | -0.4185 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | -0.015
0 |  |  | нет данных |  | 54 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | госпиталь 1/45 (аэро.госпит.) | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2023 | -14.1753 | 0.099 | 0.098 | 6.521 | 6.496 | 0.524 | -0.523
2001018 |  |  | нет данных |  | 55 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8554 | -7.8386 | 0.361 | 0.359 | 6.212 | 6.186 | 0.442 | -0.441
2001018 |  | здание 1/258 гараж | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6935 | -4.6847 | 0.175 | 0.174 | 30.295 | 30.18 | 0.693 | -0.692
0 |  | ЦТП 2 | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | ЦТП 2 | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.6345 | -24.5362 | 0.019 | 0.019 | 2.225 | 2.207 | 0.404 | -0.403
2001018 | ЦТП 2 |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.7638 | -42.6659 | 0.082 | 0.081 | 6.704 | 6.674 | 0.702 | -0.7
2001018 |  | ЦТП 7 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1494 | -15.1088 | 0.075 | 0.075 | 7.419 | 7.38 | 0.559 | -0.558
2001018 | ЦТП 7 |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.0419 | -20.0014 | 0.105 | 0.105 | 12.986 | 12.933 | 0.74 | -0.738
2001018 |  | ЦТП 3 | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.3742 | -24.2804 | 0.045 | 0.045 | 5.788 | 5.744 | 0.576 | -0.574
2001018 | ЦТП 3 |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.8562 | -36.7626 | 0.14 | 0.14 | 13.235 | 13.168 | 0.871 | -0.869
0 |  |  |  |  | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | ЦТП 4 | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.605 | -21.497 | 0.035 | 0.035 | 4.548 | 4.503 | 0.51 | -0.508
2001018 | ЦТП 4 |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.2693 | -42.1616 | 0.184 | 0.184 | 17.408 | 17.32 | 0.999 | -0.996
0 |  |  |  |  | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | ЦТП 5 | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4678 | -14.4105 | 0.048 | 0.047 | 6.767 | 6.713 | 0.534 | -0.532
2001018 | ЦТП 5 |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.6477 | -25.5906 | 0.194 | 0.193 | 21.266 | 21.171 | 0.947 | -0.945
0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ЦТП ПДИ | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6107 | -13.5149 | 0.042 | 0.042 | 5.989 | 5.905 | 0.502 | -0.499
18 | ЦТП ПДИ |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41.7874 | -41.6918 | 0.515 | 0.512 | 56.451 | 56.193 | 1.543 | -1.539
18 |  | ЦТП Артбазы | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0957 | -2.0739 | 0.001 | 0.001 | 0.142 | 0.139 | 0.077 | -0.077
18 | ЦТП Артбазы |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4416 | -6.4199 | 0.012 | 0.012 | 1.341 | 1.332 | 0.238 | -0.237
0 | 1/113, 1/347, 1/394 |  | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | здание 1/90, рембат,1/414,птор |  | нет данных |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 2-6-3-1 Шестака, 10 |  | 2002 | есть | 19.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.3624 | -19.2919 | 0.106 | 0.106 | 3.653 | 3.626 | 0.457 | -0.456
2001 | тк 2-6-3-2 Шестака, 12 |  | 2003 | нет | 30.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1544 | -9.1169 | 0.31 | 0.307 | 8.437 | 8.368 | 0.515 | -0.513
2001 | тк 2-3-6-9-1 Шестака 16/20 | тк 20-2-6-3-9-2 | 2004 | есть | 72.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8061 | -32.679 | 0.284 | 0.282 | 3.946 | 3.915 | 0.538 | -0.536
2001018 | ткн 18-7 1/445 |  | нет данных |  | 29 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9779 | -1.959 | 0.013 | 0.012 | 0.394 | 0.386 | 0.111 | -0.11
2001018 | ту 18-9 Зобова, 21-1 | тк 18-9-1 | 2005 | нет | 22.7 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0541 | -5.0223 | 0.158 | 0.156 | 6.118 | 6.041 | 0.392 | -0.389
2001 | тк 2-6-3-3 Доставалова, 7 | тк 20-2-6-3-4 | 2003 | есть | 94.3 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.6715 | -73.4325 | 0.425 | 0.423 | 3.947 | 3.922 | 0.66 | -0.658
2001 | тк 20-2-6-3-8 |  | 2009 | есть | 26.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.2513 | -29.1134 | 0.027 | 0.027 | 0.561 | 0.555 | 0.252 | -0.251
2001 | тк 20-2-6-3-9 |  | 2009 | есть | 21.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8709 | -12.8132 | 0.046 | 0.046 | 1.614 | 1.6 | 0.304 | -0.303
2001 | тк 20-2-6-3-10 |  | 2009 | есть | 23.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8279 | -11.7752 | 0.041 | 0.041 | 1.363 | 1.351 | 0.279 | -0.278
2001 | тк 20-2-6-3-10-1 |  | 2010 | есть | 15 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4363 | -4.4175 | 0.035 | 0.035 | 1.854 | 1.839 | 0.244 | -0.243
2001 | тк 20-2-6-3-13 |  | 2011 | есть | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0711 | -4.0536 | 0.031 | 0.031 | 1.669 | 1.654 | 0.229 | -0.228
2001 | тк 20-2-6-3-9-1 |  | 2009 | есть | 14.6 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | -13.958 | 0.342 | 0.34 | 18.467 | 18.357 | 0.769 | -0.766
2001 | тк 20-2-6-3-9-0 |  | 2009 | есть | 28.8 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2768 | -8.2452 | 0.211 | 0.21 | 6.455 | 6.405 | 0.454 | -0.453
2001018 | тк 18-10-1 Зобова, 17 |  | нет данных |  | 64 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24.2669 | -24.0907 | 0.035 | 0.035 | 0.428 | 0.422 | 0.217 | -0.216
2001018 | тк 18-10-1 Зобова, 15 | 1 | нет данных |  | 7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8751 | -4.8457 | 0.03 | 0.029 | 2.393 | 2.364 | 0.274 | -0.273
2001 | тк 20-2-6-3-12 Маргелова, 19 |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2582 | -7.2301 | 0.082 | 0.081 | 5.304 | 5.263 | 0.408 | -0.407
2001018 |  | ту 18-9 | нет данных |  | 100 | 0.357 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 153.231 | -152.3042 | 0.118 | 0.615 | 0.846 | 4.604 | 0.444 | -0.838
2001018 |  |  | нет данных |  | 300 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 117.1232 | -116.5428 | 3.154 | 3.123 | 9.977 | 9.878 | 1.049 | -1.044
2001 | тк 20-2-6-3-9-4 | тк 20-2-6-3-9-4-1 | 2004 | нет | 122 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2817 | -12.2374 | 0.64 | 0.635 | 4.876 | 4.841 | 0.453 | -0.452
2001 | тк 20-2-6-3-9-4-1 |  | 2008 | есть | 18 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.2794 | -12.2397 | 0.322 | 0.32 | 14.207 | 14.115 | 0.674 | -0.672
1 |  |  | 2008 | нет | 50 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.232 | -8.1992 | 0.016 | 0.016 | 0.248 | 0.246 | 0.135 | -0.135
2001 | тк 20-2-6-3-11 Шестака, 24 | тк 20-2-6-3-11-1 | 2006 | есть | 23.2 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.7021 | -32.5746 | 0.029 | 0.028 | 0.778 | 0.772 | 0.293 | -0.292
2001 | тк 20-2-6-3-11 Маргелова, 23 | тк 20-2-6-3-13 | 2009 | есть | 56 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.5553 | -33.4134 | 0.283 | 0.281 | 4.128 | 4.093 | 0.551 | -0.548
2001 | Маргелова, 11 | 1 | нет данных |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4588 | -4.4321 | 0.067 | 0.066 | 27.341 | 27.014 | 0.658 | -0.655
2001 | Маргелова, 17 | 1 | нет данных |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.147 | -3.1281 | 0.033 | 0.033 | 13.62 | 13.457 | 0.465 | -0.462
2001 | Маргелова, 15 | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7404 | -3.718 | 0.056 | 0.056 | 19.24 | 19.01 | 0.552 | -0.549
2001 | Маргелова, 9 | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9078 | -5.8723 | 0.141 | 0.139 | 47.997 | 47.422 | 0.872 | -0.867
1 |  | магазин "Сфера" | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2761 | -2.276 | 0.047 | 0.047 | 7.124 | 7.124 | 0.336 | -0.336
0 |  | отделение сбербанка | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | тк 20-1-8-5-1 | нет данных |  | 85 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | гараж школы №26 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2064 | -0.2049 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.058 | 0.03 | -0.03
17 |  |  |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.562 | -4.5391 | 0.024 | 0.024 | 4.985 | 4.935 | 0.354 | -0.352
17 |  | ИТП |  |  | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6004 | -1.6002 | 0.007 | 0.007 | 0.613 | 0.613 | 0.124 | -0.124
17 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9914 | -2.9763 | 0.028 | 0.028 | 2.143 | 2.122 | 0.232 | -0.231
17 |  | ИТП |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4165 | -1.4164 | 0.002 | 0.002 | 0.481 | 0.481 | 0.11 | -0.11
17 |  | 1 |  |  | 10 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1601 | -4.1493 | 0.028 | 0.028 | 1.863 | 1.854 | 0.24 | -0.239
17 |  | 2 |  |  | 35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1107 | -2.0998 | 0.231 | 0.229 | 6.126 | 6.063 | 0.312 | -0.31
17 |  | ЦТП 2-1 | нет данных |  | 4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9281 | -4.9278 | 0.002 | 0.002 | 0.237 | 0.237 | 0.116 | -0.116
17 |  | отопление ЦТП | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0712 | -0.0707 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | -0.01
2001 |  | павильон (Копылов) | нет данных |  | 32 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.075 | -0.0745 | 0.039 | 0.038 | 1.188 | 1.172 | 0.069 | -0.069
1 | тк 20-1-8-5-13 |  | 2009 | есть | 31.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8377 | -5.8151 | 0.043 | 0.043 | 1.102 | 1.093 | 0.216 | -0.215
1 |  |  | 2009 | есть | 6.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8371 | -5.8157 | 0.04 | 0.04 | 3.43 | 3.405 | 0.328 | -0.327
2001 |  | тк 20-2-6-2-1 | нет данных |  | 11.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.249 | -65.0923 | 0.883 | 0.879 | 41.481 | 41.282 | 1.542 | -1.538
2001 |  | насосная водоканала | нет данных |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1991 | -0.1981 | 0.002 | 0.002 | 0.184 | 0.182 | 0.046 | -0.046
2001 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3989 | -9.3414 | 0.148 | 0.146 | 8.894 | 8.785 | 0.529 | -0.526
2001 |  | салон виктория | нет данных |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2181 | -0.2168 | 0.001 | 0.001 | 0.221 | 0.218 | 0.05 | -0.05
1 | тк 1-8-0-2 | салон красоты | 2008 | есть | 6 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4191 | -1.4156 | 0.005 | 0.005 | 0.482 | 0.48 | 0.11 | -0.11
1 |  | 2 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5449 | -1.5362 | 0.019 | 0.019 | 3.282 | 3.245 | 0.228 | -0.227
1 |  | почтовое отделение | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3401 | -0.3382 | 0.002 | 0.002 | 0.159 | 0.157 | 0.05 | -0.05
2001 |  | пристройка | нет данных |  | 3 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3164 | -0.3146 | 0.024 | 0.024 | 6.14 | 6.072 | 0.187 | -0.186
1 |  | пожарная часть | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8882 | -6.8689 | 0.016 | 0.015 | 1.534 | 1.525 | 0.254 | -0.254
1 |  | сушильная камера | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3497 | -0.3476 | 0.001 | 0.001 | 0.168 | 0.166 | 0.052 | -0.051
2001 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.183 | -3.1509 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | -0.028
1 |  | гаражи гтс | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.176 | -0.1752 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.026 | -0.026
1 |  | насосная водоканала | нет данных |  | 7 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1932 | -0.192 | 0.018 | 0.018 | 2.289 | 2.262 | 0.114 | -0.113
1 |  | гаражи в/ч 10334 | нет данных |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9982 | -0.992 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | 1.353 | 0.147 | -0.146
1 |  | гаражи мчс | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5551 | -0.5517 | 0.003 | 0.003 | 0.424 | 0.419 | 0.082 | -0.081
20 | Рижский пр., 82 | тк 2-1-3 | нет данных |  | 52.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4624 | -1.4488 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | -0.024
20 | тк 20-2-2 Рижский пр., 76 | Медтранс | нет данных |  | 97 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1891 | -5.1731 | 0.095 | 0.095 | 0.871 | 0.865 | 0.192 | -0.191
2001 | тк 3-2-2 Западная, 4 |  | нет данных |  | 41 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1669 | -6.1281 | 0.418 | 0.413 | 9.109 | 8.994 | 0.478 | -0.475
2001 | тк 3-2-2 Западная, 2 |  | нет данных |  | 80 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.0665 | -17.9458 | 0.953 | 0.94 | 10.552 | 10.411 | 0.667 | -0.663
0 | тк 3-6 Д/К №47 | д/с №47 | нет данных |  | 167 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | тк 20-2-16 Рижский пр., 49 |  | нет данных |  | 12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0593 | -7.0157 | 0.031 | 0.031 | 1.611 | 1.591 | 0.261 | -0.259
2001 | тк 20-2-17 Рижский пр., 45 |  | нет данных |  | 60 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0985 | -5.0655 | 0.169 | 0.167 | 2.617 | 2.583 | 0.287 | -0.285
2001 | тк 20-2-19 Рижский пр., 43 |  | нет данных |  | 39.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0994 | -5.0644 | 0.013 | 0.013 | 0.253 | 0.25 | 0.12 | -0.12
2001 |  | 2 | нет данных |  | 40 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0191 | -2.9987 | 0.004 | 0.004 | 0.089 | 0.088 | 0.071 | -0.071
2001 |  | псковрегионгаз холл | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8176 | -0.8126 | 0.006 | 0.006 | 0.825 | 0.815 | 0.116 | -0.115
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9524 | -7.9025 | 0.135 | 0.133 | 6.367 | 6.287 | 0.447 | -0.445
2001 |  | насосная водоканала | нет данных |  | 33 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0676 | -0.067 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | -0.015
0 |  | маст. муумр №15 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | аптека (гультяев) | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5001 | -0.497 | 0.004 | 0.004 | 0.309 | 0.305 | 0.071 | -0.071
0 | тк 20-2-17 Рижский пр., 49 |  | нет данных |  | 11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.8672 | -20.7293 | 0.045 | 0.044 | 4.243 | 4.187 | 0.493 | -0.49
1 | тк 20-1-4-3-7 | тк 1-4-3-1 | нет данных |  | 170 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 155.9773 | -155.3041 | 3.685 | 3.653 | 17.694 | 17.542 | 1.397 | -1.391
1 | тк 20-1-4-3-7 | тк 20-1-4-3-9 | 2008 | есть | 300.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.4543 | -31.3163 | 1.172 | 1.162 | 3.627 | 3.595 | 0.516 | -0.514
1 | тк 20-1-4-3-8 |  | 2008 | есть | 49 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.1786 | -10.1404 | 0.202 | 0.2 | 3.536 | 3.509 | 0.383 | -0.382
1 | тк 20-1-4-3-8 |  | 2009 | есть | 53 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8974 | -11.8531 | 0.295 | 0.293 | 4.83 | 4.794 | 0.448 | -0.446
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8217 | -3.8025 | 0.03 | 0.03 | 3.498 | 3.463 | 0.296 | -0.295
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1828 | -8.1407 | 0.249 | 0.246 | 7.209 | 7.135 | 0.472 | -0.47
1 |  | ИТП | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7135 | -3.7134 | 0.013 | 0.013 | 1.485 | 1.485 | 0.214 | -0.214
1 |  | 2 | нет данных |  | 24.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3607 | -4.3385 | 0.135 | 0.134 | 4.555 | 4.508 | 0.338 | -0.336
1 |  | 1 | нет данных |  | 27.2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3607 | -4.3385 | 0.143 | 0.142 | 4.555 | 4.508 | 0.338 | -0.336
1 |  | ИТП | нет данных |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1512 | -3.151 | 0.035 | 0.035 | 2.378 | 2.378 | 0.244 | -0.244
1 |  | 2 | нет данных |  | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6657 | -2.652 | 0.375 | 0.371 | 9.772 | 9.672 | 0.394 | -0.392
1 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0265 | -6.9904 | 0.01 | 0.01 | 1.685 | 1.668 | 0.265 | -0.263
1 |  | цех изоляции, вещевой склад | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9314 | -2.9136 | 0.003 | 0.003 | 0.278 | 0.274 | 0.108 | -0.108
0 | База мазутное хоз-во |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | 2004 | нет | 48 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1945 | -6.1545 | 0.481 | 0.474 | 9.191 | 9.072 | 0.48 | -0.477
2001 | тк 2-6-5 Гаражный проезд, 4 |  | нет данных |  | 46 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0223 | -2.0085 | 0.007 | 0.007 | 0.132 | 0.13 | 0.075 | -0.074
2001 | Рижский пр., 72 |  | нет данных |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.194 | -3.1689 | 0.036 | 0.035 | 0.33 | 0.325 | 0.118 | -0.117
0 | Рижский пр., 68 3 | 3 | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рижский пр., 68 2 | 2 | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рижский пр., 68 1 | 1 | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | Западная, 5 |  | 1995 | нет | 90 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8791 | -5.8403 | 0.112 | 0.111 | 1.117 | 1.103 | 0.217 | -0.216
1 |  |  | нет данных |  | 115 | 0.611 | 0.611 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1740.5536 | -1732.9745 | 1.091 | 1.082 | 6.344 | 6.289 | 1.721 | -1.714
1 |  | Рижский пр., 88а | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1267 | -0.1263 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | -0.019
2001 | тк 20-2-14-1 Юбилейная, 71а |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9219 | -2.9038 | 0.402 | 0.397 | 11.741 | 11.596 | 0.431 | -0.429
2001 |  | офисы | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2573 | -1.2501 | 0.013 | 0.013 | 2.174 | 2.149 | 0.186 | -0.185
2001 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6904 | -5.6654 | 0.01 | 0.01 | 1.105 | 1.095 | 0.214 | -0.213
2001 |  | 1 | нет данных |  | 4 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4552 | -3.4436 | 0.009 | 0.009 | 1.285 | 1.277 | 0.199 | -0.199
2001 |  | 2 | нет данных |  | 35 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2351 | -2.2219 | 0.047 | 0.046 | 1.197 | 1.182 | 0.173 | -0.172
20 |  | лабораторный корпус | нет данных |  | 40 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9979 | -1.9896 | 0.234 | 0.233 | 5.489 | 5.444 | 0.295 | -0.294
2001 |  | Псков-лада (осн. здание) | нет данных |  | 68 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5755 | -1.5654 | 0.243 | 0.24 | 3.413 | 3.37 | 0.233 | -0.231
2001 |  | 1 | 2006 | есть | 62 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1751 | -4.1602 | 0.122 | 0.121 | 1.755 | 1.742 | 0.235 | -0.234
1 | Рижский пр., 88а | гаражный кооператив №9 | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1267 | -0.1263 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | -0.019
2001 | тк 20-3-7 Коммунальная, 44б |  | 2007 | есть | 10.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3697 | -4.3432 | 0.031 | 0.03 | 1.922 | 1.899 | 0.246 | -0.244
2001 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9387 | -2.9189 | 0.013 | 0.013 | 0.279 | 0.275 | 0.108 | -0.108
2001 |  | офис (ремтрансгаз) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2534 | -0.2518 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.087 | 0.037 | -0.037
2001 |  | абк жилтреста | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.85 | -0.8449 | 0.006 | 0.006 | 0.994 | 0.982 | 0.126 | -0.125
20 | Гаражный проезд, 5 |  | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.373 | -2.3622 | 0.032 | 0.032 | 7.744 | 7.674 | 0.35 | -0.349
2001 | Рижский пр., 74б |  | нет данных |  | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3734 | -1.3626 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.06 | 0.051 | -0.05
2001 | Рижский пр., 82 |  | нет данных |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8072 | -2.7888 | 0.014 | 0.014 | 1.887 | 1.863 | 0.218 | -0.216
2001 |  | лицей № 8 | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6528 | -5.6188 | 0.007 | 0.007 | 1.033 | 1.021 | 0.209 | -0.207
2001 |  | спортзал лицея №8 | нет данных |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2246 | -0.2232 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.033 | -0.033
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.0289 | -5.9927 | 0.132 | 0.131 | 3.913 | 3.866 | 0.348 | -0.346
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4608 | -1.452 | 0.02 | 0.02 | 2.935 | 2.899 | 0.216 | -0.214
2001 |  | 2 | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.461 | -1.452 | 0.08 | 0.079 | 2.935 | 2.899 | 0.216 | -0.214
2001 | ЦТП 2-2 | ЦТП 2-2 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.661 | -2.6519 | 0.017 | 0.017 | 9.738 | 9.671 | 0.393 | -0.392
2001 | ЦТП 2-2 |  | нет данных |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.661 | -2.6519 | 0.027 | 0.027 | 9.738 | 9.671 | 0.393 | -0.392
2001 | тк 20-1-17-1 Юбилейная, 68 | торговый комплекс | 2006 | есть | 148 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4833 | -16.4527 | 0.41 | 0.409 | 2.647 | 2.637 | 0.389 | -0.389
3 |  | аптека | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7486 | -0.744 | 0.005 | 0.005 | 0.771 | 0.761 | 0.111 | -0.11
0 |  | магазин Юность 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1243 | -4.0994 | 0.015 | 0.015 | 1.712 | 1.692 | 0.232 | -0.231
3 |  | магазин Юность 2 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4446 | -1.4359 | 0.02 | 0.02 | 2.87 | 2.835 | 0.213 | -0.212
2001 | тк 20-2-6-3-10-1 | тк 20-2-6-3-10-2 | 2010 | есть | 41.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3898 | -7.3595 | 0.028 | 0.028 | 0.532 | 0.528 | 0.175 | -0.174
2001 |  | тк 20-2-6-3-10-1 | 2009 | есть | 36.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8272 | -11.7758 | 0.056 | 0.056 | 1.363 | 1.351 | 0.279 | -0.278
2001 |  |  | 2009 | есть | 30 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.2491 | -29.1156 | 0.332 | 0.329 | 8.335 | 8.26 | 0.691 | -0.688
2001 |  |  | 2009 | есть | 13.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8703 | -12.8138 | 0.034 | 0.033 | 1.614 | 1.6 | 0.304 | -0.303
17 |  |  | 2009 | нет | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9432 | -3.9266 | 0.028 | 0.028 | 3.724 | 3.693 | 0.306 | -0.304
17 |  |  | 2009 | нет | 75 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4158 | -6.3888 | 0.034 | 0.034 | 0.401 | 0.398 | 0.152 | -0.151
17 |  | 2 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.465 | -1.4562 | 0.009 | 0.009 | 2.952 | 2.916 | 0.216 | -0.215
17 |  | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7325 | -0.7281 | 0.002 | 0.002 | 0.738 | 0.729 | 0.108 | -0.108
17 | тк 17-13 | тк 17-13-1 | 2010 | есть | 107.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.9396 | -16.9261 | 0.311 | 0.311 | 2.796 | 2.791 | 0.4 | -0.4
17 | тк 17-12-1 | тк 17-12-2 | 2010 | есть | 46.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7538 | -14.6812 | 0.041 | 0.041 | 0.798 | 0.79 | 0.242 | -0.241
17 | тк 17-12-2 | тк 17-12-3 | 2010 | есть | 210.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7518 | -14.6832 | 0.471 | 0.467 | 2.12 | 2.101 | 0.349 | -0.347
17 | тк 17-12-3 |  | 2010 | есть | 114 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.7457 | -14.6894 | 0.265 | 0.263 | 2.119 | 2.102 | 0.348 | -0.347
17 | тк 17-12-1 |  | 2010 | есть | 20 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4733 | -6.4499 | 0.114 | 0.113 | 4.511 | 4.479 | 0.373 | -0.372
0 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.0999 | -116.566 | 0.094 | 0.093 | 7.995 | 7.923 | 1.049 | -1.044
2001018 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.203 | 0.203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.0995 | -116.5664 | 0.094 | 0.093 | 7.995 | 7.923 | 1.049 | -1.044
2001 | тк 20-2-6-3-5-2 |  | 2008 | есть | 45 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0623 | -13.061 | 0.824 | 0.824 | 16.076 | 16.073 | 0.717 | -0.717
2001018 |  |  | 2004 | нет | 50 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.1727 | -69.6507 | 0.227 | 0.224 | 3.581 | 3.528 | 0.629 | -0.624
2001018 |  | офисы | 2010 | есть | 36.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2535 | -0.2516 | 0.003 | 0.003 | 0.088 | 0.087 | 0.037 | -0.037
2001 | тк 20-2-6-3-6 | общественно-досуговый центр | 2010 | есть | 39.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9191 | -0.9132 | 0.008 | 0.008 | 0.187 | 0.185 | 0.069 | -0.069
1 | тк 20-1-8-5 | тк 20-1-8-5 | 2010 | есть | 1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123.1187 | -122.7353 | 0.037 | 0.037 | 9.934 | 9.872 | 1.061 | -1.057
1 | тк 20-1-8-5-1 | тк 20-1-8-5-1-1 | 2010 | есть | 35.5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 87.2549 | -87.1325 | 0.219 | 0.218 | 4.99 | 4.976 | 0.752 | -0.751
1 | тк 20-1-8-5-1-1 | тк 20-1-8-5-1-2 | 2010 | есть | 72.3 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77.0028 | -76.9548 | 0.324 | 0.324 | 3.886 | 3.881 | 0.663 | -0.663
1 | тк 20-1-8-5-1-2 |  | 2010 | есть | 72.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.9533 | -19.9369 | 0.313 | 0.313 | 3.879 | 3.873 | 0.471 | -0.471
17 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2643 | -8.2387 | 0.065 | 0.064 | 7.353 | 7.307 | 0.477 | -0.475
17 |  |  | 2010 | нет | 60 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.478 | -6.454 | 0.288 | 0.286 | 4.518 | 4.484 | 0.374 | -0.372
0 | ЦТП 6 |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК32 |  | нет данных |  | 69.66 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.4177 | -10.3495 | 0.27 | 0.266 | 3.509 | 3.463 | 0.385 | -0.382
15 |  |  | нет данных |  | 5.53 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7174 | -1.707 | 0.027 | 0.027 | 3.642 | 3.598 | 0.244 | -0.242
15 |  | здание | нет данных |  | 5.96 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3991 | -5.3675 | 0.059 | 0.058 | 6.459 | 6.384 | 0.407 | -0.404
15 | ТК31 |  | нет данных |  | 10.91 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0445 | -2.0331 | 0.071 | 0.07 | 5.161 | 5.104 | 0.29 | -0.289
15 | ТК31 |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2538 | -1.2447 | 0.004 | 0.004 | 0.158 | 0.156 | 0.071 | -0.07
15 | ТК31б |  | нет данных |  | 38.43 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1991 | -0.198 | 0.096 | 0.095 | 2.43 | 2.405 | 0.118 | -0.117
0 | ТК31б |  | нет данных |  | 10.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК32 |  | 2014 | есть | 18.75 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5185 | -1.5092 | 0.06 | 0.059 | 2.847 | 2.812 | 0.216 | -0.214
15 |  | ТК31 | 2010 | нет | 47.43 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2993 | -3.2769 | 0.019 | 0.019 | 0.352 | 0.347 | 0.122 | -0.121
0 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 20.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.699 | -8.6438 | 0.41 | 0.405 | 16.767 | 16.555 | 0.655 | -0.651
15 |  |  | нет данных |  | 43.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6988 | -8.644 | 0.807 | 0.796 | 16.766 | 16.555 | 0.655 | -0.651
15 | ТК31б |  | нет данных |  | 42.66 | 0.035 | 0.035 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6558 | -0.6517 | 0.186 | 0.184 | 4.146 | 4.094 | 0.198 | -0.196
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.653 | -3.6309 | 0.024 | 0.024 | 2.957 | 2.921 | 0.275 | -0.274
15 |  |  | нет данных |  | 7.22 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7948 | -1.7838 | 0.007 | 0.007 | 0.714 | 0.705 | 0.135 | -0.134
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1599 | -1.1529 | 0.012 | 0.011 | 1.661 | 1.641 | 0.165 | -0.164
15 |  |  | 2006 | нет | 24.6 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0385 | -1.0325 | 0.036 | 0.036 | 1.332 | 1.316 | 0.147 | -0.147
15 | ТК18а |  | нет данных |  | 8 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7369 | -2.7204 | 0.1 | 0.099 | 9.249 | 9.138 | 0.388 | -0.386
15 |  | Филиал СПбГИЭУ (Инжекон) | нет данных |  | 83.97 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0488 | -1.041 | 0.022 | 0.022 | 0.244 | 0.24 | 0.079 | -0.078
15 |  |  | нет данных |  | 16.38 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4578 | -3.4338 | 0.008 | 0.008 | 0.387 | 0.381 | 0.128 | -0.127
15 |  | ТК18а | нет данных |  | 42.57 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4411 | -8.3822 | 0.119 | 0.118 | 2.303 | 2.271 | 0.312 | -0.309
15 | ТК18а |  | нет данных |  | 31.14 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7034 | -5.6626 | 0.04 | 0.04 | 1.052 | 1.037 | 0.211 | -0.209
15 |  |  | нет данных |  | 10.92 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5068 | -4.4745 | 0.01 | 0.01 | 0.657 | 0.647 | 0.166 | -0.165
15 |  | 1 | нет данных |  | 5.63 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1959 | -1.1887 | 0.013 | 0.013 | 1.766 | 1.745 | 0.17 | -0.169
15 | ТК18 |  | нет данных |  | 35.18 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9772 | -4.9452 | 0.217 | 0.214 | 5.489 | 5.419 | 0.375 | -0.373
15 |  |  | 2016 | есть | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4538 | -5.4185 | 0.041 | 0.04 | 0.962 | 0.949 | 0.201 | -0.2
15 |  |  | нет данных |  | 67.31 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1821 | -3.1617 | 0.161 | 0.159 | 2.244 | 2.215 | 0.24 | -0.238
15 |  |  | нет данных |  | 21.08 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4146 | -4.3867 | 0.099 | 0.098 | 4.318 | 4.264 | 0.333 | -0.331
15 |  |  | нет данных |  | 25.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0441 | -3.0249 | 0.301 | 0.297 | 11.442 | 11.298 | 0.432 | -0.429
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3703 | -1.362 | 0.016 | 0.016 | 2.318 | 2.291 | 0.194 | -0.193
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6147 | -6.5703 | 0.01 | 0.01 | 0.426 | 0.421 | 0.156 | -0.155
15 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4542 | -5.4181 | 0.006 | 0.006 | 0.29 | 0.286 | 0.129 | -0.128
15 |  |  | нет данных |  | 29.14 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9359 | -8.8746 | 0.026 | 0.026 | 0.778 | 0.767 | 0.211 | -0.21
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7752 | -7.7226 | 0.014 | 0.014 | 0.589 | 0.581 | 0.184 | -0.182
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1599 | -1.1529 | 0.012 | 0.011 | 1.661 | 1.641 | 0.165 | -0.164
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1599 | -1.1529 | 0.012 | 0.011 | 1.661 | 1.641 | 0.165 | -0.164
15 |  |  | нет данных |  | 25.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5729 | -18.4406 | 0.098 | 0.097 | 3.361 | 3.313 | 0.439 | -0.436
15 |  |  | 2006 | нет | 60 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.3788 | -17.2551 | 0.214 | 0.211 | 2.943 | 2.901 | 0.411 | -0.408
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1934 | -1.1862 | 0.012 | 0.012 | 1.759 | 1.737 | 0.169 | -0.168
0 |  | здание | 2010 | нет | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 2008 | нет | 87.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0648 | -1.0575 | 0.127 | 0.125 | 1.4 | 1.381 | 0.151 | -0.15
15 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9787 | -4.9437 | 0.046 | 0.045 | 0.801 | 0.79 | 0.184 | -0.183
15 |  | ТК18 | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9778 | -4.9446 | 0.136 | 0.134 | 2.495 | 2.461 | 0.28 | -0.278
15 | ТК9 | здание | 2004 | нет | 33 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0317 | -2.0277 | 0.182 | 0.182 | 5.097 | 5.077 | 0.288 | -0.288
15 | ТК12 | ТК13 | нет данных |  | 53.82 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.6471 | -29.641 | 0.202 | 0.202 | 3.222 | 3.221 | 0.486 | -0.486
15 | ТК13 |  | нет данных |  | 13.36 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.6449 | -29.6433 | 0.083 | 0.083 | 3.222 | 3.221 | 0.486 | -0.486
0 |  |  | нет данных |  | 59.67 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 7 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5142 | -1.505 | 0.004 | 0.004 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
15 | ТК12 |  | нет данных |  | 18.64 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6887 | -22.5398 | 0.136 | 0.134 | 5.016 | 4.95 | 0.536 | -0.533
15 |  |  | нет данных |  | 12.21 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.4434 | -12.3628 | 0.25 | 0.247 | 15.588 | 15.387 | 0.7 | -0.696
15 |  | ТК11 | нет данных |  | 24.84 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5646 | -4.5346 | 0.126 | 0.125 | 4.617 | 4.556 | 0.344 | -0.342
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3353 | -2.3209 | 0.01 | 0.01 | 1.208 | 1.194 | 0.176 | -0.175
15 | ТК4б | ТК11а | нет данных |  | 60 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.3466 | -52.1701 | 0.146 | 0.145 | 1.796 | 1.784 | 0.451 | -0.449
15 | ТК11а | ТК12 | нет данных |  | 140 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.3418 | -52.1749 | 1.478 | 1.469 | 10.044 | 9.98 | 0.859 | -0.856
0 |  | ТК13 | нет данных |  | 20.85 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4415 | -9.4047 | 0.77 | 0.764 | 110.068 | 109.212 | 1.34 | -1.335
0 | Народная, 8а |  | нет данных |  | 16.02 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | нет данных |  | 9.13 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4416 | -9.4046 | 0.137 | 0.136 | 8.974 | 8.904 | 0.531 | -0.529
17 |  |  | 2000 | нет | 88 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7644 | -9.7141 | 0.091 | 0.09 | 0.929 | 0.919 | 0.231 | -0.23
17 |  | здание | нет данных |  | 30 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6051 | -1.5968 | 0.106 | 0.104 | 3.181 | 3.148 | 0.228 | -0.227
15 | ТК10 |  | нет данных |  | 22.1 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4985 | -5.4632 | 0.081 | 0.171 | 3.044 | 6.613 | 0.309 | -0.412
15 |  |  | нет данных |  | 22.1 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6658 | -3.6421 | 0.033 | 0.07 | 1.353 | 2.939 | 0.206 | -0.274
15 |  | 1 | нет данных |  | 30.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8328 | -1.8211 | 0.025 | 0.025 | 0.744 | 0.735 | 0.138 | -0.137
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8325 | -1.8212 | 0.006 | 0.006 | 0.744 | 0.735 | 0.138 | -0.137
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8326 | -1.8213 | 0.006 | 0.006 | 0.744 | 0.735 | 0.138 | -0.137
15 | ТК9 |  | 2015 | нет | 55 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7884 | -5.7509 | 0.066 | 0.065 | 1.083 | 1.069 | 0.214 | -0.212
15 | ТК9 |  | нет данных |  | 11.87 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3208 | -7.2844 | 0.012 | 0.012 | 0.522 | 0.517 | 0.173 | -0.172
15 |  | 4 | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8954 | -2.8777 | 0.044 | 0.044 | 1.858 | 1.835 | 0.218 | -0.217
17 |  |  | нет данных |  | 43 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6826 | -1.6717 | 0.16 | 0.158 | 3.496 | 3.451 | 0.239 | -0.237
17 |  | 1 | нет данных |  | 30.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8413 | -0.8359 | 0.028 | 0.028 | 0.874 | 0.863 | 0.119 | -0.119
17 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8411 | -0.836 | 0.006 | 0.006 | 0.874 | 0.863 | 0.119 | -0.119
17 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.288 | -3.2683 | 0.001 | 0.001 | 0.105 | 0.104 | 0.078 | -0.077
17 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8411 | -0.836 | 0.001 | 0.001 | 0.157 | 0.155 | 0.063 | -0.063
17 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1297 | -4.1037 | 0.004 | 0.004 | 0.166 | 0.164 | 0.098 | -0.097
17 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3079 | -5.2735 | 0.007 | 0.007 | 0.275 | 0.271 | 0.125 | -0.125
17 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1776 | -1.1704 | 0.002 | 0.002 | 0.307 | 0.304 | 0.089 | -0.088
17 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1776 | -1.1704 | 0.002 | 0.002 | 0.307 | 0.304 | 0.089 | -0.088
17 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5153 | -9.4525 | 0.012 | 0.012 | 0.882 | 0.871 | 0.225 | -0.223
17 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0608 | -13.9649 | 0.005 | 0.005 | 0.13 | 0.128 | 0.121 | -0.12
17 |  |  | нет данных |  | 20.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5145 | -1.5049 | 0.012 | 0.012 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
17 |  | 9 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5143 | -1.5051 | 0.004 | 0.004 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
17 |  |  | нет данных |  | 17 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0008 | -7.9477 | 0.013 | 0.013 | 0.624 | 0.615 | 0.189 | -0.188
17 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4862 | -6.4433 | 0.013 | 0.013 | 0.41 | 0.405 | 0.153 | -0.152
17 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5142 | -1.5049 | 0.004 | 0.004 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
17 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5436 | -4.5143 | 0.021 | 0.021 | 2.078 | 2.052 | 0.256 | -0.254
17 |  |  | нет данных |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0293 | -3.0094 | 0.046 | 0.045 | 0.924 | 0.912 | 0.17 | -0.169
17 |  | 8 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5143 | -1.505 | 0.004 | 0.004 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
15 |  | 6 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3474 | -1.3391 | 0.016 | 0.015 | 2.242 | 2.214 | 0.191 | -0.19
15 |  | 7 | нет данных |  | 20.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3475 | -1.3391 | 0.05 | 0.05 | 2.242 | 2.214 | 0.191 | -0.19
15 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6952 | -2.6779 | 0.063 | 0.063 | 1.61 | 1.589 | 0.203 | -0.202
15 |  | 5 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3474 | -1.3391 | 0.016 | 0.015 | 2.242 | 2.214 | 0.191 | -0.19
15 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0428 | -4.0168 | 0.028 | 0.028 | 1.645 | 1.624 | 0.227 | -0.226
15 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8786 | -7.8283 | 0.077 | 0.076 | 6.249 | 6.17 | 0.443 | -0.44
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9608 | -5.9225 | 0.08 | 0.079 | 3.577 | 3.531 | 0.335 | -0.333
15 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9178 | -1.906 | 0.007 | 0.007 | 0.815 | 0.805 | 0.144 | -0.144
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9177 | -1.9059 | 0.007 | 0.007 | 0.815 | 0.805 | 0.144 | -0.144
15 |  |  | нет данных |  | 39.19 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9092 | -7.857 | 0.261 | 0.258 | 6.298 | 6.215 | 0.445 | -0.442
15 |  | ТК10 | нет данных |  | 27.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.499 | -5.4627 | 0.033 | 0.032 | 0.978 | 0.965 | 0.203 | -0.202
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4096 | -2.3949 | 0.01 | 0.01 | 1.287 | 1.271 | 0.182 | -0.18
15 | ТК11 |  | нет данных |  | 45.22 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5644 | -4.5348 | 0.226 | 0.223 | 4.616 | 4.556 | 0.344 | -0.342
15 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6952 | -2.678 | 0.032 | 0.032 | 1.61 | 1.589 | 0.203 | -0.202
15 |  | 8 | нет данных |  | 20.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3476 | -1.339 | 0.01 | 0.009 | 0.402 | 0.397 | 0.102 | -0.101
15 |  | 9 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3475 | -1.3392 | 0.003 | 0.003 | 0.402 | 0.397 | 0.102 | -0.101
15 |  | 10 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8687 | -1.8572 | 0.006 | 0.006 | 0.774 | 0.764 | 0.141 | -0.14
15 |  | 3 | нет данных |  | 15 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8919 | -2.8743 | 0.035 | 0.034 | 1.853 | 1.83 | 0.218 | -0.217
15 |  | 1 | нет данных |  | 15 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8918 | -2.8742 | 0.035 | 0.034 | 1.853 | 1.83 | 0.218 | -0.217
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4286 | -4.4105 | 0.095 | 0.094 | 4.346 | 4.31 | 0.334 | -0.332
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8914 | -2.874 | 0.015 | 0.015 | 1.852 | 1.83 | 0.218 | -0.217
15 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.537 | -1.5367 | 0.006 | 0.006 | 0.523 | 0.523 | 0.116 | -0.116
15 |  |  | нет данных |  | 27.71 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2448 | -10.1776 | 0.35 | 0.345 | 10.566 | 10.428 | 0.576 | -0.573
15 | М. Горького, 21А | ТК2 | нет данных |  | 17.23 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 260.8882 | -259.3981 | 0.161 | 0.159 | 5.105 | 5.047 | 0.996 | -0.99
15 | ТК2 | ТК1 | нет данных |  | 26.16 | 0.363 | 0.363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 166.0378 | -164.9004 | 0.045 | 0.044 | 0.91 | 0.897 | 0.465 | -0.462
15 | ТК24 | детский дом | нет данных |  | 12.5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0501 | -1.0436 | 0.021 | 0.021 | 1.361 | 1.345 | 0.149 | -0.148
15 | ТК24 | ТК23 | нет данных |  | 57.31 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.0215 | -28.8237 | 0.038 | 0.037 | 0.552 | 0.544 | 0.25 | -0.248
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9963 | -2.9782 | 0.016 | 0.016 | 1.989 | 1.965 | 0.226 | -0.224
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0656 | -3.0471 | 0.017 | 0.017 | 2.082 | 2.057 | 0.231 | -0.23
15 |  | ТК14 | нет данных |  | 65.27 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.9678 | -19.8417 | 0.286 | 0.283 | 3.885 | 3.836 | 0.472 | -0.469
15 | ТК14 |  | нет данных |  | 51.86 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4114 | -14.3272 | 0.39 | 0.385 | 6.714 | 6.636 | 0.532 | -0.529
15 | ТК2 | ТК21 | нет данных |  | 50 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53.8995 | -53.5543 | 0.609 | 0.601 | 10.651 | 10.515 | 0.884 | -0.879
15 | ТК21 |  | нет данных |  | 15.12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2172 | -3.1975 | 0.021 | 0.021 | 1.042 | 1.029 | 0.181 | -0.18
15 | ТК22 |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1389 | -3.1198 | 0.015 | 0.015 | 0.992 | 0.98 | 0.177 | -0.176
15 | ТК8а | станция ГТС | нет данных |  | 14.58 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8483 | -7.8141 | 0.124 | 0.123 | 6.201 | 6.147 | 0.442 | -0.44
15 | ТК8 |  | нет данных |  | 41.74 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.063 | -6.0231 | 0.058 | 0.057 | 1.188 | 1.173 | 0.224 | -0.222
15 |  |  | нет данных |  | 5.58 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0731 | -3.0545 | 0.018 | 0.018 | 2.092 | 2.067 | 0.232 | -0.23
15 |  |  | нет данных |  | 95 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9891 | -2.9694 | 0.199 | 0.197 | 1.98 | 1.954 | 0.225 | -0.224
15 | ТК3Б | 1 | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2548 | -2.241 | 0.009 | 0.009 | 0.512 | 0.506 | 0.127 | -0.126
15 |  | ТК3Б | нет данных |  | 16.24 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2152 | -11.1374 | 0.025 | 0.025 | 1.226 | 1.209 | 0.265 | -0.263
15 | ТК3А |  | нет данных |  | 18.63 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2175 | -14.1197 | 0.045 | 0.044 | 1.969 | 1.942 | 0.336 | -0.334
15 | ТК3 | ТК4 | 2012 | есть | 88 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 119.1194 | -118.3385 | 0.921 | 0.909 | 9.299 | 9.178 | 1.026 | -1.02
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9896 | -0.9836 | 0.008 | 0.008 | 1.209 | 1.195 | 0.14 | -0.14
0 |  | мастерские | нет данных |  | 5 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК16 |  | нет данных |  | 38.26 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.5952 | -55.1818 | 0.015 | 0.015 | 0.232 | 0.228 | 0.212 | -0.211
15 | ТК17 |  | нет данных |  | 15 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.3897 | -17.2726 | 0.007 | 0.007 | 0.198 | 0.196 | 0.15 | -0.149
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1934 | -1.1862 | 0.012 | 0.012 | 1.759 | 1.737 | 0.169 | -0.168
15 |  |  | 2015 | нет | 68.96 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6325 | -8.5738 | 0.558 | 0.55 | 7.502 | 7.4 | 0.486 | -0.482
15 | ТК1 |  | нет данных |  | 85.46 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 135.6681 | -134.7563 | 1.131 | 1.116 | 12.063 | 11.901 | 1.169 | -1.161
15 |  |  | нет данных |  | 73.74 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9845 | -2.9652 | 0.154 | 0.152 | 1.974 | 1.948 | 0.225 | -0.223
15 |  | ТК3 | нет данных |  | 18.43 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 135.6612 | -134.7632 | 0.389 | 0.384 | 12.061 | 11.902 | 1.169 | -1.161
15 | ТК3Б | ТК6 | нет данных |  | 72.61 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9599 | -8.8969 | 0.06 | 0.059 | 0.782 | 0.771 | 0.212 | -0.21
15 | ТК7 | помещение | нет данных |  | 16.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0975 | -2.0845 | 0.01 | 0.009 | 0.443 | 0.437 | 0.118 | -0.117
15 | ТК8а |  | нет данных |  | 60 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0075 | -2.9883 | 0.129 | 0.127 | 2.004 | 1.979 | 0.227 | -0.225
15 | ТК7 | ТК8а | нет данных |  | 80 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.066 | -31.882 | 0.335 | 0.332 | 3.77 | 3.726 | 0.526 | -0.523
15 | ТК8 | ТК9 | нет данных |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1416 | -15.0622 | 0.365 | 0.361 | 7.412 | 7.334 | 0.559 | -0.556
15 | ТК8а | ТК8 | нет данных |  | 55 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.2069 | -21.083 | 0.103 | 0.101 | 1.649 | 1.63 | 0.348 | -0.346
15 | ТК32 |  | 2014 | есть | 20.15 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4321 | -1.4233 | 0.057 | 0.056 | 2.532 | 2.501 | 0.203 | -0.202
15 | ТК21 | ТК22 | нет данных |  | 104.27 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.6801 | -50.3589 | 1.1 | 1.086 | 9.416 | 9.297 | 0.832 | -0.826
15 | ТК4 |  | нет данных |  | 75.09 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.3708 | -52.1471 | 0.201 | 0.199 | 1.797 | 1.782 | 0.451 | -0.449
15 |  | ТК4б | нет данных |  | 195.22 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.3624 | -52.1544 | 0.444 | 0.441 | 1.797 | 1.783 | 0.451 | -0.449
15 |  | ТК16а | нет данных |  | 25.2 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.3381 | -51.959 | 0.012 | 0.012 | 0.205 | 0.202 | 0.2 | -0.198
15 | ТК16а | ТК17 | нет данных |  | 22.43 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.9885 | -46.6529 | 0.06 | 0.06 | 1.447 | 1.426 | 0.405 | -0.402
15 |  | ТК16 | нет данных |  | 53.5 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59.5107 | -59.0531 | 0.024 | 0.024 | 0.266 | 0.262 | 0.227 | -0.225
15 | ТК3А | 2 | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2548 | -2.2409 | 0.009 | 0.009 | 0.512 | 0.506 | 0.127 | -0.126
15 | ТК23 |  | нет данных |  | 41.34 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.0351 | -22.887 | 0.105 | 0.103 | 1.945 | 1.92 | 0.378 | -0.376
15 | ТК6 |  | 2016 | есть | 34.49 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9918 | -2.9733 | 0.078 | 0.077 | 1.983 | 1.959 | 0.225 | -0.224
15 |  |  | нет данных |  | 37.32 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5354 | -2.5192 | 0.059 | 0.059 | 1.424 | 1.406 | 0.191 | -0.19
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4472 | -1.4385 | 0.018 | 0.018 | 2.586 | 2.555 | 0.205 | -0.204
15 |  | 2 | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0878 | -1.081 | 0.04 | 0.04 | 1.461 | 1.443 | 0.154 | -0.153
15 | ТК6 |  | 2013 | есть | 45.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9659 | -5.9258 | 0.02 | 0.019 | 0.347 | 0.342 | 0.141 | -0.14
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3695 | -1.3612 | 0.016 | 0.016 | 2.316 | 2.288 | 0.194 | -0.193
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3696 | -1.3613 | 0.016 | 0.016 | 2.316 | 2.288 | 0.194 | -0.193
15 |  | "Тысяча мелочей-Плюс" | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6899 | -0.6857 | 0.007 | 0.007 | 0.588 | 0.581 | 0.098 | -0.097
15 | ТК19 | ТК20 | 2007 | нет | 132 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7225 | -9.677 | 0.01 | 0.009 | 0.062 | 0.061 | 0.084 | -0.083
15 | ТК22 | ТК7 | нет данных |  | 68 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47.5368 | -47.2435 | 0.667 | 0.659 | 8.284 | 8.183 | 0.78 | -0.775
15 |  |  | нет данных |  | 83.51 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1298 | -6.0856 | 0.325 | 0.32 | 3.783 | 3.728 | 0.345 | -0.342
15 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0449 | -5.0093 | 0.023 | 0.023 | 0.823 | 0.811 | 0.186 | -0.185
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0838 | -1.0773 | 0.01 | 0.01 | 1.45 | 1.433 | 0.154 | -0.153
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0838 | -1.0773 | 0.01 | 0.01 | 1.45 | 1.433 | 0.154 | -0.153
15 |  |  | нет данных |  | 32.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9606 | -3.9325 | 0.019 | 0.019 | 0.507 | 0.5 | 0.146 | -0.145
15 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9704 | -2.9495 | 0.005 | 0.005 | 0.285 | 0.281 | 0.11 | -0.109
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9805 | -1.9661 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.038 | 0.047 | -0.046
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9902 | -0.9831 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.023 | -0.023
15 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9896 | -0.9837 | 0.008 | 0.008 | 1.209 | 1.195 | 0.14 | -0.14
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9896 | -0.9836 | 0.008 | 0.008 | 1.209 | 1.195 | 0.14 | -0.14
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9896 | -0.9836 | 0.008 | 0.008 | 1.209 | 1.195 | 0.14 | -0.14
15 | ТК16 |  | нет данных |  | 44.67 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9058 | -3.881 | 0.168 | 0.166 | 3.38 | 3.337 | 0.294 | -0.292
15 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6037 | -2.5876 | 0.219 | 0.217 | 8.371 | 8.268 | 0.37 | -0.367
15 |  | 1 | нет данных |  | 20 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3019 | -1.2938 | 0.047 | 0.046 | 2.093 | 2.067 | 0.185 | -0.184
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3017 | -1.2938 | 0.015 | 0.014 | 2.092 | 2.067 | 0.185 | -0.184
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3018 | -1.2939 | 0.015 | 0.014 | 2.092 | 2.067 | 0.185 | -0.184
15 |  | 1 | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0838 | -1.0772 | 0.018 | 0.018 | 1.45 | 1.433 | 0.154 | -0.153
15 |  |  | нет данных |  | 8.07 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9589 | -1.9464 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.046 | -0.046
15 |  | 1 | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9794 | -0.9733 | 0.032 | 0.032 | 1.184 | 1.17 | 0.139 | -0.138
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9793 | -0.9734 | 0.008 | 0.008 | 1.184 | 1.17 | 0.139 | -0.138
15 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.4296 | -15.3274 | 0.003 | 0.003 | 0.156 | 0.154 | 0.133 | -0.132
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4491 | -14.3545 | 0.004 | 0.004 | 0.137 | 0.135 | 0.124 | -0.124
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9796 | -0.9737 | 0.008 | 0.008 | 1.185 | 1.171 | 0.139 | -0.138
15 |  | 4 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9801 | -0.9741 | 0.008 | 0.008 | 1.186 | 1.172 | 0.139 | -0.138
15 |  | 3 | нет данных |  | 22 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0834 | -1.0766 | 0.035 | 0.035 | 1.449 | 1.431 | 0.154 | -0.153
15 |  |  | нет данных |  | 14.94 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2502 | -3.2297 | 0.039 | 0.039 | 2.341 | 2.311 | 0.245 | -0.243
15 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1668 | -2.1531 | 0.023 | 0.022 | 1.04 | 1.027 | 0.163 | -0.162
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0832 | -1.0767 | 0.01 | 0.01 | 1.449 | 1.431 | 0.154 | -0.153
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0832 | -1.0767 | 0.01 | 0.01 | 1.449 | 1.431 | 0.154 | -0.153
15 | ТК16а |  | 2005 | нет | 57 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.345 | -5.3107 | 0.389 | 0.384 | 6.33 | 6.249 | 0.403 | -0.4
15 |  | 2 | нет данных |  | 25 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6722 | -2.6557 | 0.045 | 0.044 | 1.582 | 1.563 | 0.201 | -0.2
15 |  | 1 | нет данных |  | 35 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6723 | -2.6556 | 0.061 | 0.061 | 1.582 | 1.563 | 0.201 | -0.2
15 |  | магазин "Магнит" | нет данных |  | 35 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.303 | -0.3009 | 0.004 | 0.004 | 0.113 | 0.112 | 0.043 | -0.043
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3705 | -1.3622 | 0.016 | 0.016 | 2.319 | 2.291 | 0.195 | -0.193
15 | ТК17 |  | 2013 | есть | 81.09 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.5969 | -29.3821 | 0.312 | 0.308 | 3.211 | 3.165 | 0.486 | -0.482
15 |  |  | нет данных |  | 28.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.4001 | -28.1993 | 0.099 | 0.098 | 2.957 | 2.915 | 0.466 | -0.463
15 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1934 | -1.1862 | 0.012 | 0.012 | 1.759 | 1.737 | 0.169 | -0.168
15 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.491 | -2.4757 | 0.101 | 0.1 | 7.662 | 7.568 | 0.354 | -0.351
15 |  | 1 | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2455 | -1.2378 | 0.052 | 0.052 | 1.916 | 1.892 | 0.177 | -0.176
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2454 | -1.2379 | 0.013 | 0.013 | 1.915 | 1.892 | 0.177 | -0.176
15 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4675 | -13.382 | 0.007 | 0.007 | 0.119 | 0.117 | 0.116 | -0.115
15 |  | 3 | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2455 | -1.2378 | 0.052 | 0.052 | 1.915 | 1.892 | 0.177 | -0.176
15 | ТК23 |  | нет данных |  | 50.41 | 0.1 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9817 | -5.9413 | 0.067 | 0.008 | 1.157 | 0.129 | 0.221 | -0.097
15 | ТК3 | ТК3-1-А | нет данных |  | 15 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0671 | -0.0666 | 0.014 | 0.014 | 0.95 | 0.936 | 0.062 | -0.061
15 | ТК3-1-А | ГРП | нет данных |  | 36 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0671 | -0.0666 | 0.035 | 0.034 | 0.949 | 0.936 | 0.062 | -0.061
15 |  | гаражи | нет данных |  | 25 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2884 | -0.2864 | 0.003 | 0.003 | 0.103 | 0.101 | 0.041 | -0.041
15 |  | ТК19 | нет данных |  | 70 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7281 | -9.6713 | 0.006 | 0.006 | 0.062 | 0.061 | 0.084 | -0.083
15 | ТК2 |  | нет данных |  | 32 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.9478 | -40.9466 | 2.069 | 2.069 | 54.206 | 54.202 | 1.512 | -1.512
15 | ТК1 |  | нет данных |  | 18.13 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2892 | -0.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005
15 |  | ТК32 | 2013 | есть | 80 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3698 | -13.2805 | 0.531 | 0.524 | 5.779 | 5.702 | 0.494 | -0.49
15 | Дш50 обр |  | нет данных |  | 94 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.7414 | -66.1987 | 0.044 | 0.043 | 0.334 | 0.329 | 0.255 | -0.253
15 | Дш18 пр | ТК3А | нет данных |  | 34.13 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4732 | -16.3596 | 0.101 | 0.1 | 2.644 | 2.608 | 0.389 | -0.387
15 | Дш23 пр | ТК24 | нет данных |  | 29.82 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.0739 | -29.865 | 0.024 | 0.024 | 0.593 | 0.585 | 0.259 | -0.257
0 | ТК19 |  | нет данных |  | 216.08 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 73 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ангар | нет данных |  | 45 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5951 | -4.5659 | 0.152 | 0.15 | 4.678 | 4.619 | 0.346 | -0.344
15 |  | д/с №26 "Ласточка" | 2017 | нет | 100 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0018 | -2.9828 | 1.278 | 1.261 | 12.391 | 12.235 | 0.443 | -0.44
15 | ТК7 |  | 2014 | есть | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3705 | -13.2799 | 0.209 | 0.206 | 5.779 | 5.701 | 0.494 | -0.49
15 | ТК4 | Дш50 обр | нет данных |  | 1 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.7415 | -66.1985 | 0.002 | 0.002 | 0.334 | 0.329 | 0.255 | -0.253
15 | ТК3 | Дш18 пр | нет данных |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4733 | -16.3596 | 0.006 | 0.006 | 2.644 | 2.608 | 0.389 | -0.387
15 | ТК1 | Дш23 пр | нет данных |  | 1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.074 | -29.8649 | 0.002 | 0.002 | 0.593 | 0.585 | 0.259 | -0.257
15 | ТК14 | ТК15 | 2013 | есть | 52.7 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5544 | -5.5163 | 0.178 | 0.176 | 3.106 | 3.064 | 0.313 | -0.31
15 | ТК15 | ТК15а | 2006 | нет | 40.11 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6354 | -2.6178 | 0.03 | 0.03 | 0.699 | 0.69 | 0.148 | -0.147
15 | ТК15а |  | нет данных |  | 9.98 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4748 | -0.4718 | 0.004 | 0.004 | 0.278 | 0.275 | 0.067 | -0.067
0 | ТК28 | ?? | нет данных |  | 30 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9792 | -2.9612 | 0.077 | 0.076 | 10.959 | 10.827 | 0.423 | -0.42
15 | ТК20 | здание | нет данных |  | 15 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1381 | -1.1312 | 0.028 | 0.028 | 1.599 | 1.58 | 0.162 | -0.161
15 | ТК20 | банк | нет данных |  | 85 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4802 | -1.4699 | 0.044 | 0.044 | 0.485 | 0.479 | 0.112 | -0.111
15 | ТК28 | гостиница "Турист" | нет данных |  | 63.35 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9984 | -4.9672 | 0.382 | 0.377 | 5.536 | 5.467 | 0.377 | -0.374
15 |  |  | нет данных |  | 86.34 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3343 | -3.3127 | 0.227 | 0.224 | 2.463 | 2.432 | 0.251 | -0.25
15 |  |  | нет данных |  | 19.45 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.097 | -8.0543 | 0.382 | 0.378 | 15.703 | 15.537 | 0.628 | -0.625
15 | ТК15а |  | нет данных |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1602 | -2.1465 | 0.005 | 0.005 | 0.151 | 0.149 | 0.08 | -0.079
15 |  | офисный центр | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1596 | -2.1471 | 0.015 | 0.015 | 1.033 | 1.021 | 0.163 | -0.162
15 |  | школа №14 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9742 | -1.9623 | 0.034 | 0.033 | 4.812 | 4.754 | 0.28 | -0.279
15 |  |  | 2006 | нет | 73 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9437 | -0.9373 | 0.084 | 0.083 | 1.1 | 1.085 | 0.134 | -0.133
15 | ТК15 |  | 2013 | есть | 50 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9183 | -2.8991 | 0.103 | 0.101 | 1.887 | 1.862 | 0.22 | -0.218
17 | ТК17-4 (ТК33) | тк 17-14 | 2000 | нет | 50 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.2747 | -33.0758 | 0.046 | 0.046 | 0.726 | 0.717 | 0.287 | -0.285
15 |  |  | нет данных |  | 25.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2616 | -2.2454 | 0.005 | 0.005 | 0.165 | 0.163 | 0.083 | -0.083
15 |  |  | нет данных |  | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0651 | -1.0571 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.036 | 0.039 | -0.039
15 |  | 3 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1959 | -1.1887 | 0.012 | 0.012 | 1.766 | 1.745 | 0.17 | -0.169
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1959 | -1.1887 | 0.012 | 0.012 | 1.766 | 1.745 | 0.17 | -0.169
15 |  |  | нет данных |  | 25.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6736 | -1.6629 | 0.091 | 0.09 | 3.458 | 3.414 | 0.238 | -0.236
15 |  | 2 | нет данных |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3704 | -1.3621 | 0.016 | 0.016 | 2.319 | 2.291 | 0.195 | -0.193
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.6443 | -29.6439 | 0.039 | 0.039 | 3.222 | 3.222 | 0.486 | -0.486
17 |  | 10 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5143 | -1.5051 | 0.004 | 0.004 | 0.508 | 0.502 | 0.114 | -0.113
17 | тк 17-14 |  | нет данных |  | 37 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0638 | -13.962 | 0.006 | 0.006 | 0.13 | 0.128 | 0.121 | -0.12
0 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | тк 17-14 |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.2069 | -19.1178 | 0.107 | 0.106 | 3.594 | 3.561 | 0.454 | -0.452
0 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7646 | -9.7138 | 0.251 | 0.248 | 9.599 | 9.499 | 0.549 | -0.547
17 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.2063 | -19.1184 | 1.544 | 1.53 | 455.474 | 451.317 | 2.726 | -2.714
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.368 | -6.3408 | 0.35 | 0.347 | 50.071 | 49.644 | 0.904 | -0.9
2001 |  | тк 20-2-6-3-9-1 | 2010 | есть | 28 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5018 | -6.4734 | 0.14 | 0.138 | 3.983 | 3.948 | 0.357 | -0.355
2001 | тк 20-2-6-3-9-1 |  | 2010 | есть | 22 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5015 | -6.4737 | 0.116 | 0.115 | 3.983 | 3.949 | 0.357 | -0.355
3 |  | приемное отделение горбольницы | нет данных |  | 15 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5493 | -5.5418 | 0.057 | 0.057 | 2.902 | 2.894 | 0.305 | -0.304
3 |  | тк 3-9-1 | нет данных |  | 12 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49.9395 | -49.7545 | 0.042 | 0.042 | 1.634 | 1.622 | 0.43 | -0.429
2001 | тк 20-2-6-3-8-2 |  | 2010 | есть | 56 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.4191 | -9.3799 | 0.533 | 0.529 | 8.359 | 8.29 | 0.517 | -0.515
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9353 | -4.9169 | 0.21 | 0.209 | 30.075 | 29.851 | 0.701 | -0.698
2001 |  |  | 2010 | есть | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4831 | -4.4637 | 0.096 | 0.096 | 2.023 | 2.006 | 0.252 | -0.251
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3594 | -6.3322 | 0.349 | 0.346 | 49.936 | 49.51 | 0.903 | -0.899
2001 |  | тк 20-2-6-3-8-1 | 2010 | есть | 40 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.8888 | -22.7842 | 0.104 | 0.103 | 1.921 | 1.903 | 0.376 | -0.374
2001 | тк 20-2-6-3-8-1 |  | 2010 | есть | 9 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4379 | -8.3997 | 0.033 | 0.032 | 2.302 | 2.281 | 0.312 | -0.31
2001 | тк 20-2-6-3-8-1 | тк 20-2-6-3-8-2 | 2010 | есть | 68.3 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.4492 | -14.3863 | 0.172 | 0.17 | 2.124 | 2.105 | 0.347 | -0.345
2001 | тк 20-2-6-3-8-2 |  | 2010 | есть | 50 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0281 | -5.0084 | 0.136 | 0.135 | 2.382 | 2.363 | 0.276 | -0.275
2001 | тк 20-2-6-3-14 | тк 20-2-6-3-14-1 | 2010 | есть | 73 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7919 | -8.7512 | 0.199 | 0.197 | 2.499 | 2.476 | 0.325 | -0.323
2001 | тк 20-2-6-3-14-1 |  | 2010 | есть | 23.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3963 | -4.3773 | 0.056 | 0.055 | 1.946 | 1.929 | 0.247 | -0.246
2001 | тк 20-2-6-3-14-1 |  | 2010 | есть | 21.4 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3943 | -4.3753 | 0.052 | 0.052 | 1.944 | 1.927 | 0.247 | -0.246
2001 | тк 20-2-6-3-14 |  | 2011 | есть | 12.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.507 | -4.4882 | 0.036 | 0.036 | 2.045 | 2.028 | 0.254 | -0.253
2001 | тк 20-2-6-3-13 |  | 2010 | есть | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2401 | -6.2121 | 0.036 | 0.035 | 1.259 | 1.248 | 0.23 | -0.229
17 | тк 17-13-1 | тк 17-13-2 | 2010 | есть | 71.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.9365 | -16.9292 | 0.215 | 0.215 | 2.795 | 2.792 | 0.4 | -0.4
17 | тк 17-13-2 |  | 2010 | есть | 52.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.9344 | -16.9313 | 0.181 | 0.181 | 2.794 | 2.793 | 0.4 | -0.4
2001 | тк 20-2-6-3-10-2 |  | 2010 | есть | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3886 | -7.3607 | 0.044 | 0.044 | 1.765 | 1.752 | 0.273 | -0.272
0 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.0592 | -13.9665 | 0.031 | 0.03 | 1.926 | 1.901 | 0.332 | -0.33
18 | тк 18-1 |  | нет данных |  | 12.5 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 275.3391 | -275.6994 | 0.044 | 0.044 | 1.346 | 1.349 | 0.611 | -0.611
0 | тк 18-11-5 |  | нет данных |  | 90 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | отопление Котельная 18 | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4999 | -1.4909 | 0.036 | 0.035 | 3.094 | 3.057 | 0.222 | -0.22
18 | Котельная №18 |  | нет данных |  | 10 | 0.511 | 0.511 | 2 | 2 | 1 | 1 | 298.2053 | -298.2053 | 0.045 | 0.117 | 1.48 | 1.48 | 0.645 | -0.645
2001018 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3687 | -4.2069 | 0.011 | 0.005 | 1.311 | 0.572 | 0.235 | -0.155
2001018 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8486 | -5.1847 | 0.016 | 0.007 | 1.991 | 0.869 | 0.29 | -0.191
2001018 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.2597 | -6.117 | 0.022 | 0.01 | 2.772 | 1.21 | 0.342 | -0.226
2001018 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.4241 | -8.8687 | 0.047 | 0.021 | 5.826 | 2.543 | 0.496 | -0.327
0 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | ГВС | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.179 | -17.2962 | 0.179 | 0.078 | 22.156 | 9.671 | 0.966 | -0.639
1 | тк 20-1-8-0 | тк 20-1-8-0-6 | 2011 | есть | 176.3 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 214.2531 | -213.7202 | 0.806 | 0.802 | 3.563 | 3.545 | 0.828 | -0.826
1 | тк 20-1-8-0-6 | тк 20-1-8-0-6-1 | 2011 | есть | 117.2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.8543 | -31.8213 | 0.083 | 0.083 | 0.665 | 0.664 | 0.274 | -0.274
1 | тк 20-1-8-0-6-1 |  | 2011 | есть | 29.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.8769 | -18.8743 | 0.055 | 0.055 | 1.306 | 1.306 | 0.31 | -0.31
1 | тк 20-1-8-0-6 | тк 20-1-8-0-7 | 2013 | есть | 170.3 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 160.4618 | -160.0497 | 0.421 | 0.419 | 1.999 | 1.988 | 0.62 | -0.619
1 | тк 20-1-8-0-7 | тк 20-1-8-0-8 | 2011 | есть | 53.9 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.1021 | -44.0599 | 0.086 | 0.086 | 1.275 | 1.272 | 0.38 | -0.38
1 | тк 20-1-8-0-8 | тк 20-1-8-0-9 | 2011 | есть | 136.2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.1091 | -34.0771 | 0.627 | 0.626 | 4.265 | 4.257 | 0.56 | -0.559
1 | тк 20-1-8-0-9 |  | 2011 | есть | 91.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.963 | -14.9572 | 0.224 | 0.223 | 2.181 | 2.18 | 0.354 | -0.353
2001 | тк 20-2-6-2-3 | тк 20-2-6-2-4 | 2011 | есть | 73.7 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.4834 | -34.47 | 0.384 | 0.384 | 4.359 | 4.356 | 0.566 | -0.566
2001 | тк 20-2-6-2-4 |  | 2011 | есть | 59.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.4649 | -16.4603 | 0.612 | 0.611 | 8.764 | 8.759 | 0.608 | -0.608
2001 |  | 2 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9588 | -1.947 | 0.015 | 0.015 | 5.276 | 5.213 | 0.289 | -0.288
1 | тк 20-1-4-3-9 | тк 20-1-4-3-8 | 2009 | есть | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.0772 | -21.9923 | 0.063 | 0.063 | 1.787 | 1.773 | 0.362 | -0.361
1 | тк 20-1-4-3-9 |  | 2011 | есть | 37.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3644 | -9.3368 | 0.348 | 0.346 | 8.828 | 8.776 | 0.527 | -0.525
1 |  | тк 20-1-4-3-11 | 2011 | есть | 32.2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3639 | -9.3373 | 0.311 | 0.31 | 8.827 | 8.777 | 0.527 | -0.525
1 | тк 20-1-4-3-11 |  | 2011 | есть | 6.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4024 | -8.3824 | 0.081 | 0.081 | 7.108 | 7.074 | 0.473 | -0.472
1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3767 | -9.3764 | 0.01 | 0.01 | 0.857 | 0.857 | 0.222 | -0.222
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5836 | -5.5835 | 0.029 | 0.029 | 3.356 | 3.356 | 0.322 | -0.322
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3119 | -4.3118 | 0.036 | 0.036 | 4.453 | 4.453 | 0.334 | -0.334
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2972 | -4.2971 | 0.017 | 0.017 | 1.988 | 1.988 | 0.248 | -0.248
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7719 | -1.7718 | 0.03 | 0.03 | 4.318 | 4.317 | 0.262 | -0.262
1 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0264 | -6.9904 | 0.009 | 0.008 | 1.685 | 1.668 | 0.265 | -0.263
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.122 | -3.1218 | 0.009 | 0.009 | 0.981 | 0.981 | 0.176 | -0.176
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4625 | -0.4625 | 0.018 | 0.018 | 2.847 | 2.847 | 0.157 | -0.157
1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9196 | -3.8998 | 0.014 | 0.014 | 1.547 | 1.531 | 0.221 | -0.219
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4828 | -4.4827 | 0.042 | 0.042 | 4.813 | 4.813 | 0.348 | -0.348
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3283 | -4.3281 | 0.006 | 0.006 | 0.606 | 0.606 | 0.16 | -0.16
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5602 | -0.5602 | 0.025 | 0.025 | 4.178 | 4.177 | 0.19 | -0.19
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2794 | -5.2793 | 0.026 | 0.026 | 3.001 | 3 | 0.305 | -0.305
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5018 | -5.5017 | 0.029 | 0.029 | 3.259 | 3.259 | 0.317 | -0.317
1 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7958 | -0.7912 | 0.006 | 0.006 | 0.871 | 0.861 | 0.118 | -0.117
1 |  | ИТП | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5639 | -0.5639 | 0.003 | 0.003 | 0.437 | 0.437 | 0.083 | -0.083
2001 |  |  | 2008 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3765 | -7.3373 | 0.369 | 0.365 | 74.828 | 74.035 | 1.089 | -1.084
2001 |  | ИТП | 2008 | есть | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9027 | -4.9026 | 0.035 | 0.035 | 5.757 | 5.757 | 0.38 | -0.38
1 |  | жд | 2008 |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6858 | -5.6573 | 0.062 | 0.062 | 7.743 | 7.666 | 0.441 | -0.439
1 |  | ИТП | 2008 |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9525 | -2.9524 | 0.017 | 0.017 | 2.088 | 2.088 | 0.229 | -0.229
2001 |  | жилая часть 2 зоны |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3023 | -2.3023 | 0.048 | 0.048 | 7.29 | 7.289 | 0.34 | -0.34
2001 |  | жилая часть 1 зоны |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3093 | -2.3091 | 0.016 | 0.016 | 1.277 | 1.277 | 0.179 | -0.179
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1081 | -5.1077 | 0.023 | 0.023 | 2.809 | 2.809 | 0.295 | -0.295
2001 |  | встроенные помещения |  |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2627 | -1.2626 | 0.082 | 0.082 | 7.402 | 7.402 | 0.291 | -0.291
2001 |  | гвс 1 зона 0-9 этажи |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3308 | -2.3307 | 0.01 | 0.01 | 1.301 | 1.301 | 0.181 | -0.181
2001 |  | гвс 2 зона 10-18 этажи |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7773 | -2.7771 | 0.025 | 0.025 | 1.847 | 1.847 | 0.215 | -0.215
2001 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7199 | -9.7189 | 0.046 | 0.046 | 3.054 | 3.054 | 0.359 | -0.359
2001 |  |  |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.9832 | -10.981 | 0.141 | 0.141 | 3.9 | 3.898 | 0.405 | -0.405
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4806 | -5.4805 | 0.058 | 0.058 | 7.194 | 7.194 | 0.425 | -0.425
2001 |  | жилая часть секция 4 |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6191 | -2.619 | 0.059 | 0.059 | 8.47 | 8.469 | 0.372 | -0.372
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8615 | -2.8615 | 0.071 | 0.071 | 10.111 | 10.11 | 0.406 | -0.406
17 |  |  |  |  | 3 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0663 | -5.0409 | 0.019 | 0.019 | 2.763 | 2.736 | 0.292 | -0.291
17 |  | ИТП |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.198 | -3.1979 | 0.015 | 0.015 | 2.449 | 2.449 | 0.248 | -0.248
17 |  |  |  |  | 3 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4871 | -4.4646 | 0.015 | 0.015 | 2.168 | 2.146 | 0.259 | -0.258
17 |  | ИТП |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9901 | -1.9901 | 0.006 | 0.006 | 0.949 | 0.949 | 0.154 | -0.154
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.4548 | -7.4547 | 0.107 | 0.107 | 13.311 | 13.31 | 0.578 | -0.578
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2073 | -1.2073 | 0.014 | 0.014 | 2.004 | 2.004 | 0.178 | -0.178
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0708 | -7.0707 | 0.047 | 0.047 | 5.383 | 5.382 | 0.408 | -0.408
1 |  |  |  |  | 15 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.644 | -7.6046 | 0.123 | 0.122 | 6.29 | 6.226 | 0.441 | -0.439
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.21 | -5.2099 | 0.026 | 0.026 | 2.922 | 2.922 | 0.301 | -0.301
1 |  | 1 |  |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8217 | -3.8026 | 0.021 | 0.021 | 3.498 | 3.463 | 0.296 | -0.295
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8398 | -1.8397 | 0.003 | 0.003 | 0.364 | 0.364 | 0.106 | -0.106
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1997 | -5.1996 | 0.052 | 0.052 | 6.476 | 6.475 | 0.403 | -0.403
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6337 | -2.6336 | 0.013 | 0.013 | 1.661 | 1.661 | 0.204 | -0.204
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9866 | -4.9703 | 0.022 | 0.022 | 2.503 | 2.487 | 0.281 | -0.28
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8504 | -0.8455 | 0.058 | 0.058 | 9.625 | 9.514 | 0.288 | -0.287
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.69 | -4.6899 | 0.042 | 0.042 | 5.268 | 5.268 | 0.364 | -0.364
1 |  | офисные помещения |  |  | 6 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1851 | -1.185 | 0.048 | 0.048 | 6.52 | 6.52 | 0.273 | -0.273
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.954 | -1.9539 | 0.004 | 0.004 | 0.411 | 0.411 | 0.113 | -0.113
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3674 | -1.3673 | 0.018 | 0.018 | 2.571 | 2.571 | 0.202 | -0.202
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8103 | -0.8102 | 0.006 | 0.006 | 0.903 | 0.903 | 0.12 | -0.12
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1822 | -0.1822 | 0.008 | 0.008 | 1.332 | 1.331 | 0.092 | -0.092
2001 |  | дет. сад |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.73 | -2.7163 | 0.071 | 0.07 | 10.249 | 10.147 | 0.403 | -0.401
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4241 | -2.4241 | 0.011 | 0.011 | 1.407 | 1.407 | 0.188 | -0.188
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7948 | -8.7947 | 0.139 | 0.139 | 17.138 | 17.138 | 0.663 | -0.663
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9194 | -2.9193 | 0.015 | 0.015 | 1.888 | 1.888 | 0.22 | -0.22
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.2183 | -8.2182 | 0.122 | 0.122 | 14.965 | 14.965 | 0.619 | -0.619
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8434 | -4.8433 | 0.042 | 0.042 | 5.198 | 5.198 | 0.365 | -0.365
1 |  | жд | 2008 | есть | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1572 | -4.157 | 0.006 | 0.006 | 0.559 | 0.559 | 0.153 | -0.153
1 |  | ИТП | 2008 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5328 | -2.5327 | 0.012 | 0.012 | 1.536 | 1.536 | 0.196 | -0.196
1 |  | офисные помещения | 2008 | есть | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4667 | -0.4666 | 0.018 | 0.018 | 2.899 | 2.898 | 0.158 | -0.158
1 |  | жд | 2008 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2623 | -3.2622 | 0.021 | 0.021 | 2.549 | 2.549 | 0.253 | -0.253
1 |  | офисные помещения | 2008 | есть | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4109 | -0.4109 | 0.014 | 0.014 | 2.247 | 2.247 | 0.139 | -0.139
1 |  | ИТП | 2008 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.903 | -1.903 | 0.007 | 0.007 | 0.867 | 0.867 | 0.148 | -0.148
1 |  | жд | 2008 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3339 | -1.3338 | 0.017 | 0.017 | 2.447 | 2.447 | 0.197 | -0.197
1 |  | ИТП | 2008 | есть | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6876 | -0.6876 | 0.038 | 0.038 | 6.293 | 6.292 | 0.233 | -0.233
1 |  | жд | 2008 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2393 | -3.2392 | 0.02 | 0.02 | 2.513 | 2.513 | 0.251 | -0.251
1 |  | офисные помещения | 2008 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5591 | -0.5591 | 0.003 | 0.003 | 0.43 | 0.43 | 0.083 | -0.083
1 |  | ИТП | 2008 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1141 | -2.1141 | 0.043 | 0.043 | 6.147 | 6.146 | 0.312 | -0.312
1 |  | жд | 2008 | есть | 8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2824 | -3.2633 | 0.032 | 0.031 | 2.581 | 2.551 | 0.255 | -0.253
1 |  | ИТП | 2008 | есть | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7776 | -1.7776 | 0.005 | 0.005 | 0.757 | 0.757 | 0.138 | -0.138
2001 |  | жд | 2009 | есть | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1791 | -5.1483 | 0.023 | 0.022 | 2.527 | 2.497 | 0.284 | -0.283
2001 |  | ИТП | 2009 | есть | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0974 | -3.0973 | 0.008 | 0.008 | 0.904 | 0.904 | 0.17 | -0.17
2001 |  | жд | 2009 | есть | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9605 | -6.9191 | 0.041 | 0.04 | 4.565 | 4.511 | 0.382 | -0.38
2001 |  | ИТП | 2009 | есть | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0393 | -7.0391 | 0.042 | 0.042 | 4.669 | 4.669 | 0.386 | -0.386
1 |  | жд 1 и 2 оч. |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9401 | -9.9398 | 0.012 | 0.012 | 0.963 | 0.963 | 0.235 | -0.235
1 |  | офисные помещения 1 и 2 оч. |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9605 | -1.9489 | 0.033 | 0.033 | 4.746 | 4.69 | 0.278 | -0.277
1 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0505 | -8.0503 | 0.063 | 0.063 | 6.525 | 6.524 | 0.453 | -0.453
1 |  | ИТП 1 зона 1-9 этажи 1 и 2 оч. |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0504 | -8.0503 | 0.058 | 0.058 | 6.525 | 6.524 | 0.453 | -0.453
0 |  | ИТП 2 зона 10-14 этажи 1 и 2оч |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-8-5-1-2 | тк 20-1-8-5-1-3 | 2013 | есть | 136 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.2945 | -33.2769 | 0.596 | 0.596 | 4.064 | 4.06 | 0.546 | -0.546
1 | тк 20-1-8-5-1-3 |  | 2013 | есть | 32.9 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6392 | -16.6369 | 0.111 | 0.111 | 2.698 | 2.697 | 0.393 | -0.393
1 |  | жд 6 оч. |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5488 | -8.5485 | 0.009 | 0.009 | 0.712 | 0.712 | 0.202 | -0.202
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4378 | -8.3998 | 0.063 | 0.063 | 7.168 | 7.103 | 0.475 | -0.473
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0274 | -5.009 | 0.218 | 0.217 | 31.208 | 30.98 | 0.714 | -0.711
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4826 | -4.4642 | 0.173 | 0.172 | 24.811 | 24.607 | 0.636 | -0.634
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.5012 | -6.474 | 0.365 | 0.362 | 52.187 | 51.751 | 0.923 | -0.919
2001 |  |  | 2009 | есть | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4361 | -4.4177 | 0.17 | 0.168 | 24.299 | 24.097 | 0.63 | -0.627
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3883 | -7.361 | 0.049 | 0.048 | 5.495 | 5.455 | 0.416 | -0.414
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2398 | -6.2125 | 0.035 | 0.034 | 3.92 | 3.885 | 0.351 | -0.35
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5068 | -4.4884 | 0.175 | 0.174 | 25.079 | 24.875 | 0.64 | -0.637
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.396 | -4.3776 | 0.167 | 0.165 | 23.861 | 23.662 | 0.624 | -0.621
2001 |  | 1 |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.394 | -4.3756 | 0.167 | 0.165 | 23.839 | 23.64 | 0.624 | -0.621
1 | тк 20-1-4-3-11 | магазин "Пятерочка" | 2012 | есть | 47.4 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9611 | -0.9552 | 0.058 | 0.057 | 1.141 | 1.127 | 0.136 | -0.136
15 |  | ИТП | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5369 | -1.5368 | 0.005 | 0.005 | 0.523 | 0.523 | 0.116 | -0.116
15 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6655 | -3.6423 | 0.014 | 0.028 | 1.353 | 2.939 | 0.206 | -0.274
0 |  |  | 2012 | есть | 129 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-8-5-8-2 |  | 2012 | есть | 34.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.3312 | -23.326 | 0.206 | 0.206 | 5.304 | 5.301 | 0.551 | -0.551
1 |  |  | 2012 | есть | 42 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.3756 | -14.3737 | 0.353 | 0.353 | 7.052 | 7.05 | 0.541 | -0.541
1 |  |  | 2012 | есть | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9546 | -8.9533 | 0.037 | 0.037 | 2.592 | 2.592 | 0.331 | -0.331
1 | тк 20-1-8-5-8-2 |  | 2012 | есть | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0631 | -10.0626 | 0.048 | 0.048 | 3.274 | 3.273 | 0.372 | -0.371
2001 | тк 20-2-6-2-2 |  | 2012 | есть | 20 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5242 | -7.5236 | 0.149 | 0.149 | 5.699 | 5.699 | 0.423 | -0.423
2001 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5632 | -2.5632 | 0.041 | 0.041 | 9.035 | 9.035 | 0.379 | -0.379
1 |  | жд | 2012 |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3578 | -1.3577 | 0.018 | 0.018 | 2.535 | 2.535 | 0.201 | -0.2
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5544 | -0.5543 | 0.003 | 0.003 | 0.423 | 0.423 | 0.082 | -0.082
1 |  | жд | 2012 |  | 5 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2048 | -6.2046 | 0.013 | 0.013 | 1.314 | 1.314 | 0.234 | -0.234
1 |  | ИТП | 2012 |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2438 | -7.2437 | 0.05 | 0.05 | 5.649 | 5.649 | 0.418 | -0.418
1 |  | офисные помещения 6 оч. |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9822 | -0.9821 | 0.008 | 0.008 | 1.191 | 1.191 | 0.139 | -0.139
1 | тк 20-1-8-0-9 |  | 2012 | есть | 103 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6683 | -16.6621 | 0.34 | 0.34 | 2.826 | 2.824 | 0.4 | -0.4
1 |  | 1 |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.3938 | -11.3937 | 0.123 | 0.123 | 13.976 | 13.976 | 0.657 | -0.657
1 |  | ИТП 2 |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2715 | -5.2714 | 0.026 | 0.026 | 2.992 | 2.992 | 0.304 | -0.304
1 |  | офисные помещения | 2012 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9262 | -0.9262 | 0.005 | 0.005 | 1.18 | 1.18 | 0.137 | -0.137
1 |  | ИТП 6 оч. |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1072 | -7.1072 | 0.025 | 0.025 | 5.085 | 5.085 | 0.4 | -0.4
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9608 | -4.9607 | 0.048 | 0.048 | 5.894 | 5.894 | 0.385 | -0.385
1 |  |  | 1997 | нет | 47 | 0.08 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.9865 | -4.5939 | 0.261 | 0.225 | 4.699 | 4.169 | 0.403 | -0.346
2001018 |  |  | 2005 | нет | 49.67 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 4.1603 | -2.8011 | 0.53 | 3.23 | 8.626 | 57.879 | 0.614 | -1.149
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 187.53 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.1342 | -1.4775 | 0.087 | 0.512 | 0.438 | 2.654 | 0.123 | -0.218
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 8.17 | 0.05 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0258 | -1.3237 | 0.055 | 0.35 | 5.644 | 39.362 | 0.299 | -0.543
2001018 |  | жилой дом | 2017 | нет | 27 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.1127 | -1.375 | 0.051 | 0.14 | 1.667 | 4.803 | 0.217 | -0.288
1 |  |  | нет данных |  | 65 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.4954 | -5.5559 | 0.163 | 0.443 | 2.096 | 6.097 | 0.314 | -0.419
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4207 | -1.5946 | 0.017 | 0.042 | 1.298 | 3.497 | 0.182 | -0.235
1 | тк 1-9-6 |  | 2013 | есть | 53.2 | 0.0832 | 0.0732 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 11.5722 | -7.5935 | 0.328 | 0.266 | 4.59 | 3.871 | 0.617 | -0.523
1 |  | гвс | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0051 | -4.6032 | 0.251 | 2.105 | 10.873 | 98.376 | 0.528 | -1.062
1 | тк 1-9-6 |  | нет данных |  | 77 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7785 | -3.1237 | 0.201 | 0.086 | 2.299 | 0.982 | 0.269 | -0.176
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6958 | -2.4226 | 0.07 | 0.583 | 3.026 | 27.248 | 0.278 | -0.559
1 |  | жилой дом | 2011 | нет | 88 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.688 | -4.3718 | 0.136 | 0.371 | 1.299 | 3.775 | 0.247 | -0.329
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8061 | -1.1846 | 0.009 | 0.019 | 0.644 | 1.533 | 0.136 | -0.168
1 |  | гвс | нет данных |  | 25 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.824 | -1.1861 | 0.021 | 0.174 | 0.737 | 6.531 | 0.137 | -0.274
1 |  | гвс | 2004 | нет | 24 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5659 | -2.9912 | 0.137 | 0.338 | 4.619 | 12.305 | 0.344 | -0.442
1 |  | гвс | нет данных |  | 14 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0814 | -0.7023 | 0.026 | 0.035 | 1.608 | 2.29 | 0.16 | -0.162
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8245 | -1.1858 | 0.049 | 0.123 | 0.738 | 1.934 | 0.137 | -0.175
1 |  |  | нет данных |  | 43 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5665 | -2.9908 | 0.108 | 0.094 | 2.245 | 1.982 | 0.263 | -0.225
1 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.07 | 0.06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0818 | -0.7021 | 0.011 | 0.01 | 0.259 | 0.252 | 0.082 | -0.072
1 |  | тк 1-9-6 | нет данных |  | 83 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3543 | -10.7162 | 0.095 | 1.101 | 0.981 | 12.363 | 0.268 | -0.618
1 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.125 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4471 | -0.1395 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | -0.011
0 |  | проходная (теплица) | нет данных |  | 120 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | абк котельной №1 | нет данных |  | 45 | 0.051 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4467 | -0.1396 | 0.012 | 0.004 | 0.246 | 0.091 | 0.063 | -0.032
1 |  | цех изоляции | нет данных |  | 20 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1781 | -0.0558 | 0.003 | 0 | 0.147 | 0.014 | 0.041 | -0.013
1 |  | ремцех, гараж | 2002 | нет | 200 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4569 | -0.4424 | 0.097 | 0.049 | 0.47 | 0.242 | 0.11 | -0.063
1 |  |  | нет данных |  | 55 | 0.125 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6367 | -0.4978 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 0.039 | -0.038
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 28.127 | -18.475 | 0.029 | 0.084 | 2.625 | 9.913 | 0.462 | -0.682
2001 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.712 | -3.1004 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.279 | 0.077 | -0.114
2001 | тк 1-20-1 | стом. поликлиника | нет данных |  | 33 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9305 | -0.6064 | 0.034 | 0.015 | 0.946 | 0.402 | 0.132 | -0.086
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5441 | -1.015 | 0.004 | 0.01 | 0.528 | 1.417 | 0.116 | -0.15
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 11.6133 | -7.6121 | 0.094 | 0.085 | 12.144 | 11.446 | 0.653 | -0.574
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 2 | 0.051 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9739 | -0.6406 | 0.004 | 0.023 | 1.036 | 8.029 | 0.138 | -0.263
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3823 | -2.8836 | 0.039 | 0.194 | 2.068 | 11.435 | 0.253 | -0.426
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 7 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9232 | -1.9266 | 0.105 | 0.145 | 11.751 | 17.233 | 0.432 | -0.445
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 33 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.459 | -0.957 | 0.017 | 0.146 | 0.472 | 4.253 | 0.11 | -0.221
2001 |  | тк 1-20-1 | 2006 | нет | 28 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.1532 | -2.0605 | 0.071 | 0.03 | 1.898 | 0.811 | 0.323 | -0.211
2001 | тк 1-20-1 |  | 2006 | нет | 28 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2225 | -1.4543 | 0.035 | 0.015 | 0.976 | 0.418 | 0.167 | -0.11
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 13.7 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.0651 | -2.6529 | 0.054 | 0.119 | 3.264 | 7.688 | 0.306 | -0.377
2001 |  | тк 1-20-2 | нет данных |  | 15 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4972 | -1.6431 | 0.022 | 0.179 | 1.232 | 11.015 | 0.188 | -0.379
2001 | тк 1-20-2 |  | 2002 | нет | 21.8 | 0.07 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4971 | -1.6432 | 0.033 | 1.229 | 1.232 | 52.824 | 0.188 | -0.674
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 12 | 0.07 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4969 | -1.6432 | 0.019 | 0.689 | 1.231 | 52.827 | 0.188 | -0.674
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.0699 | -4.6202 | 0.084 | 0.187 | 9.873 | 25.956 | 0.533 | -0.682
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 3.7 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2222 | -1.4545 | 0.03 | 0.013 | 5.394 | 2.311 | 0.315 | -0.206
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.547 | -4.9602 | 0.144 | 0.317 | 11.251 | 26.874 | 0.569 | -0.704
2001 |  |  | нет данных |  | 25.8 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 23.4148 | -15.3747 | 0.083 | 0.256 | 1.819 | 6.865 | 0.384 | -0.568
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.6701 | -5.0649 | 0.149 | 0.331 | 11.621 | 28.021 | 0.578 | -0.719
2001 |  |  | нет данных |  | 39 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.067 | -4.6146 | 0.08 | 0.107 | 1.615 | 2.292 | 0.261 | -0.266
2001 | тк 1-22 |  | нет данных |  | 55 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4504 | -7.4975 | 0.255 | 0.356 | 4.239 | 6.052 | 0.423 | -0.432
2001 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4508 | -7.4973 | 0.035 | 0.041 | 4.239 | 6.051 | 0.423 | -0.432
2001 |  | тк 1-22 | нет данных |  | 16 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.4507 | -7.4973 | 0.085 | 0.115 | 4.239 | 6.051 | 0.423 | -0.432
2001 |  |  | нет данных |  | 36 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2147 | -1.4573 | 0.039 | 0.09 | 0.969 | 2.32 | 0.167 | -0.207
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2143 | -1.4575 | 0.014 | 0.031 | 1.086 | 2.623 | 0.167 | -0.207
0 |  | магазин | нет данных |  | 5 | 0.03 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 101 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0663 | -2.652 | 0.186 | 0.171 | 1.665 | 1.558 | 0.229 | -0.2
2001 |  |  | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.1534 | -2.0604 | 0.013 | 0.012 | 0.895 | 0.839 | 0.177 | -0.155
2001 |  |  | нет данных |  | 25.8 | 0.125 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.7675 | -9.672 | 0.055 | 0.076 | 1.917 | 2.717 | 0.349 | -0.357
2001 |  |  | нет данных |  | 108.4 | 0.0732 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.8718 | -10.3103 | 0.952 | 0.231 | 7.977 | 1.821 | 0.542 | -0.334
1 |  |  | нет данных |  | 41 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.53 | -3.3088 | 0.045 | 0.051 | 0.888 | 1.054 | 0.204 | -0.191
1 |  | тк 1-4-2-5 | нет данных |  | 46.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 16.9995 | -10.8387 | 0.059 | 0.188 | 0.959 | 3.412 | 0.279 | -0.4
1 | тк 1-4-2-5 |  | нет данных |  | 32 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.0736 | -6.6146 | 0.115 | 0.049 | 2.947 | 1.271 | 0.372 | -0.244
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.3936 | -0.9164 | 0.004 | 0.009 | 0.384 | 1.021 | 0.105 | -0.135
1 | тк 1-4-2-5 |  | нет данных |  | 15 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.9239 | -4.225 | 0.03 | 0.034 | 1.392 | 1.718 | 0.256 | -0.244
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.1183 | -1.3935 | 0.009 | 0.022 | 0.886 | 2.361 | 0.16 | -0.206
1 |  |  | нет данных |  | 63 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.9547 | -5.2217 | 0.134 | 0.058 | 1.838 | 0.792 | 0.294 | -0.193
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1986 | -0.7893 | 0.003 | 0.007 | 0.284 | 0.758 | 0.09 | -0.117
1 |  |  | нет данных |  | 14 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.204 | -0.7892 | 0.005 | 0.012 | 0.286 | 0.757 | 0.091 | -0.117
1 | тк 1-4-2-4 |  | нет данных |  | 9.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.1985 | -11.6279 | 0.021 | 0.06 | 1.099 | 3.927 | 0.299 | -0.429
1 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9012 | -0.5933 | 0.007 | 0.009 | 0.988 | 1.436 | 0.133 | -0.137
1 |  |  | 2004 | нет | 49 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.7178 | -3.0805 | 0.117 | 0.621 | 2.004 | 11.539 | 0.265 | -0.455
1 | тк 1-4-2-4 |  | 2004 | нет | 23 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.6195 | -3.6736 | 0.028 | 0.035 | 0.917 | 1.215 | 0.207 | -0.207
1 | тк 1-4-2-4 |  | нет данных |  | 11 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9012 | -0.5933 | 0.013 | 0.018 | 0.987 | 1.436 | 0.133 | -0.137
1 |  | тк 1-4-2-6 | 1999 | нет | 42 | 0.081 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5132 | -2.2916 | 0.053 | 0.288 | 1.111 | 6.385 | 0.198 | -0.338
1 | тк 1-4-2-6 |  | 2015 | нет | 56.8 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.0235 | -1.3172 | 0.035 | 0.107 | 0.527 | 1.725 | 0.139 | -0.195
1 | тк 1-4-2-6 |  | 1999 | нет | 11 | 0.07 | 0.035 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4892 | -0.9746 | 0.007 | 0.1 | 0.438 | 8.013 | 0.112 | -0.294
1 |  | тк 1-4-2-7 | 2008 | есть | 78.4 | 0.051 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6867 | -0.2917 | 0.047 | 0.024 | 0.582 | 0.303 | 0.097 | -0.061
1 | тк 1-4-2-7 | магазин "Сфера" | 2008 | есть | 19.6 | 0.051 | 0.042 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6863 | -0.2919 | 0.013 | 0.006 | 0.582 | 0.303 | 0.097 | -0.061
1 | тк 20-1-8-5-3 | жилой дом | нет данных |  | 8 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2376 | -0.8147 | 0.017 | 0.026 | 1.673 | 2.708 | 0.176 | -0.188
1 | тк 20-1-8-5-3 |  | 2007 | нет | 84.9 | 0.0832 | 0.0732 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 16.5819 | -10.87 | 0.934 | 0.769 | 9.423 | 7.933 | 0.884 | -0.749
1 | тк 20-1-8-5-3 | жилой дом | нет данных |  | 45.3 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0148 | -1.321 | 0.043 | 0.347 | 0.802 | 7.119 | 0.152 | -0.305
1 |  | жилой дом | 2011 | нет | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4324 | -0.9415 | 0.005 | 0.012 | 0.405 | 0.968 | 0.108 | -0.134
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 35 | 0.081 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.653 | -4.3735 | 0.196 | 0.887 | 3.986 | 20.893 | 0.374 | -0.621
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6881 | -1.7685 | 0.02 | 0.045 | 1.601 | 3.862 | 0.203 | -0.251
2001 | тк 3-2-7 |  | 2015 | нет | 25 | 0.106 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.8052 | -6.4348 | 0.053 | 0.079 | 1.714 | 2.688 | 0.322 | -0.343
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8428 | -1.2119 | 0.006 | 0.014 | 0.752 | 2.02 | 0.139 | -0.179
1 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 52.4421 | -33.6127 | 0.013 | 0.108 | 1.969 | 32.812 | 0.484 | -1.241
0 |  | " Трешечка" | нет данных |  | 38.18 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5293 | -3.3093 | 0.034 | 0.077 | 0.888 | 2.163 | 0.204 | -0.249
1 |  | ресторан Командор | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9558 | -0.3103 | 0.036 | 0.012 | 1.111 | 0.393 | 0.141 | -0.072
20 |  | тк 20-2-4-2 | нет данных |  | 93 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9517 | -0.4487 | 0.009 | 0.004 | 0.091 | 0.045 | 0.054 | -0.034
20 | тк 20-2-4-2 | школа №24 | нет данных |  | 80 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9505 | -0.4496 | 0.008 | 0.004 | 0.091 | 0.045 | 0.053 | -0.034
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 11.5 | 0.081 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2843 | -3.4669 | 0.043 | 0.2 | 2.811 | 14.84 | 0.297 | -0.492
2001 |  | жилой дом | 2007 | нет | 28 | 0.06 | 0.033 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 5.2615 | -3.447 | 0.198 | 1.717 | 5.286 | 52.974 | 0.54 | -1.169
1 |  | тк 20-1-4-2-1 | нет данных |  | 7 | 0.203 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 48.8402 | -31.2449 | 0.025 | 0.042 | 1.578 | 3.239 | 0.438 | -0.513
1 | тк 20-1-4-2-1 |  | нет данных |  | 45 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 28.4122 | -18.1587 | 0.038 | 0.064 | 0.578 | 1.094 | 0.262 | -0.298
1 |  |  | нет данных |  | 61.5 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.2752 | -5.4403 | 0.151 | 0.206 | 1.989 | 2.849 | 0.306 | -0.314
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5728 | -2.9993 | 0.043 | 0.101 | 4.131 | 10.938 | 0.345 | -0.443
1 | тк 1-4-2-3 | тк 1-4-2-4 | нет данных |  | 45 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 24.7211 | -15.8939 | 0.111 | 0.372 | 2.028 | 7.336 | 0.406 | -0.587
1 | тк 1-4-2-3 |  | нет данных |  | 11 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1995 | -0.7894 | 0.002 | 0.008 | 0.138 | 0.758 | 0.069 | -0.117
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.7987 | -1.1868 | 0.007 | 0.016 | 0.639 | 1.713 | 0.136 | -0.175
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.6013 | -2.368 | 0.027 | 0.063 | 2.562 | 6.818 | 0.271 | -0.35
1 |  |  | 2013 | есть | 73 | 0.06 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.6018 | -2.3678 | 0.219 | 0.581 | 2.477 | 7.002 | 0.369 | -0.496
1 | тк 20-1-4-2-1 | тк 20-1-4-2-2 | нет данных |  | 52 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 20.4275 | -13.0865 | 0.727 | 0.299 | 12.119 | 4.974 | 0.754 | -0.483
1 | тк 20-1-4-2-2 |  | нет данных |  | 9.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.5686 | -6.6045 | 0.059 | 0.012 | 3.244 | 1.267 | 0.39 | -0.244
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.0234 | -1.9947 | 0.019 | 0.044 | 1.806 | 4.838 | 0.228 | -0.295
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.0032 | -4.6114 | 0.102 | 0.238 | 9.688 | 25.856 | 0.528 | -0.681
1 | тк 20-1-4-2-2 |  | нет данных |  | 29 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.8579 | -6.483 | 0.106 | 0.143 | 2.822 | 4.046 | 0.364 | -0.374
1 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5822 | -1.0431 | 0.005 | 0.012 | 0.494 | 1.323 | 0.119 | -0.154
1 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2875 | -0.8471 | 0.014 | 0.019 | 2.016 | 2.928 | 0.19 | -0.195
1 |  |  | нет данных |  | 53.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.545 | -4.6099 | 0.1 | 0.037 | 1.653 | 0.617 | 0.279 | -0.17
2001 |  |  | 2010 | есть | 35 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 7.1055 | -4.6585 | 0.12 | 0.506 | 2.126 | 10.816 | 0.41 | -0.688
2001 |  |  | нет данных |  | 85 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2623 | -3.4468 | 0.581 | 4.929 | 6.136 | 55.158 | 0.396 | -0.795
1 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.61 | -16.9737 | 0.084 | 0.271 | 2.596 | 9.314 | 0.437 | -0.627
1 |  | тк 1-4-2-3 | нет данных |  | 40 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9223 | -16.6825 | 0.132 | 0.43 | 2.463 | 8.997 | 0.425 | -0.616
1 |  |  | нет данных | нет | 44 | 0.0166 | 0.0136 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5408 | 0.0004 | 2.208 | 0 | 49.606 | 0 | 0.725 | 0.001
1 |  | магазин "Бизон" | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5408 | 0.0004 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0
2001018 | тк 18-16 | тк 18-17 | 2003 | нет | 95.9 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2468 | -4.1653 | 0.125 | 2.316 | 1.262 | 23.859 | 0.231 | -0.615
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 4.17 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.022 | -1.3244 | 0.006 | 0.013 | 0.979 | 2.412 | 0.157 | -0.196
2001018 |  | Храм А. Невского | нет данных |  | 139.35 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0626 | -0.0403 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | -0.006
2001018 | тк 18-17 |  | нет данных |  | 14.82 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.245 | -4.1657 | 0.167 | 0.4 | 9.341 | 23.864 | 0.484 | -0.615
2001018 |  |  | нет данных |  | 51.2 | 0.05 | 0.0212 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1114 | -1.2095 | 0.35 | 11.804 | 6.131 | 223.394 | 0.312 | -0.994
2001018 |  |  | 2009 | есть | 30 | 0.06 | 0.0212 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.1112 | -1.2095 | 0.031 | 2.13 | 0.851 | 67.779 | 0.217 | -0.994
2001018 |  | жилой дом | 2009 | есть | 17.7 | 0.042 | 0.0212 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.111 | -1.2096 | 0.113 | 1.272 | 5.565 | 67.782 | 0.442 | -0.994
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.835 | -7.1056 | 0.042 | 0.053 | 3.795 | 5.436 | 0.4 | -0.41
2001 |  | тк 1-12-4-5 | 2006 | нет | 38 | 0.083 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.7151 | -10.1157 | 0.744 | 4.35 | 16.843 | 105.859 | 0.842 | -1.494
2001 | тк 1-12-4-5 |  | нет данных |  | 17.5 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.7147 | -10.1159 | 0.026 | 0.243 | 0.905 | 11.017 | 0.258 | -0.584
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4328 | -0.9422 | 0.006 | 0.015 | 0.455 | 1.221 | 0.108 | -0.139
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.081 | -0.7101 | 0.004 | 0.009 | 0.259 | 0.693 | 0.081 | -0.105
2001 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.1996 | -8.464 | 0.13 | 0.168 | 5.633 | 7.712 | 0.487 | -0.488
2001 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.7651 | -7.522 | 0.081 | 0.102 | 4.475 | 6.091 | 0.434 | -0.434
2001 |  | д/с №54 | нет данных |  | 40 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1222 | -0.5518 | 0.006 | 0.018 | 0.136 | 0.419 | 0.065 | -0.081
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0063 | -4.5818 | 0.016 | 0.02 | 1.587 | 2.26 | 0.259 | -0.264
1 | тк 20-1-8-5 | тк 20-1-8-5-1 | 2014 | нет | 35.2 | 0.0734 | 0.0834 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 15.25 | -19.9745 | 0.648 | 0.585 | 15.391 | 13.503 | 1.045 | -1.06
1 | тк 20-1-8-5-1 | тк 20-1-8-5-1-1 | 2013 | есть | 36 | 0.0732 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 5.2396 | -3.4026 | 0.076 | 0.558 | 1.843 | 14.459 | 0.361 | -0.712
1 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.7993 | -2.476 | 0.016 | 0.076 | 1.3 | 6.697 | 0.214 | -0.351
1 |  |  | 2000 | нет | 100.3 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4388 | -0.9274 | 0.238 | 0.364 | 2.261 | 3.509 | 0.204 | -0.214
1 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7159 | -0.4639 | 0.007 | 0.01 | 0.56 | 0.878 | 0.102 | -0.107
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 45 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7224 | -0.4638 | 0.027 | 0.041 | 0.57 | 0.878 | 0.103 | -0.107
1 | тк 20-1-8-5-1 | тк 20-1-8-5-2 | 2009 | есть | 32.6 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 23.2517 | -15.2512 | 0.073 | 0.251 | 1.794 | 6.755 | 0.382 | -0.563
1 | тк 20-1-8-5-2 | жилой дом | нет данных |  | 22.5 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0068 | -1.3212 | 0.021 | 0.172 | 0.796 | 7.122 | 0.151 | -0.305
1 | тк 20-1-8-5-2 | тк 20-1-8-5-3 | нет данных |  | 77.5 | 0.125 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.8366 | -13.0042 | 0.295 | 0.409 | 3.459 | 4.911 | 0.469 | -0.48
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.125 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2811 | -9.1739 | 0.056 | 0.443 | 1.987 | 18.647 | 0.337 | -0.691
1 |  | тк 20-1-8-5 | 2014 | нет | 45 | 0.0734 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 15.2504 | -19.974 | 1.514 | 1.343 | 29.506 | 25.57 | 1.045 | -1.06
1 | тк 20-1-8-5-1 | жилой дом | нет данных |  | 23.8 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0079 | -1.3212 | 0.023 | 0.185 | 0.796 | 7.122 | 0.151 | -0.305
1 |  |  | нет данных |  | 32.7 | 0.081 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3638 | -1.534 | 0.018 | 0.089 | 0.503 | 2.57 | 0.133 | -0.218
1 |  |  | нет данных |  | 75.1 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3634 | -1.5341 | 0.093 | 0.208 | 1.103 | 2.571 | 0.178 | -0.218
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 26 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4511 | -0.9418 | 0.013 | 0.029 | 0.416 | 0.969 | 0.109 | -0.134
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9116 | -0.5927 | 0.002 | 0.005 | 0.164 | 0.384 | 0.069 | -0.084
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4354 | -0.9421 | 0.005 | 0.012 | 0.407 | 0.969 | 0.108 | -0.134
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4341 | -0.9422 | 0.007 | 0.016 | 0.456 | 1.221 | 0.108 | -0.139
2001 |  |  | нет данных |  | 21 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6427 | -6.9704 | 0.33 | 0.141 | 12.194 | 5.231 | 0.614 | -0.402
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6361 | -2.3889 | 0.042 | 0.1 | 2.929 | 7.848 | 0.274 | -0.353
2001 | тк 1-12-4-6 |  | нет данных |  | 31 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1917 | -3.3973 | 0.099 | 0.517 | 2.902 | 15.872 | 0.299 | -0.502
2001 |  | тк 1-12-4-6 | нет данных |  | 64 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1925 | -3.397 | 0.216 | 1.099 | 2.903 | 15.869 | 0.3 | -0.502
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.341 | -1.5412 | 0.017 | 0.042 | 1.214 | 3.267 | 0.176 | -0.228
2001 |  |  | 2007 | нет | 141 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4939 | -5.5645 | 0.368 | 0.511 | 2.332 | 3.333 | 0.314 | -0.321
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8138 | -1.1849 | 0.01 | 0.076 | 0.729 | 6.518 | 0.137 | -0.273
2001 |  |  | нет данных |  | 108 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0133 | -7.2287 | 0.472 | 0.659 | 3.921 | 5.626 | 0.407 | -0.417
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.3597 | -3.4986 | 0.048 | 0.107 | 5.674 | 14.883 | 0.404 | -0.517
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 105.5 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0998 | -0.7015 | 0.027 | 0.22 | 0.239 | 2.008 | 0.083 | -0.162
1 | тк 20-1-8-5-2 | жилой дом | нет данных |  | 18.5 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.407 | -0.9263 | 0.047 | 0.073 | 2.162 | 3.501 | 0.2 | -0.214
2001 | тк 20-2-15-5 | детский сад | нет данных |  | 45 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9297 | -0.4377 | 0.004 | 0.001 | 0.078 | 0.017 | 0.052 | -0.025
2001 | тк 20-2-15-5 | детский сад | нет данных |  | 89 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.936 | -0.4376 | 0.099 | 0.022 | 1.065 | 0.233 | 0.138 | -0.065
2001 |  | 2 | 2015 | нет | 28 | 0.06 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.9461 | -1.2681 | 0.043 | 0.121 | 1.415 | 4.085 | 0.2 | -0.265
2001 |  | магазин "Мэтр торговли" | нет данных |  | 7 | 0.027 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1622 | -0.1066 | 0.007 | 0.016 | 0.916 | 2.059 | 0.082 | -0.098
2001 |  | тк 20-2-15-5 | нет данных |  | 47.5 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8662 | -0.8747 | 0.017 | 0.004 | 0.335 | 0.074 | 0.108 | -0.05
2001 | тк 20-2-18 |  | нет данных |  | 41.5 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 11.552 | -7.6187 | 0.192 | 0.532 | 3.876 | 11.466 | 0.426 | -0.574
2001 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 29.0244 | -19.0916 | 0.008 | 0.023 | 2.795 | 10.585 | 0.476 | -0.705
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.5967 | -6.9941 | 0.051 | 0.131 | 3.261 | 9.663 | 0.391 | -0.527
2001 | тк 20-2-18 |  | нет данных |  | 48.48 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.7299 | -5.0443 | 0.092 | 0.119 | 1.735 | 2.291 | 0.285 | -0.284
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.368 | -4.8211 | 0.027 | 0.032 | 1.755 | 2.34 | 0.272 | -0.271
2001 |  | аптека, Юность | нет данных |  | 120 | 0.03 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3582 | -0.2259 | 0.349 | 1.297 | 2.883 | 10.768 | 0.147 | -0.208
2001 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7923 | -0.5183 | 0.028 | 0.04 | 0.863 | 1.247 | 0.117 | -0.12
2001 |  | магазин | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5833 | -0.382 | 0.003 | 0.004 | 0.468 | 0.678 | 0.086 | -0.088
2001 |  | магазин, аптека | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2089 | -0.1364 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.086 | 0.031 | -0.031
2001 | тк 20-2-18 |  | нет данных |  | 50 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.717 | -6.412 | 0.526 | 2.98 | 9.506 | 56.539 | 0.547 | -0.947
2001 |  | жилой дом, м-н Корона Д | нет данных |  | 10 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.7164 | -6.4122 | 0.132 | 0.675 | 9.504 | 56.543 | 0.547 | -0.947
0 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | магазин | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | магазин "Фондор" | нет данных |  | 65 | 0.027 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.125 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.0233 | -5.2826 | 0.009 | 0.065 | 0.566 | 5.512 | 0.19 | -0.398
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.894 | -4.544 | 0.099 | 0.231 | 9.388 | 25.106 | 0.519 | -0.671
1 | тк 20-1-10-2 | тк 20-1-10-2-1 | нет данных |  | 37 | 0.125 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.6179 | -2.9382 | 0.009 | 0.077 | 0.187 | 1.705 | 0.109 | -0.221
1 | тк 20-1-10-2-1 |  | 2008 | нет | 29 | 0.06 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.4507 | -1.514 | 0.046 | 0.112 | 1.147 | 2.863 | 0.251 | -0.317
1 | тк 20-1-10-2-2 | здание | нет данных |  | 10 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.0577 | -0.0215 | 0 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | -0.005
1 | тк 20-1-10-2-2 | магазин "Гулливер" | нет данных |  | 17 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.2946 | -0.1125 | 0 | 0.001 | 0.017 | 0.052 | 0.022 | -0.026
1 | тк 20-1-10-2-1 |  | нет данных |  | 24 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.1661 | -1.4245 | 0.014 | 0.072 | 0.452 | 2.467 | 0.125 | -0.21
1 | тк 20-1-10-2 |  | нет данных |  | 34 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.0268 | -3.9396 | 0.015 | 0.066 | 0.319 | 1.494 | 0.142 | -0.227
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.7355 | -1.1391 | 0.005 | 0.011 | 0.595 | 1.578 | 0.131 | -0.168
1 | тк 20-1-10-3 | д/с №55 | 2014 |  | 70 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2876 | -0.4187 | 0.016 | 0.013 | 0.213 | 0.174 | 0.089 | -0.062
1 | тк 20-1-10-3 |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.4891 | -12.729 | 0.487 | 1.309 | 11.031 | 32.006 | 0.72 | -0.959
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.6359 | -2.3833 | 0.022 | 0.05 | 2.611 | 6.906 | 0.274 | -0.352
1 |  | гвс | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6911 | -2.4296 | 0.07 | 0.587 | 3.019 | 27.407 | 0.278 | -0.561
1 |  |  | нет данных |  | 32 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2632 | -0.8259 | 0.011 | 0.093 | 0.315 | 2.783 | 0.095 | -0.191
1 |  | ж/д +диспетчерская | нет данных |  | 15 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2629 | -0.826 | 0.031 | 0.044 | 1.939 | 2.783 | 0.186 | -0.191
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3264 | -2.1704 | 0.041 | 0.035 | 1.191 | 1.044 | 0.192 | -0.164
1 |  |  | нет данных |  | 18 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.326 | -2.1706 | 0.056 | 0.137 | 2.451 | 6.48 | 0.251 | -0.321
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.243 | -2.1051 | 0.082 | 0.202 | 2.33 | 6.094 | 0.244 | -0.311
1 |  | тк 20-1-10-2-2 | 2012 | есть | 26 | 0.042 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3524 | -0.134 | 0.005 | 0.007 | 0.155 | 0.25 | 0.074 | -0.07
0 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 20.5 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5215 | -3.6067 | 0.025 | 0.067 | 0.885 | 2.57 | 0.204 | -0.272
1 |  |  | нет данных |  | 64 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.0982 | -6.582 | 0.217 | 0.584 | 2.962 | 8.558 | 0.373 | -0.496
1 |  |  | нет данных |  | 85 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.4611 | -4.1993 | 0.118 | 0.322 | 1.212 | 3.483 | 0.239 | -0.316
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4489 | -1.615 | 0.01 | 0.023 | 1.185 | 3.171 | 0.185 | -0.238
1 |  |  | 2013 | нет | 64.24 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8299 | -1.1861 | 0.031 | 0.037 | 0.431 | 0.525 | 0.126 | -0.122
1 |  |  | 2013 | есть | 21 | 0.0732 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.8293 | -1.1865 | 0.007 | 0.008 | 0.225 | 0.269 | 0.126 | -0.122
1 |  | жилой дом+офис | нет данных |  | 47 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1291 | -0.7386 | 0.078 | 0.033 | 1.55 | 0.663 | 0.167 | -0.109
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.1658 | -1.4246 | 0.01 | 0.023 | 0.927 | 2.468 | 0.163 | -0.21
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0979 | -1.3803 | 0.007 | 0.017 | 0.869 | 2.316 | 0.158 | -0.204
1 | тк 20-1-10-2 | тк 20-1-10-3 | 2015 | нет | 120 | 0.0832 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 10.3899 | -13.1461 | 0.955 | 1.529 | 7.008 | 11.219 | 0.554 | -0.701
1 |  | жилой дом | 2015 | есть | 24.8 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.7117 | -2.4214 | 0.052 | 0.16 | 1.773 | 5.828 | 0.256 | -0.358
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3683 | -1.5579 | 0.009 | 0.021 | 1.108 | 2.951 | 0.178 | -0.23
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 6 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8088 | -1.1857 | 0.006 | 0.014 | 0.646 | 1.71 | 0.136 | -0.175
1 |  |  | нет данных |  | 38 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 12.4701 | -8.1384 | 0.029 | 0.1 | 0.516 | 1.924 | 0.205 | -0.3
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 6 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4957 | -0.9847 | 0.004 | 0.01 | 0.442 | 1.179 | 0.113 | -0.145
0 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 2009 | нет | 75 | 0.06 | 0.0332 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.566 | -2.325 | 0.223 | 1.937 | 2.428 | 23.344 | 0.366 | -0.779
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5014 | -0.985 | 0.007 | 0.016 | 0.499 | 1.334 | 0.113 | -0.145
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.226 | -1.4573 | 0.014 | 0.112 | 1.098 | 9.861 | 0.168 | -0.336
1 |  | гвс | 2013 | нет | 80.22 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.0167 | -0.6479 | 0.012 | 0.036 | 0.133 | 0.417 | 0.07 | -0.096
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3944 | -1.5796 | 0.017 | 0.132 | 1.27 | 11.585 | 0.18 | -0.364
1 |  |  | нет данных |  | 69 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2439 | -2.1044 | 0.086 | 0.074 | 1.133 | 0.981 | 0.187 | -0.159
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1544 | -1.4167 | 0.014 | 0.106 | 1.028 | 9.318 | 0.162 | -0.327
1 |  | гвс | нет данных |  | 10 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1183 | -1.3935 | 0.007 | 0.032 | 0.483 | 2.67 | 0.122 | -0.206
1 |  | гвс | нет данных |  | 15 | 0.04 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0572 | -0.6881 | 0.076 | 0.397 | 4.56 | 25.132 | 0.244 | -0.406
0 |  | гвс | нет данных |  | 15 | 0.04 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.7297 | -5.7544 | 0.391 | 3.29 | 16.885 | 153.738 | 0.658 | -1.328
1 | тк 20-1-10-1 | тк 20-1-10-1-1 | нет данных |  | 52.2 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 13.9156 | -9.1477 | 0.041 | 0.155 | 0.643 | 2.43 | 0.228 | -0.338
1 | тк 20-1-10-1-1 | жилой дом | нет данных |  | 54 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.6659 | -2.413 | 0.028 | 0.433 | 0.39 | 7.08 | 0.135 | -0.356
1 | тк 20-1-10-1-1 |  | нет данных |  | 45 | 0.125 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.2475 | -6.7357 | 0.053 | 0.462 | 0.923 | 8.962 | 0.242 | -0.507
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 83 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2229 | -1.4536 | 0.094 | 0.778 | 0.976 | 8.62 | 0.167 | -0.335
1 | тк 20-1-10-1 | тк 20-1-10-2 | нет данных |  | 33 | 0.2 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 31.4271 | -20.023 | 0.032 | 0.155 | 0.707 | 3.524 | 0.29 | -0.473
1 |  |  | 2008 | нет | 28 | 0.063 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3526 | -0.1339 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0.033 | -0.028
1 |  |  | нет данных |  | 66 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.1001 | -6.5812 | 0.071 | 0.31 | 0.897 | 4.169 | 0.239 | -0.38
1 |  |  | нет данных |  | 50 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.7123 | -2.4212 | 0.073 | 0.375 | 1.327 | 7.128 | 0.214 | -0.358
1 |  | тк 20-1-9-1 | нет данных |  | 5 | 0.2 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.6566 | -37.7332 | 0.034 | 0.054 | 2.618 | 5.22 | 0.532 | -0.619
1 | тк 20-1-9-1 | тк 20-1-9-2 | нет данных |  | 40.3 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.1419 | -23.6148 | 0.602 | 0.257 | 12.727 | 5.433 | 0.854 | -0.558
1 | тк 20-1-9-2 | тк 20-1-9-2-1 | нет данных |  | 23 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3315 | -3.4972 | 0.027 | 0.073 | 0.919 | 2.71 | 0.197 | -0.263
1 | тк 20-1-9-2-1 |  | нет данных |  | 35 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1548 | -1.4163 | 0.021 | 0.009 | 0.5 | 0.216 | 0.124 | -0.082
0 |  | гвс | 2000 | нет | 75 | 0.04 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-9-2-1 |  | нет данных |  | 39.6 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1763 | -2.0812 | 0.05 | 0.257 | 1.086 | 5.956 | 0.183 | -0.307
1 |  |  | 2005 | нет | 35 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0575 | -0.6879 | 0.051 | 0.022 | 1.381 | 0.584 | 0.15 | -0.098
1 | тк 20-1-9-2 | тк 20-1-9-3 | нет данных |  | 80 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.8092 | -20.1187 | 0.332 | 0.363 | 3.48 | 3.944 | 0.506 | -0.475
1 | тк 20-1-9-3 | тк 20-1-9-3-1 | нет данных |  | 15 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5533 | -4.9783 | 0.237 | 0.59 | 12.641 | 34.083 | 0.569 | -0.735
1 | тк 20-1-9-3-1 | гвс | 2003 | нет | 15 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3076 | -2.1807 | 0.266 | 0.116 | 15.045 | 6.54 | 0.488 | -0.322
1 | тк 20-1-9-3-1 | гвс | 2003 | нет | 20 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2455 | -2.7977 | 0.049 | 0.244 | 1.94 | 10.764 | 0.245 | -0.413
1 | тк 20-1-9-3 | тк 20-1-9-4 | нет данных |  | 70 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.2525 | -15.1427 | 0.16 | 0.172 | 1.982 | 2.234 | 0.382 | -0.358
1 | тк 20-1-9-4 | тк 20-1-9-4-1 | 2007 | есть | 106 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1462 | -0.6649 | 4.232 | 4.873 | 39.432 | 45.56 | 0.598 | -0.546
1 | тк 20-1-9-4-1 | тк 20-1-9-4-2 | нет данных |  | 24.5 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1461 | -0.665 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.087 | 0.042 | -0.05
0 | тк 20-1-9-4-2 |  | нет данных |  | 33 | 0.05 | 0.032 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-9-4-2 | школа №26 гвс | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1456 | -0.6653 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.098 | 0.042 | -0.05
1 | тк 20-1-9-4 |  | нет данных |  | 45 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.1033 | -14.4799 | 0.097 | 0.109 | 1.791 | 2.043 | 0.363 | -0.342
1 | тк 20-1-9-1 |  | 2015 | есть | 19.7 | 0.0834 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 5.6386 | -3.6839 | 0.037 | 0.075 | 1.076 | 2.591 | 0.299 | -0.378
1 | тк 20-1-9-1 | тк 20-1-9-1-1 | нет данных |  | 49 | 0.15 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 15.8758 | -10.4347 | 0.051 | 0.056 | 0.836 | 0.957 | 0.26 | -0.247
1 | тк 20-1-9-1-1 |  | 2006 | нет | 60 | 0.06 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.9547 | -3.2554 | 0.623 | 6.082 | 9.169 | 95.761 | 0.508 | -1.09
1 | тк 20-1-9-1-1 |  | 2011 | есть | 31.4 | 0.125 | 0.06 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1 | 10.919 | -7.1808 | 0.044 | 0.428 | 1.048 | 9.845 | 0.258 | -0.736
1 |  |  | нет данных |  | 102 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1875 | -1.4269 | 0.119 | 0.304 | 1.06 | 2.8 | 0.165 | -0.211
1 |  |  | нет данных |  | 56 | 0.106 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5227 | -3.6062 | 0.04 | 0.151 | 0.648 | 2.569 | 0.181 | -0.272
1 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.203 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 45.354 | -29.1705 | 0.008 | 0.034 | 1.361 | 7.48 | 0.406 | -0.689
1 |  | тк 20-1-10-1 | нет данных |  | 3 | 0.203 | 0.125 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 45.3429 | -29.1706 | 0.016 | 0.057 | 1.36 | 7.48 | 0.406 | -0.689
1 |  | торговый павильон | нет данных |  | 6 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 97 | 0.08 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.2525 | -4.0984 | 0.389 | 0.34 | 3.763 | 3.318 | 0.361 | -0.309
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3576 | -1.5516 | 0.01 | 0.023 | 1.232 | 3.311 | 0.178 | -0.229
2001 | тк 3-2-7 | Коммунальная, 58а | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.6106 | -5.6499 | 0.039 | 0.094 | 2.153 | 6.305 | 0.318 | -0.426
2001 | Коммунальная, 58а |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.6106 | -5.6499 | 0.05 | 0.139 | 2.153 | 6.305 | 0.318 | -0.426
1 |  | торг. павильон | нет данных |  | 20 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0
20 |  | тк 20-2-4-1 | нет данных |  | 8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 21.5954 | -14.0259 | 0.186 | 0.078 | 13.544 | 5.713 | 0.797 | -0.518
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6432 | -5.705 | 0.207 | 0.466 | 16.552 | 40.187 | 0.651 | -0.81
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9166 | -1.922 | 0.024 | 0.053 | 1.885 | 4.561 | 0.22 | -0.273
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8009 | -1.1867 | 0.009 | 0.02 | 0.719 | 1.739 | 0.136 | -0.168
20 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9686 | -16.89 | 0.133 | 0.056 | 21.801 | 9.222 | 0.959 | -0.624
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.8713 | -3.8695 | 0.444 | 0.689 | 37.654 | 61.085 | 0.833 | -0.893
20 |  |  | нет данных |  | 95 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4562 | -0.9424 | 0.046 | 0.105 | 0.47 | 1.097 | 0.11 | -0.134
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 26 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4553 | -0.9428 | 0.073 | 0.031 | 2.615 | 1.098 | 0.207 | -0.134
20 |  |  | 2001 | нет | 22.8 | 0.081 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3732 | -2.8641 | 0.055 | 0.262 | 1.925 | 10.129 | 0.246 | -0.407
20 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3729 | -2.8642 | 0.098 | 0.223 | 4.237 | 10.13 | 0.329 | -0.407
2001 | тк 3-2-2 |  | нет данных |  | 58.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.4664 | -12.1373 | 0.647 | 0.28 | 9.903 | 4.278 | 0.682 | -0.448
2001 | тк 3-4-1 |  | нет данных |  | 60.9 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8112 | -1.1859 | 0.044 | 0.111 | 0.648 | 1.71 | 0.136 | -0.175
2001 |  |  | 2014 |  | 88.5 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.7831 | -2.4667 | 0.17 | 0.548 | 1.842 | 6.048 | 0.261 | -0.364
2001 |  |  | нет данных |  | 125 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.7057 | -9.6604 | 0.854 | 2.429 | 6.281 | 18.435 | 0.543 | -0.728
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.7593 | -2.4781 | 0.006 | 0.016 | 0.41 | 1.213 | 0.139 | -0.187
2001 |  |  | нет данных |  | 13 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.4653 | -12.1384 | 0.163 | 0.44 | 9.902 | 29.105 | 0.682 | -0.915
2001 |  | д/с №50 | 2002 | нет | 79.9 | 0.07 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5932 | -1.0411 | 0.044 | 0.1 | 0.501 | 1.184 | 0.12 | -0.148
2001 |  | жилой дом | 2017 | есть | 30 | 0.1068 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 14.7034 | -9.6616 | 0.133 | 0.208 | 3.703 | 6.06 | 0.476 | -0.515
2001 | тк 3-2-3 |  | 2005 | нет | 82.1 | 0.15 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.5568 | -5.6118 | 0.025 | 0.257 | 0.243 | 2.836 | 0.14 | -0.316
2001 |  |  | нет данных |  | 4 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6819 | -1.7434 | 0 | 0.001 | 0.026 | 0.098 | 0.044 | -0.064
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 121 | 0.051 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0886 | -0.7023 | 0.158 | 0.245 | 1.294 | 2.012 | 0.155 | -0.162
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.6989 | -1.7767 | 0.014 | 0.031 | 1.439 | 3.838 | 0.203 | -0.262
20 |  | жилой дом | нет данных |  | 103 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2236 | -1.4522 | 0.117 | 0.274 | 1.096 | 2.604 | 0.168 | -0.206
20 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2847 | -3.4666 | 0.099 | 0.093 | 2.812 | 2.663 | 0.297 | -0.261
20 |  |  | нет данных |  | 33 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2368 | -3.915 | 0.141 | 0.121 | 3.916 | 3.396 | 0.351 | -0.295
20 |  |  | 2011 | нет | 65 | 0.081 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9257 | -5.6829 | 0.54 | 0.479 | 8.021 | 7.156 | 0.502 | -0.428
20 | тк 20-2-4-1 |  | нет данных |  | 39.5 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8675 | -7.1568 | 0.196 | 0.531 | 3.818 | 11.349 | 0.401 | -0.539
20 | тк 20-2-4-1 |  | 2009 | есть | 57 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10.7277 | -6.8693 | 0.304 | 1.416 | 4.846 | 23.517 | 0.619 | -1.014
20 |  |  | 2009 | есть | 30 | 0.08 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10.727 | -6.8695 | 0.201 | 2.071 | 4.845 | 58.936 | 0.619 | -1.438
2001 |  |  | 2010 | есть | 60.3 | 0.06 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.7822 | -2.4672 | 0.183 | 0.491 | 2.731 | 7.602 | 0.388 | -0.516
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7818 | -2.4674 | 0.012 | 0.032 | 0.462 | 1.349 | 0.14 | -0.186
15 |  |  | 2013 | есть | 52.7 | 0.042 | 0.0332 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2643 | -0.163 | 0.005 | 0.006 | 0.087 | 0.115 | 0.055 | -0.055
15 |  |  | 2017 | нет | 40.69 | 0.0332 | 0.0166 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1148 | -0.0709 | 0.005 | 0.081 | 0.119 | 1.97 | 0.038 | -0.095
15 |  |  | 2017 | нет | 8 | 0.0266 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1147 | -0.0709 | 0.004 | 0.005 | 0.395 | 0.519 | 0.06 | -0.058
15 |  |  | нет данных |  | 5.48 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6287 | -0.4077 | 0.001 | 0.002 | 0.088 | 0.205 | 0.047 | -0.058
0 | ТК28 |  | нет данных |  | 30 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК28 | гостиница "Турист" | нет данных |  | 70 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6023 | -1.025 | 0.233 | 1.189 | 3.17 | 16.558 | 0.227 | -0.37
0 |  |  | нет данных |  | 85.77 | 0.081 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК20 | здание | нет данных |  | 14.98 | 0.032 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1645 | -0.0154 | 0.007 | 0 | 0.426 | 0.015 | 0.059 | -0.009
15 | ТК20 | банк | нет данных |  | 88.42 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0677 | -0.0113 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.01 | -0.004
15 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.603 | -1.0248 | 0.232 | 1.185 | 3.173 | 16.549 | 0.228 | -0.369
15 |  |  | 2013 | есть | 50 | 0.0332 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1494 | -0.0922 | 0.005 | 0.006 | 0.096 | 0.118 | 0.05 | -0.048
15 |  |  | 2006 | нет | 61.97 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1493 | -0.0922 | 0.086 | 0.033 | 1.367 | 0.522 | 0.088 | -0.054
15 | ТК3 | ТК3А | нет данных |  | 34.79 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8148 | -3.242 | 0.041 | 0.039 | 1.093 | 1.058 | 0.215 | -0.182
15 | ТК3А |  | нет данных |  | 18.99 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8142 | -3.2424 | 0.024 | 0.023 | 1.093 | 1.058 | 0.215 | -0.182
15 |  | ТК3Б | нет данных |  | 16.8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8495 | -3.1599 | 0.045 | 0.019 | 2.368 | 1.005 | 0.273 | -0.178
15 | ТК3Б | ТК6 | нет данных |  | 73.13 | 0.081 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8493 | -3.1601 | 0.179 | 0.179 | 2.367 | 2.392 | 0.273 | -0.245
15 | ТК6 |  | 2013 | есть | 20.5 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.8484 | -3.1607 | 0.084 | 0.246 | 3.026 | 9.93 | 0.334 | -0.467
15 |  |  | нет данных |  | 5.57 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.195 | -0.7832 | 0.003 | 0.006 | 0.316 | 0.757 | 0.09 | -0.111
15 |  |  | 2016 |  | 50 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.6533 | -2.3776 | 0.092 | 0.293 | 1.718 | 5.619 | 0.252 | -0.351
15 |  | ТК7 | 2016 |  | 87.24 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5546 | -1.6613 | 0.081 | 0.254 | 0.84 | 2.743 | 0.176 | -0.245
15 | ТК32 |  | 2014 | есть | 20.15 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6009 | -0.4417 | 0.072 | 0.424 | 3.263 | 20.107 | 0.201 | -0.363
15 |  | ТК1 | нет данных |  | 16.98 | 0.15 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.4555 | -28.9684 | 0.177 | 0.173 | 7.912 | 8.176 | 0.762 | -0.684
15 | ТК1 | ТК24 | нет данных |  | 30.26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.6888 | -5.6564 | 0.253 | 0.107 | 7.6 | 3.221 | 0.489 | -0.318
15 | ТК24 | ТК23 | нет данных |  | 58.08 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1262 | -5.2865 | 0.407 | 0.172 | 6.648 | 2.814 | 0.457 | -0.297
15 | ТК23 |  | нет данных |  | 41.2 | 0.1 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2101 | -2.7193 | 0.028 | 0.402 | 0.573 | 9.131 | 0.155 | -0.386
15 |  |  | нет данных |  | 4.19 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.712 | -1.1249 | 0.005 | 0.01 | 0.649 | 1.562 | 0.129 | -0.16
15 |  |  | нет данных |  | 62.98 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.232 | -1.4322 | 0.402 | 0.166 | 6.151 | 2.533 | 0.317 | -0.203
15 | ТК3 | ТК4 | нет данных |  | 88 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.9483 | -20.072 | 0.066 | 0.141 | 0.669 | 1.477 | 0.275 | -0.329
15 | ТК16 |  | нет данных |  | 58.37 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2785 | -0.8352 | 0.023 | 0.053 | 0.362 | 0.861 | 0.096 | -0.119
15 | ТК16 |  | нет данных |  | 37.49 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6122 | -13.9662 | 0.018 | 0.035 | 0.335 | 0.715 | 0.195 | -0.229
15 |  |  | нет данных |  | 9.31 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7418 | -1.1451 | 0.042 | 0.018 | 3.746 | 1.619 | 0.247 | -0.163
15 |  | ТК16а | нет данных |  | 26.22 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.8674 | -12.8227 | 0.013 | 0.023 | 0.285 | 0.603 | 0.18 | -0.21
15 | ТК16а |  | 2005 | нет | 69.71 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0491 | -2.6559 | 0.269 | 0.631 | 3.633 | 8.71 | 0.305 | -0.377
15 |  |  | нет данных |  | 5.82 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8946 | -1.2439 | 0.007 | 0.015 | 0.795 | 1.911 | 0.143 | -0.177
15 |  |  | нет данных |  | 9.58 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8143 | -1.1783 | 0.009 | 0.02 | 0.729 | 1.714 | 0.137 | -0.167
15 | ТК17 |  | нет данных |  | 91.41 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8695 | -7.7227 | 0.539 | 0.59 | 5.354 | 6.004 | 0.475 | -0.435
15 | ТК23 |  | нет данных |  | 46.94 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9154 | -2.5679 | 0.934 | 0.402 | 18.929 | 8.142 | 0.556 | -0.364
15 |  |  | нет данных |  | 4.49 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3837 | -1.5681 | 0.045 | 0.02 | 7.016 | 3.036 | 0.338 | -0.223
15 |  |  | нет данных |  | 65.87 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0499 | -1.2026 | 0.01 | 0.022 | 0.136 | 0.32 | 0.076 | -0.091
15 | ТК24 | детский дом | нет данных |  | 10.49 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5622 | -0.3703 | 0.005 | 0.002 | 0.39 | 0.169 | 0.08 | -0.053
15 |  | детский сад | 2017 | нет | 100 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9643 | -0.0828 | 0.096 | 0.002 | 0.924 | 0.017 | 0.142 | -0.017
15 |  | ТК19 | нет данных |  | 77.16 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2343 | -0.0248 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.018 | -0.004
15 | ТК19 | ТК20 | 2007 | нет | 118.9 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2336 | -0.0252 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | -0.001
15 | ТК16а | ТК17 | нет данных |  | 23.36 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.8162 | -10.1679 | 0.008 | 0.014 | 0.185 | 0.379 | 0.145 | -0.167
15 |  | ТК16 | нет данных |  | 51.78 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.8949 | -14.7992 | 0.028 | 0.053 | 0.374 | 0.803 | 0.206 | -0.243
15 |  |  | нет данных |  | 15.73 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6321 | -1.0726 | 0.011 | 0.025 | 0.59 | 1.421 | 0.123 | -0.152
15 | ТК4 |  | нет данных |  | 73.03 | 0.207 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31.9412 | -20.0757 | 0.064 | 0.129 | 0.669 | 1.478 | 0.275 | -0.329
15 | ТК17 |  | нет данных |  | 19.96 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9448 | -2.4462 | 0.014 | 0.015 | 0.503 | 0.602 | 0.146 | -0.138
15 |  |  | нет данных |  | 8.66 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.38 | -1.5619 | 0.075 | 0.032 | 6.994 | 3.012 | 0.338 | -0.222
0 | ТК7 | помещение | нет данных |  | 12.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК1 | ТК3 | нет данных |  | 110 | 0.0834 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 18.883 | -23.3125 | 2.833 | 4.318 | 22.853 | 34.832 | 1.002 | -1.237
15 |  |  | нет данных |  | 35.95 | 0.1 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4974 | -1.5946 | 0.009 | 0.122 | 0.202 | 3.14 | 0.092 | -0.226
15 |  |  | нет данных |  | 31.26 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4967 | -1.5948 | 0.023 | 0.009 | 0.628 | 0.256 | 0.14 | -0.09
15 |  |  | нет данных |  | 62.96 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5314 | -1 | 0.19 | 0.081 | 2.896 | 1.235 | 0.217 | -0.142
15 | ТК7 |  | 2014 | есть | 19.8 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5537 | -1.6617 | 0.052 | 0.057 | 2.436 | 2.745 | 0.262 | -0.245
15 |  | ТК32 | 2013 | есть | 54.43 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5533 | -1.662 | 0.143 | 0.158 | 2.435 | 2.746 | 0.262 | -0.245
15 |  |  | нет данных |  | 15.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0982 | -0.7166 | 0.027 | 0.011 | 1.489 | 0.634 | 0.156 | -0.102
15 |  |  | нет данных |  | 90.21 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.4083 | -4.207 | 0.844 | 2.006 | 9.099 | 21.853 | 0.483 | -0.597
15 |  |  | 2015 | нет | 57.94 | 0.0832 | 0.06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9684 | 0 | 0.005 | 0 | 0.082 | 0 | 0.052 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 3.8 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 8.34 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.269 | 0 | 0.001 | 0 | 0.089 | 0 | 0.038 | 0
15 |  |  | 2017 | нет | 70.69 | 0.0832 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.4082 | -4.1708 | 0.211 | 0.174 | 2.666 | 2.239 | 0.342 | -0.287
15 |  |  | нет данных |  | 5.57 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3465 | -1.5314 | 0.051 | 0.022 | 6.799 | 2.896 | 0.333 | -0.217
15 | ТК18а |  | нет данных |  | 11.41 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5036 | -0.3279 | 0.015 | 0.007 | 1.177 | 0.499 | 0.116 | -0.076
15 | ТК18а |  | нет данных |  | 35.66 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1475 | -1.3986 | 0.806 | 0.342 | 21.411 | 9.082 | 0.496 | -0.323
15 |  |  | нет данных |  | 6.78 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1474 | -1.3987 | 0.175 | 0.074 | 21.409 | 9.083 | 0.495 | -0.323
0 |  |  | нет данных |  | 30.03 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 72.96 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 20.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5111 | 0 | 0.007 | 0 | 0.323 | 0 | 0.073 | 0
15 | ТК18 |  | нет данных |  | 11.1 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7802 | 0 | 0.002 | 0 | 0.135 | 0 | 0.059 | 0
15 |  | ТК18а | нет данных |  | 40.1 | 0.1 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6518 | -1.7263 | 0.011 | 0.161 | 0.227 | 3.68 | 0.098 | -0.245
15 |  |  | 2016 | есть | 38.2 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.0607 | -2.6401 | 0.094 | 0.291 | 2.123 | 6.928 | 0.28 | -0.39
15 |  |  | 2006 | нет | 17.68 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7347 | -0.4763 | 0.013 | 0.006 | 0.666 | 0.28 | 0.104 | -0.068
15 |  |  | нет данных |  | 16.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3256 | -2.1639 | 0.247 | 0.105 | 13.656 | 5.782 | 0.472 | -0.307
0 |  |  | нет данных |  | 78.85 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2008 | нет | 88 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | здание | 2010 | нет | 25 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | нет данных |  | 35.1 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.5193 | -6.1619 | 0.035 | 0.047 | 0.883 | 1.227 | 0.225 | -0.227
15 |  |  | 2006 | нет | 57.1 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0624 | -5.8961 | 0.022 | 0.073 | 0.301 | 1.124 | 0.149 | -0.218
15 |  | городской молодежный центр | нет данных |  | 50 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4559 | -0.2665 | 0.05 | 0.017 | 0.965 | 0.33 | 0.105 | -0.061
15 |  |  | нет данных |  | 60.1 | 0.069 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7813 | 0 | 0.009 | 0 | 0.146 | 0 | 0.061 | 0
15 |  | ТК18 | нет данных |  | 40 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7807 | 0 | 0.003 | 0 | 0.061 | 0 | 0.044 | 0
15 | ТК32 |  | 2014 | есть | 18.75 | 0.0332 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3681 | -0.2364 | 0.025 | 0.034 | 1.225 | 1.677 | 0.123 | -0.123
15 | ТК32 |  | нет данных |  | 71.13 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5839 | -0.9842 | 0.229 | 1.107 | 3.098 | 15.264 | 0.225 | -0.355
15 |  |  | нет данных |  | 4.58 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6793 | -0.4727 | 0.001 | 0.002 | 0.102 | 0.276 | 0.051 | -0.067
15 |  |  | нет данных |  | 5.39 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0
15 |  | ТК31 | 2010 | нет | 34.22 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8263 | -0.5119 | 0.03 | 0.012 | 0.843 | 0.324 | 0.117 | -0.073
15 | ТК31 |  | нет данных |  | 6 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3192 | -0.1994 | 0.001 | 0.005 | 0.126 | 0.626 | 0.045 | -0.072
15 | ТК31б |  | нет данных |  | 45.1 | 0.051 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4002 | -0.247 | 0.01 | 0.014 | 0.198 | 0.283 | 0.057 | -0.057
15 | ТК31б |  | нет данных |  | 20.2 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1065 | -0.0657 | 0.015 | 0.006 | 0.695 | 0.265 | 0.063 | -0.039
15 | ТК31 | ТК31б | нет данных |  | 30.1 | 0.051 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5068 | -0.3127 | 0.01 | 0.016 | 0.317 | 0.521 | 0.072 | -0.076
15 |  |  | 2010 | нет | 22.62 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9043 | -0.5116 | 0.025 | 0.099 | 1.01 | 4.125 | 0.128 | -0.184
15 | ТК13 | ТК12 | нет данных |  | 51.51 | 0.125 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.819 | -13.0655 | 0.224 | 2.067 | 3.827 | 37.824 | 0.468 | -0.984
15 | ТК12 |  | нет данных |  | 18.16 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.8175 | -13.066 | 0.042 | 0.134 | 1.44 | 5.519 | 0.325 | -0.482
15 | ТК10 |  | нет данных |  | 23.17 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7541 | -2.4649 | 0.041 | 0.017 | 1.419 | 0.612 | 0.211 | -0.139
15 | ТК13 |  | нет данных |  | 22.38 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0801 | -8.6364 | 0.022 | 0.071 | 0.627 | 2.411 | 0.215 | -0.319
15 |  |  | нет данных |  | 9.76 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.9 | -21.7016 | 0.06 | 0.196 | 3.968 | 15.225 | 0.54 | -0.801
15 |  | ТК13 | нет данных |  | 15.97 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.8996 | -21.7018 | 0.257 | 0.976 | 10.546 | 47.414 | 0.777 | -1.221
0 |  |  | нет данных |  | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТК10 | нет данных |  | 60.1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7548 | -2.4642 | 0.093 | 0.04 | 1.419 | 0.611 | 0.211 | -0.139
15 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0619 | -10.6021 | 0.572 | 1.136 | 57.162 | 138.792 | 1.21 | -1.505
2001018 |  |  | нет данных |  | 8.13 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.2992 | -24.8193 | 0.018 | 0.006 | 1.364 | 0.448 | 0.388 | -0.222
2001018 |  | тк 18-13 | 2003 | нет | 53.29 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4217 | -12.9371 | 0.101 | 1.055 | 1.529 | 18.018 | 0.335 | -0.746
2001018 |  |  | нет данных |  | 5.17 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.179 | -3.7063 | 0.002 | 0.011 | 0.189 | 1.479 | 0.118 | -0.214
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 5.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5154 | -0.7554 | 0.016 | 0.004 | 3.158 | 0.785 | 0.224 | -0.112
2001018 |  |  | 2003 | нет | 54.5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2142 | -1.9973 | 0.113 | 0.312 | 1.912 | 5.486 | 0.243 | -0.295
0 |  | трибунал , общежитие | нет данных |  | 47.5 | 0.05 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | 2013 | нет | 36.51 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 3.5603 | -1.9981 | 0.068 | 0.158 | 1.632 | 3.968 | 0.245 | -0.295
2001018 |  | тк 18-11-2 | 2004 | нет | 23.85 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.492 | -0.9524 | 0.261 | 1.102 | 10.336 | 44.81 | 0.344 | -0.52
2001018 | тк 18-11-2 | жилой дом | 2004 | нет | 22.35 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.492 | -0.9525 | 0.251 | 1.048 | 10.335 | 44.813 | 0.344 | -0.52
2001018 |  | жилой дом | 2002 | нет | 104.22 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8146 | -0.2437 | 0.099 | 0.03 | 0.913 | 0.276 | 0.12 | -0.056
0 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  |  | нет данных |  | 5.3 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.361 | -0.7401 | 0.053 | 0.016 | 8.6 | 2.543 | 0.314 | -0.171
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 13.2 | 0.015 | 0.015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2197 | -0.1435 | 0.688 | 0.293 | 50.646 | 21.612 | 0.36 | -0.235
2001018 |  |  | нет данных |  | 13.38 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1414 | -0.5966 | 0.099 | 0.027 | 6.946 | 1.898 | 0.277 | -0.145
2001018 |  | жилой дом | 2003 | нет | 17 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2204 | -0.1435 | 0.043 | 0.018 | 2.401 | 1.018 | 0.12 | -0.078
2001018 |  | тк 18-11-6 | 2003 | нет | 15 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9209 | -0.4531 | 0.062 | 0.015 | 3.937 | 0.953 | 0.212 | -0.105
2001018 | тк 18-11-6 | жилой дом | 2004 | нет | 13.8 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9208 | -0.4531 | 0.06 | 0.014 | 3.937 | 0.953 | 0.212 | -0.105
2001018 |  | тк 18-10-1 | 2003 | нет | 117 | 0.15 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1616 | -5.8785 | 0.059 | 0.102 | 0.457 | 0.816 | 0.183 | -0.193
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 5.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5257 | -0.7551 | 0.021 | 0.005 | 3.201 | 0.784 | 0.225 | -0.112
2001018 | тк 18-10-8 | жилой дом | 2004 | нет | 89.2 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7888 | -1.1526 | 0.066 | 0.562 | 0.709 | 6.168 | 0.135 | -0.266
2001018 |  |  | 2015 | нет | 48 | 0.0834 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.806 | -2.2042 | 0.029 | 0.051 | 0.49 | 0.928 | 0.202 | -0.226
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 5.3 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5587 | -0.7668 | 0.022 | 0.017 | 3.341 | 2.73 | 0.23 | -0.177
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 4.5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.613 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 5.921 | 0 | 0.221 | 0
2001018 |  | общежитие уз. 1 | нет данных |  | 5.86 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9639 | -0.4785 | 0.236 | 0.058 | 37.276 | 9.185 | 0.488 | -0.242
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 28.73 | 0.0271 | 0.0271 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1376 | -0.0429 | 0.022 | 0.002 | 0.744 | 0.072 | 0.069 | -0.022
2001018 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1307 | -1.0338 | 0.011 | 0.003 | 6.243 | 1.47 | 0.315 | -0.153
2001018 | тк 18-10-8 |  | 2012 | есть | 8.5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0165 | -1.0519 | 0.011 | 0.016 | 0.901 | 1.522 | 0.152 | -0.155
2001018 |  | здание 1/44 (столовая) | нет данных |  | 106 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3305 | -0.1532 | 0.578 | 0.124 | 5.395 | 1.159 | 0.18 | -0.084
2001018 |  |  | 2015 | нет | 37 | 0.0834 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 5.3652 | -2.9707 | 0.046 | 0.074 | 0.974 | 1.685 | 0.285 | -0.305
2001018 |  | офицерское общ. - правое крыло | нет данных |  | 59.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.075 | -0.5179 | 0.007 | 0.002 | 0.116 | 0.027 | 0.06 | -0.029
2001018 | тк 18-10-1 |  | 2005 | нет | 75.2 | 0.05 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.579 | -1.2586 | 0.281 | 1.755 | 3.315 | 22.073 | 0.381 | -0.657
2001018 |  | офицерское общ. - левое крыло | 2005 | нет | 7.45 | 0.05 | 0.0266 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5036 | -0.7408 | 0.027 | 0.189 | 3.109 | 23.908 | 0.222 | -0.387
0 |  | общежитие | нет данных |  | 42.64 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 30.23 | 0.04 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4492 | -0.9536 | 0.317 | 1.411 | 9.75 | 44.923 | 0.334 | -0.521
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 8.26 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2527 | -0.8024 | 0.224 | 0.092 | 24.728 | 10.146 | 0.452 | -0.289
2001018 |  | жил. дом, зд. 1/44 (столовая) | 2012 | есть | 13 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6859 | -0.8987 | 0.01 | 0.016 | 0.63 | 1.111 | 0.127 | -0.133
2001018 |  | тк 18-20 | нет данных |  | 50.3 | 0.15 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 15.6211 | -8.1296 | 0.044 | 0.331 | 0.81 | 6.362 | 0.256 | -0.469
2001018 | тк 18-10-1 |  | нет данных |  | 26 | 0.15 | 0.106 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5776 | -4.6224 | 0.01 | 0.017 | 0.27 | 0.505 | 0.141 | -0.152
2001018 |  |  | 2017 | нет | 45 | 0.0832 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5765 | -4.6229 | 0.225 | 0.131 | 4.775 | 2.751 | 0.457 | -0.319
2001018 |  |  | 2017 | нет | 36.7 | 0.0832 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.0502 | -3.8683 | 0.125 | 0.074 | 3.227 | 1.926 | 0.376 | -0.267
2001018 |  |  | 2002 | нет | 34 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.0497 | -3.8687 | 0.057 | 0.056 | 1.443 | 1.441 | 0.26 | -0.223
2001018 |  |  | 2002 | нет | 16.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6839 | -0.8984 | 0.074 | 0.021 | 3.9 | 1.11 | 0.249 | -0.133
2001018 |  | тк 18-10-6 | 2004 | нет | 49.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6839 | -0.8985 | 0.172 | 0.165 | 3.448 | 3.293 | 0.249 | -0.207
2001018 | тк 18-10-6 | жилой дом | 2004 | нет | 7.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6836 | -0.8986 | 0.033 | 0.03 | 3.447 | 3.294 | 0.249 | -0.207
2001018 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.667 | -8.1553 | 0.011 | 0.015 | 0.9 | 2.15 | 0.257 | -0.301
2001018 |  |  | 2005 | нет | 10 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6216 | -8.1294 | 0.019 | 0.035 | 0.895 | 2.136 | 0.256 | -0.3
2001018 |  | мастерская КЭЧ №1/78 | нет данных |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0424 | -0.0273 | 0.001 | 0 | 0.089 | 0.037 | 0.023 | -0.015
2001018 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.6316 | -16.6646 | 0.053 | 0.412 | 2.799 | 29.897 | 0.453 | -0.961
2001018 |  |  | 2004 | нет | 44 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.6025 | -16.6428 | 0.153 | 1.447 | 2.793 | 29.819 | 0.453 | -0.96
2001018 |  | офисы | 2010 | есть | 36.3 | 0.0212 | 0.0163 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.0287 | -0.0219 | 0.001 | 0.003 | 0.038 | 0.09 | 0.024 | -0.03
2001018 | тк 18-20 |  | нет данных |  | 32 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3612 | -0.7399 | 0.085 | 0.025 | 2.548 | 0.753 | 0.201 | -0.109
2001018 |  |  | 2011 | есть | 14.4 | 0.106 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 13.2926 | -6.9122 | 0.057 | 0.217 | 1.7 | 9.122 | 0.437 | -0.709
2001018 |  |  | нет данных |  | 15.12 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9639 | -0.4785 | 0.599 | 0.147 | 37.278 | 9.184 | 0.488 | -0.242
2001018 | тк 18-20 |  | 2011 | есть | 22 | 0.106 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 14.2578 | -7.3903 | 0.059 | 0.271 | 1.956 | 10.428 | 0.468 | -0.758
2001018 |  |  | 2011 | есть | 38.1 | 0.106 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 14.2573 | -7.3904 | 0.096 | 0.453 | 1.956 | 10.428 | 0.468 | -0.758
3 |  | Роддом | нет данных |  | 5.63 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9575 | -3.9339 | 0.011 | 0.03 | 1.147 | 3.707 | 0.22 | -0.305
0 |  |  | нет данных |  | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 2002 | нет | 80.55 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8027 | -3.8357 | 0.096 | 0.277 | 1.089 | 3.26 | 0.214 | -0.289
0 |  | детская поликлиника | нет данных |  | 199.56 | 0.15 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | тк 3-8-1 | прачечная | 2009 | нет | 18.4 | 0.0332 | 0.0212 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.9847 | -1.0675 | 0.854 | 1.084 | 38.47 | 52.799 | 1 | -0.877
3 |  | админ.-хозяйственный корпус | нет данных |  | 46.26 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0808 | -0.7092 | 0.3 | 0.378 | 6.228 | 7.926 | 0.262 | -0.256
3 |  |  | нет данных |  | 63.45 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8191 | -1.1867 | 0.053 | 0.127 | 0.793 | 1.937 | 0.141 | -0.175
3 |  | морг | нет данных |  | 17.51 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1793 | -0.1171 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0.019 | 0.026 | -0.017
3 |  |  | 2005 | нет | 84.94 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6392 | -1.0699 | 0.058 | 0.139 | 0.644 | 1.574 | 0.127 | -0.158
3 |  | СМЭ гор.больницы | 2005 | нет | 13.01 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.584 | -0.3823 | 0.076 | 0.033 | 5.376 | 2.303 | 0.211 | -0.138
3 |  | ТУБОТДЕЛЕНИЕ | нет данных |  | 24.9 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0544 | -0.6881 | 0.042 | 0.067 | 1.529 | 2.524 | 0.156 | -0.167
3 | тк 3-9-2-1 |  | нет данных |  | 23.72 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.9312 | -9.8171 | 0.208 | 0.251 | 7.207 | 9.081 | 0.551 | -0.539
3 |  |  | нет данных |  | 7.27 | 0.069 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9 | -1.8958 | 0.018 | 0.155 | 2.014 | 19.164 | 0.225 | -0.46
3 |  | тк 3-10 | нет данных |  | 52.65 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0307 | -7.9216 | 0.266 | 0.33 | 4.679 | 5.913 | 0.444 | -0.435
3 | тк 3-10 | тк 3-10-2 | нет данных |  | 13.74 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1872 | -7.3765 | 0.199 | 1.144 | 11.792 | 74.828 | 0.614 | -1.089
3 | тк 3-10-2 | главный корпус | 2005 | нет | 62.32 | 0.082 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.187 | -7.3765 | 0.799 | 4.866 | 11.792 | 74.829 | 0.614 | -1.089
3 | тк 3-10 | тк 3-10-1 | 2001 | нет | 89.12 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8426 | -0.5458 | 0.09 | 0.145 | 0.976 | 1.588 | 0.124 | -0.132
3 | тк 3-10-1 | городская поликлиника | 1997 | нет | 21.72 | 0.05 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8421 | -0.546 | 0.023 | 0.037 | 0.975 | 1.59 | 0.124 | -0.133
3 |  | детская обл. больница | нет данных |  | 6.42 | 0.15 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2557 | -7.4971 | 0.005 | 0.046 | 0.464 | 5.296 | 0.185 | -0.412
17 |  |  | 1995 | нет | 102.59 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5256 | -2.2963 | 0.044 | 0.761 | 0.402 | 7.252 | 0.13 | -0.339
17 |  | жилой дом | 2014 | нет | 39 | 0.0732 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.0701 | -1.3548 | 0.014 | 0.042 | 0.288 | 0.915 | 0.143 | -0.2
17 |  |  | 2003 | нет | 18.14 | 0.081 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5237 | -2.2968 | 0.026 | 0.14 | 1.25 | 7.255 | 0.198 | -0.339
17 |  |  | нет данных |  | 49.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4533 | -0.9421 | 0.149 | 0.063 | 2.905 | 1.221 | 0.215 | -0.139
17 |  | жилой дом. | 2014 | нет | 25.56 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.4531 | -0.9423 | 0.058 | 0.061 | 2.099 | 2.256 | 0.215 | -0.197
17 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9037 | -4.4581 | 0.017 | 0.2 | 1.541 | 27.331 | 0.255 | -0.658
17 | тк 3-6-1 | жилой дом | 2013 | есть | 40.3 | 0.0332 | 0.0212 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3784 | -0.1853 | 0.054 | 0.145 | 1.294 | 3.536 | 0.127 | -0.152
17 |  | тк 3-6-1 | 2012 | есть | 22.8 | 0.085 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.378 | -2.1618 | 0.012 | 0.068 | 0.35 | 2.329 | 0.173 | -0.319
17 |  | пристройка+сб.банк+офис | нет данных |  | 14.79 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9992 | -1.9766 | 0.041 | 0.094 | 2.154 | 5.373 | 0.233 | -0.292
3 |  | тк 3-9-2-1 | нет данных |  | 6.85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44.7387 | -28.6589 | 0.91 | 0.373 | 64.707 | 26.552 | 1.652 | -1.058
3 | тк 3-15 |  | 2002 | нет | 57.84 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8027 | -3.8357 | 0.069 | 0.215 | 1.089 | 3.524 | 0.214 | -0.297
3 |  | тк 3-15 | 2001 | нет | 61.55 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9608 | -3.9323 | 0.075 | 0.237 | 1.149 | 3.704 | 0.22 | -0.305
3 | тк 3-9 | пищеблок | нет данных |  | 52.82 | 0.069 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6759 | -4.4369 | 0.603 | 1.493 | 10.675 | 27.072 | 0.518 | -0.655
3 | тк 3-9 |  | нет данных |  | 38.26 | 0.1 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9615 | -3.9319 | 0.051 | 0.063 | 1.149 | 1.457 | 0.22 | -0.216
3 | тк 3-9-1 | терапевтический корпус | нет данных |  | 75.47 | 0.082 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0605 | -1.3489 | 0.033 | 0.753 | 0.4 | 9.701 | 0.113 | -0.327
3 | тк 3-9-2-1 | тк 3-9-1 | нет данных |  | 57.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29.8074 | -18.8419 | 1.753 | 0.701 | 28.723 | 11.477 | 1.1 | -0.696
3 | тк 3-9 | тк 3-8 | 1997 | нет | 24.96 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2468 | -8.5625 | 0.03 | 0.08 | 0.744 | 2.37 | 0.234 | -0.316
3 | тк 3-8 | тк 3-7-5 | 1998 | нет | 94.94 | 0.15 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2607 | -7.4956 | 0.048 | 0.523 | 0.465 | 5.294 | 0.185 | -0.412
3 | тк 3-7-5 |  | 1998 | нет | 23.8 | 0.15 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2567 | -7.4968 | 0.016 | 0.151 | 0.465 | 5.295 | 0.185 | -0.412
3 | тк 3-8 | тк 3-8-1 | 2007 | нет | 35.5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9851 | -1.0674 | 0.075 | 0.058 | 1.974 | 1.567 | 0.225 | -0.158
3 | тк 3-9-1 |  | нет данных |  | 114.82 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.7459 | -17.4941 | 3.078 | 1.224 | 24.887 | 9.894 | 1.024 | -0.646
3 |  | тк 3-9 | нет данных |  | 90 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.8859 | -16.9295 | 2.175 | 0.863 | 23.369 | 9.266 | 0.993 | -0.625
3 |  | приемное отделение горбольницы | нет данных |  | 20 | 0.039 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8578 | -0.5668 | 0.085 | 0.107 | 3.923 | 5.062 | 0.208 | -0.204
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 5.1 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5525 | -0.681 | 0.004 | 0.004 | 0.534 | 0.638 | 0.117 | -0.101
2001018 | тк 18-16 |  | 2014 | нет | 14.95 | 0.069 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 4.1633 | -2.72 | 0.047 | 0.091 | 1.587 | 3.687 | 0.323 | -0.402
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 4.52 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.05 | -1.3453 | 0.001 | 0 | 0.136 | 0.059 | 0.076 | -0.05
2001018 | тк 18-13 |  | нет данных |  | 14.4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | -1.4783 | 0.119 | 0.051 | 6.962 | 3.005 | 0.332 | -0.218
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0262 | -1.3349 | 0.018 | 0.008 | 5.646 | 2.451 | 0.299 | -0.197
2001018 | тк 18-13 | тк 18-14 | 2003 | нет | 80.7 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1694 | -11.4594 | 0.112 | 1.211 | 1.21 | 14.137 | 0.298 | -0.661
2001018 | тк 18-14 | жилой дом | 2003 | нет | 23.7 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4702 | -0.9668 | 0.082 | 0.035 | 2.973 | 1.285 | 0.217 | -0.143
2001018 | тк 18-14 | жилой дом | нет данных |  | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6143 | -1.7203 | 0.241 | 0.104 | 9.399 | 4.07 | 0.386 | -0.254
2001018 | тк 18-16 |  | 2003 | нет | 30.5 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6645 | -1.8902 | 0.016 | 0.028 | 0.434 | 0.792 | 0.135 | -0.142
2001018 | тк 18-14 |  | 2003 | нет | 120 | 0.15 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.0815 | -8.7733 | 0.088 | 0.933 | 0.658 | 7.41 | 0.231 | -0.506
2001018 |  | тк 18-16 | 2003 | нет | 60.5 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.0764 | -8.7748 | 0.111 | 0.461 | 1.742 | 7.412 | 0.333 | -0.506
2001018 |  |  | 2015 | нет | 55.8 | 0.0734 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.1132 | -1.3748 | 0.019 | 0.14 | 0.296 | 2.36 | 0.145 | -0.288
2001018 |  | жилой дом | 2012 | есть | 56.55 | 0.0271 | 0.0271 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2237 | -0.1435 | 0.114 | 0.047 | 1.968 | 0.809 | 0.112 | -0.072
2001 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.3351 | -12.692 | 0.048 | 0.063 | 3.642 | 5.208 | 0.457 | -0.469
2001 |  |  | 1996 | нет | 48.5 | 0.125 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.9681 | -13.1105 | 0.224 | 0.299 | 3.505 | 4.992 | 0.472 | -0.484
2001 |  |  | 2013 | нет | 8.7 | 0.832 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.0645 | -5.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.006
2001 |  |  | нет данных |  | 11 | 0.125 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.9022 | -7.1718 | 0.021 | 0.027 | 1.045 | 1.494 | 0.258 | -0.265
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.3546 | -1.5547 | 0.009 | 0.02 | 1.095 | 2.939 | 0.177 | -0.23
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.408 | -1.5857 | 0.009 | 0.021 | 1.145 | 3.057 | 0.181 | -0.234
2001 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 28.4129 | -18.2229 | 0.013 | 0.04 | 2.679 | 9.644 | 0.466 | -0.673
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8011 | -1.1868 | 0.005 | 0.012 | 0.641 | 1.713 | 0.136 | -0.175
2001 |  | 1 | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4811 | -1.626 | 0.01 | 0.023 | 1.216 | 3.215 | 0.187 | -0.24
2001 | тк 20-2-14-1 | тк 20-2-14 | нет данных |  | 65 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5503 | -3.6359 | 0.021 | 0.091 | 0.271 | 1.273 | 0.131 | -0.21
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0241 | -1.3278 | 0.039 | 0.052 | 5.634 | 8.185 | 0.299 | -0.306
2001 |  | магазин | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2134 | -0.1049 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.015 | 0.032 | -0.015
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.1517 | -2.7271 | 0.029 | 0.065 | 3.405 | 9.043 | 0.313 | -0.403
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.9446 | -2.5875 | 0.026 | 0.059 | 3.074 | 8.141 | 0.297 | -0.382
2001 |  | вставка | нет данных |  | 7 | 0.028 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.0615 | -0.0397 | 0.001 | 0.002 | 0.108 | 0.286 | 0.029 | -0.037
2001 |  |  | 2014 | нет | 30.8 | 0.0732 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 9.5052 | -12.2859 | 0.4 | 0.344 | 11.631 | 9.799 | 0.655 | -0.655
2001 |  |  | 2007 | нет | 36.7 | 0.042 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4317 | -0.9418 | 0.116 | 0.513 | 2.56 | 12.36 | 0.3 | -0.491
2001 |  |  | 2013 | нет | 68 | 0.0832 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 6.6452 | -4.3597 | 0.21 | 0.507 | 2.867 | 7.099 | 0.354 | -0.447
2001 | тк 20-2-14-2 | тк 20-2-14-2-1 | 2000 | нет | 89.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.9718 | -6.1841 | 0.035 | 0.11 | 0.33 | 1.111 | 0.164 | -0.228
2001 | тк 20-2-14-2-1 | тк 20-2-14-3 | 2000 | нет | 44.4 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.968 | -6.1858 | 0.016 | 0.052 | 0.33 | 1.111 | 0.164 | -0.228
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 25 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9849 | -1.2888 | 0.027 | 0.065 | 0.873 | 2.284 | 0.15 | -0.19
2001 |  |  | нет данных |  | 80 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4969 | -2.2728 | 0.112 | 0.097 | 1.316 | 1.145 | 0.202 | -0.171
2001 |  |  | 1996 | нет | 5 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.985 | -1.2887 | 0.005 | 0.004 | 0.424 | 0.368 | 0.115 | -0.097
2001 | тк 20-2-14-3 |  | нет данных |  | 34 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.9661 | -6.1866 | 0.342 | 0.284 | 8.943 | 7.56 | 0.561 | -0.466
2001 |  |  | нет данных |  | 18.5 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.9657 | -6.187 | 0.073 | 0.087 | 2.884 | 3.685 | 0.368 | -0.357
2001 |  |  | нет данных |  | 37 | 0.08 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.9654 | -6.1872 | 0.378 | 0.296 | 9.56 | 7.562 | 0.575 | -0.466
2001 | тк 20-2-14-1 |  | нет данных |  | 12.5 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.2913 | -4.1198 | 0.024 | 0.03 | 1.149 | 1.634 | 0.232 | -0.238
2001 |  |  | 2008 | нет | 44 | 0.06 | 0.033 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 4.4893 | -2.9335 | 0.216 | 1.905 | 3.848 | 38.365 | 0.46 | -0.994
2001 |  |  | нет данных |  | 22 | 0.081 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.0079 | -1.3076 | 0.008 | 0.007 | 0.363 | 0.338 | 0.113 | -0.099
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.4598 | -2.273 | 0.032 | 0.077 | 2.365 | 6.282 | 0.261 | -0.336
2001 |  |  | 2004 | нет | 19.3 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9171 | -2.5748 | 0.044 | 0.21 | 1.652 | 9.117 | 0.226 | -0.38
2001 | тк 3-6-2 |  | 2001 | нет | 17.3 | 0.106 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3587 | -4.1829 | 0.024 | 0.043 | 0.955 | 1.884 | 0.209 | -0.241
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10.3 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4412 | -1.6083 | 0.019 | 0.046 | 1.32 | 3.557 | 0.184 | -0.238
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4978 | -0.9855 | 0.007 | 0.017 | 0.497 | 1.336 | 0.113 | -0.146
2001 |  | тк 3-6-1 | 2009 | есть | 7.3 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 43.5741 | -28.26 | 0.088 | 0.268 | 6.961 | 25.818 | 0.715 | -1.043
2001 | тк 3-6-1 | тк 3-6-2 | 2013 | есть | 71 | 0.0732 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 8.0707 | -5.2729 | 0.375 | 1.111 | 4.373 | 13.857 | 0.556 | -0.779
2001 |  |  | 2007 | нет | 100 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6865 | -10.2845 | 0.27 | 0.374 | 2.397 | 3.419 | 0.371 | -0.38
2001 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 38.7392 | -25.3962 | 0.074 | 0.217 | 4.98 | 18.731 | 0.636 | -0.938
2001 |  |  | нет данных |  | 10.7 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.7284 | -1.1391 | 0.008 | 0.02 | 0.59 | 1.578 | 0.13 | -0.168
2001 |  |  | нет данных |  | 42.3 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.6443 | -4.3602 | 0.069 | 1.079 | 1.282 | 23.116 | 0.245 | -0.644
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.065 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6483 | -2.4076 | 0.056 | 0.095 | 4.405 | 7.972 | 0.319 | -0.356
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.511 | -0.9848 | 0.004 | 0.009 | 0.506 | 1.334 | 0.114 | -0.145
2001 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0663 | -4.615 | 0.223 | 1.194 | 5.376 | 29.29 | 0.408 | -0.682
0 | тк 20-2-14-3 |  | 2002 | нет | 38.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 135.9 | 0.08 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8678 | -0.8734 | 0.046 | 0.02 | 0.336 | 0.151 | 0.108 | -0.066
2001 |  | тк 20-2-14-1 | нет данных |  | 100.5 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 11.8446 | -7.7545 | 0.137 | 0.616 | 1.233 | 5.789 | 0.28 | -0.447
2001 |  | тк 20-2-14-2 | нет данных |  | 25.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 16.5682 | -10.4685 | 0.032 | 0.099 | 0.911 | 3.183 | 0.272 | -0.386
2001 | тк 20-2-14-2 |  | нет данных |  | 38.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.5953 | -4.2848 | 0.008 | 0.026 | 0.144 | 0.533 | 0.108 | -0.158
2001 |  |  | 2015 | нет | 71.5 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.49 | -2.9331 | 0.215 | 0.669 | 2.595 | 8.552 | 0.309 | -0.433
2001 | тк 20-2-14 |  | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5484 | -3.6367 | 0.035 | 0.047 | 0.894 | 1.273 | 0.205 | -0.21
2001 |  |  | нет данных |  | 98.8 | 0.125 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.5937 | -4.2856 | 0.04 | 0.179 | 0.382 | 1.768 | 0.156 | -0.247
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8152 | -1.1893 | 0.003 | 0.013 | 0.355 | 1.945 | 0.105 | -0.176
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8274 | -1.1892 | 0.003 | 0.013 | 0.359 | 1.945 | 0.105 | -0.176
2001 |  |  | нет данных |  | 100.5 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.7756 | -3.0975 | 0.073 | 0.1 | 0.662 | 0.924 | 0.176 | -0.179
2001 |  | 1 гвс | 2015 | нет | 24.49 | 0.0732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.088 | -1.3641 | 0.015 | 0.047 | 0.561 | 1.85 | 0.144 | -0.201
0 |  | магазин | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | тк 3-6-4 | 2001 | нет | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2006 | -1.081 | 0.007 | 0.06 | 0.521 | 5.426 | 0.127 | -0.249
2001 | тк 3-6-4 | гимназия | 2003 | есть | 63.3 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9869 | -0.4859 | 0.089 | 0.072 | 1.339 | 1.096 | 0.146 | -0.112
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.065 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.0014 | -7.9036 | 0.611 | 1.025 | 47.667 | 85.904 | 1.049 | -1.167
2001 |  | жилой дом | 2011 | есть | 270 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6822 | -2.3828 | 0.822 | 2.126 | 3.004 | 7.808 | 0.277 | -0.352
2001 | тк 3-6-4 | детский сад | 2003 | нет | 167.8 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2136 | -0.5952 | 0.355 | 0.285 | 2.025 | 1.645 | 0.179 | -0.137
2001 | тк 3-6-1 |  | 2005 | нет | 37 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.5373 | -13.7723 | 0.098 | 0.3 | 1.701 | 6.132 | 0.353 | -0.508
2001 | тк 3-6-1 | жилой дом | 2000 | нет | 73.8 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.9657 | -9.2149 | 0.53 | 9.07 | 6.305 | 116.774 | 0.516 | -1.361
2001 | тк 3-6-2 |  | 2000 | нет | 10.3 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7113 | -1.0903 | 0.01 | 0.021 | 0.649 | 1.635 | 0.129 | -0.161
2001 |  | жилой дом | 2004 | есть | 36.3 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1129 | -1.3882 | 0.04 | 0.103 | 0.989 | 2.65 | 0.159 | -0.205
2001 |  | жилой дом | 2004 | нет | 17.3 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.804 | -1.1867 | 0.016 | 0.039 | 0.721 | 1.937 | 0.136 | -0.175
2001 |  |  | нет данных |  | 45 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.8132 | -3.4604 | 0.048 | 0.051 | 0.981 | 1.078 | 0.215 | -0.195
2001 |  |  | 1998 | нет | 40.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 41.0955 | -26.9501 | 0.282 | 0.975 | 5.604 | 21.093 | 0.674 | -0.995
2001 |  |  | нет данных |  | 25 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5215 | -3.6004 | 0.03 | 0.081 | 0.986 | 2.872 | 0.204 | -0.271
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5217 | -3.6003 | 0.046 | 0.11 | 6.756 | 17.825 | 0.416 | -0.532
2001 |  |  | 2011 | есть | 15 | 0.0732 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 5.5217 | -3.6003 | 0.048 | 0.131 | 2.047 | 6.46 | 0.38 | -0.532
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1648 | -2.7491 | 0.031 | 0.072 | 3.843 | 10.393 | 0.314 | -0.406
2001 |  |  | 2007 | есть | 41 | 0.0732 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 14.2011 | -9.3679 | 0.695 | 5.057 | 13.539 | 109.6 | 0.978 | -1.961
2001 |  |  | 2006 | нет | 29 | 0.05 | 0.033 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.035 | -1.975 | 0.172 | 0.592 | 4.591 | 17.39 | 0.448 | -0.67
2001 | тк 20-1-12-4 |  | нет данных |  | 46 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.4428 | -14.7408 | 0.866 | 1.2 | 16.283 | 23.393 | 0.829 | -0.85
2001 | тк 20-1-12-4-1 |  | 2016 | есть | 46.08 | 0.0832 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 13.2772 | -17.2178 | 0.601 | 0.28 | 11.444 | 5.078 | 0.708 | -0.557
2001 | тк 20-1-12-4-1-1 | тк 20-1-12-4-3 | нет данных |  | 35 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.5324 | -10.1722 | 0.037 | 0.131 | 0.884 | 3.345 | 0.255 | -0.376
2001 | тк 20-1-12-4 |  | 2014 | нет | 34.3 | 0.05 | 0.0332 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1229 | -0.5522 | 0.046 | 0.099 | 1.253 | 2.756 | 0.166 | -0.185
2001 | тк 20-1-12-4 | тк 20-1-12-4-1 | нет данных |  | 31 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42.1529 | -27.4065 | 0.337 | 1.043 | 6.514 | 24.282 | 0.692 | -1.012
2001 | тк 20-1-12-4-1 | тк 20-1-12-4-1-1 | 2003 | нет | 91 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.5972 | -10.1893 | 0.1 | 0.346 | 0.892 | 3.356 | 0.256 | -0.376
2001 | тк 20-1-12-4-3 |  | нет данных |  | 29.4 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5319 | -6.879 | 0.016 | 0.169 | 0.407 | 5.094 | 0.173 | -0.397
2001 |  |  | 2011 | нет | 22 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 4.4876 | -2.9262 | 0.116 | 0.121 | 3.845 | 4.267 | 0.46 | -0.432
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4525 | -0.9513 | 0.02 | 0.12 | 2.901 | 20.328 | 0.214 | -0.39
2001 |  | тк 20-1-1-2-2-2 | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.6426 | -33.3003 | 0.114 | 0.327 | 9.402 | 35.849 | 0.831 | -1.229
2001 | тк 20-1-1-2-2-2 |  | нет данных |  | 52.5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.9212 | -10.4554 | 0.065 | 0.222 | 0.929 | 3.534 | 0.261 | -0.386
2001 | тк 20-1-1-2-2-2 | тк 20-1-12-2-3 | нет данных |  | 35 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.7211 | -22.845 | 0.21 | 0.712 | 4.42 | 16.872 | 0.57 | -0.843
2001 |  |  | нет данных |  | 82.5 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0259 | -4.6044 | 0.144 | 0.201 | 1.596 | 2.282 | 0.259 | -0.266
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0243 | -4.6054 | 0.126 | 0.109 | 5.312 | 4.699 | 0.405 | -0.347
2001 |  |  | нет данных |  | 39 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8086 | -1.1893 | 0.016 | 0.014 | 0.352 | 0.313 | 0.104 | -0.09
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.2007 | -9.368 | 0.587 | 1.441 | 44.682 | 120.688 | 1.07 | -1.383
0 |  | магазин "Нива" | нет данных |  | 126 | 0.032 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 8 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7994 | -1.1868 | 0.008 | 0.019 | 0.717 | 1.937 | 0.136 | -0.175
2001 |  |  | 2009 | есть | 145 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 5.285 | -4.6198 | 4.398 | 8.432 | 27.763 | 54.215 | 0.78 | -0.967
2001 |  |  | нет данных |  | 104.5 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.311 | -8.0802 | 0.557 | 0.782 | 4.9 | 7.029 | 0.455 | -0.466
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2831 | -3.4771 | 0.081 | 0.198 | 6.184 | 16.627 | 0.398 | -0.513
2001 | тк 20-1-12-2-3 |  | 2011 | есть | 36 | 0.0732 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 13.1504 | -8.6556 | 0.538 | 0.63 | 11.61 | 14.304 | 0.906 | -0.888
2001 | тк 20-1-12-2-3 |  | нет данных |  | 63 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.5693 | -14.1901 | 0.336 | 0.464 | 4.533 | 6.51 | 0.51 | -0.524
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.125 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.6905 | -12.2929 | 0.027 | 0.034 | 3.404 | 4.885 | 0.442 | -0.454
2001 |  |  | 2007 | нет | 88 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4892 | -2.9251 | 0.061 | 0.085 | 0.652 | 0.921 | 0.166 | -0.169
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.877 | -1.8984 | 0.008 | 0.034 | 0.891 | 4.956 | 0.166 | -0.28
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2081 | -0.7891 | 0.004 | 0.01 | 0.323 | 0.856 | 0.091 | -0.117
2001 |  |  | нет данных |  | 51 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8268 | -1.1859 | 0.019 | 0.017 | 0.359 | 0.312 | 0.105 | -0.089
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3568 | -3.5269 | 0.091 | 0.217 | 6.358 | 17.106 | 0.404 | -0.521
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8005 | -1.1865 | 0.01 | 0.025 | 0.718 | 1.936 | 0.136 | -0.175
2001 |  |  | нет данных |  | 7.5 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.5827 | -13.5303 | 0.173 | 0.431 | 13.696 | 40.563 | 0.76 | -1.019
2001 |  |  | нет данных |  | 81.5 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.1738 | -11.9405 | 0.976 | 2.764 | 10.678 | 31.59 | 0.671 | -0.9
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4088 | -1.5899 | 0.01 | 0.024 | 1.286 | 3.476 | 0.181 | -0.235
2001 |  |  | нет данных |  | 59.8 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8592 | -1.211 | 0.008 | 0.021 | 0.112 | 0.325 | 0.069 | -0.091
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.07 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8581 | -1.2115 | 0.023 | 0.228 | 0.765 | 7.826 | 0.14 | -0.294
2001 | тк 20-1-12-4-3 |  | 2014 | нет | 14 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9989 | -3.2939 | 0.05 | 0.244 | 2.69 | 14.92 | 0.288 | -0.486
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | -0.7893 | 0.005 | 0.011 | 0.319 | 0.857 | 0.09 | -0.117
2001 |  |  | нет данных |  | 133.6 | 0.08 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9852 | -5.9067 | 1.241 | 1.092 | 8.692 | 7.73 | 0.518 | -0.445
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1548 | -9.9403 | 0.112 | 0.147 | 7.425 | 10.638 | 0.559 | -0.573
2001 |  |  | нет данных |  | 2 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.982 | -42.7594 | 0.089 | 0.24 | 15.961 | 59.108 | 1.083 | -1.579
2001 |  | тк 20-1-12-4 | нет данных |  | 7 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.7189 | -42.6994 | 0.224 | 0.655 | 15.834 | 58.942 | 1.078 | -1.576
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.03 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2631 | -0.06 | 0.017 | 0.008 | 1.555 | 0.76 | 0.108 | -0.055
2001 | тк 20-1-12-4-1-1 |  | 2004 | нет | 38 | 0.03 | 0.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.061 | -0.0188 | 0.003 | 0.003 | 0.083 | 0.075 | 0.025 | -0.017
2001 |  |  | 2009 | нет | 145 | 0.0332 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7859 | 0 | 4.398 | 0 | 28.821 | 0 | 0.598 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.08 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.0837 | -5.3206 | 0.097 | 1.498 | 7.035 | 131.433 | 0.466 | -1.228
2001 |  |  | нет данных |  | 65 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3718 | -10.7547 | 0.676 | 1.868 | 8.665 | 25.628 | 0.604 | -0.81
2001 |  |  | 2012 | есть | 37 | 0.0834 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 16.3705 | -10.7553 | 0.819 | 1.872 | 9.07 | 22.086 | 0.869 | -1.103
2001 | тк 3-2-3 | д/с №48 | 2013 | есть | 62 | 0.042 | 0.0332 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.3722 | -1.562 | 0.49 | 0.713 | 7.028 | 10.536 | 0.496 | -0.523
2001 | тк 3-2-4 | тк 3-2-5 | 2001 | нет | 76 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 24.4325 | -16.0446 | 0.186 | 0.645 | 1.981 | 7.476 | 0.401 | -0.592
2001 | тк 3-2-6 | тк 3-2-7 | 2004 | нет | 62 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.4169 | -12.0839 | 0.719 | 0.985 | 9.85 | 14.057 | 0.68 | -0.697
2001 |  | тк 3-4-1 | 2005 | нет | 30.5 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.7963 | -7.0619 | 0.437 | 2.115 | 11.221 | 60.639 | 0.623 | -1.043
2001 | тк 3-4-1 |  | 2005 | нет | 21.1 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.9847 | -5.8762 | 0.216 | 1.033 | 7.771 | 41.985 | 0.518 | -0.868
2001 |  |  | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.7585 | -5.0825 | 0.058 | 0.081 | 1.748 | 2.487 | 0.286 | -0.293
2001 |  |  | нет данных |  | 23 | 0.0734 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 6.2354 | -4.0847 | 0.068 | 0.515 | 2.573 | 20.837 | 0.427 | -0.855
2001 |  |  | нет данных |  | 7 | 0.15 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 35.2987 | -23.0757 | 0.07 | 0.575 | 4.135 | 51.26 | 0.579 | -1.331
2001 |  |  | нет данных |  | 24 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9079 | -3.1977 | 0.023 | 0.031 | 0.779 | 1.101 | 0.181 | -0.184
2001 |  | магазин Черская | нет данных |  | 3.5 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1062 | 0 | 0.001 | 0 | 0.221 | 0 | 0.044 | 0
2001 |  | магазин № 41, муз школа | нет данных |  | 7.5 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5164 | -0.3391 | 0.042 | 0.163 | 5.218 | 20.813 | 0.212 | -0.313
0 |  |  | нет данных |  | 42.6 | 0.04 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 35 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.2849 | -11.3416 | 0.358 | 0.506 | 9.659 | 13.848 | 0.638 | -0.654
2001 |  | д/с №47 | нет данных |  | 44 | 0.051 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5226 | -0.9982 | 0.118 | 0.882 | 2.532 | 19.495 | 0.216 | -0.409
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8015 | -1.1864 | 0.003 | 0.012 | 0.312 | 1.712 | 0.104 | -0.175
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8039 | -3.8177 | 0.026 | 0.124 | 3.627 | 20.043 | 0.335 | -0.564
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.3446 | -0.226 | 0.001 | 0.001 | 0.144 | 0.208 | 0.051 | -0.052
2001 | тк 20-3-7 |  | 2007 | есть | 7 | 0.08 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6353 | -1.0776 | 0.003 | 0.032 | 0.177 | 3.086 | 0.094 | -0.249
2001 |  |  | нет данных |  | 20.6 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.8906 | -3.8588 | 0.151 | 0.065 | 6.854 | 2.941 | 0.444 | -0.291
2001 |  |  | 2014 | нет | 49.5 | 0.0732 | 0.0832 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.7392 | -11.3444 | 0.54 | 0.467 | 9.832 | 8.355 | 0.602 | -0.605
2001 |  |  | нет данных |  | 6 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.5796 | -9.5286 | 0.007 | 0.022 | 0.705 | 2.637 | 0.239 | -0.352
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7579 | -1.8165 | 0.014 | 0.031 | 1.685 | 4.538 | 0.208 | -0.268
2001 |  | правовой лицей школа №8 | нет данных |  | 130.6 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5135 | -1.6346 | 0.172 | 0.073 | 1.248 | 0.528 | 0.189 | -0.123
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4042 | -1.5816 | 0.005 | 0.022 | 0.556 | 3.042 | 0.139 | -0.234
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 15 | 0.081 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.3599 | -4.857 | 0.09 | 0.433 | 4.878 | 25.768 | 0.414 | -0.689
2001 |  | тк 3-2-3 | 2005 | нет | 5.9 | 0.15 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.9292 | -7.1737 | 0.008 | 0.055 | 0.396 | 4.634 | 0.179 | -0.404
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 36.758 | -24.167 | 0.049 | 0.143 | 4.484 | 16.962 | 0.603 | -0.892
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.081 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 7.3602 | -4.8569 | 0.166 | 0.803 | 4.878 | 25.766 | 0.414 | -0.689
2001 |  | тк 3-2-2 | нет данных |  | 46 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.4683 | -12.1365 | 0.063 | 0.221 | 1.132 | 4.278 | 0.303 | -0.448
2001 |  | жилой дом | 2011 | нет | 90 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.7274 | -1.7866 | 0.141 | 0.364 | 1.469 | 3.881 | 0.205 | -0.264
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7965 | -1.8453 | 0.014 | 0.032 | 1.733 | 4.683 | 0.211 | -0.272
2001 |  | тк 3-2-4 | нет данных |  | 30 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 28.6108 | -18.7973 | 0.103 | 0.355 | 2.716 | 10.262 | 0.469 | -0.694
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.1767 | -2.7534 | 0.034 | 0.074 | 3.446 | 9.218 | 0.315 | -0.407
2001 | тк 20-1-12-4-4 |  | нет данных |  | 11 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0146 | -1.9679 | 0.017 | 0.077 | 0.978 | 5.326 | 0.174 | -0.291
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3656 | -0.8953 | 0.006 | 0.014 | 0.413 | 1.102 | 0.103 | -0.132
2001 | тк 20-1-12-4-4 | школа №25 | нет данных |  | 69 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5262 | -0.3353 | 0.002 | 0.011 | 0.03 | 0.155 | 0.03 | -0.05
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4207 | -2.8929 | 0.038 | 0.19 | 2.104 | 11.509 | 0.255 | -0.427
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4372 | -0.9429 | 0.007 | 0.016 | 0.458 | 1.223 | 0.108 | -0.139
2001 |  |  | нет данных |  | 48 | 0.15 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3307 | -6.09 | 0.023 | 0.23 | 0.319 | 3.993 | 0.153 | -0.351
2001 |  | тк 20-1-12-4-4 | нет данных |  | 55 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5418 | -2.3027 | 0.026 | 0.072 | 0.406 | 1.175 | 0.131 | -0.173
2001 |  |  | 2003 | нет | 29.5 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.5606 | -6.2686 | 0.094 | 0.128 | 2.655 | 3.783 | 0.353 | -0.362
2001 | тк 3-2-5 | тк 3-2-6 | 2008 | есть | 105 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 21.6764 | -14.2306 | 2.444 | 4.559 | 19.785 | 38.665 | 1.25 | -1.459
2001 | тк 3-2-6 | жилой дом | 2006 | есть | 8.5 | 0.0612 | 0.0408 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.2582 | -2.1474 | 0.033 | 0.096 | 1.826 | 6.71 | 0.321 | -0.476
0 |  | бар для друзей "Ралкон" | нет данных |  | 87 | 0.07 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 28 | 0.08 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.5242 | -3.6316 | 0.1 | 0.086 | 2.938 | 2.605 | 0.319 | -0.274
2001 |  |  | 2008 | есть | 94 | 0.069 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9833 | -1.95 | 0.212 | 1.704 | 2.132 | 17.655 | 0.231 | -0.45
2001 |  |  | 2001 | нет | 90 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 18.9374 | -12.4175 | 1.028 | 2.904 | 10.415 | 30.458 | 0.699 | -0.936
2001 |  | тк 20-3-7-1 | 2016 | есть | 22 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 15.8834 | -10.4241 | 0.121 | 0.183 | 4.322 | 6.964 | 0.514 | -0.553
2001 | тк 20-3-7-1 |  | 2016 | есть | 52.2 | 0.1068 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 15.3664 | -10.0853 | 0.223 | 0.354 | 4.045 | 6.519 | 0.497 | -0.535
2001 | тк 20-3-7-1 |  | нет данных |  | 17.1 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5165 | -0.339 | 0.006 | 0.009 | 0.324 | 0.469 | 0.076 | -0.078
2001 |  | ателье | 2013 | нет | 36.8 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1574 | -0.0982 | 0.019 | 0.066 | 0.485 | 1.744 | 0.065 | -0.091
2001 |  |  | 2013 | есть | 43.3 | 0.0266 | 0.0212 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2637 | -0.0981 | 0.046 | 0.021 | 0.969 | 0.446 | 0.138 | -0.081
2001 | тк 20-3-7 |  | 2004 | нет | 48.7 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 17.2999 | -11.3409 | 0.513 | 0.697 | 8.692 | 12.381 | 0.639 | -0.654
2001 |  |  | нет данных |  | 15 | 0.1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.1552 | -9.94 | 0.134 | 0.184 | 7.425 | 10.637 | 0.56 | -0.573
2001 |  |  | 2009 | есть | 14.1 | 0.0732 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 15.1549 | -9.9402 | 0.351 | 2.268 | 15.419 | 123.401 | 1.044 | -2.08
2001 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3609 | -10.6583 | 0.072 | 0.031 | 28.818 | 12.23 | 0.944 | -0.615
2001 |  |  | нет данных |  | 12.5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.3609 | -10.6583 | 0.425 | 0.181 | 28.818 | 12.23 | 0.944 | -0.615
2001 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34.1354 | -22.4287 | 0.066 | 0.213 | 4.272 | 16.263 | 0.56 | -0.828
2001 | тк 3-2-4 | Западная, 6 | нет данных |  | 1 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.177 | -2.7532 | 0.02 | 0.037 | 3.446 | 9.217 | 0.315 | -0.407
2001 | Западная, 6 |  | 2017 | нет | 27 | 0.0732 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.177 | -2.7532 | 0.075 | 0.09 | 2.246 | 2.831 | 0.288 | -0.282
2001 | тк 3-2-5 | Коммунальная, 54а | нет данных |  | 1 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.753 | -1.8155 | 0.003 | 0.006 | 1.497 | 4.008 | 0.207 | -0.268
2001 | Коммунальная, 54а | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.753 | -1.8155 | 0.022 | 0.052 | 1.497 | 4.008 | 0.207 | -0.268
2001 |  | павильон | нет данных |  | 45 | 0.025 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0141 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.129 | -1.4019 | 0.008 | 0.017 | 0.895 | 2.39 | 0.16 | -0.207
0 |  |  | нет данных | нет | 14.1 | 0.0732 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | насосная | нет данных |  | 10 | 0.03 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | салон "Виктория" | нет данных |  | 5 | 0.04 | 0.03 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.3319 | -0.2183 | 0.003 | 0.006 | 0.449 | 0.932 | 0.077 | -0.09
2001 | тк 20-2-6-2-1 | тк 20-2-6-2-2 | 2007 | есть | 23.2 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.2702 | -6.1001 | 0.072 | 1.149 | 2.496 | 45.245 | 0.342 | -0.901
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.677 | -7.0463 | 0.052 | 0.068 | 3.311 | 4.78 | 0.394 | -0.406
0 |  |  | нет данных |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 9 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.1989 | -1.4464 | 0.011 | 0.027 | 0.955 | 2.544 | 0.166 | -0.214
0 |  |  | 1998 |  | 20.6 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | 2008 | есть | 126.5 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.1734 | -6.033 | 0.337 | 5.792 | 2.444 | 44.255 | 0.339 | -0.891
2001 |  |  | нет данных |  | 20.5 | 0.07 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.9722 | -4.5872 | 0.224 | 0.569 | 9.602 | 25.586 | 0.525 | -0.677
0 |  |  | 1998 | нет | 15.5 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 31 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.3592 | -5.5022 | 0.075 | 0.206 | 2.029 | 5.98 | 0.309 | -0.415
2001 | тк 20-2-6-2-1 |  | 2005 | нет | 40.9 | 0.065 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 11.0122 | -7.2643 | 0.78 | 1.272 | 15.2 | 26.3 | 0.962 | -1.073
2001 |  |  | нет данных |  | 8.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 20.2831 | -13.3641 | 0.02 | 0.062 | 1.365 | 5.187 | 0.333 | -0.493
2001 |  | Ритм | нет данных |  | 42.5 | 0.025 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.3349 | -0.2182 | 0.26 | 0.373 | 5.953 | 8.619 | 0.198 | -0.201
2001 | тк 20-2-6-2-3 |  | 2011 | есть | 39 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.6918 | -5.7201 | 0.091 | 0.261 | 2.194 | 6.463 | 0.321 | -0.431
0 |  | жилой дом | нет данных |  | 53.7 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 51.5 | 0.1 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | жилой дом | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | тк 20-11-1 | нет данных |  | 6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-11-1 |  | 2004 | нет | 54.5 | 0.125 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | жилой дом | нет данных |  | 150 | 0.04 | 0.035 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | тк 20-2-6-2-1 | нет данных |  | 6.5 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 20.2827 | -13.3642 | 0.02 | 0.057 | 1.365 | 5.187 | 0.333 | -0.493
2001 | тк 20-2-6-2-2 | тк 20-2-6-2-3 | 2011 | есть | 55.7 | 0.06 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 8.6922 | -5.72 | 0.862 | 2.381 | 14.426 | 40.861 | 0.891 | -1.197
2001 | тк 20-2-6-2-2 | поликлиника | 2012 | есть | 15 | 0.0332 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5776 | -0.3802 | 0.028 | 0.037 | 1.44 | 2.014 | 0.193 | -0.198
2001018 |  | тк 18-10-8 | 2012 | есть | 14.3 | 0.0732 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 3.8054 | -2.2045 | 0.021 | 0.108 | 0.972 | 6.069 | 0.262 | -0.461
2001 |  | 4 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | -1.6898 | 0.012 | 0.012 | 3.974 | 3.927 | 0.251 | -0.25
2001 | d шайбы факт 9.6 | 4 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | -1.6898 | 0.012 | 0.012 | 3.974 | 3.927 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 3 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | -1.5904 | 0.01 | 0.01 | 3.521 | 3.478 | 0.236 | -0.235
2001 |  | 9 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1.988 | 0.016 | 0.016 | 5.501 | 5.435 | 0.295 | -0.294
1 |  | ледовый дворец |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.8757 | -18.8756 | 0.317 | 0.317 | 35.869 | 35.869 | 1.062 | -1.062
0 |  | ледовый дворец технология |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2 здание 1/303 (гараж) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5402 | -0.5369 | 0.003 | 0.003 | 0.401 | 0.396 | 0.08 | -0.079
18 |  | 1 здание 1/303 (гараж+кпп) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5402 | -0.5369 | 0.003 | 0.003 | 0.401 | 0.396 | 0.08 | -0.079
18 |  | 3 здание 1/303 (гараж) | нет данных |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5402 | -0.5369 | 0.003 | 0.003 | 0.401 | 0.396 | 0.08 | -0.079
1 |  | офисные помещения | 2012 |  | 5 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.181 | -0.181 | 0.008 | 0.008 | 1.314 | 1.314 | 0.092 | -0.092
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2635 | -4.2635 | 1.465 | 1.465 | 241.95 | 241.947 | 1.445 | -1.445
1 | тк 20-1-8-0-8 |  | 2012 | нет | 33 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.9886 | -9.9872 | 0.13 | 0.13 | 3.225 | 3.225 | 0.369 | -0.369
1 |  | ИТП 4 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8193 | -3.8192 | 0.028 | 0.028 | 3.494 | 3.494 | 0.296 | -0.296
1 |  | 3 |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1687 | -6.1687 | 0.074 | 0.074 | 9.114 | 9.114 | 0.478 | -0.478
1 | тк 20-1-8-0-6 |  | 2013 | есть | 209 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.9053 | -21.8809 | 1.081 | 1.079 | 4.881 | 4.87 | 0.526 | -0.525
1 |  |  | 2013 | есть | 120.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.5652 | -10.5605 | 0.457 | 0.457 | 3.609 | 3.605 | 0.39 | -0.39
1 |  |  | 2014 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9799 | -3.9798 | 0.031 | 0.031 | 3.794 | 3.794 | 0.309 | -0.309
1 |  |  | 2013 | есть | 19 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.334 | -11.3264 | 0.109 | 0.109 | 4.153 | 4.147 | 0.418 | -0.418
1 |  |  |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9058 | -3.9056 | 0.029 | 0.029 | 3.654 | 3.654 | 0.303 | -0.303
1 |  |  | 2015 | есть | 23.5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0605 | -1.0543 | 0.037 | 0.037 | 1.389 | 1.372 | 0.151 | -0.15
1 |  | админ. здание с магазином |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0604 | -1.0544 | 0.01 | 0.01 | 1.388 | 1.373 | 0.151 | -0.15
1 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2731 | -10.2725 | 0.031 | 0.031 | 3.412 | 3.411 | 0.379 | -0.379
1 |  | 1 зона 2-8 этажи |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7207 | -5.7206 | 0.063 | 0.063 | 7.838 | 7.838 | 0.444 | -0.444
1 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7208 | -5.7206 | 0.028 | 0.028 | 3.523 | 3.523 | 0.33 | -0.33
1 |  | 2 зона 9-16 этажи |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9529 | -1.9528 | 0.033 | 0.033 | 4.709 | 4.709 | 0.277 | -0.277
1 |  | 1 зона 2-8 этажи |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9529 | -1.9528 | 0.033 | 0.033 | 4.709 | 4.709 | 0.277 | -0.277
0 |  | 2 зона 9-16 этажи |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6464 | -0.6464 | 0.118 | 0.118 | 20.643 | 20.642 | 0.353 | -0.353
2001 |  | д/с №53 | 2014 | нет | 52 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1227 | -0.5523 | 0.069 | 0.042 | 1.253 | 0.775 | 0.166 | -0.116
17 | тк 3-6-1 |  | 2012 | есть | 7.2 | 0.085 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2.9993 | -1.9766 | 0.005 | 0.027 | 0.276 | 1.947 | 0.153 | -0.292
0 |  | тк 18-1-9 | 2014 | нет | 463 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 18-2 |  | нет данных |  | 100 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 300 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | казарма | нет данных |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | казарма | нет данных |  | 100 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 | тк 18-1-0 | тк 18-1-0-1 | 2015 | есть | 161.8 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.9553 | -25.9377 | 1.169 | 1.167 | 6.564 | 6.555 | 0.613 | -0.613
2001018 | тк 18-1-0-1 |  | 2015 | есть | 17.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1762 | -12.1754 | 0.107 | 0.107 | 4.793 | 4.792 | 0.45 | -0.449
2001018 | тк 18-1-0-1 | тк 18-1-0-1 | 2015 | есть | 176.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.7744 | -13.767 | 1.139 | 1.138 | 6.134 | 6.127 | 0.509 | -0.508
0 | тк 18-3 | столовая | нет данных |  | 100 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2451 | -5.2449 | 0.026 | 0.026 | 2.962 | 2.962 | 0.303 | -0.303
1 |  | ИТП | 2012 |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2524 | -2.2523 | 0.048 | 0.048 | 6.977 | 6.976 | 0.333 | -0.333
1 |  |  | 2012 | есть | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.1634 | -5.1625 | 0.082 | 0.082 | 2.684 | 2.683 | 0.291 | -0.29
1 |  | офисные помещения | 2012 |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.489 | -0.489 | 0.02 | 0.02 | 3.183 | 3.183 | 0.166 | -0.166
1 |  | жд | 2012 |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1058 | -3.1057 | 0.009 | 0.009 | 0.971 | 0.971 | 0.175 | -0.175
1 |  | ИТП | 2012 |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5682 | -1.5681 | 0.002 | 0.002 | 0.265 | 0.265 | 0.09 | -0.09
2001 |  |  | нет данных |  | 20 | 0.07 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7963 | -1.1874 | 0.016 | 0.138 | 0.715 | 6.546 | 0.135 | -0.274
2001 |  |  | 2015 | есть | 50 | 0.0732 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.8137 | -1.1849 | 0.014 | 0.016 | 0.221 | 0.268 | 0.125 | -0.122
2001018 |  | жилой дом | нет данных |  | 9.5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9931 | -0.9909 | 0.065 | 0.016 | 5.463 | 1.35 | 0.294 | -0.146
1 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.8291 | -1.1867 | 0.005 | 0.022 | 0.322 | 1.712 | 0.106 | -0.175
1 | тк 20-1-8-5-1-3 |  | 2013 | есть | 39.6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6496 | -16.6458 | 0.053 | 0.053 | 1.016 | 1.016 | 0.273 | -0.273
1 | тк 20-1-8-5-1-1 |  | нет данных |  | 58 | 0.1 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5.2392 | -3.4027 | 0.058 | 0.072 | 0.797 | 1.043 | 0.193 | -0.191
1 |  | жд 5 оч. |  |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.4931 | -8.4927 | 0.005 | 0.005 | 0.264 | 0.264 | 0.139 | -0.139
1 |  | ИТП 5 оч. |  |  | 1 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1172 | -7.1172 | 0.025 | 0.025 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | -0.4
1 |  | офисные помещения 5 оч. |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0376 | -1.0376 | 0.009 | 0.009 | 1.329 | 1.329 | 0.147 | -0.147
2001 |  | насосная водоканала | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2062 | -0.2049 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.058 | 0.03 | -0.03
2001 |  | мастерские | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1615 | -0.1604 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.024 | -0.024
2001 | тк 20-2-6-2-4 |  | 2013 | есть | 77.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2527 | -7.2507 | 0.448 | 0.447 | 5.296 | 5.293 | 0.408 | -0.408
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9324 | -2.9324 | 0.077 | 0.077 | 11.826 | 11.825 | 0.433 | -0.433
2001 |  | магазин "Трешечка" | нет данных |  | 25 | 0.05 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.543 | -0.3544 | 0.011 | 0.015 | 0.406 | 0.583 | 0.08 | -0.082
1 | тк 20-1-8-5 | тк 20-1-8-5-1 | 2010 | есть | 35.2 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 123.1186 | -122.7354 | 0.46 | 0.457 | 9.934 | 9.872 | 1.061 | -1.057
2001018 | тк 18-11-8 |  | нет данных |  | 10.5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3645 | -0.3623 | 0.079 | 0.078 | 6.563 | 6.483 | 0.199 | -0.198
15 |  | ТК31б | нет данных |  | 14 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8551 | -0.8495 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.073 | 0.048 | -0.048
15 |  |  | 2013 | есть | 66.1 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3985 | -0.3954 | 0.013 | 0.013 | 0.196 | 0.193 | 0.057 | -0.056
1 |  | 1 зона 2-8 этажи | 2014 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9236 | -5.9235 | 0.063 | 0.063 | 8.404 | 8.404 | 0.459 | -0.459
1 | тк 20-1-8-5-8 | тк 20-1-8-5-14 | 2013 | есть | 58.9 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108.5225 | -108.3725 | 0.062 | 0.062 | 0.914 | 0.912 | 0.42 | -0.419
1 | тк 20-1-8-5-14 |  | 2013 | есть | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.5369 | -16.5364 | 0.111 | 0.111 | 8.841 | 8.84 | 0.611 | -0.61
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.563 | -7.5628 | 0.019 | 0.019 | 1.849 | 1.849 | 0.279 | -0.279
1 | тк 20-1-8-5-14 | тк 20-1-8-5-15 | 2013 | есть | 83.1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 91.975 | -91.8466 | 0.061 | 0.061 | 0.657 | 0.655 | 0.356 | -0.355
1 | тк 20-1-8-5-15 | тк 20-1-8-5-15-1 | 2013 | есть | 45 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.4514 | -63.4245 | 0.133 | 0.133 | 2.639 | 2.636 | 0.547 | -0.546
1 | тк 20-1-8-5-15-1 | тк 20-1-8-5-15-2 | 2013 | есть | 45 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63.4478 | -63.4281 | 0.17 | 0.17 | 2.638 | 2.637 | 0.547 | -0.546
1 | тк 20-1-8-5-15-2 | тк 20-1-8-5-15-3 | 2013 | есть | 31.8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.898 | -39.888 | 0.207 | 0.206 | 5.836 | 5.833 | 0.655 | -0.654
1 | тк 20-1-8-5-15-3 | тк 20-1-8-5-15-4 | 2013 | есть | 35.5 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.3627 | -30.3566 | 0.424 | 0.424 | 9.378 | 9.374 | 0.729 | -0.729
1 | тк 20-1-8-5-15-4 |  | 2013 | есть | 78.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.1351 | -11.1318 | 0.346 | 0.346 | 4.008 | 4.006 | 0.411 | -0.411
1 |  | офисные помещения | 2013 |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0288 | -1.0288 | 0.031 | 0.031 | 4.914 | 4.914 | 0.237 | -0.237
1 | тк 20-1-8-5-15-2 |  | 2013 | есть | 38.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8538 | -15.852 | 0.38 | 0.38 | 8.126 | 8.124 | 0.585 | -0.585
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9105 | -6.9103 | 0.016 | 0.016 | 1.544 | 1.544 | 0.255 | -0.255
1 | тк 20-1-8-0-9 |  | 2013 | есть | 13.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.472 | -2.4635 | 0.026 | 0.026 | 1.464 | 1.454 | 0.192 | -0.191
1 |  | д/с |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3893 | -1.3811 | 0.018 | 0.018 | 2.654 | 2.623 | 0.205 | -0.204
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0825 | -1.0825 | 0.035 | 0.035 | 5.441 | 5.44 | 0.25 | -0.25
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7904 | -7.7902 | 0.057 | 0.057 | 6.534 | 6.534 | 0.449 | -0.449
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1834 | -1.1834 | 0.042 | 0.042 | 6.502 | 6.502 | 0.273 | -0.273
1 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.151 | -7.1508 | 0.048 | 0.048 | 5.505 | 5.505 | 0.413 | -0.412
1 |  | дет.сад |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7916 | -1.7915 | 0.095 | 0.095 | 14.902 | 14.902 | 0.413 | -0.413
1 |  | ИТП | 2013 |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5718 | -5.5717 | 0.029 | 0.029 | 3.342 | 3.342 | 0.321 | -0.321
1 |  | жд | 2013 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5329 | -4.5327 | 0.007 | 0.007 | 0.664 | 0.664 | 0.167 | -0.167
1 | тк 20-1-8-5-1-2 |  | 2012 | есть | 31.2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.7492 | -23.7469 | 0.225 | 0.225 | 5.495 | 5.494 | 0.561 | -0.561
1 |  | офисные помещения 3 и 4 оч. |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8432 | -2.8432 | 0.07 | 0.07 | 9.982 | 9.981 | 0.404 | -0.404
1 |  | ИТП 3 и 4 оч. |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.8563 | -10.8562 | 0.105 | 0.105 | 11.865 | 11.865 | 0.611 | -0.611
1 |  | жд 3 и 4 оч. |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.0488 | -10.0485 | 0.012 | 0.012 | 0.984 | 0.984 | 0.237 | -0.237
1 | тк 20-1-8-0-7 | тк 20-1-8-0-10 | 2013 | нет | 174.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.3292 | -116.0203 | 1.684 | 1.675 | 8.869 | 8.822 | 1.002 | -1
1 | тк 20-1-8-0-10 | тк 20-1-8-0-11 | 2013 | есть | 77.4 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 116.3151 | -116.0344 | 0.858 | 0.854 | 8.867 | 8.824 | 1.002 | -1
1 | тк 20-1-8-0-11 | тк 20-1-8-0-12 | 2013 | нет | 25.9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.087 | -28.0777 | 0.101 | 0.101 | 2.892 | 2.89 | 0.461 | -0.461
1 | тк 20-1-8-0-12 |  | 2013 | нет | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0724 | -11.0716 | 0.084 | 0.084 | 3.963 | 3.963 | 0.409 | -0.409
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9098 | -4.9096 | 0.023 | 0.023 | 2.595 | 2.595 | 0.283 | -0.283
1 | тк 20-1-8-0-12 | тк 20-1-8-0-13 | 2014 | нет | 31 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0135 | -17.0072 | 0.107 | 0.107 | 2.82 | 2.818 | 0.402 | -0.402
1 | тк 20-1-8-0-13 |  | нет данных | нет | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2039 | -7.2031 | 0.036 | 0.036 | 1.678 | 1.677 | 0.266 | -0.266
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8523 | -3.8522 | 0.014 | 0.014 | 1.598 | 1.598 | 0.222 | -0.222
1 | тк 20-1-8-0-13 |  | 2014 | есть | 55.4 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.8087 | -9.8051 | 0.064 | 0.064 | 0.937 | 0.937 | 0.232 | -0.232
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.8315 | -6.8313 | 0.015 | 0.015 | 1.509 | 1.509 | 0.252 | -0.252
1 | тк 20-1-8-0-11 |  | 2014 | нет | 103 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88.2219 | -87.9629 | 0.61 | 0.606 | 5.101 | 5.071 | 0.76 | -0.758
1 |  |  | 2015 | есть | 26.53 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.6641 | -6.6634 | 0.292 | 0.292 | 9.84 | 9.838 | 0.502 | -0.502
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7164 | -3.7163 | 0.013 | 0.013 | 1.487 | 1.487 | 0.214 | -0.214
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9197 | -0.9197 | 0.08 | 0.08 | 13.331 | 13.33 | 0.332 | -0.332
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.2426 | -5.2425 | 0.026 | 0.026 | 2.959 | 2.959 | 0.302 | -0.302
1 |  |  | нет данных |  | 30 | 0.125 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 10.9181 | -7.181 | 0.041 | 0.171 | 1.048 | 4.643 | 0.258 | -0.404
2001018 |  |  | нет данных |  | 72.5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.667 | -8.1553 | 0.075 | 0.169 | 0.9 | 2.15 | 0.257 | -0.301
15 |  | ТК28 | нет данных |  | 56 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9991 | -4.9665 | 0.156 | 0.154 | 2.516 | 2.483 | 0.281 | -0.279
0 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ТК28 | 2007 | нет | 70 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6026 | -1.0249 | 0.232 | 1.185 | 3.171 | 16.553 | 0.227 | -0.37
0 |  |  | нет данных |  | 40 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | жилые дома | нет данных |  | 93.5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | тк 20-1-4-2-1 | нет данных |  | 14 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.0945 | -68.6495 | 0.339 | 0.335 | 17.502 | 17.277 | 1.134 | -1.126
2001 |  | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | -1.6898 | 0.012 | 0.012 | 3.974 | 3.927 | 0.251 | -0.25
2001 |  | 1 | нет данных |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | -1.0934 | 0.005 | 0.005 | 1.664 | 1.644 | 0.162 | -0.161
2001 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3193 | -4.3192 | 0.161 | 0.161 | 23.036 | 23.035 | 0.613 | -0.613
2001 |  | тк 20-2-18 | 2008 | нет | 14.8 | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 28.9995 | -19.0748 | 0.074 | 0.229 | 2.791 | 10.567 | 0.476 | -0.704
2001 |  | мастерские | нет данных |  | 10 | 0.026 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.0248 | -0.0169 | 0 | 0 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | -0.009
2001 |  | офисы | нет данных |  | 4 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3169 | -0.3151 | 0.001 | 0.001 | 0.138 | 0.137 | 0.047 | -0.047
1 | тк 20-1-8-5-15 | тк 20-1-8-5-16 | 2014 | есть | 50.9 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.5087 | -28.4371 | 0.004 | 0.004 | 0.063 | 0.063 | 0.11 | -0.11
0 | тк 20-1-8-5-16 | жд | 2013 | есть | 83.1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-5-16 | ИТП | 2013 | есть | 83.1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-3 |  |  |  | 100 | 0.207 | 0.207 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-3 |  |  |  | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-5-7 |  |  |  | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | перспектива? |  |  | 50 | 0.207 | 0.207 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | перспектива? |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ИТП перспектива? |  |  | 50 | 0.207 | 0.207 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ИТП перспектива? |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | перспектива? |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | ИТП перспектива? |  |  | 50 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-5-16 | жд | 2013 | есть | 83.1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | тк 20-1-8-5-16 | ИТП | 2013 | есть | 83.1 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 10 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6315 | -16.6308 | 0.161 | 0.161 | 9.439 | 9.439 | 0.626 | -0.626
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.9136 | -7.9134 | 0.021 | 0.021 | 2.025 | 2.024 | 0.292 | -0.292
1 | тк 20-1-8-5-16 | тк 20-1-8-5-17 | 2014 | есть | 88 | 0.309 | 0.309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.868 | -11.8154 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.046 | -0.046
2001 |  |  | нет данных |  | 1 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.8834 | -10.424 | 0.089 | 0.038 | 27.16 | 11.698 | 0.916 | -0.601
2001 |  | тк 20-3-7-1 | 2004 | нет | 21 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.6973 | -25.5236 | 0.198 | 0.195 | 6.434 | 6.347 | 0.607 | -0.603
2001 |  | филиал сб.банка | 2013 | есть | 43.3 | 0.0266 | 0.0212 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2136 | -0.1364 | 0.03 | 0.04 | 0.636 | 0.862 | 0.111 | -0.112
2001 |  | почта. Аптека. Сбербанк | 2013 | есть | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7388 | -0.7343 | 0.01 | 0.01 | 0.751 | 0.741 | 0.109 | -0.108
2001 |  |  | 2014 | есть | 37.6 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3108 | -2.2956 | 0.049 | 0.048 | 1.183 | 1.168 | 0.174 | -0.173
2001 |  |  | 2014 | есть | 37.6 | 0.042 | 0.0266 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.4774 | -0.2344 | 0.012 | 0.031 | 0.285 | 0.766 | 0.1 | -0.122
2001 | тк 20-1-14-0-4 |  | 2014 | есть | 35 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.2144 | -11.167 | 0.058 | 0.058 | 1.225 | 1.215 | 0.265 | -0.264
2001 | тк 20-1-14-0-4 |  | 2014 | есть | 45 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 89.3241 | -89.2756 | 0.365 | 0.365 | 5.229 | 5.223 | 0.77 | -0.769
2001 |  | тк 20-3-7 | 2014 | есть | 33 | 0.0934 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 18.9357 | -12.4183 | 0.252 | 1.051 | 6.699 | 29.444 | 0.801 | -1.274
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.151 | -7.1509 | 0.092 | 0.092 | 11.33 | 11.33 | 0.539 | -0.539
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9135 | -0.9135 | 0.079 | 0.079 | 13.15 | 13.15 | 0.329 | -0.329
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4378 | -2.4377 | 0.006 | 0.006 | 0.64 | 0.64 | 0.141 | -0.141
2001 | тк 20-2-6-2-4 |  | 2014 | нет | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.7626 | -10.7621 | 0.068 | 0.068 | 3.745 | 3.744 | 0.397 | -0.397
2001 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.0758 | -5.0757 | 0.05 | 0.05 | 6.171 | 6.17 | 0.394 | -0.394
2001 |  | жд | 2014 | есть | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.4178 | -5.4178 | 0.184 | 0.184 | 40.366 | 40.365 | 0.8 | -0.8
1 | тк 20-1-8-5-15-4 |  |  |  | 7.4 | 0.099 | 0.099 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.2266 | -19.2258 | 0.183 | 0.183 | 12.615 | 12.614 | 0.724 | -0.724
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1781 | -1.1781 | 0.112 | 0.112 | 18.473 | 18.473 | 0.399 | -0.399
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7627 | -5.7626 | 0.064 | 0.064 | 7.954 | 7.954 | 0.447 | -0.447
1 |  | ИТП жд и офис |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.3099 | -9.3098 | 0.167 | 0.167 | 20.759 | 20.759 | 0.722 | -0.722
2001 |  | 2 гвс | нет данных |  | 50 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9463 | -1.9095 | 0.053 | 0.268 | 0.935 | 5.014 | 0.17 | -0.282
1 |  |  | 2014 | нет | 20 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.49 | -7.489 | 0.046 | 0.046 | 1.814 | 1.813 | 0.277 | -0.276
15 |  |  | 2014 | есть | 8 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.3699 | -13.2804 | 0.213 | 0.21 | 17.996 | 17.756 | 0.752 | -0.747
15 |  |  | 2014 | есть | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5536 | -1.6618 | 0.079 | 0.033 | 6.482 | 2.745 | 0.377 | -0.245
15 |  |  | 2014 | есть | 30.4 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 2.5535 | -1.6619 | 0.081 | 0.089 | 2.435 | 2.745 | 0.262 | -0.245
1 |  |  | 2014 | нет | 9 | 0.09 | 0.09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.885 | -4.8845 | 0.018 | 0.018 | 1.361 | 1.361 | 0.223 | -0.223
1 |  | жд | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0644 | -3.0643 | 0.009 | 0.009 | 1.011 | 1.011 | 0.177 | -0.177
1 |  | жд | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2644 | -3.2643 | 0.01 | 0.01 | 1.147 | 1.147 | 0.188 | -0.188
0 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2251 | -4.225 | 0.017 | 0.017 | 1.922 | 1.922 | 0.244 | -0.244
1 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4531 | -0.4531 | 0.017 | 0.017 | 2.733 | 2.732 | 0.154 | -0.154
1 |  | ИТП | 2014 |  | 5 | 0.068 | 0.068 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3673 | -1.3672 | 0.004 | 0.004 | 0.485 | 0.485 | 0.109 | -0.109
1 |  |  | 2014 | нет | 97 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35.187 | -35.1589 | 0.09 | 0.09 | 0.811 | 0.81 | 0.303 | -0.303
1 |  |  | 2014 | нет | 61.4 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23.8974 | -23.887 | 0.147 | 0.147 | 2.094 | 2.092 | 0.392 | -0.392
1 |  |  | 2014 | нет | 42 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7918 | -3.7908 | 0.167 | 0.167 | 3.444 | 3.442 | 0.294 | -0.294
1 |  | жд | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.648 | -3.6479 | 0.013 | 0.013 | 1.433 | 1.433 | 0.21 | -0.21
1 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1434 | -0.1433 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | -0.008
0 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-8-5-15-3 |  | 2014 | есть | 7 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.534 | -9.5327 | 0.042 | 0.042 | 2.939 | 2.938 | 0.352 | -0.352
1 |  | жд | 2014 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3603 | -1.3602 | 0.018 | 0.018 | 2.545 | 2.544 | 0.201 | -0.201
1 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 5 | 0.027 | 0.027 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.1813 | -0.1813 | 0.008 | 0.008 | 1.318 | 1.318 | 0.092 | -0.092
1 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8867 | -0.8867 | 0.008 | 0.007 | 1.081 | 1.081 | 0.131 | -0.131
1 | тк 20-1-8-5-15-2 |  | 2013 | есть | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6923 | -7.6918 | 0.028 | 0.028 | 1.913 | 1.913 | 0.284 | -0.284
1 |  | офисные помещения | 2013 | есть | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6194 | -0.6194 | 0.031 | 0.031 | 5.107 | 5.107 | 0.21 | -0.21
1 |  | жд | 2013 | есть | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2986 | -4.2985 | 0.036 | 0.036 | 4.426 | 4.426 | 0.333 | -0.333
1 |  | ИТП | 2013 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7741 | -2.774 | 0.007 | 0.007 | 0.829 | 0.828 | 0.16 | -0.16
2001 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 3 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2689 | -0.2689 | 0.002 | 0.002 | 0.385 | 0.385 | 0.065 | -0.065
1 |  | офисные помещения | 2014 | есть | 5 | 0.026 | 0.026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6595 | -0.6594 | 0.123 | 0.123 | 21.483 | 21.482 | 0.36 | -0.36
2001018 |  | УТК "Атлант" отопление |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1818 | -8.1818 | 1.989 | 1.989 | 310.799 | 310.797 | 1.888 | -1.888
0 |  | УТК "Атлант" вентиляция |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | УТК "Атлант" |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.5889 | -5.5888 | 0.06 | 0.06 | 7.481 | 7.481 | 0.433 | -0.433
2001018 |  | УСТК "Старт" отопление |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.338 | -11.3379 | 0.248 | 0.212 | 30.789 | 23.574 | 0.879 | -0.879
0 |  | УСТК "Старт" вентиляция |  |  | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 |  | УСТК "Старт" |  |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8379 | -0.8378 | 0.001 | 0.001 | 0.168 | 0.168 | 0.065 | -0.065
1 |  |  |  |  | 10 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9758 | -2.9755 | 0.028 | 0.028 | 2.121 | 2.121 | 0.231 | -0.231
1 |  | дет. сад вент. |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8056 | -0.8056 | 0.052 | 0.052 | 8.639 | 8.638 | 0.273 | -0.273
1 |  | дет. сад отопл. |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9003 | -0.9002 | 0.008 | 0.008 | 1.115 | 1.114 | 0.133 | -0.133
1 |  | ИТП дет. сад |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2698 | -1.2698 | 0.015 | 0.015 | 2.217 | 2.217 | 0.188 | -0.188
2001018 | тк 18-1-0 | тк 18-2 | 2005 | есть | 100 | 0.357 | 0.357 | 2 | 2 | 1 | 1 | 344.4594 | -341.747 | 0.598 | 0.589 | 4.277 | 4.21 | 0.998 | -0.99
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.0948 | -9.0372 | 0.019 | 0.019 | 2.674 | 2.64 | 0.336 | -0.334
2001 |  | магазин | 2014 | есть | 47 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2536 | -0.2517 | 0.004 | 0.004 | 0.088 | 0.087 | 0.037 | -0.037
2001018 | тк 18-1-0-1 |  | 2015 | есть | 15 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.771 | -13.7703 | 0.124 | 0.124 | 6.131 | 6.13 | 0.508 | -0.508
18 |  |  | нет данных |  | 82 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.2535 | -21.0032 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.088 | 0.117 | -0.116
0 | тк 18-1-9 | ангар на 20 м.м. | 2014 | есть | 198 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7339 | -1.1386 | 0.005 | 0.012 | 0.666 | 1.783 | 0.131 | -0.168
2001 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.07 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1565 | -2.7203 | 0.28 | 0.732 | 3.828 | 10.177 | 0.313 | -0.402
2001 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0036 | -2.6312 | 0.22 | 0.095 | 3.552 | 1.534 | 0.302 | -0.198
2001 |  |  | нет данных |  | 5 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8002 | -1.1865 | 0.003 | 0.012 | 0.349 | 1.936 | 0.104 | -0.175
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1078 | -1.1078 | 0.036 | 0.036 | 5.698 | 5.698 | 0.256 | -0.256
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.8677 | -1.8675 | 0.003 | 0.003 | 0.376 | 0.375 | 0.108 | -0.108
1 |  |  |  |  | 25 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.1056 | -7.1047 | 0.154 | 0.154 | 5.083 | 5.082 | 0.4 | -0.4
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.033 | 0.033 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.489 | -0.489 | 0.02 | 0.02 | 3.183 | 3.182 | 0.166 | -0.166
1 |  | жд |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5173 | -2.5172 | 0.006 | 0.006 | 0.638 | 0.638 | 0.142 | -0.142
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0989 | -4.0988 | 0.016 | 0.016 | 1.809 | 1.809 | 0.236 | -0.236
2001 |  |  | 2015 | есть | 82.29 | 0.0834 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 13.2761 | -17.2196 | 1.027 | 0.479 | 11.296 | 5.079 | 0.705 | -0.557
2001 |  |  | 2015 | есть | 82.29 | 0.0834 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 13.2761 | 0 | 1.027 | 0 | 11.296 | 0 | 0.705 | 0
15 | ТК1 | ТК3 | 2015 | нет | 110 | 0.0834 | 0.0834 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 18.883 | 0 | 2.833 | 0 | 22.853 | 0 | 1.002 | 0
2001 |  |  | 2014 | нет | 110 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 89.3205 | -89.2792 | 0.705 | 0.705 | 5.229 | 5.224 | 0.77 | -0.769
2001 |  |  | 2014 | есть | 79 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.6998 | -66.6846 | 0.292 | 0.292 | 2.916 | 2.914 | 0.575 | -0.575
2001 |  |  | 2014 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.3798 | -40.3786 | 0.135 | 0.135 | 5.978 | 5.977 | 0.663 | -0.663
2001 |  |  | 2014 |  | 10 | 0.124 | 0.124 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.688 | -22.6871 | 0.103 | 0.103 | 5.236 | 5.236 | 0.545 | -0.545
2001 |  |  | 2014 |  | 10 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6257 | -3.6253 | 0.042 | 0.042 | 2.913 | 2.912 | 0.273 | -0.273
2001 |  | Акваполис отопл. | 2014 |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.0193 | -3.0192 | 0.016 | 0.016 | 2.02 | 2.02 | 0.227 | -0.227
2001 |  | Акваполис калор. | 2014 |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.2576 | -28.2575 | 1.438 | 1.438 | 176.922 | 176.921 | 2.129 | -2.129
2001 |  | Акваполис гвс | 2014 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.1024 | -9.1022 | 0.027 | 0.027 | 2.679 | 2.678 | 0.336 | -0.336
2001 |  | ОК отоплн. | 2014 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.0554 | -17.0553 | 0.095 | 0.095 | 9.404 | 9.404 | 0.63 | -0.63
2001 |  | ОК гвс | 2014 |  | 5 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6322 | -5.6321 | 0.027 | 0.027 | 2.989 | 2.989 | 0.309 | -0.309
2001 |  | КИНО калор. | 2014 |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6429 | -2.6429 | 0.013 | 0.013 | 1.548 | 1.548 | 0.199 | -0.199
2001 |  | КИНО отоплн. | 2014 |  | 5 | 0.034 | 0.034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5146 | -0.5146 | 0.018 | 0.018 | 2.993 | 2.993 | 0.164 | -0.164
2001 |  | КИНО гвс | 2014 |  | 5 | 0.034 | 0.034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.468 | -0.468 | 0.015 | 0.015 | 2.475 | 2.475 | 0.149 | -0.149
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 158.0913 | -157.5869 | 1.569 | 1.559 | 5.989 | 5.951 | 0.934 | -0.931
0 |  |  |  |  | 106.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 227.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 253.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 100 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 127.7188 | -127.2594 | 1.548 | 1.537 | 3.909 | 3.881 | 0.754 | -0.752
0 |  |  |  |  | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 127.6959 | -127.2823 | 0.941 | 0.935 | 3.907 | 3.882 | 0.754 | -0.752
0 |  |  |  |  | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 296.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 171.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 118.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 187.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 59.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 58.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 168.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 53.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 48.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 117.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 54.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 56.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 62.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97.3066 | -96.9716 | 0.557 | 0.553 | 2.269 | 2.253 | 0.575 | -0.573
0 |  |  |  |  | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66.9365 | -66.6417 | 0.314 | 0.312 | 1.074 | 1.064 | 0.395 | -0.394
0 |  |  |  |  | 312.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36.5627 | -36.3155 | 0.076 | 0.075 | 0.32 | 0.316 | 0.216 | -0.215
1 |  |  | нет данных |  | 80 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36.5492 | -36.329 | 0.104 | 0.103 | 0.32 | 0.316 | 0.216 | -0.215
0 |  |  |  |  | 98.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 60 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.7752 | -7.603 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.014 | 0.046 | -0.045
1 |  |  | нет данных |  | 80 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.7612 | -7.617 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.014 | 0.046 | -0.045
1 |  |  | нет данных |  | 150 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.7423 | -7.6359 | 0.009 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.046 | -0.045
1 |  |  | нет данных |  | 130 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.7073 | -7.6709 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.046 | -0.045
1 |  |  | нет данных |  | 70 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.6756 | -7.7026 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.014 | 0.045 | -0.045
1 | тк 20-1-8-3-10 | тк 20-1-8-3-11 | 2015 | нет | 38.5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8279 | -13.8242 | 0.087 | 0.087 | 1.863 | 1.862 | 0.327 | -0.327
0 |  |  |  |  | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 88.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | тк 20-1-8-3-11 | Егорова, 6 | 2015 | нет | 21.5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1991 | -6.1986 | 0.232 | 0.232 | 9.204 | 9.203 | 0.481 | -0.481
1 | тк 20-1-8-3-8 | тк 20-1-8-3-10 | 2015 | нет | 105.1 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1885 | -6.0854 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | -0.023
1 |  |  |  |  | 35.1 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.6363 | -15.631 | 0.09 | 0.09 | 2.382 | 2.381 | 0.369 | -0.369
1 |  |  |  |  | 26.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.3227 | -8.3217 | 0.075 | 0.075 | 2.239 | 2.239 | 0.307 | -0.307
1 |  | ввод Егорова, 2а | 2016 | есть | 52.85 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.3126 | -7.3103 | 0.102 | 0.102 | 1.729 | 1.728 | 0.27 | -0.27
1 |  |  |  |  | 173.7 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8564 | -21.6848 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.035 | 0.083 | -0.083
1 |  |  |  |  | 65.7 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8684 | -21.6728 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.035 | 0.083 | -0.083
0 |  |  |  |  | 78.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 50 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8775 | -21.6637 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.035 | 0.084 | -0.083
0 |  |  |  |  | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 98.5 | 0.311 | 0.311 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.8954 | -21.6458 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.035 | 0.084 | -0.083
0 |  |  |  |  | 164.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 412.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 429.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 301.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 315.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | нет данных |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5465 | -2.5461 | 0.003 | 0.003 | 0.21 | 0.21 | 0.094 | -0.094
2001 |  |  | 2014 | нет | 108 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.6118 | -22.6035 | 1.904 | 1.903 | 16.529 | 16.517 | 0.835 | -0.834
2001 |  |  | нет данных |  | 75 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5238 | -2.3056 | 0.095 | 0.499 | 1.195 | 6.464 | 0.203 | -0.34
1 | тк 20-1-8-5 | тк 20-1-8-5-1 | 2014 | нет | 35.2 | 0.0734 | 0.0834 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 15.25 | 0 | 0.648 | 0 | 15.391 | 0 | 1.045 | 0
1 |  |  | 2015 | нет | 90.2 | 0.614 | 0.614 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1739.0165 | -1731.6094 | 0.769 | 0.763 | 6.171 | 6.119 | 1.703 | -1.696
1 |  |  | нет данных |  | 95.58 | 0.611 | 0.611 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1738.9526 | -1731.6733 | 0.75 | 0.743 | 6.333 | 6.28 | 1.72 | -1.712
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.9847 | -1.2889 | 0.065 | 0.027 | 5.417 | 2.285 | 0.293 | -0.19
1 |  |  | 2015 | нет | 52.6 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.894 | -10.8906 | 0.072 | 0.072 | 1.156 | 1.156 | 0.257 | -0.257
1 |  | жд | 2015 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.2265 | -6.2264 | 0.037 | 0.037 | 4.174 | 4.174 | 0.359 | -0.359
1 |  |  | 2015 | нет | 29.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.1158 | -8.1145 | 0.078 | 0.077 | 2.129 | 2.129 | 0.3 | -0.3
1 |  | офисные помещения | 2015 | есть | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4753 | -0.4753 | 0.021 | 0.021 | 3.56 | 3.56 | 0.171 | -0.171
0 |  | офисные помещения | 2015 | есть | 5 | 0.032 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6659 | -4.6658 | 0.021 | 0.021 | 2.344 | 2.344 | 0.269 | -0.269
1 |  | ИТП | 2014 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6446 | -2.6445 | 0.007 | 0.007 | 0.753 | 0.753 | 0.153 | -0.153
1 |  | жд | 2015 | есть | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.9954 | -4.9953 | 0.024 | 0.024 | 2.687 | 2.686 | 0.288 | -0.288
2001 |  |  | 2015 | есть | 106.14 | 0.07 | 0.07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5194 | -2.5164 | 0.155 | 0.155 | 1.406 | 1.403 | 0.19 | -0.19
2001 |  |  | 2015 | есть | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3315 | -1.3306 | 0.019 | 0.019 | 2.438 | 2.435 | 0.197 | -0.196
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.4034 | -0.4034 | 0.005 | 0.005 | 0.756 | 0.756 | 0.093 | -0.093
1 |  | офисные помещения |  |  | 5 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.846 | -0.8459 | 0.021 | 0.021 | 3.323 | 3.323 | 0.195 | -0.195
2001 |  |  | 2014 | нет | 108 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9764 | -8.9724 | 0.3 | 0.3 | 2.605 | 2.603 | 0.331 | -0.331
2001 |  |  | 2014 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.6333 | -13.6332 | 0.061 | 0.061 | 6.009 | 6.009 | 0.503 | -0.503
1 |  |  | 2015 | есть | 133.1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.9679 | -12.9564 | 0.089 | 0.089 | 0.617 | 0.615 | 0.213 | -0.213
1 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.336 | -10.3359 | 0.095 | 0.095 | 10.755 | 10.755 | 0.582 | -0.582
1 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6263 | -2.6261 | 0.006 | 0.006 | 0.694 | 0.694 | 0.148 | -0.148
2001 |  |  | 2015 | есть | 64 | 0.259 | 0.259 | 2 | 2 | 1 | 1 | 122.1817 | -121.814 | 0.267 | 0.265 | 2.963 | 2.945 | 0.672 | -0.67
3 |  |  | 2016 | нет | 35.75 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.3408 | -1.3269 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | -0.011
2001 | ЦТП 1-19 | перинатальный центр | 2016 |  | 306.86 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9001 | -8.9001 | 0.02 | 0.02 | 0.052 | 0.052 | 0.077 | -0.077
1 |  |  | 2005 | нет | 35 | 0.04 | 0.025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0573 | -0.6881 | 0.189 | 1.036 | 5.19 | 29.037 | 0.244 | -0.406
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5441 | -2.5439 | 0.006 | 0.006 | 0.697 | 0.697 | 0.147 | -0.147
1 |  | ИТП |  |  | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.8718 | -7.8717 | 0.059 | 0.059 | 6.671 | 6.671 | 0.454 | -0.454
17 |  |  | 2009 | нет | 35 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6984 | -2.688 | 0.01 | 0.01 | 0.235 | 0.234 | 0.1 | -0.099
17 |  |  | 2009 | нет | 73.4 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7152 | -3.703 | 0.117 | 0.116 | 1.486 | 1.476 | 0.214 | -0.214
17 |  |  | 2009 | нет | 15 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.983 | -1.9728 | 0.009 | 0.008 | 0.423 | 0.419 | 0.114 | -0.114
17 |  |  | 2009 | нет | 5 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7313 | -1.7311 | 0.003 | 0.003 | 0.323 | 0.323 | 0.1 | -0.1
2001 |  |  | 2015 | есть | 10 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1869 | -1.1868 | 0.025 | 0.025 | 1.937 | 1.937 | 0.175 | -0.175
17 |  |  | 2015 | есть | 8.67 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.3589 | -4.337 | 0.052 | 0.051 | 4.056 | 4.015 | 0.338 | -0.336
17 |  |  | 2015 | есть | 8.33 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2.2993 | -2.2991 | 0.006 | 0.006 | 0.509 | 0.509 | 0.133 | -0.133
17 |  |  | 2015 | есть | 172 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.6615 | -6.6329 | 0.242 | 0.24 | 1.289 | 1.278 | 0.246 | -0.245
2001 |  | ТК 20-1-12-4 | нет данных |  | 10 | 0.203 | 0.203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 97.2385 | -96.5484 | 0.106 | 0.104 | 6.877 | 6.78 | 0.871 | -0.865
2001 |  |  |  |  | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6122 | -0.6083 | 0.004 | 0.004 | 0.515 | 0.509 | 0.09 | -0.09
15 |  | ТК |  |  | 28.9 | 0.207 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 52.3647 | -52.1532 | 0.052 | 0.279 | 1.635 | 9.026 | 0.451 | -0.856
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.69 | 0.69 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 21.8182 | -17.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | -0.014
1 |  | Рижский, 88 | 2016 | есть | 46.15 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4564 | -1.4459 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.061 | 0.054 | -0.053
2001 |  | Коммунальная,52а | 2004 | нет | 24.3 | 0.125 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 15.3653 | -10.086 | 0.063 | 0.545 | 2.075 | 20.095 | 0.363 | -0.76
1 |  | Ник.,5 | 2016 | есть | 67 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.843 | -11.8404 | 0.318 | 0.318 | 4.534 | 4.532 | 0.437 | -0.437
20 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9521 | -0.9464 | 0.005 | 0.005 | 1.247 | 1.232 | 0.141 | -0.14
20 |  |  |  |  | 50 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2529 | -0.2507 | 0.005 | 0.005 | 0.088 | 0.086 | 0.037 | -0.037
20 |  |  |  |  | 29.62 | 0.039 | 0.039 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2526 | -0.251 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.336 | 0.061 | -0.061
1 |  |  | 2016 | есть | 2 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.3222 | -8.3222 | 0.025 | 0.025 | 6.667 | 6.667 | 0.48 | -0.48
0 |  |  |  |  | 3 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | нет | 46.95 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | нет | 52.3 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 340 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 263.95 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 104.8 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 164.74 | 0.41 | 0.41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 36.8 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.3529 | -46.1584 | 0.06 | 0.059 | 1.408 | 1.396 | 0.399 | -0.398
1 |  |  |  |  | 105.32 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.3499 | -46.1614 | 0.172 | 0.17 | 1.408 | 1.397 | 0.399 | -0.398
1 |  |  |  |  | 124 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38.7751 | -38.6042 | 0.743 | 0.736 | 5.512 | 5.464 | 0.636 | -0.633
2001 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.6877 | -10.6209 | 0.011 | 0.011 | 3.693 | 3.647 | 0.395 | -0.392
2001 | тк 20-2-6-2-3 |  |  | нет | 37.6 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.6175 | -9.5578 | 0.379 | 0.374 | 9.312 | 9.197 | 0.541 | -0.538
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.4482 | -65.2902 | 0.442 | 0.44 | 41.735 | 41.534 | 1.546 | -1.543
17 | тк 17-10-2 |  | 2016 | нет | 9 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.9814 | -14.9286 | 0.019 | 0.019 | 0.823 | 0.817 | 0.246 | -0.245
17 |  |  | 2016 |  | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.11 | -7.0744 | 0.009 | 0.009 | 1.634 | 1.618 | 0.262 | -0.261
17 | ввод |  | 2015 | есть | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.871 | -7.8545 | 0.006 | 0.006 | 0.604 | 0.601 | 0.186 | -0.186
17 |  |  | 2016 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.3565 | -4.3402 | 0.005 | 0.005 | 0.614 | 0.609 | 0.161 | -0.16
17 |  |  | 2016 |  | 3 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3054 | -2.2977 | 0.003 | 0.003 | 0.535 | 0.531 | 0.13 | -0.129
17 |  |  | 2016 |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7922 | -0.7921 | 0.001 | 0.001 | 0.15 | 0.15 | 0.061 | -0.061
17 |  |  | 2016 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5145 | -3.5144 | 0.003 | 0.003 | 0.399 | 0.399 | 0.13 | -0.13
17 |  |  | 2016 |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.051 | -2.0426 | 0.004 | 0.004 | 1.008 | 0.999 | 0.159 | -0.158
17 |  |  | 2017 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5132 | -1.5056 | 0.017 | 0.017 | 3.149 | 3.117 | 0.223 | -0.222
2001 |  |  |  |  | 10 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.9001 | -8.9001 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.052 | 0.077 | -0.077
2001 |  |  | 2016 |  | 5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.1833 | -48.1824 | 0.134 | 0.134 | 8.511 | 8.511 | 0.791 | -0.791
2001 |  |  |  |  | 3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4497 | -20.4494 | 0.016 | 0.016 | 1.533 | 1.533 | 0.336 | -0.336
2001 |  |  |  |  | 2 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.7334 | -27.7332 | 0.057 | 0.057 | 7.494 | 7.494 | 0.655 | -0.655
2001 |  |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4496 | -20.4495 | 0.055 | 0.055 | 13.519 | 13.519 | 0.755 | -0.755
1 |  |  |  |  | 20.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.5664 | -7.5656 | 0.049 | 0.049 | 1.851 | 1.85 | 0.279 | -0.279
1 |  |  | 2016 |  | 240 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39.5103 | -39.5103 | 0.28 | 0.28 | 1.023 | 1.023 | 0.34 | -0.34
1 |  |  | 2016 | есть | 118.63 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 46.3625 | -46.1488 | 0.183 | 0.181 | 1.409 | 1.396 | 0.399 | -0.398
2001 |  |  | 2016 | есть | 310.1 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.2083 | -48.1574 | 0.544 | 0.543 | 1.523 | 1.52 | 0.415 | -0.415
2001 |  |  |  |  | 5 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.9633 | -73.6666 | 0.077 | 0.077 | 3.585 | 3.557 | 0.637 | -0.635
2001 |  |  | 2016 |  | 24.6 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48.2103 | -48.1554 | 0.067 | 0.067 | 1.523 | 1.52 | 0.415 | -0.415
1 |  |  | 2016 | есть | 54.42 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8522 | -11.8312 | 0.007 | 0.007 | 0.092 | 0.092 | 0.102 | -0.102
1 |  |  | 2016 | есть | 43.79 | 0.207 | 0.207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8478 | -11.8356 | 0.005 | 0.005 | 0.092 | 0.092 | 0.102 | -0.102
1 |  |  | 2016 | есть | 42.73 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.8443 | -11.8391 | 0.064 | 0.064 | 1.367 | 1.366 | 0.28 | -0.28
1 |  |  | 2016 |  | 2.5 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.7071 | -4.7071 | 0.031 | 0.031 | 4.73 | 4.729 | 0.365 | -0.365
1 | ввод | т.узел | 2016 |  | 2.5 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8085 | -0.8085 | 0.003 | 0.003 | 0.795 | 0.795 | 0.119 | -0.119
1 |  |  | 2016 |  | 2.5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.3262 | -6.3261 | 0.029 | 0.029 | 4.029 | 4.029 | 0.356 | -0.356
0 |  | М.Егорова, 2а |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.681 | -4.6809 | 0.021 | 0.021 | 2.206 | 2.206 | 0.263 | -0.263
0 |  |  |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.9463 | -2.9462 | 0.008 | 0.008 | 0.874 | 0.874 | 0.166 | -0.166
1 | ввод Егорова, 2а | ту ж/дом | 2016 |  | 5 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.2849 | -4.2848 | 0.018 | 0.018 | 1.848 | 1.848 | 0.241 | -0.241
1 | ввод Егорова, 2а | ту №1 | 2016 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5592 | -0.5592 | 0.002 | 0.002 | 0.43 | 0.43 | 0.083 | -0.083
1 | ввод Егорова, 2а | ИТП | 2016 |  | 5 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4675 | -2.4674 | 0.013 | 0.013 | 1.458 | 1.458 | 0.191 | -0.191
0 |  |  |  |  | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | тк 3-15 | ввод |  |  | 109.24 | 0.1 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.9596 | -3.9329 | 0.137 | 0.427 | 1.148 | 3.705 | 0.22 | -0.305
0 |  | пер. центр. | 2016 | есть | 146.85 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | пищеблок гор. больницы | 2016 |  | 4 | 0.081 | 0.081 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.338 | -1.3298 | 0.001 | 0.001 | 0.161 | 0.159 | 0.075 | -0.075
2001018 | тк18-17 | Мирная,4 | 2016 | есть | 72.88 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.7279 | -0.7214 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | -0.027
0 | тк18-17 | Мирная,4 | 2016 | есть | 72.14 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | 2017 | нет | 35.78 | 0.0832 | 0.1068 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 13.2766 | -17.2188 | 0.434 | 0.197 | 11.443 | 5.079 | 0.708 | -0.557
2001 | тк 20-1-12-4-1 |  | 2016 | есть | 46.08 | 0.0832 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 13.2772 | 0 | 0.601 | 0 | 11.444 | 0 | 0.708 | 0
2001 |  |  | 2015 | нет | 108.4 | 0.0732 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.8718 | 0 | 0.952 | 0 | 7.977 | 0 | 0.542 | 0
1 | тк 20-1-10-2 | тк 20-1-10-3 | 2015 | нет | 120 | 0.0832 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 10.3899 | 0 | 0.955 | 0 | 7.008 | 0 | 0.554 | 0
15 | тк 34-1 | отв. Рижский пр., 5а |  |  | 55.17 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.9995 | -4.966 | 0.309 | 0.305 | 5.335 | 5.264 | 0.388 | -0.385
15 | тк 34 | тк 34-1 |  |  | 11.39 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 8.0968 | -8.0545 | 0.179 | 0.177 | 13.994 | 13.848 | 0.628 | -0.625
15 | тк 34-1 | Пароменская, 8а | 2015 | нет | 19.98 | 0.051 | 0.051 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.0972 | -3.0886 | 0.228 | 0.227 | 10.478 | 10.42 | 0.44 | -0.438
2001 |  |  | 2014 | нет | 150 | 0.0832 | 0.0732 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 7.729 | -5.0449 | 0.648 | 0.539 | 3.878 | 3.276 | 0.412 | -0.348
2001 |  |  |  |  | 46 | 0.1 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.7271 | -5.0464 | 0.105 | 0.134 | 1.93 | 2.564 | 0.285 | -0.284
2001 |  | 1 гвс | 2007 | нет | 18.37 | 0.1 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0878 | -1.3642 | 0.003 | 0.051 | 0.141 | 2.559 | 0.077 | -0.201
2001 | тк 3-2-7 |  | нет данных |  | 10.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.8874 | -12.8045 | 0.097 | 0.096 | 5.369 | 5.3 | 0.476 | -0.473
2001 |  |  | нет данных |  | 12.37 | 0.1 | 0.07 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 9.8046 | -6.4351 | 0.041 | 0.113 | 2.792 | 8.18 | 0.362 | -0.485
1 |  |  | нет данных |  | 10.8 | 0.08 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3.7114 | -2.4215 | 0.019 | 0.089 | 1.326 | 7.13 | 0.214 | -0.358
1 |  | гвс | нет данных |  | 27.31 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0159 | -0.6482 | 0.041 | 0.017 | 1.419 | 0.578 | 0.15 | -0.096
1 |  |  | нет данных | нет | 22.76 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4274 | -2.4119 | 0.197 | 0.194 | 8.103 | 8 | 0.358 | -0.356
2001018 |  |  | 2013 | нет | 39.97 | 0.732 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.2136 | -1.9976 | 0 | 0.171 | 0 | 3.966 | 0.003 | -0.295
2001018 |  |  | 2003 | нет | 52.2 | 0.08 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5599 | -1.9983 | 0.082 | 0.308 | 1.364 | 5.491 | 0.205 | -0.295
17 |  | жилой дом. | 2014 | нет | 54.3 | 0.05 | 0.042 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.453 | -0.9424 | 0.118 | 0.126 | 2.098 | 2.256 | 0.215 | -0.197
2001 |  |  | 2014 | нет | 30.8 | 0.0732 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 9.2657 | 0 | 0.4 | 0 | 11.052 | 0 | 0.638 | 0
2001 |  |  | 2014 | нет | 49.5 | 0.0732 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.5993 | 0 | 0.54 | 0 | 9.52 | 0 | 0.592 | 0
2001 | тк 20-2-6-4 | тк 20-2-6-3 | 2014 | нет | 40 | 0.515 | 0.515 | 2 | 2 | 1 | 1 | 890.3482 | -877.4128 | 0.239 | 0.232 | 4.099 | 3.981 | 1.239 | -1.221
1 |  | тк 20-1-8-5 | 2014 | нет | 45 | 0.0734 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 15.2504 | 0 | 1.514 | 0 | 29.506 | 0 | 1.045 | 0
0 | тк 1-20 | ЦТП 1-9 | 2014 | есть | 71 | 0.263 | 0.263 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 2010 | нет | 43.41 | 0.051 | 0.051 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.9042 | -0.5117 | 0.047 | 0.015 | 1.009 | 0.323 | 0.128 | -0.073
15 |  | ТК31 | 2010 | нет | 14.81 | 0.051 | 0.032 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.8261 | -0.5121 | 0.013 | 0.063 | 0.843 | 4.132 | 0.117 | -0.185
2001 |  |  | 2017 | нет | 35.78 | 0.0832 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 13.2766 | 0 | 0.434 | 0 | 11.443 | 0 | 0.708 | 0
1 |  | М.Егорова, 4 |  |  | 71.45 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.6486 | -5.6486 | 0.084 | 0.084 | 1.031 | 1.031 | 0.209 | -0.209
2001 | Рижский пр., 49 |  | нет данных |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.201 | -1.1931 | 0.001 | 0.001 | 0.145 | 0.143 | 0.068 | -0.067
2001 |  | 1 | нет данных |  | 3 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6835 | -3.6613 | 0.024 | 0.023 | 3.25 | 3.211 | 0.286 | -0.284
2001 | тк 20-2-17 Рижский пр., 49 |  | нет данных |  | 12 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8846 | -4.8542 | 0.04 | 0.039 | 2.402 | 2.372 | 0.275 | -0.273
2001 |  | 1 | нет данных |  | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.6835 | -3.6613 | 0.008 | 0.008 | 3.25 | 3.211 | 0.286 | -0.284
2001 | Рижский пр., 49 |  | нет данных |  | 2 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2009 | -1.1931 | 0.001 | 0.001 | 0.145 | 0.143 | 0.068 | -0.067
1 | тк 20-1-8-5-1 | тк 20-1-8-5-2 | нет данных |  | 35 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32.0117 | -31.7797 | 0.145 | 0.143 | 3.757 | 3.703 | 0.525 | -0.521
1 | тк 20-1-8-5-1 | 1 | нет данных |  | 35.8 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8492 | -3.8261 | 0.142 | 0.141 | 3.549 | 3.506 | 0.298 | -0.297
1 | тк 20-1-8-5-1-1 |  | нет данных |  | 59 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.2492 | -10.1806 | 0.71 | 0.701 | 10.575 | 10.434 | 0.577 | -0.573
2001 |  | жилой дом | нет данных |  | 23.8 | 0.108 | 0.108 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 14.7027 | -9.662 | 0.109 | 0.047 | 4.156 | 1.795 | 0.465 | -0.306
1 |  | ж/д Егорова, 6 | 2015 | нет | 2 | 0.069 | 0.069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8086 | -2.8086 | 0.006 | 0.006 | 1.889 | 1.889 | 0.218 | -0.218
1 |  | ИТП Егорова, 6 | 2015 | нет | 2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.3902 | -3.3902 | 0.044 | 0.044 | 15.806 | 15.806 | 0.501 | -0.501
1 |  | М.Егорова, 4 |  |  | 26.82 | 0.081 | 0.081 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.6277 | -7.6268 | 0.184 | 0.184 | 5.857 | 5.856 | 0.429 | -0.429
0 | ТК32 | Пароменская, 24 | 2017 | нет | 40.1 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТК32 | Пароменская, 24 | 2017 | нет | 40.1 | 0.042 | 0.0266 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  |  | нет данных |  | 8.12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.38 | -11.3054 | 0.051 | 0.051 | 4.187 | 4.132 | 0.42 | -0.417
0 |  | д/с № 47 | 2017 | нет | 45.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 |  | д/с № 47 | 2017 | нет | 45.2 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.7692 | -2.7522 | 0.493 | 0.487 | 10.546 | 10.416 | 0.409 | -0.406
1 |  |  | нет данных |  | 90 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97.3288 | -96.9494 | 0.872 | 0.865 | 2.27 | 2.252 | 0.575 | -0.573
1 |  |  | нет данных |  | 263.18 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.525 | -20.515 | 7.197 | 7.19 | 13.619 | 13.606 | 0.758 | -0.757
1 |  |  | нет данных |  | 126.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.5224 | -20.5176 | 3.469 | 3.468 | 13.616 | 13.609 | 0.758 | -0.757
1 |  |  | нет данных |  | 212.95 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.524 | -20.516 | 5.828 | 5.823 | 13.618 | 13.607 | 0.758 | -0.757
1 |  |  | нет данных |  | 250.13 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.5247 | -20.5153 | 6.841 | 6.835 | 13.619 | 13.606 | 0.758 | -0.757
1 |  |  | нет данных |  | 183.71 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.9235 | -18.9165 | 4.277 | 4.274 | 11.577 | 11.568 | 0.699 | -0.698
1 |  |  | нет данных |  | 200.96 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8325 | -9.8275 | 3.675 | 3.672 | 9.109 | 9.1 | 0.54 | -0.54
1 |  |  | нет данных |  | 80.7 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.831 | -9.829 | 1.484 | 1.483 | 9.106 | 9.103 | 0.54 | -0.54
1 |  |  | нет данных |  | 166.6 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8321 | -9.8279 | 3.049 | 3.047 | 9.108 | 9.101 | 0.54 | -0.54
1 |  |  | нет данных |  | 178.51 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8323 | -9.8277 | 3.266 | 3.263 | 9.109 | 9.1 | 0.54 | -0.54
1 |  |  | нет данных |  | 144.34 | 0.082 | 0.082 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8318 | -9.8282 | 2.643 | 2.642 | 9.108 | 9.101 | 0.54 | -0.54
1 |  |  |  |  | 231.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.6944 | -11.6856 | 0.829 | 0.828 | 3.446 | 3.441 | 0.432 | -0.431
1 |  |  |  |  | 189.08 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.6936 | -9.6864 | 0.47 | 0.469 | 2.368 | 2.364 | 0.358 | -0.358
1 |  |  |  |  | 235.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2944 | -5.2856 | 0.173 | 0.173 | 0.706 | 0.704 | 0.195 | -0.195
1 |  |  |  |  | 192.29 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8136 | -3.8064 | 0.074 | 0.074 | 0.366 | 0.365 | 0.141 | -0.141
1 |  |  |  |  | 153.32 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3229 | -4.3171 | 0.077 | 0.076 | 0.471 | 0.47 | 0.16 | -0.159
1 |  |  |  |  | 212.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.314 | -5.306 | 0.158 | 0.157 | 0.712 | 0.709 | 0.196 | -0.196
1 |  |  |  |  | 168.56 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.3532 | -5.3468 | 0.128 | 0.128 | 0.722 | 0.72 | 0.198 | -0.197
1 |  |  |  |  | 206.25 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.441 | -1.439 | 0.451 | 0.45 | 2.148 | 2.142 | 0.213 | -0.213
1 |  |  |  |  | 161.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4408 | -1.4392 | 0.355 | 0.355 | 2.147 | 2.143 | 0.213 | -0.213
1 |  |  |  |  | 206.98 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.6339 | -12.6261 | 0.87 | 0.869 | 4.022 | 4.017 | 0.466 | -0.466
1 |  |  |  |  | 143.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7207 | -0.7193 | 0.079 | 0.079 | 0.537 | 0.535 | 0.106 | -0.106
1 |  |  |  |  | 199.58 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0938 | -11.0862 | 0.648 | 0.647 | 3.101 | 3.097 | 0.41 | -0.409
1 |  |  |  |  | 171.14 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4332 | -14.4268 | 0.947 | 0.946 | 5.249 | 5.245 | 0.533 | -0.533
2001 |  |  | нет данных |  | 135.63 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4126 | -20.4074 | 1.932 | 1.931 | 13.47 | 13.464 | 0.754 | -0.753
2001 |  |  | нет данных |  | 111.04 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4121 | -20.4079 | 1.601 | 1.6 | 13.47 | 13.464 | 0.754 | -0.753
2001 |  |  | нет данных |  | 139.77 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4126 | -20.4074 | 1.988 | 1.987 | 13.47 | 13.463 | 0.754 | -0.753
2001 |  |  | нет данных |  | 99.37 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4119 | -20.4081 | 1.444 | 1.443 | 13.469 | 13.464 | 0.754 | -0.753
2001 |  |  | нет данных |  | 136.48 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.4126 | -20.4074 | 1.944 | 1.943 | 13.47 | 13.464 | 0.754 | -0.753
17 |  |  |  |  | 119.99 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0623 | -4.0577 | 0.07 | 0.069 | 0.533 | 0.532 | 0.15 | -0.15
17 |  |  |  |  | 146.02 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.3327 | -5.3273 | 0.144 | 0.143 | 0.919 | 0.917 | 0.197 | -0.197
2001018 |  |  |  |  | 180.39 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.8234 | -5.8166 | 0.209 | 0.209 | 1.096 | 1.094 | 0.215 | -0.215
2001 |  |  |  |  | 177.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2933 | -2.2867 | 0.032 | 0.032 | 0.17 | 0.169 | 0.085 | -0.084
15 |  |  |  |  | 185.81 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.0935 | -7.0865 | 0.319 | 0.318 | 1.627 | 1.623 | 0.262 | -0.262
2001018 |  |  |  |  | 189.65 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28.6756 | -28.6644 | 1.632 | 1.63 | 8.012 | 8.006 | 0.678 | -0.677
1 |  |  |  |  | 723.28 | 0.125 | 0.125 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.3613 | -26.3187 | 4.992 | 4.976 | 6.771 | 6.749 | 0.623 | -0.622
2001018 |  |  |  |  | 133.26 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.5925 | -4.5875 | 0.098 | 0.098 | 0.682 | 0.68 | 0.17 | -0.169
17 |  |  |  |  | 100 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.8242 | -52.8158 | 1.206 | 1.206 | 10.23 | 10.227 | 0.867 | -0.867
17 |  |  |  |  | 100 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 51.3542 | -51.3458 | 1.036 | 1.036 | 9.668 | 9.665 | 0.843 | -0.842