## Uch
Id | Начальный узел | Конечный узел | Id источника | Длина, м | Диаметр подающего, м | Диаметр обратного, м | Тип прокладки | Таблицы нормативных потерь
23.00 | ТК 12-2-19 | Гастроотделение | 597.00 | 9.00 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
25.00 | ТК 12-2-19 | Судмедэкспертиза | 597.00 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 4.00
29.00 | ТК 12-2-17 | ТК 12-2-18 | 597.00 | 27.81 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
33.00 | ТК 12-2-14 | АХЧ | 597.00 | 75.84 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
36.00 | т.бывш. кот.обл. | прачечная, гараж №2 | 597.00 | 12.51 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
42.00 | т.бывш. кот. обл. | ЦТП Обл.больницы | 597.00 | 24.42 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
46.00 | т.иммунологич. лаб. | Иммунологическая лаборатория | 597.00 | 4.01 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
52.00 | ТК 12-2-10 | Медучилище | 597.00 | 12.59 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
55.00 | ТК 12-2-11 | Гемодиализ | 597.00 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
62.00 | т.поликлиниа обл. | Поликлиника | 597.00 | 6.83 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
64.00 | т.поликлиниа обл. | ТК 12-2-15 | 597.00 | 54.92 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
66.00 | ТК 12-2-15 | ТК 12-2-16 | 597.00 | 10.17 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
68.00 | ТК 12-2-16 | Библиотека | 597.00 | 14.95 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
70.00 | ТК 12-2-15 | ТК 12-2-15-1 | 597.00 | 15.20 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
71.00 | ТК 12-2-15-1 | ТК 12-2-15-2 | 597.00 | 70.39 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
74.00 | т.пищеблок | Пищеблок | 597.00 | 5.28 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
76.00 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.гл.корпус обл. б-цы | 597.00 | 28.58 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00
83.00 | ТК 12-2-11 | ТК 12-2-12 | 597.00 | 38.75 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
84.00 | ТК 12-4-7 | ж/дом | 597.00 | 14.40 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
85.00 | ТК 12-2-12 | ТК 12-2-13 | 597.00 | 63.98 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
86.00 | т.гл.корпус обл. б-цы | Главный корпус | 597.00 | 5.83 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
87.00 | ТК 12-2-10 | ТК 12-2-11 | 597.00 | 90.78 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
88.00 | ТК 12-2-14 | т.гл.отд. | 597.00 | 28.64 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
89.00 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.пищеблок | 597.00 | 73.55 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
94.00 | регулятор напора | ТК 12-2-5-2 | 597.00 | 91.44 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
95.00 | т.госп. ветер. ВОВ | Госпиталь ветеранов | 597.00 | 54.29 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
98.00 | т.госп. ветер. ВОВ | ИТП Госпиталь ветеранов | 597.00 | 5.52 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
99.00 | ТК 12-2-12 | т.госп. ветер. ВОВ | 597.00 | 20.88 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
100.00 | ТК 12-2-13 | т.гл.корпус обл. б-цы | 597.00 | 51.69 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00
102.00 | т.пищеблок | ТК 12-2-14 | 597.00 | 54.76 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
103.00 | т.гл.отд. | т.поликлиниа обл. | 597.00 | 48.80 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
104.00 | т.хирург. корпус | Операционный корпус, т/у 2 | 597.00 | 25.04 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
107.00 | т.хирург. корпус | Операционный корпус, т/у 1 | 597.00 | 7.91 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 4.00
108.00 | ТК 12-2-13 | т.хирург. корпус | 597.00 | 42.18 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 4.00
111.00 | смена диаметра | ТК 12-2-10 | 597.00 | 41.96 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 4.00
113.00 | ТК 12-2-9 | смена диаметра | 597.00 | 99.62 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 4.00
114.00 | т.гл.корпус обл. б-цы | т.на ЛФК | 597.00 | 17.30 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
115.00 | т.на ЛФК | ЛФК | 597.00 | 4.20 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
118.00 | т.на ЛФК | Диагностич.лаборатория | 597.00 | 26.02 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
119.00 | ТК 12-2-15-2 | Урология | 597.00 | 21.87 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
120.00 | ТК 12-2-15-2 | смена диаметра | 597.00 | 20.44 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
121.00 | смена диаметра | Физиотерап. корпус | 597.00 | 33.53 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
123.00 | ТК 12-2-16 | т.иммунологич. лаб. | 597.00 | 29.64 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
124.00 | т.иммунологич. лаб. | ВТЭК, аптека | 597.00 | 10.33 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
125.00 | т.гл.отд. | Терапевтическое отделение | 597.00 | 10.67 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
126.00 | разв., обл.б-ца глазное отд. | Кожное отд.+ ОК+Бухгалтерия | 597.00 | 6.50 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
128.00 | ТК 12-3 | ТК 12-3-1 | 597.00 | 14.66 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 4.00
129.00 | т. Конная,6 | т.М.Г.,37 | 597.00 | 18.58 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
130.00 | ТК 12-3-3 | ж/дом | 597.00 | 49.61 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
131.00 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-1-2 | 597.00 | 7.68 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
132.00 | т.Ольг.наб.,9 | ж/дом | 597.00 | 5.36 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
133.00 | ТК 12-4-5 | ж/дом | 597.00 | 10.81 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
134.00 | т.Ольг.н.,13/2 | Мастерские школы | 597.00 | 9.55 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
135.00 | ТК 12-2-5-1 | т.до ЦТП 2 - 13 | 597.00 | 84.41 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 4.00
136.00 | ТК 12-2-7 | т.Ольг.н.,13/2 | 597.00 | 19.93 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
137.00 | ТК 12-2-5 | ТК 12-2-6 | 597.00 | 117.56 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 4.00
138.00 | т. Конная,6 | регулятор напора Конная,6 | 597.00 | 5.60 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00
139.00 | регулятор напора Конная,6 | ТК 12-3 | 597.00 | 95.14 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 4.00
141.00 | ТК 12-2-2 | Регулятор напора | 597.00 | 4.61 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
142.00 | Регулятор напора | ТК 12-2-2-4 | 597.00 | 21.75 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
144.00 | ТК 12-2-2 | регулятор напора | 597.00 | 4.34 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
145.00 | регулятор напора | ТК 12-4-5 | 597.00 | 8.03 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
147.00 | ррегулятор напора |  | 456.00 | 58.22 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
148.00 | ТК 12-2-6 | регулятор напора | 597.00 | 5.20 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
149.00 | регулятор напора | ТК 12-2-7 | 597.00 | 16.94 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
151.00 | ТК 12-2-5 | регулятор напора | 597.00 | 4.13 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
152.00 | регулятор напора | т.Р.Л.,5 | 597.00 | 12.81 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
154.00 | ТК 12-2-5-1 | регулятор напора | 597.00 | 4.43 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
157.00 | т.М.Г.,18 | жилая часть | 597.00 | 47.86 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
160.00 | т.М.Г.,18 | т/у обществ.части | 597.00 | 5.84 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
161.00 | ТК 12-3 | т.М.Г.,18 | 597.00 | 32.54 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 4.00
164.00 | т.М.Г.,18 | т.М.Г.,18 | 597.00 | 5.43 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
165.00 | т.М.Г.,18 | т.М.Г.,18 | 597.00 | 4.90 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
168.00 | т.М.Г.,18 | жилая часть | 597.00 | 5.66 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
169.00 | т.М.Г.,18 | ИТП | 597.00 | 5.99 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
170.00 | ТК 12-2-7 | ТК 12-2-8 | 597.00 | 21.54 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
172.00 | ТК 12-3-2 | т/узел МОСУ | 597.00 | 80.06 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
177.00 | ТК 12-2-6 | ТК 12-2-6-1 | 597.00 | 97.49 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
180.00 | т. недостр.гост. | гостиница | 597.00 | 112.86 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00
186.00 | 5-ая школа | Школа №5 | 402.00 | 7.05 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
188.00 | 5-ая школа | КЭЧ | 402.00 | 6.22 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
189.00 | ТК 12-2-17 | МСЭК | 597.00 | 15.30 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
190.00 | ТК 12-2-18 |  | 597.00 | 55.73 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
191.00 | ТК 12-2-18 | т.бывш. кот. обл. | 597.00 | 14.07 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
192.00 | т.бывш. кот. обл. | т.бывш. кот.обл. | 597.00 | 4.79 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
194.00 | т.бывш. кот.обл. | т.гараж обл. б-цы | 597.00 | 39.72 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
195.00 | т.гараж обл. б-цы | санавиация и общежитие | 597.00 | 35.91 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
196.00 | т.гл.отд. | разв., обл.б-ца глазное отд. | 597.00 | 11.07 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
197.00 | ТК 12-2-18 | ТК 12-2-19 | 597.00 | 26.31 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 4.00
200.00 | ТК 12-3 | ТК 12-3-3 | 597.00 | 42.03 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
202.00 | ТК 12-3-3 | Управление МЧС (пож.депо) | 597.00 | 38.25 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
207.00 | т.Ольг.наб.,9 | ж/дом | 597.00 | 50.66 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
210.00 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-1-1 | 597.00 | 31.36 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
212.00 | ТК 12-3-1-1 | т/узел " Древмашпроект " | 597.00 | 17.07 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
216.00 | ТК 12-3-1 | ТК 12-3-2 | 597.00 | 59.65 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 4.00
218.00 | ТК 12-3-2 | т1 | 597.00 | 40.00 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
220.00 | ТК 12-3-2 | ООО "Финтраст" | 597.00 | 60.52 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
223.00 | т.М.Г.,37 | ж/дом | 597.00 | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
225.00 | т.М.Г.,37 | ж/дом | 597.00 | 30.00 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
228.00 | ТК 12-2-2 | ТК 12-2-4 | 597.00 | 44.72 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
230.00 | ТК 12-2-4 | ТК 12-2-5 | 597.00 | 31.16 | 0.25 | 0.25 | 3.00 | 4.00
234.00 | ТК 12-2-2-4 | Магазин "Хозтовары" | 597.00 | 13.28 | 0.04 | 0.04 | 4.00 | 4.00
236.00 | ТК 12-2-2-4 | ТК 12-2-2-3 | 597.00 | 28.28 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
238.00 | ТК 12-2-2-3 | ж/дом | 597.00 | 14.33 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
243.00 | т.Ольг.н.,13/2 | Школа № 7 | 597.00 | 66.00 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
246.00 | т.Р.Л.,5 | т.Р.Л.,5 | 597.00 | 12.21 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
248.00 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | 597.00 | 4.92 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
250.00 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | 597.00 | 34.74 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
252.00 | т.Р.Л.,5 | ЦТП 2 - 8 | 597.00 | 46.61 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
254.00 | ЦТП 2 - 8 | т.Р.Л.,5 | 251.00 | 18.82 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
256.00 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | 251.00 | 8.02 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
258.00 | т.Р.Л.,5 | ж/дом | 251.00 | 46.82 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
260.00 | ТК 12-2-4 | ж/дом | 597.00 | 52.93 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
262.00 | ТК 12-2-4 | " Бинго - Бокс " | 597.00 | 7.00 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
264.00 | ТК 12-2-5 | ТК 12-2-5-1 | 597.00 | 80.80 | 0.21 | 0.21 | 2.00 | 4.00
267.00 | т.Р.Л.,6а | Общежитие | 456.00 | 4.09 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
269.00 | т.Р.Л.,6а | ж/дом | 456.00 | 27.89 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
272.00 | ТК 12-4-5 | ТК 12-4-4 | 597.00 | 48.98 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
275.00 | ТК 12-4-3 | ж/дом | 597.00 | 38.79 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
277.00 | ТК 12-4-3 | ТК 12-4-2 | 597.00 | 52.17 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
280.00 | ТК 12-4-2 | смена диаметра Кр.,15 | 597.00 | 68.80 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
284.00 | ТК 12-4-1 | ФОМС | 444.00 | 38.67 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 4.00
289.00 |  | ж/дом | 444.00 | 20.41 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
291.00 |  |  | 444.00 | 13.02 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
293.00 |  | ж/дом | 444.00 | 4.50 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
295.00 |  | ж/дом | 444.00 | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
297.00 |  |  | 444.00 | 9.53 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 4.00
299.00 |  | ж/дом | 444.00 | 6.36 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
301.00 |  |  | 444.00 | 22.43 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 4.00
303.00 |  | ж/дом | 444.00 | 6.63 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
305.00 |  |  | 444.00 | 46.72 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
307.00 |  |  | 444.00 | 23.34 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
310.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.15 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
312.00 |  |  | 444.00 | 9.01 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
314.00 |  | кирп. вставка | 444.00 | 26.22 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
316.00 |  |  | 444.00 | 65.91 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
318.00 |  | ж/дом | 444.00 | 4.12 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
320.00 |  |  | 444.00 | 27.99 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
322.00 |  | ж/дом | 444.00 | 4.74 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
324.00 |  | ж/дом | 444.00 | 27.18 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
327.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.48 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
329.00 |  |  | 444.00 | 22.48 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
331.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.77 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
333.00 |  | ж/дом | 444.00 | 29.57 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
337.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.38 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
339.00 |  |  | 444.00 | 24.15 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
341.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.45 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
343.00 |  | ж/дом | 444.00 | 27.61 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
345.00 |  |  | 444.00 | 4.24 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
347.00 |  | ж/дом | 444.00 | 4.14 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
349.00 |  |  | 444.00 | 29.27 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
351.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.73 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
353.00 |  |  | 444.00 | 30.61 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
355.00 |  | ж/дом | 444.00 | 4.99 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
357.00 |  |  | 444.00 | 10.84 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
359.00 |  |  | 444.00 | 4.50 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
361.00 |  |  | 444.00 | 77.68 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
363.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.90 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
369.00 |  | Прачечная + красный уголок | 597.00 | 21.08 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 3.00
374.00 |  |  | 597.00 | 101.33 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 3.00
376.00 |  |  | 597.00 | 17.65 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 4.00
380.00 |  | ж/дом | 597.00 | 5.68 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
384.00 | ТКН 12-5-6-3 | Гараж "Фармация" | 597.00 | 36.13 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 3.00
386.00 | ТК 12-5-6-4 | разв. Госп.,5 | 597.00 | 13.01 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
389.00 | ТК 12-5-6-6 | Фармацевтическая фабрика | 597.00 | 42.51 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 4.00
390.00 | ТК 12-5-6-6 |  | 597.00 | 28.90 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 4.00
392.00 | ТКН-12-5-6-1 | ТКН 12-5-6-8 | 597.00 | 61.86 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 3.00
394.00 | ТКН 12-5-6-8 | Здание " Медтехника " | 597.00 | 9.37 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
396.00 |  | ТК 12-5-2 | 597.00 | 153.84 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
398.00 | ТК 12-5-2 | Противотоберкулезный диспансер | 597.00 | 25.34 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
400.00 | ТК 12-5-2 | ТК 12-5-3 | 597.00 | 23.05 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
403.00 | ТК 12-4-1-1 | ЦТП 2 - 4 | 597.00 | 14.59 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 3.00
405.00 | ЦТП 2 - 4 |  | 402.00 | 10.78 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
407.00 |  | Прачечная госпиталя | 402.00 | 35.10 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 3.00
409.00 |  | ТК 12-4-1-2 | 402.00 | 40.37 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
411.00 | ТК 12-4-1-2 | Гараж госпиталя | 402.00 | 4.62 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 3.00
413.00 | ТК 12-4-1-2 | ТК 12-4-1-3 | 402.00 | 47.38 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
415.00 | ТК 12-4-1-3 | Туботделение госпиталя | 402.00 | 29.14 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
418.00 | ТК 12-4-1-5 | Админ. здание | 402.00 | 54.46 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 4.00
421.00 | ТК 12-5-4 |  | 597.00 | 89.90 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
423.00 |  | Школа 23 | 597.00 | 4.45 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
426.00 | ТК 12-5-5 | Бассейн | 597.00 | 12.60 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
428.00 | ТК 12-5-5 | Музыкальная школа №2 | 597.00 | 39.08 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
431.00 | ТК 12-4-1-3 |  | 402.00 | 76.77 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
433.00 |  | Старый корпус | 402.00 | 7.40 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
435.00 |  | Старый корпус | 402.00 | 4.77 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
437.00 | ТК 12-1 | ТК 12-2 | 597.00 | 24.68 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 4.00
448.00 | ТК 12-2-8 | Индустриальный техникум | 597.00 | 8.64 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
451.00 | ТК 12-2-5-2 | ж/дом | 597.00 | 18.56 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 4.00
453.00 | ТК 12-2-5-2 | Ст.общежитие техникума | 597.00 | 40.80 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
455.00 | ТК 12-2-5-2 | ж/дом | 597.00 | 64.86 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
459.00 | ТК 12-4-4 | ж/дом | 597.00 | 12.99 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
461.00 | ТК 12-4-4 | ТК 12-4-7 | 597.00 | 70.93 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
464.00 | ТК 12-4-7 | ТК 12-4-8 | 597.00 | 20.48 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
466.00 | ТК 12-4-8 | Областной УКК автотранспорта | 597.00 | 23.87 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
467.00 | ТК 12-4-4 | ТК 12-4-3 | 597.00 | 37.14 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
469.00 |  | транспортная инспекция | 444.00 | 21.51 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
471.00 |  | УКК автотранспорта | 444.00 | 13.61 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
473.00 |  | ж/дом | 444.00 | 14.31 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
475.00 | ТК 12-5-3 | ТК 12-4-1-1 | 597.00 | 61.40 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
476.00 | ТК 12-4-1-1 |  | 597.00 | 52.17 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 3.00
477.00 |  | ТК 12-5-5 | 597.00 | 66.32 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
478.00 | ТК 12-4-1 | ТК 12-4-1-1 | 444.00 | 35.17 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
479.00 | смена диаметра Кр.,15 | ж/дом | 597.00 | 61.96 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
480.00 | ТК 12-4-2 | ж/дом | 597.00 | 66.64 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
482.00 |  |  | 444.00 | 10.29 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 3.00
483.00 |  |  | 444.00 | 42.47 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
486.00 |  | ж/дом | 444.00 | 5.67 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
487.00 |  |  | 444.00 | 59.22 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
488.00 |  |  | 444.00 | 33.77 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
489.00 |  |  | 444.00 | 52.25 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
490.00 |  |  | 597.00 | 80.45 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 3.00
493.00 |  | АХЧ инф. больницы | 597.00 | 16.95 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 4.00
494.00 | ТК 2-5-10 |  | 597.00 | 42.32 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
496.00 |  |  | 597.00 | 58.13 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 3.00
497.00 | ТК 12-4-1-3 | ТК 12-4-1-5 | 402.00 | 108.60 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
498.00 |  | Гараж тубдиспансера , автоклав | 597.00 | 65.04 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 3.00
499.00 |  | Инфекционная больница | 597.00 | 80.30 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
500.00 | ТКН 12-5-6-8 | ТКН 12-5-6-9 | 597.00 | 42.15 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 3.00
503.00 | ТКН 12-5-6-9 | Гараж Медтехники | 597.00 | 6.45 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 3.00
504.00 | регулятор напора | ТК 12-4-1 | 444.00 | 18.23 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
506.00 | регулятор напора | ТК 12-5-4 | 597.00 | 79.20 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
507.00 |  |  | 597.00 | 19.21 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 3.00
508.00 |  | регулятор перепада | 597.00 | 3.34 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
510.00 |  | хоз. корпус инф. б | 597.00 | 5.97 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
512.00 | ТК 12-5-6-2 | ж/дом | 597.00 | 93.72 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 4.00
513.00 |  |  | 597.00 | 61.06 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
514.00 |  | ТК 12-5-9 | 597.00 | 49.90 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
515.00 | ТК 12-5-9 | ТК 2-5-10 | 597.00 | 20.29 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 3.00
517.00 | ТК 12-5-6-4 | ТК 12-5-6-5 | 597.00 | 41.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 4.00
518.00 | ТК 12-5-6-5 | ТК 12-5-6-6 | 597.00 | 29.96 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 3.00
520.00 | ТКН-12-5-6-1 | ТК 12-5-6-2 | 597.00 | 40.74 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
521.00 | ТК 12-5-6-2 | ТКН 12-5-6-3 | 597.00 | 3.58 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 3.00
523.00 | ТКН 12-5-6-3 | ТК 12-5-6-4 | 597.00 | 91.88 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
540.00 |  |  | 597.00 | 259.28 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 3.00
541.00 |  |  | 597.00 | 109.24 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 4.00
544.00 | ТК 12-5 |  | 597.00 | 66.62 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 4.00
545.00 |  | Пенсионный фонд | 597.00 | 15.46 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 4.00
546.00 |  | Пенсионный фонд пристройка | 597.00 | 46.18 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
547.00 | ТК 12-4-1-5 |  | 402.00 | 21.57 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 3.00
550.00 | ТК 3-2-3 | ТК 3-2-6 | 597.00 | 52.57 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
552.00 | т.Народная,12 | киоски | 597.00 | 25.34 | 0.03 | 0.03 | 4.00 | 3.00
557.00 | ТК 12-1-6-4 | Мебельный магазин | 597.00 | 20.33 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
560.00 | ТК 12-1-6-3 | ж/дом | 597.00 | 50.57 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
564.00 | ТК 3-2-1 | ТК 12-1-6-3 | 597.00 | 63.23 | 0.26 | 0.26 | 4.00 | 3.00
567.00 | ТК12-1-6-2-1 | Народная,12, 2 т/у | 597.00 | 23.58 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
569.00 | ТК 3-2-2 | ТК 3-2-3 | 597.00 | 62.48 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
571.00 | ТК 3-2-3 | т.Народная,12 | 597.00 | 20.58 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
573.00 | т.Народная,12 | ж/дом | 597.00 | 4.10 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
576.00 | ТК 12-1-6-1 | ТК 12-1-6-1-1 | 597.00 | 56.74 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
578.00 | ТК 12-1-6-1-1 | ж/дом | 597.00 | 14.64 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 3.00
580.00 | ТК 12-1-6-1-1 | ж/дом | 597.00 | 55.64 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
582.00 | ТК 3-2-2 | д/сад №31 "Росинка" | 597.00 | 100.07 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
584.00 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | 597.00 | 4.15 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
586.00 | т.Р.Л.,27 | т.Р.Л.,27 | 597.00 | 39.09 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
588.00 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | 597.00 | 4.96 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
590.00 | т.Р.Л.,27 | ж/дом | 597.00 | 73.79 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
591.00 | ТК 12-1-6-3 | ТК 12-1-6-4 | 597.00 | 72.72 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 3.00
592.00 | ТК 12-1-6-3 | ТК 12-1-6-3-1 | 597.00 | 70.77 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
593.00 | ТК 12-1-6-3-1 | ж/дом | 597.00 | 54.93 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
594.00 | ТК 3-2-1 | ж/дом | 597.00 | 47.23 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
595.00 | ТК 3-2-1 | ТК 3-2-2 | 597.00 | 55.79 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
596.00 | ТК 3-2-6 | т.Р.Л.,27 | 597.00 | 32.67 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
599.00 | Котельная №12 | ТК 12-0 | 597.00 | 10.75 | 0.31 | 0.31 | 3.00 | 4.00
603.00 | ТК 12-0 | ТК 12-1 | 597.00 | 14.99 | 0.31 | 0.31 | 3.00 | 4.00
605.00 | ТК 12-1 | ТК 12-1-В | 597.00 | 29.93 | 0.31 | 0.31 | 3.00 | 4.00
607.00 | ТК 12-1-В | ТК 12-1-1 | 597.00 | 55.29 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
609.00 | ТК 12-1-1 | ТК 12-1-2 | 597.00 | 26.62 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 3.00
612.00 |  | Гаражи Росприроднадзора | 597.00 | 4.91 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
614.00 |  |  | 597.00 | 13.56 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 4.00
616.00 |  | ж/дом | 597.00 | 72.12 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
618.00 |  |  | 597.00 | 32.08 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 4.00
620.00 |  | Гараж Юстиции | 597.00 | 6.50 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
623.00 | ТК 12-1-Б | суд. департамент и обл. суд | 597.00 | 8.97 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
626.00 | ТК 12-1-Б | смена диаметра труб | 597.00 | 47.25 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
628.00 | смена диаметра труб | Логистические системы | 597.00 | 74.88 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
630.00 | ТК 12-1-1 | Упр. Росприроднадзора | 597.00 | 18.07 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
632.00 | ТК 12-1-2 | ТК 12-1-2-1 | 597.00 | 67.93 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
634.00 | ТК 12-1-2-1 | т.М.Г.,35 | 597.00 | 23.76 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
636.00 | т.М.Г.,35 | ж/дом | 597.00 | 4.86 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
638.00 | т.М.Г.,35 | т.М.Г.,35 | 597.00 | 34.07 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
640.00 | т.М.Г.,35 | ж/дом | 597.00 | 5.59 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
642.00 | т.М.Г.,35 | ж/дом | 597.00 | 31.45 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
644.00 | ТК 12-1-2 | ТК 12-1-3 | 597.00 | 38.83 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 3.00
647.00 | т.Конная,5 | ж/дом | 597.00 | 5.46 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
650.00 | ТК 12-1-3-1 | т.Петр.,20б | 597.00 | 13.57 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
652.00 | т.Петр.,20б | Спортклуб "Бригантина" | 597.00 | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
654.00 | т.Петр.,20б | ж/дом | 597.00 | 63.92 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
657.00 | ТК 12-1-3 | ТК 12-1-4 | 597.00 | 123.57 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
660.00 |  |  | 597.00 | 16.19 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
662.00 |  | ж/дом | 597.00 | 7.08 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
664.00 |  | ж/дом | 597.00 | 27.50 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
666.00 |  |  | 597.00 | 24.33 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
668.00 |  | ж/дом | 597.00 | 4.57 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
670.00 |  |  | 597.00 | 27.28 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
672.00 |  | ж/дом | 597.00 | 4.68 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
674.00 |  |  | 597.00 | 29.32 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
676.00 |  | ж/дом | 597.00 | 5.01 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
682.00 | ТК 12-1-5-2 | ТК 12-1-5-3 | 597.00 | 12.18 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
684.00 | ТК 12-1-5-3 | общежитие №2 | 597.00 | 12.38 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
686.00 | ТК 12-1-5-3 | ТК 12-1-5-4 | 597.00 | 29.51 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
693.00 | ТК 12-1-5-6 | ТК 12-1-5-7 | 597.00 | 25.27 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
695.00 | ТК 12-1-5-7 | общежитие | 597.00 | 95.37 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
697.00 | ТК 12-1-5-7 | ТК 12-1-5-7-1 | 597.00 | 38.19 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 4.00
699.00 | ТК 12-1-5-7-1 |  | 597.00 | 28.23 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
701.00 |  | ж/дом | 597.00 | 4.35 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
703.00 |  |  | 597.00 | 24.56 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
705.00 |  | ж/дом | 597.00 | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
707.00 |  |  | 597.00 | 50.97 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
709.00 |  | ж/дом | 597.00 | 5.02 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
711.00 |  | ж/дом | 597.00 | 37.82 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
718.00 | т.1 Конная 6 | т.2 Конная,6 | 597.00 | 5.48 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00
720.00 | т.2 Конная,6 | ж/дом | 597.00 | 5.60 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
722.00 | т.2 Конная,6 | т.3 Конная,6 | 597.00 | 24.69 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00
724.00 | т.3 Конная,6 | ж/дом | 597.00 | 5.54 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
726.00 | т.3 Конная,6 | т.4 Конная,6 | 597.00 | 38.22 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00
728.00 | т.4 Конная,6 | ж/дом | 597.00 | 5.04 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
729.00 | т.4 Конная,6 | т. Конная,6 | 597.00 | 13.71 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00
732.00 | ТК 12-2-1 | Милиция | 597.00 | 22.86 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
733.00 | ТК 12-2-1 |  | 597.00 | 22.40 | 0.31 | 0.31 | 3.00 | 4.00
734.00 |  | ЦТП 2 - 9 | 597.00 | 36.51 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 3.00
735.00 |  | ТК 12-5 | 597.00 | 181.37 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 4.00
736.00 | ТК 12-1-5-2 | общежитие №1 | 597.00 | 12.08 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
737.00 | ТК 12-1-3-1 | ж/дом | 597.00 | 78.85 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
738.00 |  | ТК 12-1-Б | 597.00 | 54.44 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 4.00
740.00 | т.Конная,5 | ТК 12-1-3-1 | 597.00 | 45.54 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
741.00 | ТК 12-1-4 | ТК 12-1-5 | 597.00 | 61.84 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
742.00 | ТК 12-1-5 | ТК 12-1-6 | 597.00 | 81.15 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
743.00 |  | Детская поликлиника № 2 | 597.00 | 27.34 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
744.00 | ТК 12-1-5 | ТК 12-1-5-2 | 597.00 | 47.52 | 0.15 | 0.15 | 2.00 | 4.00
746.00 | т.1 Конная 6 | ЦТП 2 - 12 | 597.00 | 28.05 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 4.00
747.00 | ТК 12-0 |  | 597.00 | 66.36 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
749.00 | ТК 12-2-1 | ТК 12-2-2 | 597.00 | 135.02 | 0.25 | 0.25 | 3.00 | 4.00
750.00 | ТК 12-2 | ТК 12-2-1 | 597.00 | 75.40 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 4.00
751.00 | ТК 12-1-В | регулятор напора | 597.00 | 4.16 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
752.00 | регулятор напора |  | 597.00 | 26.89 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 4.00
754.00 | ТК 12-1-3 | регулятор напора | 597.00 | 3.18 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
755.00 | регулятор напора | т.Конная,5 | 597.00 | 10.86 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
757.00 | ТК 12-1-4 | регулятор напора | 597.00 | 4.36 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
758.00 | регулятор напора |  | 597.00 | 21.16 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
760.00 | ТК 12-1-5-4 | регулятор напора | 597.00 | 6.16 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
761.00 | регулятор напора | ТК 12-1-5-6 | 597.00 | 60.31 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
763.00 | ЦТП 2 - 9 | регулятор напора | 444.00 | 8.60 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
764.00 | ТК 12-5 | регулятор напора | 597.00 | 6.60 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
766.00 | ТК 12-1-6 | регулятор напора | 597.00 | 4.21 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 3.00
770.00 |  |  | 597.00 | 7.70 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
771.00 | ТК 12-1-6 |  | 597.00 | 75.86 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
772.00 |  | офис МТС | 597.00 | 6.95 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
775.00 |  | Бизнес - центр | 597.00 | 7.03 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
776.00 | ТК 12-1-1 | т.1 Конная 6 | 597.00 | 72.19 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 4.00
777.00 |  | ООО "Румб-торф" | 597.00 | 24.26 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
779.00 | ТК 12-2-2-3 |  | 597.00 | 23.55 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 4.00
781.00 | регулятор напора | ТК 12-1-6-1 | 597.00 | 78.64 | 0.26 | 0.26 | 3.00 | 4.00
783.00 | ТК 12-1-5-6 |  | 597.00 | 47.14 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
994.00 | ТК 12-4-1-1 |  | 444.00 | 32.41 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 4.00
996.00 |  | ж/дом | 597.00 | 39.08 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1000.00 |  | "Фармация " Склад | 597.00 | 5.92 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1004.00 | ТКН 12-5-6-10 | ООО "Причал " | 597.00 | 12.17 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1006.00 | ТКН 12-5-6-10 | ж/дом | 597.00 | 30.19 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 3.00
1009.00 | ТК 12-4-1-6 | ж/дом | 402.00 | 9.49 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
1011.00 | ТК 12-4-1-6 | ТК 12-4-1-7 | 402.00 | 58.20 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
1013.00 | ТК 12-4-1-7 | ж/дом | 402.00 | 8.95 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
1017.00 | ТК 12-4-1-7 | ТК 12-4-1-8 | 402.00 | 30.87 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 4.00
1019.00 | ТК 12-4-1-8 | 5-ая школа | 402.00 | 143.40 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
1021.00 |  | Аптекоуправление | 597.00 | 51.91 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1022.00 | ТК 12-4-1-8 | ж/дом | 402.00 | 28.89 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 4.00
1023.00 | ТКН 12-5-6-9 | ТКН 12-5-6-10 | 597.00 | 27.38 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 3.00
1025.00 | ТК 12-4-1-10 | т/узел на три объекта | 402.00 | 20.13 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
1026.00 | ТК 12-4-1-10 | общежитие | 402.00 | 153.85 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
1027.00 | ТК 12-4-1-7 | ТК 12-4-1-10 | 402.00 | 40.66 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 4.00
1036.00 |  | ТК 12-4-1-6 | 402.00 | 58.98 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 4.00
1043.00 |  | ж/дом | 597.00 | 4.41 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
1044.00 |  | ж/дом | 597.00 | 24.55 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1046.00 | ТК 12-5-9 | Ортопедическое предприятие | 597.00 | 46.20 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
1047.00 | ТК 2-5-10 |  | 597.00 | 57.65 | 0.07 | 0.07 | 2.00 | 4.00
1273.00 |  |  | 1305.00 | 26.23 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
1278.00 | ТК | ЦТП 2 - 5 | 597.00 | 4.39 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
1279.00 |  |  | 1305.00 | 49.65 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
1289.00 | ТК 1-3 | торг.дом "Меркурий" | 597.00 | 43.29 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
1297.00 | ТК 12-1-6-1 | ТК 3-2-1 | 597.00 | 178.92 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 3.00
1298.00 |  |  | 1305.00 | 66.99 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
1302.00 |  | насосная водоканала | 1305.00 | 2.64 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
1304.00 | ЦТП 2 - 5 | регулятор перепада | 1305.00 | 7.40 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
1423.00 |  | ж/д | 1305.00 | 5.97 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1425.00 |  |  | 1305.00 | 15.72 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
1427.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 6.04 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1429.00 |  |  | 1305.00 | 33.45 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
1431.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 5.80 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1433.00 |  |  | 1305.00 | 27.32 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
1435.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 6.03 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1437.00 |  |  | 1305.00 | 27.39 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 3.00
1439.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 5.83 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1445.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 18.39 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
1447.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 15.27 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
1473.00 |  | ж/дом | 1305.00 | 5.47 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 3.00
1479.00 | регулятор перепада |  | 1305.00 | 5.78 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
1482.00 | ТК | ТК 1-3 | 597.00 | 94.58 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
1605.00 | ТК 12-1-Б | врезка на т/у нов.суда | 597.00 | 18.71 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 4.00
1609.00 | врезка на т/у нов.суда | Обл. суд | 597.00 | 83.22 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
1611.00 | ТК 12-2-9 |  | 597.00 | 24.78 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
1614.00 | разв., обл.б-ца глазное отд. | ТК 12-2-17 | 597.00 | 131.14 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 4.00
1616.00 |  | ТК 12-2-1 | 597.00 | 18.35 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 4.00
1618.00 | ТК 12-3-1-2 | т.Ольг.наб.,9 | 597.00 | 59.16 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 4.00
1621.00 |  | ЦТП Инфекционнная больница | 597.00 | 20.50 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 3.00
1623.00 | т.до ЦТП 2 - 13 | ТК 12-2-9 | 597.00 | 98.19 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 4.00
1626.00 | т.до ЦТП 2 - 13 | ЦТП 2 - 13 | 597.00 | 5.85 | 0.21 | 0.21 | 4.00 | 4.00
1628.00 | ЦТП 2 - 13 | ррегулятор напора | 456.00 | 5.64 | 0.21 | 0.21 | 4.00 | 4.00
1629.00 | разв. Госп.,5 | пристройка т/у №1 БТИ | 597.00 | 6.09 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
1632.00 | разв. Госп.,5 | пристройка т/у №2 Гос. архив | 597.00 | 19.70 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
1633.00 |  | т.Р.Л.,6а | 456.00 | 36.57 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 4.00
1636.00 |  | Псков - 2000 маркет общежитие | 456.00 | 6.14 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
1637.00 |  | общежитие | 597.00 | 5.15 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 3.00
1640.00 | врезка на т/у нов.суда | Обл. суд | 597.00 | 4.01 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
1641.00 | регулятор перепада | ТКН-12-5-6-1 | 597.00 | 7.41 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 3.00
1644.00 | Групповой элеватор |  | 769.00 | 8.51 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
1645.00 |  | База участка №38 | 769.00 | 5.75 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
1647.00 |  | Церковь | 769.00 | 51.10 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 4.00
1648.00 |  | Групповой элеватор | 597.00 | 8.58 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 4.00
1666.00 | ТК 12-1-6-3-1 | ТК | 597.00 | 28.32 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
1669.00 |  | Новый корпус | 597.00 | 74.78 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
1723.00 |  |  | 1724.00 | 4.30 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 4.00
1734.00 |  | детская библиотека | 597.00 | 17.07 | 0.08 | 0.08 | 4.00 | 4.00
1739.00 | ТК 12-1-5-4 | т/к12-1-5-5 | 597.00 | 11.50 | 0.13 | 0.13 | 2.00 | 4.00
1741.00 | т/к12-1-5-5 | ЦТП 2-10 | 597.00 | 16.03 | 0.13 | 0.13 | 4.00 | 4.00
1742.00 | т/к12-1-5-5 | ж/дом | 597.00 | 55.64 | 0.69 | 0.69 | 4.00 | 4.00
1814.00 | ТК 12-2-10 |  | 597.00 | 54.50 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
1815.00 |  | Морг | 597.00 | 13.63 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 4.00
1818.00 |  | иконописная школа | 597.00 | 76.29 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
4076.00 |  | ж/часть | 597.00 | 8.26 | 0.10 | 0.10 | 4.00 | 4.00
4079.00 |  | т/у №1 | 597.00 | 5.57 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
4098.00 |  | ж/д | 597.00 | 7.34 | 0.07 | 0.07 | 4.00 | 4.00
4101.00 |  | офисные помещения | 597.00 | 4.60 | 0.05 | 0.05 | 4.00 | 4.00
4207.00 | ТК 12-3-3 | адм. здание | 597.00 | 25.40 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 4.00
4383.00 |  |  | 1722.00 | 4.60 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
4385.00 |  | ж/дом | 1722.00 | 68.50 | 0.09 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4387.00 |  | ж/дом | 1722.00 | 35.09 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4390.00 |  |  | 1697.00 | 14.52 | 0.10 | 0.07 | 1.00 | 4.00
4395.00 |  | Прачечная тубдиспансера | 1697.00 | 20.59 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 4.00
4398.00 |  | Тубдиспансер гл корп. | 1697.00 | 101.03 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 4.00
4402.00 |  | Административное здание | 1697.00 | 21.37 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.00
4407.00 |  | жилой дом | 1697.00 | 97.44 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 4.00
4413.00 |  |  | 1697.00 | 75.93 | 0.03 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4414.00 |  | Автоклавная + хлораторная | 1697.00 | 70.69 | 0.03 | 0.01 | 3.00 | 3.00
4415.00 |  |  | 1697.00 | 5.19 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4416.00 |  |  | 1697.00 | 94.48 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4417.00 |  |  | 1729.00 | 27.20 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
4418.00 |  | Госпиталь, старый корпус | 1710.00 | 77.03 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4419.00 |  | Госпиталь, туботделение | 1710.00 | 30.86 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4423.00 |  |  | 1697.00 | 60.77 | 0.07 | 0.06 | 3.00 | 4.00
4430.00 |  |  | 1697.00 | 38.91 | 0.04 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4433.00 |  |  | 1710.00 | 87.76 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4437.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 7.41 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4439.00 |  |  | 1720.00 | 78.14 | 0.07 | 0.04 | 2.00 | 4.00
4441.00 |  |  | 1724.00 | 18.34 | 0.03 | 0.03 | 4.00 | 4.00
4442.00 |  | Общежитие | 1724.00 | 3.70 | 0.04 | 0.03 | 4.00 | 4.00
4445.00 |  | общежитие корп.1 | 1724.00 | 9.08 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4446.00 |  |  | 1724.00 | 52.28 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4447.00 |  | ж/дом | 1724.00 | 3.27 | 0.07 | 0.05 | 4.00 | 4.00
4450.00 |  | поликлиника №2 | 1724.00 | 7.48 | 0.04 | 0.02 | 4.00 | 4.00
4451.00 | т/к 1-5-6 |  | 1724.00 | 32.22 | 0.07 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4452.00 | т/к 1-5-4 | т/к 1-5-6 | 1724.00 | 59.27 | 0.07 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4453.00 |  | База участка №38 | 1720.00 | 66.75 | 0.05 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4455.00 |  |  | 1720.00 | 15.81 | 0.13 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4456.00 |  |  | 1720.00 | 34.24 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 4.00
4460.00 |  |  | 1724.00 | 45.37 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4461.00 |  |  | 1724.00 | 3.12 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4463.00 |  |  | 1720.00 | 22.34 | 0.09 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4464.00 |  |  | 1720.00 | 53.03 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4466.00 |  |  | 1724.00 | 22.41 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4477.00 |  | ж/дом | 1724.00 | 8.08 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4481.00 | т/к 1-5-6 | общежитие | 1724.00 | 11.36 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4486.00 |  | ж/дом | 1724.00 | 15.92 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4488.00 |  | т/к 1-5-4 | 1724.00 | 9.58 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4489.00 |  |  | 1724.00 | 36.28 | 0.06 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4490.00 |  |  | 1720.00 | 34.12 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4492.00 |  |  | 1724.00 | 9.04 | 0.06 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4497.00 |  |  | 1720.00 | 43.95 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
4500.00 |  | Бани №5 | 1720.00 | 5.33 | 0.10 | 0.00 | 3.00 | 3.00
4505.00 | т/к 1-5-4 |  | 1724.00 | 28.74 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4507.00 |  |  | 1724.00 | 33.54 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4508.00 |  | общежитие | 1724.00 | 77.90 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4509.00 |  | ж/дом | 1720.00 | 3.66 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4517.00 |  |  | 1716.00 | 37.58 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4520.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 12.69 | 0.04 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4521.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 14.03 | 0.04 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4524.00 |  | Терапевтическое отделение | 1711.00 | 5.10 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4526.00 |  |  | 1711.00 | 13.51 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4528.00 |  |  | 1711.00 | 28.65 | 0.10 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4532.00 |  | Главный корпус | 1711.00 | 5.96 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4534.00 |  |  | 1711.00 | 26.65 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4536.00 |  | операционный корпус | 1711.00 | 23.24 | 0.08 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4540.00 |  |  | 1711.00 | 44.93 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4542.00 |  |  | 1711.00 | 63.97 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4544.00 |  |  | 1711.00 | 12.70 | 0.03 | 0.02 | 3.00 | 3.00
4547.00 |  |  | 1711.00 | 14.69 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4549.00 |  |  | 1711.00 | 72.06 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
4551.00 |  | Урология | 1711.00 | 17.36 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4553.00 |  |  | 1711.00 | 49.28 | 0.10 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4556.00 |  | Пищеблок | 1711.00 | 6.04 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4557.00 |  | Гемодиализ | 1711.00 | 59.48 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4560.00 |  | Физиотерапевтический корпус | 1711.00 | 4.67 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4562.00 |  | Поликлиника | 1711.00 | 9.91 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4568.00 |  | Транспортная инспекция | 1729.00 | 23.14 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4572.00 |  | Иммунологическая лаборатория | 1711.00 | 3.90 | 0.03 | 0.02 | 3.00 | 3.00
4575.00 |  | Общежития старое + новое | 1716.00 | 6.77 | 0.05 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4576.00 |  |  | 1716.00 | 43.22 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4582.00 |  | жил. дом | 1716.00 | 57.87 | 0.03 | 0.02 | 3.00 | 3.00
4584.00 |  |  | 1720.00 | 34.91 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4587.00 |  | ж/дом | 1718.00 | 35.07 | 0.04 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4590.00 |  | ж/дом | 1718.00 | 38.70 | 0.04 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4593.00 |  |  | 1729.00 | 47.32 | 0.04 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4596.00 |  |  | 1711.00 | 27.05 | 0.11 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4597.00 |  |  | 1711.00 | 40.42 | 0.07 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4598.00 |  |  | 1711.00 | 37.54 | 0.03 | 0.02 | 3.00 | 3.00
4600.00 |  |  | 1711.00 | 19.77 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4711.00 |  | Административное здание | 1697.00 | 48.73 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 4.00
4712.00 |  | жилой дом | 1697.00 | 33.22 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | 4.00
4772.00 |  |  | 1729.00 | 52.29 | 0.06 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4773.00 |  | Инфекционная больница | 1697.00 | 81.35 | 0.08 | 0.05 | 1.00 | 4.00
4791.00 |  | ФОМС | 1729.00 | 38.75 | 0.03 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4794.00 |  |  | 1729.00 | 33.95 | 0.11 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4796.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 4.49 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4798.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 55.55 | 0.05 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4800.00 |  |  | 1729.00 | 47.04 | 0.09 | 0.11 | 3.00 | 3.00
4803.00 |  |  | 1729.00 | 29.43 | 0.12 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4805.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 16.95 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4807.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 51.50 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4809.00 |  |  | 1729.00 | 2.65 | 0.12 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4811.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 52.56 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4813.00 |  |  | 1729.00 | 47.94 | 0.12 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4814.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 47.56 | 0.07 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4817.00 |  |  | 1729.00 | 33.26 | 0.13 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4818.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 4.81 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4821.00 |  |  | 1729.00 | 44.88 | 0.13 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4822.00 |  | общежитие | 1729.00 | 67.22 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4826.00 |  |  | 1710.00 | 8.27 | 0.13 | 0.08 | 3.00 | 3.00
4828.00 |  |  | 1697.00 | 21.08 | 0.10 | 0.07 | 1.00 | 4.00
4830.00 |  |  | 1697.00 | 16.97 | 0.07 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4831.00 |  |  | 1697.00 | 10.78 | 0.08 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4837.00 |  |  | 1697.00 | 39.92 | 0.05 | 0.04 | 2.00 | 4.00
4838.00 |  |  | 1697.00 | 14.77 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4840.00 |  | жилой дом | 1697.00 | 46.94 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 4.00
4844.00 |  |  | 1729.00 | 54.24 | 0.06 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4845.00 |  | Фармацевтическая фабрика | 1697.00 | 41.93 | 0.02 | 0.01 | 3.00 | 3.00
4848.00 |  |  | 1711.00 | 28.34 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4849.00 |  |  | 1711.00 | 32.81 | 0.07 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4851.00 |  |  | 1711.00 | 25.59 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4855.00 |  |  | 1729.00 | 37.08 | 0.06 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4856.00 |  | ж/дом | 1729.00 | 90.96 | 0.03 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4859.00 |  |  | 1710.00 | 4.23 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 3.00
4865.00 |  |  | 1729.00 | 38.91 | 0.07 | 0.09 | 3.00 | 3.00
4868.00 |  | Хоз.корпус Инф. бол. | 1697.00 | 7.51 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
4873.00 |  |  | 1697.00 | 90.75 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 4.00
4874.00 |  |  | 1697.00 | 94.92 | 0.10 | 0.08 | 3.00 | 4.00
4875.00 |  |  | 1697.00 | 21.42 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4876.00 |  | жилой дом | 1697.00 | 104.24 | 0.04 | 0.03 | 2.00 | 4.00
4882.00 |  |  | 1697.00 | 28.47 | 0.05 | 0.04 | 2.00 | 4.00
4885.00 |  |  | 1711.00 | 26.89 | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 3.00
4887.00 |  | Гараж №2 | 1711.00 | 7.70 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4890.00 | тк 12-2-18 | тк 12-2-19 | 1711.00 | 21.67 | 0.03 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4892.00 | тк 12-2-19 | СМЭ | 1711.00 | 15.64 | 0.03 | 0.03 | 3.00 | 3.00
4894.00 | тк 12-2-18 | тк 12-2-17 | 1711.00 | 25.11 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4895.00 | тк 12-2-17 |  | 1711.00 | 128.64 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4896.00 |  |  | 1711.00 | 18.65 | 0.06 | 0.05 | 3.00 | 3.00
4897.00 |  | тк 12-2-18 | 1711.00 | 10.56 | 0.07 | 0.05 | 3.00 | 3.00
5418.00 |  | Дом студента | 1716.00 | 10.86 | 0.05 | 0.04 | 3.00 | 3.00
5455.00 |  |  | 444.00 | 4.11 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
5497.00 |  |  | 444.00 | 16.69 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
5499.00 |  |  | 1720.00 | 23.65 | 0.07 | 0.06 | 3.00 | 3.00
5501.00 |  |  | 1729.00 | 39.96 | 0.07 | 0.00 | 3.00 | 3.00
5529.00 |  |  | 597.00 | 11.56 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
5531.00 |  |  | 597.00 | 46.80 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 3.00
5533.00 |  |  | 597.00 | 21.86 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
5535.00 |  |  | 597.00 | 43.18 | 0.15 | 0.15 | 3.00 | 3.00
5537.00 |  |  | 597.00 | 6.69 | 0.05 | 0.05 | 3.00 | 3.00
5539.00 |  |  | 597.00 | 5.79 | 0.13 | 0.13 | 3.00 | 3.00
5541.00 |  |  | 597.00 | 128.60 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
5560.00 |  |  | 597.00 | 28.05 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 3.00
5563.00 |  |  | 1729.00 | 29.78 | 0.09 | 0.07 | 3.00 | 3.00
5565.00 |  |  | 1729.00 | 48.18 | 0.09 | 0.00 | 3.00 | 3.00
5579.00 |  |  | 597.00 | 55.22 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
5581.00 |  |  | 597.00 | 6.91 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
5584.00 |  |  | 597.00 | 9.11 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | 3.00
5694.00 | т. недостр.гост. | гостиница | 597.00 | 50.00 | 0.15 | 0.15 | 4.00 | 4.00
5749.00 | т 1 | Театр кукол | 597.00 | 47.88 | 0.08 | 0.08 | 3.00 | 4.00
5752.00 |  |  | 597.00 | 45.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 4.00
5754.00 |  |  | 597.00 | 80.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 4.00
5756.00 |  |  | 597.00 | 90.00 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 4.00

## Istok (All)
Id | Название | Число дней работы сети | Расчетная температура подающего,°C | Расчетная температура обратного,°C | Расчетная температура СО,°C | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Расчетная температура воды на ГВС,°C | Температура наружного воздуха,°C | Температура подающего,°C | Температура обратного,°C | Температура грунта,°C | Температура в подвалах,°C | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Расход на утечки из подающего, т | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Расход на утечки из обратного, т | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал | Расход на утечки у потребителей, т | Потери тепла от утечек у потребителей, Гкал
597.00 | Котельная №12 | -1.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 5750.92 | 5575.28 | 5426.18 | 423.16 | 5353.63 | 250.17 | 18230.54 | 1133.82
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 317.72 | 319.08 | 356.72 | 28.32 | 363.12 | 16.92 | 979.55 | 61.70
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 340.42 | 341.87 | 382.20 | 30.35 | 389.06 | 18.13 | 1049.52 | 66.10
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 340.42 | 341.87 | 382.20 | 30.35 | 389.06 | 18.13 | 1049.52 | 66.10
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 340.42 | 341.87 | 382.20 | 30.35 | 389.06 | 18.13 | 1049.52 | 66.10
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 340.42 | 341.87 | 382.20 | 30.35 | 389.06 | 18.13 | 1049.52 | 66.10
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.40 | 46.60 | 0.00 | 10.00 | 351.77 | 353.27 | 394.94 | 31.36 | 402.03 | 18.73 | 1084.50 | 68.31
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
41.00 | ЦТП Обл.больницы | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
41.00 | ЦТП Обл.больницы (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 180.21 | 67.52 | 88.27 | 5.30 | 48.47 | 2.42 | 294.02 | 16.17
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 13.82 | 5.18 | 6.77 | 0.41 | 3.72 | 0.19 | 22.55 | 1.24
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.81 | 5.55 | 7.25 | 0.44 | 3.98 | 0.20 | 24.17 | 1.33
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.81 | 5.55 | 7.25 | 0.44 | 3.98 | 0.20 | 24.17 | 1.33
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.81 | 5.55 | 7.25 | 0.44 | 3.98 | 0.20 | 24.17 | 1.33
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.81 | 5.55 | 7.25 | 0.44 | 3.98 | 0.20 | 24.17 | 1.33
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.31 | 5.73 | 7.50 | 0.45 | 4.12 | 0.21 | 24.97 | 1.37
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
251.00 | ЦТП 2 - 8 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 21.87 | 15.22 | 8.10 | 0.64 | 8.24 | 0.38 | 225.25 | 14.19
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.68 | 1.17 | 0.62 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 17.28 | 1.09
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.80 | 1.25 | 0.67 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 18.51 | 1.17
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.80 | 1.25 | 0.67 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 18.51 | 1.17
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.80 | 1.25 | 0.67 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 18.51 | 1.17
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.80 | 1.25 | 0.67 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 18.51 | 1.17
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 1.86 | 1.29 | 0.69 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 19.13 | 1.21
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
251.00 | ЦТП 2 - 8 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 11.54 | 4.54 | 2.11 | 0.13 | 1.40 | 0.07 | 45.60 | 2.51
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.89 | 0.35 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 3.50 | 0.19
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.95 | 0.37 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.75 | 0.21
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.95 | 0.37 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.75 | 0.21
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.95 | 0.37 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.75 | 0.21
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.95 | 0.37 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.75 | 0.21
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.98 | 0.39 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 3.87 | 0.21
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
402.00 | ЦТП 2 - 4 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 250.03 | 208.74 | 148.68 | 11.80 | 151.34 | 7.06 | 1077.69 | 67.90
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 19.18 | 16.01 | 11.41 | 0.91 | 11.61 | 0.54 | 82.67 | 5.21
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 20.55 | 17.16 | 12.22 | 0.97 | 12.44 | 0.58 | 88.58 | 5.58
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 20.55 | 17.16 | 12.22 | 0.97 | 12.44 | 0.58 | 88.58 | 5.58
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 20.55 | 17.16 | 12.22 | 0.97 | 12.44 | 0.58 | 88.58 | 5.58
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 20.55 | 17.16 | 12.22 | 0.97 | 12.44 | 0.58 | 88.58 | 5.58
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 21.24 | 17.73 | 12.63 | 1.00 | 12.85 | 0.60 | 91.53 | 5.77
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
402.00 | ЦТП 2 - 4 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 39.49 | 15.19 | 19.11 | 1.15 | 11.56 | 0.58 | 28.93 | 1.59
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.03 | 1.17 | 1.47 | 0.09 | 0.89 | 0.04 | 2.22 | 0.12
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 1.57 | 0.09 | 0.95 | 0.05 | 2.38 | 0.13
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 1.57 | 0.09 | 0.95 | 0.05 | 2.38 | 0.13
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 1.57 | 0.09 | 0.95 | 0.05 | 2.38 | 0.13
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 1.57 | 0.09 | 0.95 | 0.05 | 2.38 | 0.13
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 3.35 | 1.29 | 1.62 | 0.10 | 0.98 | 0.05 | 2.46 | 0.14
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
444.00 | ЦТП 2 - 9 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 326.59 | 545.51 | 147.86 | 11.73 | 150.50 | 7.02 | 1665.41 | 104.93
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 25.05 | 41.85 | 11.34 | 0.90 | 11.55 | 0.54 | 127.76 | 8.05
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 26.84 | 44.84 | 12.15 | 0.96 | 12.37 | 0.58 | 136.88 | 8.62
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 26.84 | 44.84 | 12.15 | 0.96 | 12.37 | 0.58 | 136.88 | 8.62
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 26.84 | 44.84 | 12.15 | 0.96 | 12.37 | 0.58 | 136.88 | 8.62
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 26.84 | 44.84 | 12.15 | 0.96 | 12.37 | 0.58 | 136.88 | 8.62
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 27.74 | 46.33 | 12.56 | 1.00 | 12.78 | 0.60 | 141.45 | 8.91
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
444.00 | ЦТП 2 - 9 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 210.48 | 75.22 | 106.95 | 6.42 | 64.13 | 3.21 | 294.58 | 16.20
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 16.15 | 5.77 | 8.20 | 0.49 | 4.92 | 0.25 | 22.60 | 1.24
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.30 | 6.18 | 8.79 | 0.53 | 5.27 | 0.26 | 24.21 | 1.33
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.30 | 6.18 | 8.79 | 0.53 | 5.27 | 0.26 | 24.21 | 1.33
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.30 | 6.18 | 8.79 | 0.53 | 5.27 | 0.26 | 24.21 | 1.33
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.30 | 6.18 | 8.79 | 0.53 | 5.27 | 0.26 | 24.21 | 1.33
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 17.88 | 6.39 | 9.08 | 0.55 | 5.45 | 0.27 | 25.02 | 1.38
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
456.00 | ЦТП 2 - 13 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 47.02 | 80.74 | 21.52 | 1.71 | 21.91 | 1.02 | 167.68 | 10.56
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.61 | 6.19 | 1.65 | 0.13 | 1.68 | 0.08 | 12.86 | 0.81
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.86 | 6.64 | 1.77 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 13.78 | 0.87
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.86 | 6.64 | 1.77 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 13.78 | 0.87
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.86 | 6.64 | 1.77 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 13.78 | 0.87
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.86 | 6.64 | 1.77 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 13.78 | 0.87
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 3.99 | 6.86 | 1.83 | 0.15 | 1.86 | 0.09 | 14.24 | 0.90
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
456.00 | ЦТП 2 - 13 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 27.07 | 11.16 | 9.34 | 0.56 | 8.75 | 0.44 | 82.53 | 4.54
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.08 | 0.86 | 0.72 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 6.33 | 0.35
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.23 | 0.92 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 6.78 | 0.37
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.23 | 0.92 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 6.78 | 0.37
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.23 | 0.92 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 6.78 | 0.37
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.23 | 0.92 | 0.77 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 6.78 | 0.37
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 2.30 | 0.95 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 7.01 | 0.39
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
716.00 | ЦТП 2 - 12 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
716.00 | ЦТП 2 - 12 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 74.07 | 28.02 | 35.96 | 2.16 | 20.91 | 1.05 | 238.99 | 13.14
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 5.68 | 2.15 | 2.76 | 0.17 | 1.60 | 0.08 | 18.33 | 1.01
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.09 | 2.30 | 2.96 | 0.18 | 1.72 | 0.09 | 19.64 | 1.08
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.09 | 2.30 | 2.96 | 0.18 | 1.72 | 0.09 | 19.64 | 1.08
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.09 | 2.30 | 2.96 | 0.18 | 1.72 | 0.09 | 19.64 | 1.08
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.09 | 2.30 | 2.96 | 0.18 | 1.72 | 0.09 | 19.64 | 1.08
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 6.29 | 2.38 | 3.05 | 0.18 | 1.78 | 0.09 | 20.30 | 1.12
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
769.00 | Групповой элеватор | 597.00 | 95.00 | 70.00 | 95.00 | 16.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 9.33 | 7.67 | 2.00 | 0.10 | 2.01 | 0.08 | 24.30 | 1.14
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.72 | 0.59 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 1.86 | 0.09
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.77 | 0.63 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 2.00 | 0.09
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.77 | 0.63 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 2.00 | 0.09
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.77 | 0.63 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 2.00 | 0.09
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.77 | 0.63 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 2.00 | 0.09
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 51.49 | 41.96 | 0.00 | 10.00 | 0.79 | 0.65 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 2.06 | 0.10
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1305.00 | ЦТП 2 - 5 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 17.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 112.25 | 220.07 | 62.84 | 4.84 | 63.90 | 2.90 | 686.22 | 42.04
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 8.61 | 16.88 | 4.82 | 0.37 | 4.90 | 0.22 | 52.64 | 3.23
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.23 | 18.09 | 5.16 | 0.40 | 5.25 | 0.24 | 56.40 | 3.46
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.23 | 18.09 | 5.16 | 0.40 | 5.25 | 0.24 | 56.40 | 3.46
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.23 | 18.09 | 5.16 | 0.40 | 5.25 | 0.24 | 56.40 | 3.46
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.23 | 18.09 | 5.16 | 0.40 | 5.25 | 0.24 | 56.40 | 3.46
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 77.08 | 45.45 | 0.00 | 10.00 | 9.53 | 18.69 | 5.34 | 0.41 | 5.43 | 0.25 | 58.28 | 3.57
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1305.00 | ЦТП 2 - 5 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 21.41 | 8.85 | 11.99 | 0.72 | 9.67 | 0.48 | 149.45 | 8.22
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.64 | 0.68 | 0.92 | 0.06 | 0.74 | 0.04 | 11.46 | 0.63
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.76 | 0.73 | 0.99 | 0.06 | 0.80 | 0.04 | 12.28 | 0.68
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.76 | 0.73 | 0.99 | 0.06 | 0.80 | 0.04 | 12.28 | 0.68
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.76 | 0.73 | 0.99 | 0.06 | 0.80 | 0.04 | 12.28 | 0.68
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.76 | 0.73 | 0.99 | 0.06 | 0.80 | 0.04 | 12.28 | 0.68
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 1.82 | 0.75 | 1.02 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 12.69 | 0.70
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1620.00 | ЦТП Инфекционнная больница | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1620.00 | ЦТП Инфекционнная больница (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 178.83 | 80.39 | 78.91 | 4.73 | 40.98 | 2.05 | 234.75 | 12.91
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 13.72 | 6.17 | 6.05 | 0.36 | 3.14 | 0.16 | 18.01 | 0.99
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.70 | 6.61 | 6.49 | 0.39 | 3.37 | 0.17 | 19.29 | 1.06
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.70 | 6.61 | 6.49 | 0.39 | 3.37 | 0.17 | 19.29 | 1.06
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.70 | 6.61 | 6.49 | 0.39 | 3.37 | 0.17 | 19.29 | 1.06
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 14.70 | 6.61 | 6.49 | 0.39 | 3.37 | 0.17 | 19.29 | 1.06
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 15.19 | 6.83 | 6.70 | 0.40 | 3.48 | 0.17 | 19.94 | 1.10
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1740.00 | ЦТП 2-10 | 597.00 | 150.00 | 70.00 | 150.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 83.00 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 79.37 | 46.64 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
1740.00 | ЦТП 2-10 (ГВС) | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 60.00 | -2.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 98.96 | 46.98 | 32.44 | 1.95 | 16.29 | 0.81 | 246.02 | 13.53
| Январь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Январь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Февраль (О) | 672.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 7.59 | 3.60 | 2.49 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 18.87 | 1.04
| Февраль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Март (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Март (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Апрель (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.13 | 3.86 | 2.67 | 0.16 | 1.34 | 0.07 | 20.22 | 1.11
| Апрель (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Май (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Май (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июнь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.13 | 3.86 | 2.67 | 0.16 | 1.34 | 0.07 | 20.22 | 1.11
| Июнь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Июль (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Июль (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Август (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Август (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Сентябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.13 | 3.86 | 2.67 | 0.16 | 1.34 | 0.07 | 20.22 | 1.11
| Сентябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Октябрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Октябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Ноябрь (О) | 720.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.13 | 3.86 | 2.67 | 0.16 | 1.34 | 0.07 | 20.22 | 1.11
| Ноябрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Декабрь (О) | 744.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 8.40 | 3.99 | 2.76 | 0.17 | 1.38 | 0.07 | 20.89 | 1.15
| Декабрь (Л) | 0.00 | [5 empty] | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Итого: | [11 empty] | 5750.92 | 5575.28 | 5426.18 | 423.16 | 5353.63 | 250.17 | 18230.54 | 1133.82