## 1
Наименование дросселирующего узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч) | Пропускная способность регулятора | Диаметр эквивалентной шайбы, мм | Располагаемый напор до узла, м | Располагаемый напор после узла, м | Напор в подающем тр-де перед узлом, м | Напор в подающем тр-де после узла, м | Напор в обратном тр-де перед узлом, м | Напор в обратном тр-де после узла, м | Потери напора на шайбе в под.тр., м | Потери напора на шайбе в обр.тр., м
ррегулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 1778.28 | 14.118 | 14.118 | 95.028 | 95.028 | 80.91 | 80.91 | 0 | 0
регулятор напора Конная,6 | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 36.22 | 25.206 | 16 | 100.59 | 91.384 | 75.384 | 75.384 | 0 | 0
Регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 11.55 | 21.821 | 16 | 98.892 | 93.072 | 77.072 | 77.072 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 18 | 100000 | 26.77 | 21.792 | 18 | 98.878 | 95.086 | 77.086 | 77.086 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 18 | 100000 | 25.38 | 19.634 | 18 | 97.796 | 96.162 | 78.162 | 78.162 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 17 | 100000 | 25.24 | 19.99 | 17 | 97.974 | 94.984 | 77.984 | 77.984 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 20.22 | 17.29 | 16 | 96.619 | 95.329 | 79.329 | 79.329 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 25 | 100000 | 64.58 | 25.794 | 25 | 100.886 | 100.092 | 75.092 | 75.092 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 27.52 | 26.788 | 16 | 101.385 | 90.597 | 74.597 | 74.597 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 20.95 | 25.58 | 16 | 100.777 | 91.197 | 75.197 | 75.197 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 13.66 | 25.005 | 16 | 100.487 | 91.482 | 75.482 | 75.482 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 21.01 | 23.996 | 16 | 99.979 | 91.983 | 75.983 | 75.983 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 16 | 100000 | 21.69 | 23.355 | 16 | 99.659 | 92.304 | 76.304 | 76.304 | 0 | 0
регулятор напора | 12 | 43.5901 | 30 | 100000 | 1778.28 | 24.523 | 24.523 | 100.244 | 100.244 | 75.722 | 75.722 | 0 | 0
регулятор перепада | 12 | 44.6 | 16 | 100000 | 24.07 | 22.999 | 16 | 99.478 | 92.48 | 76.48 | 76.48 | 0 | 0
регулятор перепада | 12 | 43.5901 | 20 | 10000 | 562.34 | 12.021 | 12.021 | 93.961 | 93.96 | 81.94 | 81.94 | 0 | 0
| 12 | 43.5901 | 20 | 10000 | 4.36 | 28.03 | 20 | 102.009 | 93.979 | 73.979 | 73.979 | 0 | 0
ЦТП 2-16 | 13 | 48.22 | 20 | 250 | 88.91 | 14.835 | 14.817 | 95.965 | 95.948 | 81.131 | 81.131 | 0 | 0
Рижский пр., 68 3 | 13 | 48.02 | 20 | 50 | 39.76 | 14.83 | 14.816 | 95.963 | 95.949 | 81.133 | 81.133 | 0 | 0
Рижский пр., 68 2 | 13 | 48.02 | 20 | 50 | 39.76 | 14.85 | 14.847 | 95.973 | 95.97 | 81.123 | 81.123 | 0 | 0
Рижский пр., 68 1 | 13 | 48.02 | 20 | 50 | 39.76 | 14.799 | 14.796 | 95.948 | 95.944 | 81.148 | 81.148 | 0 | 0
| 11010 | 46.001 | 25 | 10000 | 56.95 | 26.292 | 25 | 104.02 | 102.728 | 77.728 | 77.728 | 0 | 0
| 11010 | 46.001 | 25 | 10000 | 64.56 | 26.25 | 25 | 103.999 | 102.749 | 77.749 | 77.749 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 8.35 | 29.856 | 20 | 105.848 | 95.991 | 75.991 | 75.991 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 8.04 | 28.702 | 20 | 105.276 | 96.573 | 76.573 | 76.573 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 2.22 | 28.62 | 20 | 105.2 | 96.58 | 76.58 | 76.58 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 3.72 | 28.617 | 20 | 105.199 | 96.581 | 76.581 | 76.581 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 30 | 1000000000 | 17782.79 | 29.37 | 29.37 | 105.606 | 105.606 | 76.237 | 76.237 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 108.44 | 20.404 | 20 | 101.184 | 100.78 | 80.78 | 80.78 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 100000000 | 26.18 | 20.208 | 20 | 101.085 | 100.877 | 80.877 | 80.877 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 20.65 | 20.346 | 20 | 101.155 | 100.809 | 80.809 | 80.809 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 22.92 | 23.221 | 20 | 102.556 | 99.335 | 79.335 | 79.335 | 0 | 0
Регулятор перепада | 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 9.46 | 27.2 | 20 | 104.53 | 97.331 | 77.331 | 77.331 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 25 | 10000 | 562.34 | 23.26 | 23.259 | 102.58 | 102.579 | 79.32 | 79.32 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 20 | 10000 | 2.35 | 29.51 | 20 | 105.667 | 96.157 | 76.157 | 76.157 | 0 | 0
| 10 | 46.001 | 25 | 10000 | 23.14 | 28.762 | 25 | 105.276 | 101.514 | 76.514 | 76.514 | 0 | 0
| 11 | 45.9 | 11 | 1000000 | 23.95 | 28.093 | 11 | 105.228 | 88.135 | 77.135 | 77.135 | 0 | 0
| 11 | 44.56 | 40 | 952 | 173.51 | 29.477 | 29.587 | 105.795 | 105.905 | 76.318 | 76.318 | 0 | 0
| 11 | 44.56 | 40 | 341 | 103.84 | 29.887 | 29.859 | 106.118 | 106.09 | 76.23 | 76.23 | 0 | 0
| 22 | 48 | 10 | 952 | 34.37 | 28.694 | 10 | 97.345 | 78.651 | 68.651 | 68.651 | 0 | 0
| 0 | 0 | 3.5 | 10000 | 562.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 3 | 10000 | 10.59 | 20.138 | 3 | 78.591 | 61.453 | 58.453 | 58.453 | 0 | 0
| 13 | 45.1 | 20 | 10000 | 11.56 | 26.339 | 20 | 101.748 | 101.748 | 75.41 | 81.748 | 0 | 0
| 13 | 45.2 | 20 | 10000 | 11.9 | 27.861 | 20 | 102.515 | 102.515 | 74.653 | 82.515 | 0 | 0
Регулятор перепада на служебну | 0 | 49 | 10 | 100000 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шайба | 12 | 43.5901 | 0 | 0 | 0 | 29.038 | 17.101 | 102.519 | 90.582 | 73.481 | 73.481 | 11.937 | 0

## 2
Наименование дросселирующего узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч) | Пропускная способность регулятора | Располагаемый напор до узла, м | Располагаемый напор после узла, м | Напор в подающем тр-де перед узлом, м | Напор в подающем тр-де после узла, м | Напор в обратном тр-де перед узлом, м | Напор в обратном тр-де после узла, м | Потери напора на шайбе в под.тр., м | Потери напора на шайбе в обр.тр., м
| 99 | 47.17 | 45 | 10000 | 30.003 | 30.003 | 123 | 123 | 92.997 | 92.997 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 25 | 10000 | 42.693 | 25 | 117.283 | 99.59 | 74.59 | 74.59 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 10000 | 44.481 | 18 | 118.186 | 91.704 | 73.704 | 73.704 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 51.865 | 20 | 121.986 | 90.121 | 70.121 | 70.121 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 40000 | 51.455 | 18 | 121.796 | 88.342 | 70.342 | 70.342 | 0 | 0
| 9 | 46 | 27.3 | 20000 | 15.136 | 15.136 | 103.378 | 103.378 | 88.242 | 88.242 | 0 | 0
тк 1-31 регулятор напора | 9 | 46 | 82 | 10000 | 21.672 | 21.672 | 106.663 | 106.663 | 84.991 | 84.991 | 0 | 0
тк 1-29 регулятор напора | 9 | 46 | 20 | 1000 | 23.804 | 20 | 107.739 | 103.935 | 83.935 | 83.935 | 0 | 0
тк 1-33 регулятор напора | 9 | 46 | 78 | 10000 | 19.062 | 19.061 | 105.345 | 105.345 | 86.283 | 86.283 | 0 | 0
тк 1-34 регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 10000 | 18.897 | 18 | 105.261 | 104.363 | 86.363 | 86.363 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 78 | 10000 | 21.632 | 21.632 | 106.643 | 106.643 | 85.011 | 85.011 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 23 | 1000 | 18.396 | 18.332 | 105.002 | 104.937 | 86.606 | 86.606 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 20 | 10000 | 38.306 | 20 | 115.863 | 97.557 | 77.557 | 77.557 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 47.05 | 20 | 10000 | 4.382 | 4.382 | 110.427 | 110.427 | 106.045 | 106.045 | 0 | 0
тк 1-28 регулятор напора | 9 | 46 | 20 | 3000 | 25.897 | 20 | 108.795 | 102.898 | 82.898 | 82.898 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 20 | 1500 | 40.494 | 20 | 116.276 | 95.782 | 75.782 | 75.782 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 22 | 100 | 21.735 | 20.381 | 106.697 | 105.343 | 84.962 | 84.962 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 21 | 1000 | 39.182 | 21 | 115.616 | 97.433 | 76.433 | 76.433 | 0 | 0
Регулятор напора | 22 | 46 | 42 | 10000 | 28.754 | 28.754 | 95.36 | 95.36 | 66.606 | 66.606 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46.64 | 78 | 1000 | 39.635 | 38.309 | 116.309 | 116.309 | 76.674 | 78 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 25 | 10000 | 34.072 | 25 | 117.266 | 108.194 | 83.194 | 83.194 | 0 | 0
Регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 25 | 47.127 | 18 | 119.525 | 90.397 | 72.397 | 72.397 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 1000 | 51.802 | 18 | 121.883 | 88.082 | 70.082 | 70.082 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 18 | 1000 | 56.755 | 18 | 124.373 | 85.617 | 67.617 | 67.617 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 20 | 10000 | 55.135 | 20 | 123.561 | 88.426 | 68.426 | 68.426 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 45.5 | 18 | 1000 | 57.738 | 18 | 124.865 | 85.127 | 67.127 | 67.127 | 0 | 0
регулятор напора | 9 | 46 | 22 | 1000 | 41.546 | 22 | 116.704 | 97.158 | 75.158 | 75.158 | 0 | 0
рег. Теплоэнергомонтаж офис | 9 | 46 | 20 | 10000 | 44.327 | 20 | 118.052 | 93.725 | 73.725 | 73.725 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 43.971 | 20 | 117.872 | 93.9 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0
регулятор ткн2-12 - 2-12 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 42.737 | 20 | 117.247 | 94.51 | 74.51 | 74.51 | 0 | 0
регул.шайба тк2-24 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 29.592 | 20 | 110.596 | 101.004 | 81.004 | 81.004 | 0 | 0
регул.шайба тк2-25 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 28.863 | 20 | 110.226 | 101.363 | 81.363 | 81.363 | 0 | 0
регул.шайба тк2-26 | 0 | 46 | 20 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 46 | 27 | 10000 | 30.598 | 27 | 111.105 | 107.507 | 80.507 | 80.507 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 31.333 | 25 | 111.477 | 105.144 | 80.144 | 80.144 | 0 | 0
регул.шайба тк2-21 | 9 | 46 | 25 | 10000 | 32.109 | 25 | 111.87 | 104.761 | 79.761 | 79.761 | 0 | 0
рег.2-14 - максимус | 9 | 46 | 20 | 10000 | 39.996 | 20 | 115.859 | 95.863 | 75.863 | 75.863 | 0 | 0
| 9 | 46 | 22 | 10000 | 38.148 | 22 | 114.917 | 98.769 | 76.769 | 76.769 | 0 | 0
регулятор ткн2-9-ткн2-9-1 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 47.246 | 20 | 119.53 | 92.284 | 72.284 | 72.284 | 0 | 0
регулятор 2-9 - Тим | 9 | 46 | 20 | 10000 | 47.738 | 20 | 119.78 | 92.041 | 72.041 | 72.041 | 0 | 0
регулятор ЦТП 3-17 | 9 | 46 | 95 | 10000 | 50.217 | 24.181 | 121.036 | 95.001 | 70.819 | 70.819 | 0 | 0
регулятор 2-7 - 2-7-1 | 9 | 46 | 25 | 10000 | 49.704 | 25 | 120.773 | 96.069 | 71.069 | 71.069 | 0 | 0
| 9 | 46 | 79 | 10000 | 24.158 | 15.989 | 94.989 | 94.989 | 70.831 | 79 | 0 | 0
рег. 2-14-1 - 2-14-2 | 9 | 46.23 | 20 | 10000 | 39.348 | 20 | 115.53 | 96.182 | 76.182 | 76.182 | 0 | 0
| 9 | 48.5 | 25 | 10000 | 30.135 | 25 | 110.866 | 105.73 | 80.73 | 80.73 | 0 | 0
регул.тк3-6 Кольцо | 9 | 46 | 26 | 10000 | 24.478 | 24.478 | 108.085 | 108.085 | 83.607 | 83.607 | 0 | 0
регул.тк3-2 Онкология | 9 | 46 | 20 | 10000 | 24.281 | 20 | 107.986 | 103.705 | 83.705 | 83.705 | 0 | 0
| 9 | 44.2 | 25 | 10000 | 25.057 | 25 | 108.377 | 108.32 | 83.32 | 83.32 | 0 | 0
Шайба в ТК2-35 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 36.918 | 20 | 114.299 | 97.382 | 77.382 | 77.382 | 0 | 0
шайба тк2-20 | 9 | 46 | 25 | 10000 | 33.236 | 25 | 112.439 | 104.203 | 79.203 | 79.203 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 30.165 | 25 | 112.387 | 107.222 | 82.222 | 82.222 | 0 | 0
регулятор тк2-19-0 - 219-1 | 9 | 46 | 25 | 10000 | 34.311 | 25 | 112.983 | 103.671 | 78.671 | 78.671 | 0 | 0
регулятор тк2-19 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 33.817 | 20 | 112.733 | 98.916 | 78.916 | 78.916 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 33.765 | 20 | 112.704 | 98.939 | 78.939 | 78.939 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 25.854 | 20 | 108.697 | 102.843 | 82.843 | 82.843 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 25.948 | 20 | 108.743 | 102.795 | 82.795 | 82.795 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 25.871 | 20 | 108.706 | 102.835 | 82.835 | 82.835 | 0 | 0
регул.тк3-2 Калинина | 9 | 46 | 24 | 10000 | 24.262 | 24 | 107.976 | 107.714 | 83.714 | 83.714 | 0 | 0
регул.тк3-3 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 24.342 | 20 | 108.016 | 103.675 | 83.675 | 83.675 | 0 | 0
регул. тк3-4 | 9 | 46 | 20 | 10000 | 24.413 | 20 | 108.052 | 103.639 | 83.639 | 83.639 | 0 | 0
| 9 | 48.08 | 20 | 10000 | 26.812 | 20 | 109.261 | 102.449 | 82.449 | 82.449 | 0 | 0
регул. шайба тк2-27 | 9 | 43.83 | 27 | 10000 | 27.716 | 27 | 109.648 | 108.932 | 81.932 | 81.932 | 0 | 0
регул.шайба тк2-27-3-1 Стахано | 9 | 46 | 22 | 10000 | 25.79 | 22 | 108.679 | 104.888 | 82.888 | 82.888 | 0 | 0
регул.шайба тк2-27-3-1 Ротная | 9 | 46 | 22 | 10000 | 25.691 | 22 | 108.629 | 104.938 | 82.938 | 82.938 | 0 | 0
регул.шайба тк2-27-1 | 9 | 44.03 | 20 | 10000 | 27.448 | 20 | 109.514 | 102.065 | 82.065 | 82.065 | 0 | 0
шайба тк2-27-2 Стахановская 4 | 9 | 46 | 0 | 10000 | 26.88 | 26.88 | 109.227 | 109.227 | 82.348 | 82.348 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 25.768 | 25 | 108.656 | 107.888 | 82.888 | 82.888 | 0 | 0
| 9 | 46 | 23 | 100000 | 25.955 | 23 | 108.749 | 105.794 | 82.794 | 82.794 | 0 | 0
| 9 | 46 | 22 | 10000 | 28.187 | 22 | 109.954 | 103.767 | 81.767 | 81.767 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 27.954 | 20 | 109.837 | 101.883 | 81.883 | 81.883 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 26.955 | 25 | 109.334 | 107.379 | 82.379 | 82.379 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 25.769 | 25 | 108.654 | 107.885 | 82.885 | 82.885 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 10000 | 35.163 | 25 | 113.471 | 103.308 | 78.308 | 78.308 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 35.146 | 20 | 113.462 | 98.316 | 78.316 | 78.316 | 0 | 0
| 9 | 46 | 35 | 10000 | 41 | 35 | 116.53 | 116.53 | 75.531 | 81.53 | 0 | 0
| 9 | 46.57 | 98.57 | 10000 | 42.078 | 23.676 | 116.972 | 98.57 | 74.894 | 74.894 | 0 | 0
| 22 | 45.86 | 20 | 1000 | 28.743 | 20 | 95.356 | 86.613 | 66.613 | 66.613 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 10000 | 28.729 | 20 | 95.348 | 86.619 | 66.619 | 66.619 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 100 | 28.781 | 20 | 95.376 | 86.596 | 66.596 | 66.596 | 0 | 0
| 22 | 46.12 | 20 | 1000 | 28.824 | 20 | 95.399 | 86.575 | 66.575 | 66.575 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 100 | 28.772 | 20 | 95.373 | 86.601 | 66.601 | 66.601 | 0 | 0
| 22 | 46.2 | 20 | 100 | 28.69 | 20 | 95.333 | 86.643 | 66.643 | 66.643 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 100 | 29.214 | 20 | 95.601 | 86.388 | 66.388 | 66.388 | 0 | 0
| 22 | 46.27 | 20 | 100 | 29.24 | 20 | 95.615 | 86.374 | 66.374 | 66.374 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 24.725 | 20 | 108.771 | 104.046 | 84.046 | 84.046 | 0 | 0
| 9 | 46.23 | 20 | 10000 | 39.293 | 20 | 115.503 | 96.21 | 76.21 | 76.21 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 44.332 | 20 | 118.054 | 93.722 | 73.722 | 73.722 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 1000 | 28.932 | 20 | 95.455 | 86.522 | 66.522 | 66.522 | 0 | 0
| 22 | 45.3 | 22 | 1000 | 28.447 | 22 | 95.216 | 88.769 | 66.769 | 66.769 | 0 | 0
| 22 | 46 | 22 | 10000 | 25.984 | 22 | 93.977 | 89.993 | 67.993 | 67.993 | 0 | 0
| 22 | 46 | 23 | 10000 | 25.249 | 23 | 93.61 | 91.36 | 68.36 | 68.36 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 53.128 | 20 | 122.554 | 89.426 | 69.426 | 69.426 | 0 | 0
| 9 | 46 | 18 | 1000 | 53.478 | 18 | 122.73 | 87.252 | 69.252 | 69.252 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 100 | 28.792 | 20 | 95.381 | 86.589 | 66.589 | 66.589 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 19.445 | 19.423 | 107.189 | 107.168 | 87.744 | 87.744 | 0 | 0
| 9 | 46 | 23 | 10000 | 14.443 | 14.443 | 105.015 | 105.015 | 90.572 | 90.572 | 0 | 0
| 9 | 46 | 22 | 1000 | 12.47 | 12.47 | 104.314 | 104.314 | 91.844 | 91.844 | 0 | 0
| 9 | 46 | 24 | 10000 | 13.519 | 13.519 | 104.527 | 104.527 | 91.008 | 91.008 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 18.246 | 18.246 | 106.683 | 106.683 | 88.438 | 88.438 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 17.211 | 17.211 | 106.233 | 106.233 | 89.022 | 89.022 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 16.746 | 16.746 | 106.03 | 106.03 | 89.285 | 89.285 | 0 | 0
| 0 | 46 | 20 | 1000 | 16.034 | 16.034 | 105.721 | 105.721 | 89.687 | 89.687 | 0 | 0
| 9 | 46.64 | 21 | 1000 | 38.277 | 21 | 116.293 | 99.016 | 78.016 | 78.016 | 0 | 0
| 9 | 46.57 | 76.57 | 10000 | 23.619 | 21.971 | 98.541 | 98.541 | 74.922 | 76.57 | 0 | 0
| 22 | 45.9 | 22 | 1000 | 20.514 | 20.505 | 98.672 | 98.663 | 78.158 | 78.158 | 0 | 0
| 22 | 46.23 | 22 | 1000000 | 24.414 | 22 | 100.634 | 98.22 | 76.22 | 76.22 | 0 | 0
| 22 | 46.23 | 22 | 1000000 | 24.602 | 22 | 100.729 | 98.126 | 76.126 | 76.126 | 0 | 0
| 22 | 44.66 | 22 | 10000 | 27.002 | 22 | 101.937 | 96.935 | 74.935 | 74.935 | 0 | 0
| 22 | 46 | 20 | 1000 | 28.809 | 20 | 95.391 | 86.582 | 66.582 | 66.582 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 26.278 | 20 | 108.912 | 102.634 | 82.634 | 82.634 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 24.348 | 20 | 108.019 | 103.672 | 83.672 | 83.672 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 23.952 | 20 | 107.821 | 103.869 | 83.869 | 83.869 | 0 | 0
| 9 | 46 | 15 | 10000 | 26.994 | 15 | 109.275 | 97.281 | 82.281 | 82.281 | 0 | 0
| 9 | 46 | 71 | 1000 | 19.117 | 19.116 | 94.065 | 94.065 | 74.948 | 74.949 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 29.579 | 20 | 110.656 | 101.077 | 81.077 | 81.077 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 23.822 | 20 | 107.756 | 103.934 | 83.934 | 83.934 | 0 | 0
| 9 | 44 | 15 | 1000 | 53.363 | 15 | 122.685 | 84.322 | 69.322 | 69.322 | 0 | 0
| 9 | 44 | 15 | 1000 | 52.792 | 15 | 122.419 | 84.626 | 69.626 | 69.626 | 0 | 0
| 9 | 45 | 18 | 1000 | 52.488 | 18 | 122.277 | 87.789 | 69.789 | 69.789 | 0 | 0
| 9 | 46 | 15 | 1000 | 35.156 | 15 | 114.328 | 94.172 | 79.172 | 79.172 | 0 | 0
| 22 | 46 | 18 | 1000 | 28.749 | 18 | 95.357 | 84.608 | 66.608 | 66.608 | 0 | 0
| 22 | 46 | 18 | 1000 | 28.741 | 18 | 95.351 | 84.611 | 66.611 | 66.611 | 0 | 0
| 22 | 46 | 18 | 1000 | 28.752 | 18 | 95.359 | 84.607 | 66.607 | 66.607 | 0 | 0
| 22 | 46 | 18 | 1000 | 28.745 | 18 | 95.355 | 84.61 | 66.61 | 66.61 | 0 | 0
| 9 | 48 | 18 | 1000 | 15.41 | 15.41 | 105.449 | 105.449 | 90.039 | 90.039 | 0 | 0
| 22 | 46 | 22 | 1000000 | 28.912 | 22 | 95.445 | 88.533 | 66.533 | 66.533 | 0 | 0
| 9 | 47.5 | 15 | 1000 | 19.723 | 15 | 105.679 | 100.956 | 85.956 | 85.956 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 1000 | 41.552 | 25 | 116.705 | 100.153 | 75.153 | 75.153 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 1000 | 41.297 | 25 | 116.577 | 100.28 | 75.28 | 75.28 | 0 | 0
| 9 | 46 | 25 | 1000 | 40.866 | 25 | 116.361 | 100.495 | 75.495 | 75.495 | 0 | 0
| 9 | 46 | 22 | 10000 | 40.685 | 22 | 116.27 | 97.585 | 75.585 | 75.585 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 39.731 | 20 | 115.792 | 96.06 | 76.06 | 76.06 | 0 | 0
| 9 | 46 | 77.5 | 1000 | 19.376 | 19.115 | 96.615 | 96.615 | 77.239 | 77.5 | 0 | 0
| 9 | 48.7 | 16 | 10000 | 22.952 | 16 | 104.693 | 97.741 | 81.741 | 81.741 | 0 | 0
| 9 | 46 | 101 | 10000 | 32.825 | 21.593 | 112.233 | 101 | 79.408 | 79.408 | 0 | 0
| 22 | 46 | 15 | 1000 | 28.752 | 15 | 95.359 | 81.607 | 66.607 | 66.607 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 19.008 | 19.008 | 105.318 | 105.317 | 86.31 | 86.31 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 1000 | 21.582 | 20 | 106.618 | 105.036 | 85.036 | 85.036 | 0 | 0
| 9 | 46 | 22 | 10000 | 21.662 | 21.662 | 106.658 | 106.658 | 84.996 | 84.996 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 10000 | 21.578 | 19.993 | 100.993 | 100.993 | 79.415 | 81 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 1000 | 24.235 | 24.235 | 106.838 | 106.838 | 82.602 | 82.602 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 1000 | 24.177 | 24.177 | 106.808 | 106.808 | 82.631 | 82.631 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 1000 | 23.791 | 23.791 | 106.614 | 106.614 | 82.823 | 82.823 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 1000 | 23.579 | 23.579 | 106.508 | 106.508 | 82.928 | 82.928 | 0 | 0
| 9 | 46 | 81 | 1000 | 23.518 | 23.518 | 106.477 | 106.477 | 82.959 | 82.959 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 52.103 | 20 | 122.097 | 89.994 | 69.994 | 69.994 | 0 | 0
| 9 | 46.72 | 30 | 100000 | 18.812 | 18.812 | 105.222 | 105.222 | 86.41 | 86.41 | 0 | 0
| 9 | 46 | 20 | 10000 | 45.481 | 20 | 118.637 | 93.155 | 73.155 | 73.155 | 0 | 0
| 9 | 43.9 | 23 | 10000 | 23.867 | 23 | 107.348 | 106.48 | 83.48 | 83.48 | 0 | 0
| 9 | 46 | 18 | 10000 | 24.595 | 18 | 107.716 | 101.12 | 83.12 | 83.12 | 0 | 0
| 9 | 46 | 83 | 10000 | 41.677 | 34.463 | 117.463 | 117.463 | 75.786 | 83 | 0 | 0
| 22 | 44.66 | 22 | 1000 | 27.945 | 22 | 102.411 | 96.466 | 74.466 | 74.466 | 0 | 0

## 3
Наименование дросселирующего узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Регулируемый параметр напор, м (расход, т/ч) | Пропускная способность регулятора | Диаметр эквивалентной шайбы, мм | Располагаемый напор до узла, м | Располагаемый напор после узла, м | Напор в подающем тр-де перед узлом, м | Напор в подающем тр-де после узла, м | Напор в обратном тр-де перед узлом, м | Напор в обратном тр-де после узла, м
| 2001 | 45.37 | 20 | 300 | 97.4 | 19.873 | 19.841 | 104.51 | 104.477 | 84.637 | 84.637
ЦТП 1-1 | 2001 | 44.81 | 23 | 250000 | 2811.71 | 21.238 | 21.238 | 114.651 | 114.651 | 93.413 | 93.413
ЦТП 1-2 | 2001 | 44.41 | 20 | 10000 | 562.34 | 19.58 | 19.579 | 114.166 | 114.166 | 94.586 | 94.586
ЦТП 1-3 | 1 | 47.99 | 20.1 | 100000 | 51.19 | 25.559 | 20.1 | 116.654 | 111.195 | 91.095 | 91.095
ЦТП 1-4 | 1 | 49.71 | 24 | 250 | 88.91 | 24.023 | 22.65 | 116.555 | 115.182 | 92.532 | 92.532
тк 20-1-7 Коммунальная, 62 | 1 | 49.72 | 18 | 2000 | 20.67 | 33.494 | 18 | 120.626 | 105.132 | 87.132 | 87.132
ЦТП 1-13 | 1 | 49.07 | 25 | 1500000 | 48.88 | 34.399 | 25 | 121.587 | 112.188 | 87.188 | 87.188
Юбилейная, 87 | 0 | 45.37 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦТП 1-15 | 1 | 47.15 | 26 | 10000 | 562.34 | 20.3 | 20.3 | 114.006 | 114.006 | 93.706 | 93.706
ЦТП 1-9 | 2001 | 44.75 | 20 | 1000 | 44.69 | 24.697 | 20 | 116.213 | 111.516 | 91.516 | 91.516
ЦТП 1-14 | 2001 | 45.73 | 16 | 160 | 16.51 | 24.702 | 16 | 116.352 | 107.65 | 91.65 | 91.65
ЦТП 1-11 | 20 | 46.48 | 22 | 100 | 32.09 | 43.91 | 22 | 126.701 | 104.791 | 82.791 | 82.791
ЦТП 1-12 | 2001 | 46.26 | 25 | 1000 | 22.68 | 34.475 | 25 | 121.299 | 111.824 | 86.824 | 86.824
ЦТП 1-10 | 2001 | 50.07 | 22 | 1000 | 37.76 | 31.588 | 22 | 120.596 | 111.008 | 89.008 | 89.008
ЦТП 1-5 | 2001 | 46.71 | 20 | 1000 | 32.24 | 27.258 | 20 | 117.647 | 110.389 | 90.389 | 90.389
ЦТП 1-6 | 2001 | 46.11 | 22 | 145 | 51.65 | 26.8 | 22 | 117.758 | 112.957 | 90.957 | 90.957
ЦТП 1-7 | 2001 | 47.39 | 22 | 100 | 44.57 | 30.917 | 22 | 119.443 | 110.526 | 88.526 | 88.526
ЦТП 1-19 | 2001 | 48.1 | 20 | 1000 | 38.26 | 40.076 | 20 | 124.273 | 104.197 | 84.197 | 84.197
ЦТП 2-16 | 0 | 48.22 | 20 | 250 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коммунальная, 44а | 2001 | 45.96 | 20 | 100 | 27.61 | 27.548 | 20 | 117.645 | 110.097 | 90.097 | 90.097
тк 20-2-15 Рижский пр., 49а | 2001 | 45.93 | 20 | 10000 | 31.64 | 41.751 | 20 | 124.798 | 103.046 | 83.046 | 83.046
ЦТП 1-8 | 2001 | 45.15 | 20 | 1000 | 26.8 | 40.037 | 20 | 124.611 | 104.574 | 84.574 | 84.574
тк 20-2-14 Рижский пр., 51 | 2001 | 45.62 | 20 | 1000 | 17.26 | 41.805 | 20 | 124.825 | 103.019 | 83.019 | 83.019
ЦТП 2-17 | 2001018 | 45.37 | 18 | 15000 | 39.9 | 37.579 | 18 | 117.969 | 98.39 | 80.39 | 80.39
тк 18-1 ЦТП артбазы | 18 | 44.81 | 24 | 1000 | 22.97 | 40.385 | 24 | 124.012 | 107.627 | 83.627 | 83.627
тк 18-2 ЦТП 3 | 1802001 | 47.11 | 20 | 1000 | 45.83 | 40.413 | 20 | 124.385 | 103.972 | 83.972 | 83.972
ткн 18-3 ЦТП 4, 5 | 2001018 | 47.09 | 25 | 1000 | 33.5 | 37.804 | 25 | 122.712 | 109.908 | 84.908 | 84.908
ткн 18-3 ЦТП 7 | 2001018 | 47.09 | 20 | 1000 | 18.96 | 37.773 | 20 | 122.697 | 104.923 | 84.923 | 84.923
ткн 18-4 1/395 | 0 | 48.09 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ткн 18-5 ЦТП 6 | 0 | 47.11 | 20 | 40 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
база | 1 | 49.88 | 20 | 100 | 13.27 | 58.563 | 20 | 133.23 | 94.667 | 74.667 | 74.667
тк 20-1-8 Рокоссовского, 30 | 1 | 49.73 | 29 | 1000 | 175.21 | 30.277 | 29 | 119.81 | 118.533 | 89.533 | 89.533
тк 20-1-4-2 Рижский пр., 81 | 1 | 49.32 | 35 | 100000 | 117.4 | 36.849 | 35 | 122.309 | 120.459 | 85.459 | 85.459
тк 3-3 Рижский пр., 37 | 3 | 46.84 | 18 | 1000 | 18.43 | 26.374 | 18 | 108.788 | 100.414 | 82.414 | 82.414
тк 3-1-1 гор.бол. | 3 | 47.11 | 27 | 1000000 | 5623.41 | 26.643 | 26.643 | 108.93 | 108.93 | 82.287 | 82.287
тк 2-6-3-1 Шестака, 10 | 2001 | 46.32 | 25 | 100 | 21.46 | 42.665 | 25 | 125.172 | 107.507 | 82.507 | 82.507
тк 2-6-3-2 Шестака, 12 | 2001 | 46.32 | 25 | 100 | 14.86 | 42.195 | 25 | 124.934 | 107.739 | 82.739 | 82.739
тк 2-3-6-9-1 Шестака 16/20 | 2001 | 49.6 | 25 | 100 | 29.02 | 40.171 | 25 | 123.911 | 108.74 | 83.74 | 83.74
ткн 18-7 1/445 | 1802001 | 47.11 | 20 | 1000 | 6.78 | 38.947 | 20 | 123.652 | 104.705 | 84.705 | 84.705
ту 18-9 Зобова, 21-1 | 2001018 | 44.57 | 20 | 1000 | 11.32 | 35.544 | 20 | 121.824 | 106.28 | 86.28 | 86.28
тк 2-6-3-3 Доставалова, 7 | 2001 | 48.5 | 25 | 100 | 43.6 | 38.607 | 25 | 123.53 | 109.923 | 84.923 | 84.923
тк 18-10-1 Зобова, 17 | 2001018 | 44.56 | 20 | 10000 | 24.95 | 35.2 | 20 | 121.743 | 106.543 | 86.543 | 86.543
тк 18-10-1 Зобова, 15 | 2001018 | 44.56 | 20 | 1000 | 11.17 | 35.248 | 20 | 121.767 | 106.519 | 86.519 | 86.519
тк 20-2-6-3-12 Маргелова, 19 | 2001 | 46.25 | 20 | 100 | 12.67 | 40.422 | 20 | 124.033 | 103.611 | 83.611 | 83.611
тк 20-2-6-3-11 Шестака, 24 | 2001 | 46.9 | 25 | 1000 | 28.82 | 40.506 | 25 | 124.076 | 108.57 | 83.57 | 83.57
тк 20-2-6-3-11 Маргелова, 23 | 2001 | 46.9 | 25 | 1000 | 29.2 | 40.478 | 25 | 124.062 | 108.584 | 83.584 | 83.584
Маргелова, 11 | 2001 | 46.59 | 20 | 20 | 10.26 | 37.963 | 20 | 122.798 | 104.835 | 84.835 | 84.835
Маргелова, 17 | 2001 | 46.59 | 20 | 20 | 8.49 | 39.076 | 20 | 123.357 | 104.281 | 84.281 | 84.281
Маргелова, 15 | 2001 | 47.11 | 20 | 20 | 9.28 | 38.885 | 20 | 123.261 | 104.376 | 84.376 | 84.376
Маргелова, 9 | 2001 | 46.7 | 20 | 20 | 12.19 | 35.794 | 20 | 121.709 | 105.914 | 85.914 | 85.914
Рижский пр., 82 | 20 | 47.11 | 16 | 100 | 5.04 | 49.079 | 16 | 128.457 | 95.378 | 79.378 | 79.378
тк 20-2-2 Рижский пр., 76 | 20 | 47.11 | 16 | 100 | 9.57 | 48.074 | 16 | 127.955 | 95.88 | 79.88 | 79.88
тк 3-2-2 Западная, 4 | 2001 | 45.97 | 20 | 1000 | 12.63 | 34.957 | 20 | 121.376 | 106.419 | 86.419 | 86.419
тк 3-2-2 Западная, 2 | 2001 | 45.97 | 25 | 1000 | 23.94 | 34.943 | 25 | 121.369 | 111.426 | 86.426 | 86.426
тк 3-6 Д/К №47 | 0 | 47.11 | 25 | 1000 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк 20-2-16 Рижский пр., 49 | 2001 | 45.91 | 20 | 1000 | 12.31 | 41.72 | 20 | 124.782 | 103.062 | 83.062 | 83.062
тк 20-2-17 Рижский пр., 45 | 2001 | 45.85 | 20 | 10000 | 10.46 | 41.678 | 20 | 124.761 | 103.082 | 83.082 | 83.082
тк 20-2-19 Рижский пр., 43 | 2001 | 46.38 | 20 | 10000 | 10.47 | 41.673 | 20 | 124.758 | 103.085 | 83.085 | 83.085
тк 20-2-17 Рижский пр., 49 | 0 | 45.85 | 20 | 100 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
База мазутное хоз-во | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тк 2-6-5 Гаражный проезд, 4 | 2001 | 47.11 | 20 | 1000 | 6.34 | 45.349 | 20 | 126.533 | 101.184 | 81.184 | 81.184
Рижский пр., 72 | 2001 | 47.11 | 15 | 100 | 7.54 | 46.535 | 15 | 127.135 | 95.6 | 80.6 | 80.6
Рижский пр., 68 3 | 0 | 48.02 | 20 | 50 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рижский пр., 68 2 | 0 | 48.02 | 20 | 50 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рижский пр., 68 1 | 0 | 48.02 | 20 | 50 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Западная, 5 | 2001 | 45.12 | 15 | 1000 | 11.55 | 34.405 | 15 | 121.097 | 101.693 | 86.693 | 86.693
тк 20-2-14-1 Юбилейная, 71а | 2001 | 45.4 | 20 | 50 | 7.92 | 41.648 | 20 | 124.746 | 103.098 | 83.098 | 83.098
Рижский пр., 88а | 1 | 49.41 | 15 | 100 | 1.47 | 49.756 | 15 | 128.79 | 94.034 | 79.034 | 79.034
тк 20-3-7 Коммунальная, 44б | 2001 | 46.78 | 20 | 100 | 12.41 | 28.048 | 20 | 117.897 | 109.849 | 89.849 | 89.849
Гаражный проезд, 5 | 20 | 47.11 | 15 | 1000 | 6.36 | 49.453 | 15 | 128.615 | 94.162 | 79.162 | 79.162
Рижский пр., 74б | 2001 | 48.52 | 15 | 100 | 4.88 | 48.251 | 15 | 128.006 | 94.754 | 79.754 | 79.754
Рижский пр., 82 | 2001 | 47.11 | 15 | 100 | 7.02 | 47.488 | 15 | 127.618 | 95.131 | 80.131 | 80.131
ЦТП 2-2 | 2001 | 45.75 | 15 | 100 | 7.18 | 41.596 | 15 | 124.72 | 98.124 | 83.124 | 83.124
тк 20-1-17-1 Юбилейная, 68 | 2001 | 44.45 | 20 | 100 | 26.45 | 25.549 | 20 | 116.641 | 111.091 | 91.091 | 91.091
| 17 | 47.11 | 15 | 100 | 6.93 | 24.32 | 15 | 106.267 | 96.947 | 81.947 | 81.947
| 17 | 47.11 | 15 | 100 | 4.9 | 24.308 | 15 | 106.261 | 96.953 | 81.953 | 81.953
Дш50 обр | 15 | 41 | 20 | 1000 | 55.38 | 24.737 | 20 | 96.581 | 91.844 | 71.844 | 71.844
Дш18 пр | 15 | 40.3 | 20 | 1000 | 25.36 | 26.559 | 20 | 97.498 | 90.939 | 70.939 | 70.939
Дш23 пр | 15 | 39.88 | 23 | 1000 | 34.23 | 29.587 | 23 | 99.022 | 92.435 | 69.435 | 69.435
| 2001 | 43.53 | 10 | 100 | 8.35 | 17.899 | 10 | 112.972 | 105.073 | 95.073 | 95.073
| 1 | 49.07 | 15 | 100 | 13.61 | 29.396 | 15 | 117.645 | 103.249 | 88.249 | 88.249
Коммунальная, 58а | 2001 | 48.21 | 10 | 20000 | 14.32 | 17.59 | 10 | 101.512 | 101.512 | 83.922 | 91.512
| 2001 | 46.71 | 15 | 100 | 16.8 | 29.25 | 15 | 96.566 | 96.566 | 67.316 | 81.566
Западная, 6 | 2001 | 49.36 | 10 | 20 | 8.15 | 27.204 | 10 | 104.88 | 104.88 | 77.676 | 94.88
Коммунальная, 54а | 2001 | 46.24 | 10 | 20 | 6.69 | 26.422 | 10 | 104.712 | 104.712 | 78.289 | 94.712
| 2001 | 44.27 | 10 | 100 | 8.78 | 14.865 | 10 | 111.796 | 106.931 | 96.931 | 96.931
d шайбы факт 9.6 | 2001 | 43.61 | 10 | 100 | 9.76 | 13.184 | 10 | 110.95 | 107.766 | 97.766 | 97.766
| 2001 | 43.87 | 10 | 100 | 9.36 | 13.339 | 10 | 111.028 | 107.689 | 97.689 | 97.689
| 2001 | 46.79 | 10 | 100 | 9.49 | 14.936 | 10 | 111.829 | 106.893 | 96.893 | 96.893
тк 20-1-8-5 | 1 | 47.15 | 25 | 10000 | 562.34 | 20.294 | 20.292 | 114.003 | 114.001 | 93.709 | 93.709
| 2001018 | 45.39 | 18 | 100 | 17.59 | 24.947 | 18 | 98.359 | 98.359 | 73.412 | 80.359
| 2001 | 47.11 | 15 | 100 | 9.38 | 18.726 | 15 | 109.36 | 105.634 | 90.634 | 90.634
| 2001 | 47.68 | 15 | 100 | 8.35 | 17.486 | 15 | 108.736 | 106.25 | 91.25 | 91.25
регулятор | 2001 | 47.11 | 20 | 1000 | 15.65 | 39.062 | 20 | 123.368 | 104.306 | 84.306 | 84.306
регулятор | 2001 | 49.5 | 20 | 1000 | 15.13 | 37.654 | 20 | 122.663 | 105.009 | 85.009 | 85.009
| 2001 | 45.5 | 20 | 100000 | 47.07 | 24.736 | 20 | 116.233 | 111.497 | 91.497 | 91.497
Рижский пр., 49 | 2001 | 45.85 | 20 | 10000 | 8.91 | 41.561 | 20 | 124.702 | 103.141 | 83.141 | 83.141
Рижский пр., 49 | 2001 | 45.85 | 20 | 100 | 5.08 | 41.607 | 20 | 124.725 | 103.118 | 83.118 | 83.118
| 1 | 48.35 | 25 | 10000 | 562.34 | 19.342 | 19.342 | 113.524 | 113.524 | 94.182 | 94.182
| 1 | 48.35 | 25 | 10000 | 562.34 | 19.36 | 19.36 | 113.533 | 113.533 | 94.173 | 94.173
| 1 | 48.3 | 25 | 10000 | 562.34 | 18.886 | 18.886 | 113.296 | 113.296 | 94.41 | 94.41