Приложение № 1

к Постановлению Администрации города Пскова

от 15.11.2016 года №1477

Схема водоснабжения и
водоотведения

муниципального образования
«Город Псков»

на период с 2015 года до 2030 года
Том 1. Схема водоснабжения
г. Санкт-Петербург
2016 год

НЕВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

НЕВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «Невская Энергетика»

ООО «Невская Энергетика»

Администрации города Пскова

Администрации города Пскова

Начальник Управления городского хозяйства

Е.А. Кикоть

Е.А. Кикоть

« »

« »

2016 г.

2016 г.

« »

« »

2016 г.

2016 г.

А.Г.Захаров

Схема водоснабжения и
водоотведения

муниципального образования
«Город Псков»

на период с 2015 года до 2026 года
Том 1. Схема водоснабжения

г. Санкт-Петербург
2016 год

vS

## АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом №258 от 25 августа 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» (ООО «Невская энергетика») и Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова на выполнение работ по разработке «Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» на период с 2015 года до 2030 года».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Г орячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Г еоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Г лавная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | ПП | Муниципальное предприятие |
| 32 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 33 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 34 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 35 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 36 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 37 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 38 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 39 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 40 | ХВО | Химводоочистка |
| 41 | ХВП | Химводоподготовка |
| 42 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 43 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 44 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Г арантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Г орячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других |

| Термины | Определения технологических операций, осуществляемых с водой |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной |

| Термины | Определения системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| --- | --- |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

АННОТАЦИЯ	3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОГЛАВЛЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ	13

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «город Псков» 	14

- Характеристика Муниципального Образования «Г ород Псков»	14

- Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Псков» и деление территории

на эксплуатационные зоны	16

- Описание территорий МО «Город Псков», не охваченных централизованными системами

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «город Псков» 	14

- Характеристика Муниципального Образования «Г ород Псков»	14

- Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Псков» и деление территории

на эксплуатационные зоны	16

- Описание территорий МО «Город Псков», не охваченных централизованными системами

водоснабжения	86

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	88

- Описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения	89

- Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	93

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании

объектами централизованной системы водоснабжения	94

- Направления развития централизованных систем водоснабжения	96

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения	96

  - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от

различных сценариев развития	101

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	104

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	104

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 118

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО «Город Псков»	121

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	125

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	126

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО

«Города Псков»	129

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития города Пскова	132

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 	136

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	136

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 	136

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	136

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	138

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды

при ее транспортировке	140

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	142

- Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды	142

- Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по

технологическим зонам водоснабжения	144

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	150

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 160

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	161

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по

годам 	161

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в

том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	165

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектов системы водоснабжения	180

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	181

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	182

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

муниципального образования «Город Псков» и их обоснование	183

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 	184

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения	184

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	185

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .... 186

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	186

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

189

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения	190

  - МП г. Пскова «Горводоканал»	190

  - МП г. Пскова «ПТС»	200

  - ЛПУ «Санаторий «Череха»	200

  - АО «ГУ ЖКХ»	201

  - Прочие мероприятия для ресурсоснабжающих организаций 	203

  - Сводная стоимость проведения мероприятий 	208

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 	217

  - Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)	218

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	224

  - Показатели энергетической эффективности	226

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае

их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	229

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011	№	416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

## ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ГОРОД ПСКОВ»

  - Характеристика Муниципального Образования «Город Псков» (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

  - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Псков» и

деление территории на эксплуатационные зоны (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

- Описание территорий МО «Город Псков», не охваченных

централизованными системами водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

- Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

- Описание существующих технических и технологических решений по

предотвращению замерзания воды применительно к территории

распространения вечномерзлых грунтов (раздел находится в специальном отделе Администрации города Пскова).

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном

основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объекты водопроводно-коммунального хозяйства находятся в муниципальной собственности, в том числе водопроводные сети и объекты на них. Эксплуатацию объектов ВКХ на территории муниципального образования МП г. Пскова «Горводоканал» и МП г. Пскова «ПТС» осуществляют на правах хозяйственного ведения.

Объекты водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха» находятся в собственности компании, эксплуатация объектов ВКХ осуществляется данным предприятием самостоятельно.

Часть объектов ВКХ, в том числе водопроводные сети, сети горячего водоснабжения и объекты на них находится в собственности МО РФ. Эксплуатацию данных объектов осуществляют ОАО «РЭУ» и АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»).

ОАО «РЖД» является крупным потребителем услуг водоснабжения, а также транзитной организацией, предоставляющей услуги холодного водоснабжения

населению, бюджетным и прочим организациям. Сети находятся в собственности ОАО «РЖД» и эксплуатируются самостоятельно.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон закреплены в актах разграничения.

- НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Город Псков» являются:

- строительство водозаборных и водоочистных сооружений;

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным водоснабжением;

- замена ветхих сетей водоснабжения;

- строительство новых сетей водоснабжения;

- повышение надежности системы.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных	систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в следующем составе:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);

- удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);

- удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);

- удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения приведены в таблице 21.

| Показатель | Ед. изм. | Показатель базового года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП г. Пскова «Горводоканал» | МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» | ЛПУ «Санаторий «Черёха» | АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») | ОАО «РЖД» | ОАО «РЭУ» |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 10,59 | - | 100 | н/д | - | - |
| Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | % | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | 62,5 | - | - | - | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км. | - | н/д | - | - | - | н/д |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км. | 0,62 | - | н/д | н/д | - | - |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,35 | - | - | - | 8 | 3,82 |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | - | н/д | - | - | - | н/д |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,0063 (подъем) | н/д | - | н/д | - | - |
|  |  | 0,49 (очистка) |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0,086 | н/д | 0,53 | н/д | - | н/д |

- Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в

зависимости от различных сценариев развития

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Г енеральном плане муниципального образования, так как Г енеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Действующий Генеральный план МО «Город Псков» разработан в 2007-2008 гг. и на сегодняшний день значительно расходится с действительностью. Согласно Генеральному плану предполагалось уменьшение численности населения со 194 тыс. человек в 2008 году до 190 тысяч человек в 2015 году и до 180 тыс. человек к 2025 году. На сегодняшний день численность населения города уже превышает расчетную, что говорит о необходимости актуализации данных о перспективной численности населения. По согласованию с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова на расчетный срок разработки схемы водоснабжения 2030 г. принята численность населения муниципального образования 215 тыс. человек. При этом ежегодный рост численности можно считать равномерным, равным 0,46 тыс. человек в год. Данная величина прироста численности населения включает в себя приросты населения, предусмотренные утвержденными в установленном порядке проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.

Распределение численности населения по районам города Пскова на 2014 год и на перспективу представлено в таблице 22.

| Наименование планировочного района | Численность населения, тыс. чел. (на конец периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Завеличье | 79,42 | 79,60 | 79,68 | 79,77 | 79,85 | 79,93 | 80,02 | 80,10 | 80,18 | 80,26 | 80,34 | 80,42 | 80,50 | 80,58 | 80,66 | 80,74 | 80,82 |
| Запсковье | 73,09 | 73,25 | 73,92 | 74,60 | 75,28 | 75,96 | 76,64 | 77,32 | 78,01 | 78,70 | 79,39 | 80,09 | 80,78 | 81,48 | 82,18 | 82,89 | 83,59 |
| Центральный | 55,06 | 55,18 | 54,89 | 54,60 | 54,30 | 54,00 | 53,70 | 53,40 | 53,09 | 52,79 | 52,48 | 52,17 | 51,86 | 51,54 | 51,23 | 50,91 | 50,59 |
| ИТОГО по МО "Город Псков” | 207,57 | 208,04 | 208,50 | 208,96 | 209,43 | 209,89 | 210,36 | 210,82 | 211,29 | 211,75 | 212,21 | 212,68 | 213,14 | 213,61 | 214,07 | 214,54 | 215,00 |

Исходя из вышеприведенного, вариант развития по утвержденному Генеральным планом сценарию представляется невозможным, поэтому, чтобы не допустить ошибочные проектные предложения, данная работа выполнена с учетом прогноза роста численности населения в объеме, согласованном с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова, а также с учетом технических условий на водоснабжение и водоотведение и заявок на технические условия, выданных МП г. Пскова «Горводоканал», проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.

Размещение объектов нового жилищного строительства предполагается на новых, ранее не застроенных территориях - микрорайоны №12, №14, Овсище, а также за чертой МО «Город Псков» (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.). Также предусматривается повышение эффективности использования ранее освоенных территорий (стадион «Машиностроитель» и др.).

Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства города Пскова предусматривается организация централизованного водоснабжения.

На первую очередь проектирования строительство будет преимущественно вестись в соответствии с заявками на технические условия, на протяжении всего расчетного срока - в соответствии с проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.

Территории ряда поселков (Силово-Медведево, Терехово, Пожигово, Ступниково, Савохново, Андрохново и др.), входящие в состав города и не охваченные централизованным водоснабжением, на перспективу сохраняют существующую нецентрализованную систему водоснабжения с собственными источниками.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения МО «Город Псков» в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного потребления воды на перспективу до 2030 года.

Балансы водоснабжения представлены по следующим организациям, осуществляющим централизованное водоснабжение на территории МО «Город Псков» по состоянию на 2015 год:

- МП г. Пскова «Горводоканал»;

- МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»;

- ЛПУ «Санаторий «Черёха»;

- АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»);

- ОАО «РЖД»;

- ОАО «РЭУ».

- Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды

при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

МП г. Пскова «Горводоканал»

МП г. Пскова «Горводоканал» является основным поставщиком холодной воды питьевого качества на территории МО «Город Псков», а также примыкающих территорий Псковского района, где в настоящее время происходит градостроительное освоение территорий (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково и т. д.). Реализация воды абонентам от МП г. Пскова «Горводоканал» осуществляется от собственных источников: поверхностный водозабор из р. Великой и артезианских скважин в п. Лесхоз.

В таблице 23 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.

| Нужды водопотребления | Г одовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общий забор воды | 34399 | 30268 | 26366 | 24466 | 22677 |
| Расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке | 2782 | 2114 | 1250 | 946 | 791 |
| Подача в сеть | 31616 | 28153 | 25116 | 23520 | 21886 |
| Потери в сетях | 14306 | 11750 | 8975 | 7881 | 6423 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.: | 17311 | 16404 | 16141 | 15638 | 15463 |
| Население | 13234 | 12599 | 12469 | 12079 | 11920 |
| Бюджетные организации (прочие) | 2233 | 2457 | 2507 | 2475 | 2571 |
| Промышленность | 1844 | 1348 | 1166 | 1084 | 972 |

По данным МП г. Пскова «Горводоканал» за 2014 год реализация услуг водоснабжения составила 71% от общего объема поданной воды в сеть. Объем потерь в сетях составил 28%, расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке составил 3% от объема поднятой воды.

Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 13.

Рисунок 13. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год

Наибольшее потребление питьевой воды приходится на население, и составляет порядка 77% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю промышленности и бюджетных организаций приходится порядка 23%.

Динамика баланса подъема и реализации воды за 2010-2014 гг. представлена на рисунке 14 в виде диаграммы.

Рисунок 14. Динамика баланса подъема и реализации воды за 2010-2014 гг.

За период с 2010 по 2014 год наблюдается постепенное снижение потребления воды (-11%) по причине установки приборов учета потребляемого энергоресурса, что стимулирует абонентов к экономии, а также значительного снижения объемов поднятой воды (-34%).

Потери в сетях за рассматриваемый период снизились с 42% в 2010 году до 28% в 2014 году (-55%), однако составляют значительный объем, что объясняется значительным износом сетей водоснабжения.

С 2012 года МП г. Пскова «Горводоканал» организовано повторное использование промывных вод на 5 блоке ОСВ, что повлияло на снижение расхода воды на собственные технологические нужды при водоподготовке.

ЛПУ «Санаторий «Черёха»

ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляет добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового использования из артезианских скважин.

В таблице 24 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.

Таблица 24. Общий баланс подачи и реализации воды ЛПУ «Санаторий «Череха»

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общий забор воды | 21,66 | 23,07 | 18,71 | 17,84 | 17,2 |
| Расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подача в сеть | 21,66 | 23,07 | 18,71 | 17,84 | 17,2 |
| Потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.: | 21,66 | 23,07 | 18,71 | 17,84 | 17,2 |
| Население | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Бюджетные организации | 1,07 | 0,89 | 0,84 | 1,4 | 2,31 |
| Нужды собственных подразделений | 15,6 | 17,19 | 12,88 | 11,45 | 9,9 |

По данным ЛПУ «Санаторий «Череха» за 2014 год реализация услуг водоснабжения составила 100% от общего объема поданной воды в сеть, потерь в сетях нет, расход воды на собственные технологические нужды при водоподготовке отсутствуют.

Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 15.

Рисунок 15. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год

Наибольшее потребление питьевой воды приходится на нужды собственных подразделений, и составляет порядка 58% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю населения и бюджетных организаций приходится порядка 42%.

АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка»)

АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») осуществляет водоснабжение военных городков, расположенных на территории города Пскова.

В таблице 25 представлена подключенная нагрузка военных городков. Таблица 25. Подключенная нагрузка военных городков

| № п/п | Военный городок | Размерность | Подключенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В/г №1ж "Завеличье" | тыс. м3/год | 0,18 |
| 2 | В/г №2к "Черёха" | тыс. м3/год | 134,73 |
| 3 | В/г 7к "Промежицы" | тыс. м3/год | 93,03 |
| 4 | В/г 4к | тыс. м3/год | 1,66 |

Как следует из таблицы, наибольшее потребление питьевой воды приходится на военный городок №2к «Череха» и составляет порядка 59% от общего водопотребления. На долю военного городка 7к «Промежицы» приходится порядка 40% от общего водопотребления, остальные - менее 1%.

ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» является крупным потребителем услуг водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал», а также транзитной организацией.

В таблице 26 приведен ретроспективный баланс потребления питьевой воды.

Таблица 26. Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «РЖД»

| Нужды водопотребления | Годовой |  | 3 асход, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Подача в сеть | 308,0 | 287,6 | 211,7 | 186,7 | 172,6 |
| Потери в сетях | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 15,2 | 14,2 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч.: | 307,9 | 287,1 | 211,1 | 171,5 | 158,4 |
| Население (частный сектор) | 0,4 | 0,579 | 0,673 | 0,881 | 1,434 |
| Бюджетные организации | 6,193 | 1,878 | 3,742 | 2,148 | 1,218 |
| Прочие организации | 2,57 | 4,06 | 31,8 | 31,17 | 27,04 |
| Нужды собственных подразделений | 298,7 | 280,6 | 174,89 | 137,29 | 128,75 |

Реализация услуг водоснабжениях ОАО «РЖД» за 2014 год составила порядка 92% от общего объема поданной воды в сеть, потери в сетях - порядка 8%.

Структурный баланс реализации услуг водоснабжения представлен на рисунке 16.

Структура реализации услуг водоснабжения

81%

■ Население (частный сектор)	■ Бюджетные организации

Прочие организации	■ Нужды собственных подразделений

Рисунок 16. Структура реализации услуг водоснабжения за 2014 год

Как показано на диаграмме, наибольшее потребление питьевой воды приходится на нужды собственных подразделений и составляет порядка 81% от общей реализации услуг водоснабжения, на долю населения и бюджетных организаций приходится порядка 2%, остальное - прочие организации.

Динамика баланса подачи в сеть и реализации услуг водоснабжения за 20102014 гг. представлена на рисунке 17 в виде диаграммы.

| 350 300 250 Ъ о ^ 200 g X 1.» еа 0 1 100 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100% 308 |  | 100% 288 |  | 100% |  | 92% |  | 92% | 90% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% 60% |
|  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  | 173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% 30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
|  |  | ЛЦ/ |  |  |  |  |  | 8% |  | 8% | 10% |
|  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  | ^ Потери в сетях |  |  |  | Реализация услуг водоснабжения |  |  |  | Общий забор воды |  |  |

Рисунок 17. Динамика баланса подачи в сеть и реализации услуг водоснабжения за 20102014 гг.

Как показано на рисунке, за период с 2010 по 2014 гг. наблюдается существенное снижение потребления воды (-56%), что объясняется значительным снижением объемов подачи воды в сеть (-56%). Потребление питьевой воды на нужды собственных подразделений за рассматриваемый период также снизилось (-43%).

Потери в сетях за рассматриваемый период увеличились с 0% в 2010-2012 гг. до 8% в 2014 году, что объясняется увеличением износа сетей водоснабжения.

МП г. Пскова «ПТС»

МП г. Пскова «ПТС» является основной организацией, осуществляющей снабжение горячей водой конечных абонентов на территории МО «Город Псков».

Выработку тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения осуществляют 17 котельных. Приготовление горячей воды от котельных осуществляют ЦТП и ИТП зданий, также имеет место быть непосредственный водозабор горячей воды из тепловой сети котельной №9 СВПУ, т. е. применяется открытая система теплоснабжения.

В таблице 27 представлен общий расхода холодной воды МП г. Пскова «ПТС».

Таблица 27. Расход холодной воды МП г. Пскова «ПТС»

| Наименование объектов | Расход холодной воды по годам, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Кот. №2 Плодоовощ |  |  |  |
| ЦТП 2-18 Я.райниса 48 | 1364 | 1604 | 1634 |
| Кот. №3 Рижский пр., 43 А |  |  |  |
| ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 | 45793 | 39492 | 46694 |
| ЦТП 2- 1 Рижский пр.,29/31 | 17296 | 15616 | 15141 |
| Кот. №5 Чехова,4а |  |  |  |
| ЦТП в кот. № 5 Чехова, 4а | 103521 | 104408 | 87340 |
| ЦТП 2-15 Госпитальная,17 | 47367 | 44773 | 46559 |
| ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 | 9912 | 8874 | 7767 |
| Кот. №7 Школа-интернат |  |  |  |
| ЦТП 4- 5 Песочная, 45 | 10979 | 10488 | 9431 |
| Кот. №8 Псковкирпич |  |  |  |
| ЦТП в кот. №8 Боровая, 26А | 18168 | 16544 | 14766 |
| Кот. №9 СВПУ |  |  |  |
| ЦТП 3- 5 Инженерная,25 | 58090 | 54616 | 47270 |
| ЦТП 3- 9 Новоселов, 17 | 49845 | 53301 | 51550 |
| ЦТП 3- 7 Инженерная, 90 | 13394 | 11735 | 10732 |
| ЦТП 4- 7 Кузнецкая 23 | 2860 | 2196 | 2990 |
| ЦТП 4-13 Ленина,15 | 11010 | 11077 | 9600 |
| ЦТП 4-14 Плехановский посад,67 | 22560 | 18053 | 16620 |
| ЦТП 3-10 Новоселов,32 | 53086 | 65100 | 52436 |
| ЦТП 3-14 Труда, 55 | 50642 | 50090 | 46596 |
| ЦТП 3-19 Труда,24 | 19462 | 21964 | 20170 |
| ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 | 81558 | 77376 | 80438 |
| ЦТП 3-13 Труда. 53 | 17793 | 16132 | 16103 |
| ЦТП 3- 4 Инженерная, 21 | 9761 | 12680 | 12811 |
| ЦТП 3-20 Труда,28 | 7349 | 7705 | 6826 |
| ЦТП 4- 8 Гагарина,5а | 12645 | 11481 | 10280 |
| ЦТП 3- 2 Инженерная,9а | 5078 | 3974 | 3317 |
| ЦТП 4-12 Л.толстого,42 | 15195 | 14112 | 11651 |
| ЦТП 3- 6 Инженерная, 62 | 41645 | 40002 | 35517 |

| Наименование объектов | Расход холодной воды по годам, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| ЦТП 3-26 Первомайская,43 | 17940 | 16943 | 14351 |
| ЦТП 3-17 Инженерная,16 | 98386 | 94938 | 86193 |
| ЦТП 4- 1 Бастионная, 13 | 18830 | 17596 | 14390 |
| ЦТП 4-11 Гражданская,2а | 12495 | 12528 | 12480 |
| ЦТП 3- 8 Алтаева, 9 | 41786 | 39512 | 35373 |
| ЦТП 4- 2 Бастионная, 17 | 19315 | 17947 | 14805 |
| ЦТП 3-11 Звездная, 7 | 27509 | 25527 | 25065 |
| ЦТП 3- 1 Инженерная, 8 | 26312 | 25877 | 23369 |
| ЦТП 3- 3 Инженерная, 13 | 15294 | 14454 | 9955 |
| ЦТП 3-25 Алтаева 6 | 58716 | 53175 | 54771 |
| ЦТП 3-18 Гдовская,6 | 37452 | 37968 | 36490 |
| ЦТП 3-12 Звездная, 11 | 118779 | 111346 | 103761 |
| ЦТП 4-17 Н.Васильева, 75б | 43290 | 40780 | 38410 |
| ЦТП 4-18 Новгородская. 28 | 52994 | 49167 | 48693 |
| ЦТП 4- 4 Октябрьский пр, 23 | 17240 | 15100 | 14408 |
| ЦТП 4-23 Плехановский ,75 | 5180 | 5025 | 4066 |
| ЦТП 4-10 Советская,42а | 10855 | 8676 | 7560 |
| ЦТП 4- 3 Советская, 55 | 17840 | 15930 | 15290 |
| ЦТП 4- 6 Стахановская, 8 | 75120 | 67806 | 60960 |
| Кот. №10 Тиконд |  |  |  |
| ЦТП 1-17 Алехина, 1 | 67910 | 61036 | 58156 |
| ЦТП 1-18 Алехина,24 | 15066 | 14666 | 13277 |
| ЦТП 1-20 Ижорского бат.6Б | 47513 | 47023 | 37903 |
| Кот. №11 Кресты |  |  |  |
| ЦТП в кот. №11 Военный городок-3 | 86805 | 80070 | 84378 |
| Кот. №12 Конная, 8 А |  |  |  |
| ЦТП 2-12 Конная, 6 | 26385 | 22567 | 21486 |
| ЦТП 2-10 Петровская, 49 | 38926 | 34624 | 34295 |
| ЦТП 2-20 Малясова,2 | 22382 | 19337 | 19647 |
| ЦТП 2- 8 Р.Люксембург,5 | 6476 | 5735 | 5642 |
| ЦТП 2-21 Красноармейская,26 | 22410 | 20674 | 19380 |
| ЦТП 2- 9 Р.Люксембург, 12 | 63724 | 58187 | 53806 |
| ЦТП 2- 5 Рижский пр., 22 | 20827 | 23306 | 21092 |
| ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а | 5636 | 5955 | 7829 |
| ЦТП 2- 4 М. Горького, 57 | 4163 | 3837 | 4042 |
| Кот. №13 Народная, 33 |  |  |  |
| ЦТП 2- 6 Народная, 18 | 36902 | 29558 | 29357 |
| ЦТП 2- 7 Народная, 53 | 12988 | 9809 | 8203 |
| ЦТП 2- 3 Юбилейная, 65 | 7140 | 6401 | 6919 |
| Кот. №15 Д | орпрогресс |  |  |
| ЦТП 4-25 Лесная ул, 11 | 6957 | 6480 | 7006 |
| ЦТП 4-24 Ленинградское ш, 24 | 3933 | 3890 | 3904 |
| Кот. №16 ЦРБ Ленинградское ш. |  |  |  |
| ЦТП Ленинградское ш - ЦРБ |  |  |  |
| Кот. №19 Поземского, 63 |  |  |  |
| ЦТП в кот. №19 Поземского,63 | 5954 | 5277 | 5548 |
| Кот. №20 Гаражный пр. №5 |  |  |  |
| ЦТП 2-16 Рижский пр., 68 | 32455 | 30801 | 29138 |

| Наименование объектов | Расход холодной воды по годам, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| ЦТП 1- 2 Кузбасской дивизии,30а | 109057 | 101457 | 89559 |
| ЦТП 1-11 Рижский пр.,69 | 49686 | 46779 | 42749 |
| ЦТП 1- 7 Западная, 3 | 79500 | 74507 | 70701 |
| ЦТП 1-12 Западная, 4 | 64255 | 74227 | 56505 |
| ЦТП 1- 1 Коммунальная, 59а | 150294 | 150706 | 151896 |
| ЦТП 1 - 3 Коммунальная, 67 | 92317 | 103338 | 86255 |
| ЦТП 2-17 Космическая,6а | 120735 | 102340 | 99735 |
| ЦТП 2- 2 Рижский пр., 49 | 58609 | 49147 | 43507 |
| ЦТП 1- 9 Юбилейная, 89 | 54363 | 48005 | 44303 |
| ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 | 29665 | 24966 | 24558 |
| ЦТП 1- 4 Коммунальная, 77 | 117867 | 109343 | 106620 |
| ЦТП 1-10 Западная,8 | 63583 | 58556 | 64209 |
| ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а | 24105 | 21103 | 19038 |
| ЦТП 1-13 Рокосовского, 10 | 98316 | 85791 | 81850 |
| ЦТП 1-15 Байкова, 4 | 55434 | 56611 | 46810 |
| ЦТП 1- 5 Коммунальная, 48 | 68926 | 63868 | 63276 |
| ЦТП 1- 6 Юбилейная, 62 | 83834 | 72612 | 65912 |
| ЦТП 1- 8 Юбилейная, 71б | 70010 | 61610 | 54603 |
| Кот. №23 Волкова, 3 |  |  |  |
| ЦТП 3-16 Школьная, 7 | 16369 | 15141 | 14490 |
| ЦТП 3-27 Школьная ул,2 | 10661 | 9938 | 9505 |
| Кот. №27 Элтерм |  |  |  |
| ЦТП 4- 9 Поселочная, 15 |  | 4430 | 12145 |
| ЦТП в кот. №27 Элтерм |  | 28434 | 60290 |
| Кот. М.Горького, 21А |  |  |  |
| ЦТП в кот. М.Горького, 21А | 122064 | 120548 | 109415 |
| ЦТП Киселева, 11 | 41288 | 38729 | 35675 |
| Открытая схема теплоснабжения от котельной №9 (СВПУ) | 113800 | 109132 | 100184 |

В таблице 28 представлен общий баланс горячего водоснабжения за 2012- 2014 гг.

На рисунке 18 в виде диаграммы представлено долевое распределение производства горячей воды по источникам теплоснабжения за 2014 год (представлены котельные с отпуском горячей воды более 2% от годового значения).

| № п/п | Котельная | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпущено, м3 | Кол-во часов работы в год | Среднесут. потребление, м3 | Отпущено, м3 | Кол-во часов работы в год | Среднесут. потребление, м3 | Отпущено, м3 | Кол-во часов работы в год | Среднесут. потребление, м3 |
| 1 | Кот. №2 Плодоовощ | 1 364 | 8 544,00 | 3,831 | 1604 | 8423,000 | 4,570 | 1634 | 8393 | 4,672 |
| 2 | Кот. №3 Рижский пр.,43 А | 52 531,156 | 4 987,000 | 252,807 | 36046,067 | 4949,000 | 174,804 | 34828,4 | 4748 | 176,049 |
| 3 | Кот. №5 Чехова,4а | 102 922,171 | 7 253,00 | 340,567 | 100319,583 | 4998,000 | 481,727 | 84954,342 | 4855 | 419,960 |
| 4 | Кот. №7 Школа-интернат | 10 979 | 8 424,000 | 31,279 | 10488 | 8397,000 | 29,976 | 9431 | 8412 | 26,907 |
| 5 | Кот. №8 Псковкирпич | 18 168 | 8 949,000 | 48,724 | 16544 | 8911,000 | 44,558 | 14766 | 8947 | 39,609 |
| 6 | Кот. №9 СВПУ | 1 300 371,87 | 8 147,000 | 3830,726 | 1255192,57 6 | 8352,000 | 3606,875 | 1166840,05 9 | 8271 | 3385,825 |
| 7 | Кот. №10 Тиконд | 130 489 | 8 396,000 | 373,003 | 122725 | 8383,000 | 351,354 | 108307,495 | 8377 | 310,300 |
| 8 | Кот. №11 Кресты | 86 805 | 9 023,00 | 230,890 | 80070 | 8393,000 | 228,962 | 84378 | 8477 | 238,890 |
| 9 | Кот. №12 Конная,8 А | 125 494,617 | 5 001,00 | 602,254 | 140347,247 | 5510,000 | 611,313 | 116214,082 | 4901 | 569,096 |
| 10 | Кот. №13 Народная,33 | 203 058,609 | 7 379,000 | 660,443 | 187288,909 | 7101,000 | 633,000 | 199999,33 | 7412 | 647,596 |
| 11 | Кот. №15 Дорпрогресс | 10 890 | 8 390,000 | 31,151 | 10370 | 8426,000 | 29,537 | 10960 | 8381 | 31,385 |
| 12 | Кот. №17 Коммунальная,22 Б | 100 500,844 | 8 094,000 | 298,001 | 76733,595 | 8343,000 | 220,737 | 71107,143 | 7461 | 228,732 |
| 13 | Кот. №18 КЭЧ |  |  |  |  |  |  | 359,141 | 82 | 105,114 |
| 14 | Кот. №19 Поземского,63 | 3 842,825 | 5 016,000 | 18,387 | 3520 | 5088,000 | 16,604 | 3599,558 | 4892 | 17,659 |
| 15 | Кот. №20 Гаражный пр. №5 | 1 387 235 | 8 390,000 | 3968,253 | 1306232,33 8 | 8376,000 | 3742,786 | 1216080,70 8 | 8366 | 3488,637 |
| 16 | Кот. №22 Первомайская,43 | 4 026,745 | 655,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кот. №23 Волкова,3 | 26 452,035 | 4 853,000 | 130,816 | 16895 | 5074,000 | 79,913 | 14956,722 | 4858 | 73,891 |
| 18 | Кот. №27 Элтерм |  |  |  | 32864 | 3087,000 | 255,502 | 72435 | 8395 | 207,080 |
| 19 | Кот. М.Горького 21А | 106 280 | 5 097,000 | 500,436 | 100339 | 5050,000 | 476,859 | 97258,537 | 4960 | 470,606 |
| Итого |  | 3 671 410,872 | 116 598,00 | 11321,567 | 3497579,31 5 | 116861,000 | 10989,078 | 3308109,51 7 | 120188 | 10442,010 |

Рисунок 18. Долевое распределение выработки горячей воды по источникам теплоснабжения МП г. Пскова «ПТС»

115

Рисунок 18. Долевое распределение выработки горячей воды по источникам теплоснабжения МП г. Пскова «ПТС»

115

Как следует из рисунка, наибольшая выработка горячей воды приходится на котельные №20 (36,76%) и №9 СВПУ (35,27). Наименьшая доля нагрузки ГВС приходится на котельные №2, №7, №15, №18 и №19 (суммарно менее 0,8%).

На рисунке 19 представлена динамика потребления горячей воды абонентами за период с 2010 по 2014 годы.

Рисунок 19. Динамика реализации горячей воды за 2012-2014 гг.

За период с 2012 по 2014 год наблюдается постепенное снижение потребления горячей воды. Это объясняется оснащением приборами коммерческого учета узлов ввода горячей воды у абонентов, что стимулирует к более рациональному использованию энергоресурса и снижению его потребления.

ОАО «РЭУ»

ОАО «РЭУ» обеспечивает горячим водоснабжением два жилых дома и объекты военных городков. Также на балансе организации находятся транзитные сети горячего водоснабжение, по которым осуществляется передача горячей воды от МП г. Пскова «ПТС» двум военным городкам.

Баланс подачи и реализации горячей воды за последние 5 лет представлен в таблице 29.

| № п/п | № котельной (ЦТП и ТС), описание системы | № военного городка | Отпущено, м3 | Потери, м3 | Реализация услуг, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население (жилой фонд) | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | Котельная №3а (г. Псков, ул. Кислякова, д. 3а) обеспечивает два жилых дома отоплением и ГВС | 3К-Псков | 4872 | - | 4872 | - | - |
| 2 | Котельная №7/97 (г. Псков, ул. С. Армии, д. 116) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 7К-Псков | 57228 | 3239 | - | 53989 | - |
| 3 | Котельная №1/89 (г. Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 1К-Псков | 45414 | 2571 | - | 42843 | - |
| 4 | ЦТП №1 (г. Псков, ул. Генерала маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 1К-Псков | 34463 | - | - | 34463 | - |
| 5 | ЦТП №2 (г. Псков, ул. Генерала маргелова, 2-й км.) | 1К-Псков |  |  |  |  |  |
| 6 | ЦТП №3 (г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 1К-Псков |  |  |  |  |  |
| 7 | ЦТП №4 (г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 1К-Псков |  |  |  |  |  |
| 8 | ЦТП №5(г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) | 1К-Псков |  |  |  |  |  |
| 9 | ЦТП №7(г.Псков, ул. Генерала Маргелова, 2-й км.) обеспечивает объекты военного городка отоплением и ГВС | 1К-Псков |  |  |  |  |  |
| 10 | ТС «1Ж-Завеличье» (в граница ул. Шестака, Маргелова, Юбилейной, пр. Рижский) - транзитная сеть, сторонний поставщик МП г. Пскова «ПТС» | 1Ж- Завеличье |  |  |  |  |  |
| 11 | ТС «Кресты» (мкрн. Кресты) - транзитная сеть - сторонний поставщик МП г. Пскова «ПТС» | 3К-Псков | 10170 | - | - | 10170 | - |
| Итого: |  |  | 152147 | 5810 | 4872 | 141465 | 0 |

Как показано в таблице 29, на долю военных городков 1К-Псков, 7К-Псков и 1Ж-Завеличье приходится порядка 90% потребления всей горячей воды, предоставляемой ОАО «РЭУ».

- Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Как отмечено ранее, на территории города Пскова можно выделить несколько самостоятельных систем водоснабжения (по принадлежности к источникам холодного и горячего водоснабжения):

- централизованная система холодного водоснабжения г. Пскова, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд;

- система холодного водоснабжения п. Лесхоз;

- система холодного водоснабжения п. Лисьи Горки;

- система холодного водоснабжения п. Белый Мох;

- система холодного водоснабжения мкр. Псковкирпич;

- система холодного водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха»;

- системы холодного водоснабжения военных городков №2к "Черёха", 7к "Промежицы", 4к;

- централизованная система горячего водоснабжения г. Пскова;

- системы горячего водоснабжения военных городков 1К-Псков, 3К- Псков, 7К-Псков, 1Ж-Завеличье.

К

К

сут.тах

сут.тах

Q

Q

сут.т,

сут.т,

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле

где Ксут.тах - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

Qo^m - средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс реализации питьевой воды представлен по районам города. Поскольку баланс фактического водопотребления отдельно по каждому району города Пскова не ведется, разбиение потребления воды за 2014 год по структурным единицам города выполнен расчетным методом с использованием сведений о расчетном максимальном суточном потреблении воды, опираясь на фактический расход питьевой и горячей воды, распределение численности жителей по районам города.

г | 1	С» /*	U	U

Территориальный баланс реализации холодной питьевой воды из источников водоснабжения представлен без учета потерь воды при транспортировке в таблице 30 и проиллюстрирован на рисунке 20.

Таблица 30. Территориальный баланс подачи холодной воды

| Район водопотребления | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3 | Среднесуточный, тыс. м3 | В максимальные сутки, тыс. м3 |
| Завеличье | 5913,094 | 16,200 | 19,440 |
| Запсковье | 5441,348 | 14,908 | 17,889 |
| Центральный | 4099,311 | 11,231 | 13,477 |
| ЛПУ «Санаторий «Череха» | 17,200 | 0,047 | 0,057 |
| п. Лесхоз | 9,433 | 0,026 | 0,031 |
| п. Белый мох | 4,485 | 0,012 | 0,015 |
| п. Лисьи горки | 9,679 | 0,027 | 0,032 |
| п. Псковкирпич | 3,533 | 0,010 | 0,012 |
| В/г №2к "Черёха" | 134,73 | 0,369 | 0,443 |
| В/г 7к "Промежицы" | 93,03 | 0,255 | 0,306 |
| В/г 4к | 1,66 | 0,005 | 0,005 |
| Всего: | 15727,507 | 43,089 | 51,707 |

Рисунок 20. Долевое распределение водопотребления по районам города за 2014 год

Как показано на диаграмме, наибольшее водопотребление приходится на район Завеличье и составляет более 37% от общего потребления воды. На долю военных городков и поселков на территории города приходится менее 2% от общего потребления воды.

Территориальный баланс реализации горячей воды представлен в таблице 31 и проиллюстрирован на рисунке 21.

Таблица 31. Территориальный баланс подачи горячей воды

| Район водопотребления | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс. м3 | Среднесуточный, тыс. м3 | В максимальные сутки, тыс. м3 |
| Завеличье | 1493,402 | 4,092 | 4,910 |
| Запсковье | 1180,663 | 3,235 | 3,882 |
| Центральный | 616,683 | 1,690 | 2,027 |
| п. Псковкирпич | 17,362 | 0,048 | 0,057 |
| В/г 1К-Псков, 1Ж-Завеличье | 79,877 | 0,219 | 0,263 |
| В/г 3К-Псков | 15,042 | 0,041 | 0,049 |
| В/г 7К-Псков | 57,228 | 0,157 | 0,188 |
| Всего: | 3460,257 | 9,480 | 11,376 |

Рисунок 21. Долевое распределение потребления горячей воды по районам города

Как показано на диаграмме, наибольшее потребление горячей воды приходится на район Завеличье и составляет более 43% от общего потребления горячей воды. На долю военных городков и поселка Псковкирпич приходится менее 5% от общего потребления воды.

- Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды МО «Г ород Псков»

Централизованное водоснабжение в МО «Город Псков» представлено питьевым и горячим водоснабжением. На территории города расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- промышленные потребители.

Часть потребителей осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные - по нормативам, установленным на территории МО.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов представлен в таблице 32.

Таблица 32. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Потребление, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Население | 13254,58 | 12621,15 | 12486,71 | 12095,73 | 11934,87 |
| Бюджетные организации (прочие) | 2463,57 | 2687,27 | 2737,23 | 2706,01 | 2802,91 |
| Промышленность | 1844 | 1348 | 1166 | 1084 | 972 |
| Итого: | 17562,12 | 16656,31 | 16389,62 | 15885,68 | 15710,04 |

Для наглядности, динамика потребления воды за 2010-2014 гг. представлена на рисунке 22 в виде диаграммы.

| 14000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12000 m S g 10000 н S 8000 о ¦ 6000 <D ll а 4000 о с 2000 |  |  |  |  |  |
| п |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 2012 2013 2014 -* Население —^Бюджетные организации — — Промышленность |  |  |  |  |  |

Рисунок 22. Динамика потребления питьевой воды за 2010-2014 гг.

За период с 2010 по 2014 гг. потребление питьевой воды промышленностью снизилось в два раза. Потребление питьевой воды населением за рассматриваемый период постепенно снижалось, потребление бюджетными организациями незначительно увеличилось.

На рисунке 23 в виде круговой диаграммы представлено долевое распределение потребления холодной воды по типам абонентов за 2014 год.

Рисунок 23. Структура потребления питьевой воды за 2014 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление воды в г. Пскове осуществляет население - порядка 75,97%, на долю промышленных предприятий приходится 6,19%, бюджетных организаций - 17,84%.

Динамика структурного баланса горячего водоснабжения потребителей за предыдущие 3 года представлена в таблице 33.

Таблица 33. Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов

| Группа потребителей | Потребление, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Бюджетные | 284,44 | 258,31 | 263,66 |
| Население | 3 291,95 | 3 175,93 | 2 993,58 |
| Прочие | 124,29 | 92,61 | 80,14 |
| Итого: | 3 700,68 | 3 526,85 | 3 337,38 |

Для наглядности, динамика потребления горячей воды за 2012-2014 гг.

представлена на рисунке 24 в виде диаграммы.

| 3500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 (Т> 2 « 2500 дэ н ч 2000 О 03 (О g 1500 (D ! р- 1000 о С 500 |  |  |  |
| 1 1 2012 2013 2014 — —Бюджетные -^Население • 11ром не |  |  |  |

Рисунок 24. Динамика потребления горячей воды за 2012-2014 гг.

Динамика потребления горячей воды на нужды бюджетных и промышленных потребителей за рассматриваемый период имеет равномерный характер, без резких скачков и провалов. Потребление горячей воды населением имеет тенденцию к снижению, что может быть связано с экономией из-за установки коммерческих приборов учета горячей воды у абонентов.

На рисунке 25 в виде круговой диаграммы представлено долевое распределение потребления холодной воды по типам абонентов за 2014 год.

Рисунок 25. Структура потребления горячей воды за 2014 год

Наибольшее потребление горячей воды в МО «Город Псков» осуществляет население - 89,7%, на долю бюджетных и прочих организаций суммарно приходится 10,3%.

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Норматив удельного среднесуточного водопотребления для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением, установлен Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)» и составляет 276 л/сут. (ХВС+ГВС) на 1 жителя.

Фактическое потребление холодной и горячей воды населением за 2012-2014 годы представлено в таблице 34. Данные указаны согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Таблица 34. Фактический баланс реализации холодной и горячей воды населению за 2012-2014 гг. (в тыс. м3)

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 12 486,71 | 12 095,73 | 11 934,87 |
| Горячее водоснабжение | 3 291,95 | 3 175,93 | 2 993,58 |

Ниже представлена динамика потребления воды населением города Пскова за 2012-2014 годы.

| 14000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12000 СП g 10000 н ч 8000 О да ¦ 6000 о ё & 4000 н О i |  |  |  |
| с 2000 П |  |  |  |
| 2012 2013 2014 -^Холодное водоснабжение -^Горячее водоснабжение |  |  |  |

Рисунок 26. Динамика потребления воды населением городского округа за 20122014 годы

За рассматриваемый период потребление населением холодной и горячей воды незначительно снижалось, что может быть связано с экономией из-за установки коммерческих приборов учета воды у абонентов.

- Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Объем поднятой из реки Великой воды на МП. г. Пскова «Горводоканал» определяется с помощью 3-х водомеров марки MAG 5100, установленных на 3 блоке (1 шт.) и на 5 блоке (2 шт.). Разница между начальными и конечными показаниями приборов учета составляет объем поднятой воды станциями первого подъема. Показания водомеров фиксируются в акте подъема воды по цеху № 1 за отчетный период.

Для хозяйственно-бытовых нужд очистных сооружений канализации учет объема производится водомером марки «ВЗЛЕТ ЭМ», показания которого оформляются актом подъема воды по цеху № 2.

Объем поданной воды в сеть определяется по показаниям приборов учета, установленных на насосных станциях 2-го подъема № 2 (2 шт.) и № 3 (2 шт.)

Учет транспортируемой питьевой воды осуществляется с помощью узлов учета, установленных на большинстве насосных станций (таблица 13), а также на локальных водозаборах.

Объем реализованной потребителям воды и принятых сточных вод устанавливается согласно предоставленным абонентским отделом справкам о реализации за отчетный период.

По данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год общедомовыми приборами учета оснащено 602 жилых здания, необходимость в оснащении имеют 474 жилых здания. Оснащенность приборами учета в бюджетной сфере составляет 558 единиц.

По данным ОАО «РЖД» приборами коммерческого учета оснащены 27 жилых объекта.

ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляет водоснабжение два жилых объекта, на которых установлены следующие приборы коммерческого учета: 1 общедомовой, 23 индивидуальных ХВС, 23 индивидуальных ГВС.

По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общедомовыми приборами учета горячей воды оснащено 265 жилых дома (учитываются жилые дома, где максимальный объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение каждого здания составляет более 0,2 Гкал/час). Общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.

На всех ЦТП установлены приборы, производящие учет и регистрацию количества тепловой энергии, отпущенной котельными. Кроме того, в каждой котельной установлена система учета и контроля параметров тепловой энергии. Действующие в котельных системы учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя включают в себя:

- приборы, измеряющие температуру теплоносителя на выходе из котлов;

- приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из котлов;

- приборы, измеряющие давление теплоносителя на входе в котельную;

- приборы, измеряющие температуру теплоносителя на входе в котельную.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (в соответствии с утвержденным температурным графиком и расчетным давлением теплоносителя).

По данным ОАО «РЭУ» приборы коммерческого учета установлены на большей части котельных и ЦТП в количестве 13 штук, установить требуется еще 3 штуки.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший период (ежемесячно).

Слабая обеспеченность абонентов коммерческими приборами учета потребляемой холодной и горячей воды не позволяет в полной мере производить

оценку потерь ресурса в водопроводных сетях при его транспортировке и осуществлять фактическую оценку потребления ресурса абонентами.

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Г орода Псков»

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Город Псков» выполнен согласно фактическому водозабору за 2014 год с применением коэффициента суточной неравномерности.

сут .max

сут .max

Чч. =

Чч. =

Qгод

365 • 24'

Qгод

365 • 24'

Показатель среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления абонентами определяется следующим образом:

где q4 - средний часовой расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/ч;

Ксут,тах - коэффициент	суточной неравномерности водопотребления,

принимается равным 1,2;

@год - годовое потребление воды на цели водоснабжения, м3.

В качестве максимальной производительности источника водоснабжения принята максимальна производительность водозаборов за вычетом резервируемой величины, в соответствии с требованиями СП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- для водозабора МП г. Пскова «Горводоканал» принимается максимальная производительность водозаборного узла №3 водозабора №1 (водозаборный узел №2 производительностью 80 м3/сут находится в резерве);

- для водозабора в п. Лесхоз принимается запас питьевых подземных вод эйфельско-франского водоносного комплекса на участке недр МП г. Пскова «Горводоканал», расположенном по ул. Луговая г. Пскова в авторском варианте подсчета для питьевого и хозяйственно-бытового в количестве 53 м3/сут по категории В за вычетом необходимого 20% резерва;

- для водозаборов АО «ГУ ЖКХ» принимается максимальная производительность скважин за вычетом необходимого 20% резерва;

- для водозаборов ЛПУ «Санаторий «Череха» принимается максимальная производительность скважин за вычетом необходимого 20% резерва.

Итоговые показатели расчета достаточности производительности водозаборов г. Пскова для обеспечения требований в воде конечных абонентов представлено в таблице 35.

| Наименование системы водоснабжения | Наименование источника водоснабжения | Максимальная производительность источника водоснабжения, м3/час | Расчетный (необходимый) забор воды, м3/час | Дефицит/резерв производительности, м3/час | Дефицит/резерв производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал» | Водозабор №1 | 5000 | 3106,48 | 1893,52 | 37,87% |
| Локальная система водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал» | п. Лесхоз | 1,77 | 1,29 | 0,47 | 26,86% |
| АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») | В/г №2к "Черёха" | 48 | 18,46 | 29,54 | 61,55% |
|  | В/г 7к "Промежицы" | 15,6 | 12,74 | 2,86 | 18,31% |
|  | В/г 4к | 16 | 0,23 | 15,77 | 98,58% |
| Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха» |  | 22,24 | 2,36 | 19,88 | 89,41% |
| Итого: |  | 5103,61 | 3141,56 | 1962,05 | 38,44% |

Как следует из таблицы 35 по состоянию на 2014 год дефицита производительности источников водоснабжения не обнаружено. Резерв производительности достаточен для надежного водоснабжения абонентов с учетом необходимого резервирования мощностей источников водоснабжения на случай аварийных ситуаций.

- Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития города Пскова

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды на территории города Пскова на период с 2015 по 2030 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)»;

- Проект Генерального плана г. Пскова;

- Проект корректировки проекта планировки №12 микрорайона;

- Проект планировки территории мкр. №13;

- Проект планировки территории в границах ул. Леона Поземского, ул. Ижорского Батальона и границы МО «Город Псков».

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- численность населения г. Пскова. Согласно Генеральному плану Муниципального образования «Город Псков», разработанному в 20072008 гг., предполагалось уменьшение численности населения с 194 тыс.

человек в 2008 году до 190 тысяч человек в 2015 году и до 180 тыс. человек к 2025 году. На сегодняшний день численность населения города уже превышает расчетную, что говорит о необходимости актуализации данных о перспективной численности населения. По согласованию с Управлением по градостроительной деятельности г. Пскова на расчетный срок разработки схемы водоотведения 2030 г. принята численность населения муниципального образования 215 тыс. человек. При этом ежегодный рост численности можно считать равномерным, равным 0,46 тыс. человек в год. Данная величина прироста численности населения включает в себя приросты населения, предусмотренные утвержденными в установленном порядке проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14.;

- технические условия на водоснабжение и водоотведения и заявки на технические условия, выданные МП г. Пскова «Г орводоканал»;

- существующее население г. Пскова, подключенное к централизованной системе водоснабжения, на расчетный срок будет потреблять воду на уровне фактического водопотребления в 2014 г.

В соответствии с Постановлением Псковской городской Думы № 498 от 27.07.2001 г. «Об утверждении ставок платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Пскова (с изменениями на 24 сентября 2010 года)» норматив удельного среднесуточного водопотребления составляет 276 л/сут. на 1 жителя.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в МО «Город Псков» носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Расчетное потребление воды абонентами на период действия схемы водоснабжения МО «Город Псков» на срок с 2014 по 2030 гг. представлено в таблице 36.

| Наименование | ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Расход воды потребителями в черте МО "Город Псков" | тыс. м3/год | 15710 | 15736 | 17480 | 18895 | 20616 | 20889 | 21020 | 21152 | 21283 | 21395 | 21506 | 21617 | 21728 | 21839 | 21950 | 22061 | 22172 |
| Расход горячей воды потребителями в черте МО "Город Псков" | тыс. м3/год | 3337 | 3348 | 4045 | 4611 | 5291 | 5392 | 5437 | 5481 | 5526 | 5570 | 5615 | 5659 | 5704 | 5748 | 5792 | 5837 | 5881 |
| Расход воды потребителями за чертой МО "Город Псков" | тыс. м3/год | 0 | 0 | 7769 | 13666 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
| Собственные нужды водоснабжающих организаций | тыс. м3/год | 791 | 794 | 797 | 800 | 805 | 809 | 815 | 824 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |

Потребления питьевой воды в черте МО «Г ород Псков» к 2030 году увеличится на 6462,45 тыс. м3 и составит 22172,49 тыс. м3/год. Потребления питьевой воды за чертой МО «Город Псков» к 2030 году составит 17559,92 тыс. м3/год. Итоговый прирост потребления питьевой воды составит 24066,18 тыс. м3/год.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение конечных потребителей на территории МО «Город Псков» осуществляют МП г. Пскова «ПТС» и ОАО «РЭУ».

В городе Пскове в основном используется закрытая система горячего водоснабжения: горячая вода приготавливается в ЦТП и ЦТП, встроенных в котельные, и далее транспортируется абонентам. Часть потребителей подключена к сетям теплоснабжения непосредственно, без использования ЦТП, приготовление горячей воды для таких потребителей осуществляется в 14 ИТП закрытым способом. По открытой схеме с непосредственным водоразбором подключена часть потребителей от котельной №9 СВПУ (ул. Инженерная, 3). Источником холодной (исходной) воды служит вода питьевого качества, поставляемая МП г. Пскова «Горводоканал».

Более подробное описание системы горячего водоснабжения города представлено в разделе 1.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчет ожидаемого потребления воды на срок до 2030 года произведен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Сравнение фактического потребления воды за 2014 год и ожидаемого потребления воды в 2030 году в черте МО «Город Псков» представлено в таблице 37.

Стоит отметить, что МП г. Пскова «ПТС» осуществляет забор питьевой воды для приготовления ГВС из городского водопровода, при этом МП г. Пскова «Горводоканал» в балансах водоснабжения не выделяет МП г. Пскова «ПТС» из списка других потребителей. По этой причине нет возможности выделить объемы потребления ГВС из объемов ХВС.

| Статья расхода | Фактическое годовое потребление воды |  |  | Ожидаемое потребление воды |  |  | Увеличение (+) /снижение (-) потребления воды |  | Увеличение(+) /снижение(-) потребления воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/средние сутки | м7макс. сутки | тыс. м7год | м3/средние сутки | м3/макс. сутки | тыс. м3/год | м7сут |  |
| Холодное водоснабжение населения | 11934,87 | 32698,27 | 39237,92 | 15951,83 | 43703,64 | 52444,36 | 4016,96 | 11005,37 | 34% |
| Холодное водоснабжения промышленных предприятий, неучтенные расходы | 972,27 | 2663,74 | 3196,49 | 2264,76 | 6204,81 | 7445,77 | 1292,49 | 3541,07 | 133% |
| Холодное водоснабжение бюджетных потребителей | 2802,91 | 7679,20 | 9215,05 | 3955,91 | 10838,10 | 13005,73 | 1153,00 | 3158,90 | 41% |
| Полив территории | Не выделяется из общего баланса водоснабжения | Не выделяется из общего баланса водоснабжения | Не выделяется из общего баланса водоснабжения | Не определяется | Не определяется | Не определяется | 149,14 | 408,59 | Не определяется |
| Собственные нужды водоснабжающих организаций | 790,98 | 2167,06 | 2600,47 | 833,54 | 2283,68219 | 2740,41863 | 42,57 | 116,62 | 5% |
| Всего: | 16501,02 | 45208,27 | 54249,92 | 23009,90 | 63040,83 | 75649,00 | 6508,89 | 17832,56 | 39% |
| Централизованное горячее водоснабжение на территории города | 3 337,38 | 9143,50 | 10972,20 | 5881,36 | 16113,33 | 19335,99 | 2543,99 | 6969,83 | 76% |

К 2030 году в черте МО «Город Псков» ожидается суммарный прирост потребления воды в количестве 6462,45 тыс. м3 в год, горячей воды - 2543,99 тыс. м3 в год. За чертой МО «Г ород Псков» ожидается суммарный прирост потребления воды в количестве 17599,86 24 тыс. м3 в год: ХВС - 10559,92 тыс. м3 в год, ГВС - 7039,94 тыс. м3 в год. Значительное увеличение необходимого объема добычи воды связано с необходимостью обеспечения централизованной системой водоснабжения территорий Псковского района, где в настоящее время происходит градостроительное освоение территорий (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.).

Прирост расхода на собственные нужды водоснабжающих организаций связан с введением в эксплуатацию новых водопроводных очистных сооружений (комплекс водозаборных и водоочистных сооружений на участке Солоново - Великое Село, п. Лесхоз, п. Псковкирпич).

Определить ожидаемое потребление воды на полив территории по состоянию на 2030 год, а также оценить долевой прирост данного показателя к 2014 году, не представляется возможным по причине отсутствия сведений о фактическом потреблении воды на данные нужды на существующий момент.

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в то числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой и горячей воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также на основе фактических расходов воды абонентами.

Прогнозные расходы воды представлены в таблице 38 и содержат в себе распределение потребления воды жилым фондом, бюджетными потребителями, промышленными мощностями города.

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Реализация услуг водоснабжения в черте МО "Город Псков”, в т.ч.: | 15736 | 17480 | 18895 | 20616 | 20889 | 21020 | 21152 | 21283 | 21395 | 21506 | 21617 | 21728 | 21839 | 21950 | 22061 | 22172 |
| Население | 11951 | 13035 | 13914 | 14984 | 15154 | 15236 | 15317 | 15399 | 15468 | 15537 | 15606 | 15676 | 15745 | 15814 | 15883 | 15952 |
| Бюджетные организации | 2808 | 3119 | 3371 | 3678 | 3727 | 3750 | 3774 | 3797 | 3817 | 3837 | 3857 | 3877 | 3896 | 3916 | 3936 | 3956 |
| Промышленность (неучтенные расходы) | 977 | 1326 | 1609 | 1953 | 2008 | 2034 | 2061 | 2087 | 2109 | 2131 | 2154 | 2176 | 2198 | 2220 | 2243 | 2265 |
| Полив территории | 9 | 19 | 28 | 37 | 47 | 56 | 65 | 75 | 84 | 93 | 103 | 112 | 121 | 130 | 140 | 149 |
| Реализация услуг ГВС в черте МО "Город Псков", в т.ч.: | 3348 | 4045 | 4611 | 5291 | 5392 | 5437 | 5481 | 5526 | 5570 | 5615 | 5659 | 5704 | 5748 | 5792 | 5837 | 5881 |
| Население | 3003 | 3628 | 4136 | 4745 | 4835 | 4874 | 4913 | 4952 | 4992 | 5032 | 5072 | 5112 | 5152 | 5192 | 5231 | 5271 |
| Бюджетные организации | 264 | 320 | 364 | 419 | 427 | 431 | 436 | 440 | 443 | 447 | 450 | 454 | 457 | 461 | 464 | 468 |
| Прочие (промышленность, неучтенные расходы) | 80 | 97 | 111 | 127 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,

технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в централизованной системе водоснабжения города Пскова МП г. Пскова «Горводоканал» за 2014 год составляют 29,35% от подачи воды в сеть.

Согласно всероссийскому рейтингу независимого исследования, проведенного в 2014 году ООО «АМС», наилучший показатель потерь воды при ее транспортировке среди наиболее крупных водоканалов РФ показывает СГМУП «Г орводоканал» города Сургута - 4,2%. Наихудший показатель наблюдается в системе водоснабжения АО «Ростовводоканал» г. Ростов-на-Дону - 42,5%. Доля потерь в сетях водоснабжения г. Пскова на 2014 год является высоким показателем и требует снижения в перспективе.

В целях снижения потерь воды при ее транспортировке, схемой водоснабжения планируется осуществить ряд мероприятий, подробно рассмотренных в соответствующих разделах настоящего отчета.

При реализации всех предлагаемых мероприятий, потери воды при ее транспортировке к 2030 году, оценочно, составят 15% от отпускаемой в сеть воды. В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 39.

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подача в сеть | 21886 | 22286 | 35285 | 44910 | 52029 | 51741 | 51271 | 50813 | 50367 | 49906 | 49455 | 49016 | 48587 | 48167 | 47758 | 47358 | 46966 |
| Потери в сетях | 6423 | 6540 | 10018 | 12321 | 13776 | 13205 | 12595 | 11996 | 11409 | 10827 | 10257 | 9697 | 9147 | 8607 | 8077 | 7557 | 7045 |
| Реализация | 15710 | 15736 | 25249 | 32561 | 38216 | 38489 | 38620 | 38752 | 38883 | 38994 | 39106 | 39217 | 39328 | 39439 | 39550 | 39661 | 39772 |

| 15000 13000 ? # 11000 2 3 9000 Н 1 7000 CQ ¦ к « 5000 н о к 3000 1 ппп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 27 Ожидаемый уровень потерь воды при ее транспортировке на 2014-2030 годы

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

- Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды

Общий баланс подачи и объема расхода воды включает в себя все составляющие централизованного водоснабжения: оценочный объем добычи воды, расход воды на собственные нужды вододобывающих предприятий, потери воды в трубопроводах при ее транспортировке, а также расход воды конечными и промежуточными абонентами.

Общий баланс подачи воды составлен на основе расчетов, выполненных в предыдущих пунктах и представлен в таблице 40.

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Общий забор воды | 22677 | 23080 | 36082 | 45709 | 52834 | 52550 | 52087 | 51637 | 51201 | 50739 | 50289 | 49849 | 49420 | 49001 | 48591 | 48191 | 47800 |
| Расход воды на технологические нужды | 791 | 794 | 797 | 800 | 805 | 809 | 815 | 824 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| Подача воды в сеть | 21886 | 22286 | 35285 | 44910 | 52029 | 51741 | 51271 | 50813 | 50367 | 49906 | 49455 | 49016 | 48587 | 48167 | 47758 | 47358 | 46966 |
| Потери воды при транспортировке | 6423 | 6540 | 10018 | 12321 | 13776 | 13205 | 12595 | 11996 | 11409 | 10827 | 10257 | 9697 | 9147 | 8607 | 8077 | 7557 | 7045 |
| Реализация услуг водоснабжения в черте МО "Город Псков", в т.ч.: | 15710 | 15736 | 17480 | 18895 | 20616 | 20889 | 21020 | 21152 | 21283 | 21395 | 21506 | 21617 | 21728 | 21839 | 21950 | 22061 | 22172 |
| Реализация услуг ГВС в черте МО "Город Псков" | 3337 | 3348 | 4045 | 4611 | 5291 | 5392 | 5437 | 5481 | 5526 | 5570 | 5615 | 5659 | 5704 | 5748 | 5792 | 5837 | 5881 |
| Реализация услуг водоснабжения за чертой МО "Город Псков" | - | 0 | 7769 | 13666 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |

- Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды включает в себя баланс подачи питьевой и горячей воды раздельно для каждой единицы принятого территориального деления города и для всего городского округа в целом.

Поскольку баланс фактического водопотребления отдельно по каждому району города Пскова не ведется, разбиение потребления воды за 2014 год по структурным единицам города выполнен расчетным методом с использованием сведений о расчетном максимальном суточном потреблении воды, опираясь на фактический расход питьевой и горячей воды, распределение численности жителей по районам города.

Территориальный баланс реализации холодной питьевой воды из источников водоснабжения представлен без учета потерь воды при транспортировке по районам города и локальным водозаборам в таблице 41 и проиллюстрирован на рисунке 28.

| Район водопотребления | ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Завеличье | тыс. м3/год | 5913 | 5913 | 6434 | 7400 | 8409 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 |
| Запсковье | тыс. м3/год | 5441 | 5467 | 6272 | 6549 | 7012 | 7183 | 7294 | 7405 | 7516 | 7627 | 7739 | 7850 | 7961 | 8072 | 8183 | 8294 | 8405 |
| Центральный | тыс. м3/год | 4099 | 4099 | 4517 | 4689 | 4891 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 | 4939 |
| Территории за чертой МО "Город Псков" | тыс. м3/год | 0 | 0 | 7769 | 13666 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
| ЛПУ «Санаторий «Череха» | тыс. м3/год | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| п. Лесхоз | тыс. м3/год | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| п. Белый мох | тыс. м3/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| п. Лисьи горки | тыс. м3/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| п. Псковкирпич | тыс. м3/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| В/г №2к "Черёха" | тыс. м3/год | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| В/г 7к "Промежицы" | тыс. м3/год | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| В/г 4к | тыс. м3/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего: | тыс. м3/год | 15728 | 15753 | 25266 | 32578 | 38213 | 38486 | 38617 | 38749 | 38880 | 38992 | 39103 | 39214 | 39325 | 39436 | 39547 | 39658 | 39769 |

По результатам анализа прогнозных балансов определено, что наибольшие планируемые приросты нагрузок в черте города придутся на район Запсковье и составит порядка 55% по отношению к состоянию на 2014 год. При этом наибольшее потребление холодной воды по районам города как в 2014 году, так и к 2030 году ожидается в районе Завеличье и составит 8442 тыс. м3/год.

За чертой МО «Город Псков» в период с 2016 по 2018 года ожидается значительное увеличение объемов потребления холодной воды: к 2018 году потребление составит 17600 тыс. м3/год.

Также увеличение потребления воды ожидается в п. Лесхоз (на 6 тыс. м3/год в связи с подключением новых абонентов и строительством водопроводных очистных сооружений) и п. Псковкирпич (на 207 тыс. м3/год в связи со строительством подземного водозабора и подключением новых потребителей).

Территориальный баланс реализации горячей воды представлен в таблице 42 и проиллюстрирован на рисунке 29.

| Район водопотребления | ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Завеличье | тыс. м3/год | 1493 | 1493 | 1702 | 2088 | 2492 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 | 2505 |
| Запсковье | тыс. м3/год | 1181 | 1191 | 1513 | 1624 | 1809 | 1877 | 1922 | 1966 | 2011 | 2055 | 2100 | 2144 | 2188 | 2233 | 2277 | 2322 | 2366 |
| Центральный | тыс. м3/год | 617 | 617 | 784 | 853 | 933 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| п. Псковкирпич | тыс. м3/год | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| В/г 1К-Псков, 1Ж-Завеличье | тыс. м3/год | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| В/г 3К-Псков | тыс. м3/год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| В/г 7К-Псков | тыс. м3/год | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Территории за чертой МО "Город Псков" | тыс. м3/год | 0 | 0 | 3108 | 5466 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 |
| Всего: | тыс. м3/год | 3454 | 3465 | 7270 | 10195 | 12438 | 12539 | 12583 | 12628 | 12672 | 12716 | 12761 | 12805 | 12850 | 12894 | 12939 | 12983 | 13028 |

тыс. м3/год

тыс. м3/год

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Запсковье

Территории за чертой МО "Город Псков”

Рисунок 29. Динамика подачи горячей воды в районы с годовым потреблением более 900 тыс. м3

По результатам анализа прогнозных балансов определено, что наибольшие планируемые приросты нагрузок на ГВС в черте города придутся на район Запсковье и составят 2366 тыс. м3/год (увеличится в два раза по отношению к состоянию на 2014 год). При этом наибольшее потребление горячей воды по районам города как в 2014 году, так и к 2030 году ожидается в районе Завеличье и составит 2505 тыс. м3/год.

За чертой МО «Город Псков» в период с 2016 по 2018 года ожидается значительное увеличение объемов потребления горячей воды: к 2018 году потребление составит 7040 тыс. м3/год.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и представлена в таблице 43.

Таблица 43. Ожидаемая требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений на перспективу до 2030 года при сохранении существующего состава источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор №1 | Фактическая максимальная производительность водозабора | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 3106 | 3156 | 4937 | 6255 | 7225 | 7181 | 7111 | 7044 | 6979 | 6916 | 6854 | 6794 | 6735 | 6678 | 6622 | 6567 | 6513 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 1894 | 1844 | 63 | -1255 | -2225 | -2181 | -2111 | -2044 | -1979 | -1916 | -1854 | -1794 | -1735 | -1678 | -1622 | -1567 | -1513 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 38% | 37% | 1% | -25% | -44% | -44% | -42% | -41% | -40% | -38% | -37% | -36% | -35% | -34% | -32% | -31% | -30% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | 4291,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | 1185 | 1136 | -645 | -1964 | -2933 | -2889 | -2820 | -2753 | -2687 | -2624 | -2562 | -2502 | -2443 | -2386 | -2330 | -2275 | -2222 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | 28% | 26% | -15% | -46% | -68% | -67% | -66% | -64% | -63% | -61% | -60% | -58% | -57% | -56% | -54% | -53% | -52% |
| Подземный водозабор в п. Лесхоз | Фактическая максимальная производительность водозабора | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 27% | 27% | 24% | 22% | 20% | 17% | 15% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 100% |
| ЛПУ «Санаторий «Череха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41% | 89,41 % | 89,41 % | 89,41 % | 89,41 % |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 | -2,36 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 100% |
| АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/г №2к «Череха» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 62% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| В/г 7к «Промежицы» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| В/г 4к | Фактическая максимальная производительность водозабора | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Анализ таблицы показывает, что в 2017 году в централизованной системе водоснабжения г. Пскова возникнет дефицит производительности водозабора №1, к концу 2030 года он составит 1526,94 м3/час. Дефицит производительности водоочистных сооружений ожидается в 2016 году, к концу 2030 года он составит 2235,28 м3/час.

На локальных водозаборах, находящихся в п. Лесхоз и п. Череха, в настоящий момент отсутствуют водоочистные сооружения.

В соответствии со сведениями раздела 4 настоящего отчета, в период действия Схемы водоснабжения планируется осуществить следующие мероприятия, влияющие на величину производительности водозаборов и ВОС централизованной и локальных систем водоснабжения г. Пскова:

- Строительство водозабора подземных вод общей производительностью 3250 м3/час (1-я очередь - 1750 м3/час, 2-я очередь - 1500 м3/час) и водопроводных очистных сооружений производительностью 3250 м3/час (1-я очередь - 1750 м3/час, 2-я очередь - 1500 м3/час);

- Капитальный ремонт водозаборного узла №3;

- Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» производительностью 16 м3/час;

- Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз производительностью 2 м3/час;

- Строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе ЛПУ «Санаторий «Череха» производительностью 3 м3/час.

В результате проведения соответствующих	мероприятий расчет

резерва/дефицита производительности ЦСХВ г. Пскова изменится и примет вид, представленный в таблице 44.

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Водозабор №1, подземный водозабор на участке Солоново - Великое Село | Фактическая максимальная производительность водозабора | 5000,0 | 5500 | 6750,0 | 6750,0 | 6750,0 | 8250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 3106 | 3156 | 4937 | 6255 | 7228 | 7186 | 7120 | 7055 | 6993 | 6930 | 6868 | 6808 | 6749 | 6691 | 6635 | 6581 | 6527 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 1893,5 | 2344,5 | 1813,3 | 494,6 | -477,7 | 1064 | 1130 | 1195 | 1257 | 1320 | 1382 | 1442 | 1501 | 1558 | 1614 | 1669 | 1723 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 38% | 43% | 27% | 7% | -7% | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 17% | 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 21% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | 4291,7 | 6041,7 | 7541,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | 1185,2 | 2886,2 | 2605,0 | 1286,3 | 314,0 | 355,7 | 421,9 | 486,3 | 548,9 | 612,1 | 673,8 | 734,0 | 792,8 | 850,2 | 906 | 961 | 1015 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | 28% | 48% | 35% | 17% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 11% | 12% | 13% | 13% |
| Подземный водозабор в п. Лесхоз | Фактическая максимальная производительность водозабора | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | Отсутствует |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | -100% | -100% | -100% | 31% | 29% | 27% | 25% | 23% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Подземный водозабор в п. Псковкирпич | Фактическая максимальная производительность водозабора | н/д | н/д | н/д | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 4,12 | 6,87 | 9,62 | 12,37 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | н/д | н/д | н/д | 15,5 | 11,9 | 9,1 | 6,4 | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | н/д | н/д | н/д | 97% | 74% | 57% | 40% | 23% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | 15,5 | 11,9 | 9,1 | 6,4 | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | н/д | н/д | н/д | 97% | 74% | 57% | 40% | 23% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| ЛПУ «Санаторий «Череха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения ЛПУ «Санаторий «Череха» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | Отсутствует |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | -2,36 | -2,36 | -2,36 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | -100% | -100% | -100% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/г №2к «Череха» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 29,54 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 62% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% | 189% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| В/г 7к «Промежицы» | Фактическая максимальная производительность водозабора | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |

| Наименование водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| В/г 4к | Фактическая максимальная производительность водозабора | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
|  | Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Фактическая максимальная производительность системы водоподготовки | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Резерв/дефицит производительности системы водоподготовки, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таким образом, при реализации предлагаемых мероприятий, незначительный дефицит производительности водозаборных сооружений ЦСХВ ожидается только в 2018 году и составит около 7%, при этом, в 2019 году произойдет наращивание резерва производительности, который составит 13% и постепенно будет увеличиваться к 2030 году до 21% за счет снижения потерь при транспортировке воды в сетях.

Дефицит производительности очистных сооружений ЦСХВ ожидается в 20172018 годах и составит около 20% в 2018 году. После введения в эксплуатацию 2 очереди очистных сооружений на подземном водозаборе в 2019 году резерв производительности составит порядка 5% и к 2030 году увеличится до 13%.

На локальных водозаборах в п. Лесхоз и п. Череха планируется введение в эксплуатацию водоочистных сооружений производительностью 2 и 3 м3/час соответственно, резерв производительности составит около 21% для каждых ВОС.

Резерв производительности планируемого водозабора и очистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» после введения в эксплуатацию в 2017 году составит 97%, после 2022 года - 6%.

- Наименование организации, которая наделена статусом

гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В целях обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Г ород Псков», Постановлением Администрации города Пскова №1961 от 16.09.2015 г. МП г. Пскова «Горводоканал» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Псков».

Зоной деятельности гарантирующей организации установлена территория МО «Город Псков».

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения г. Пскова к реализации предусматриваются следующие основные мероприятия:

## МП г. Пскова «Горводоканал»:

- Капитальный ремонт водозаборного узла №3;

- Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1);

- Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;

- Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая);

- Консервация 3 блока ОСВ;

- Капитальный ремонт блока №5 ОСВ;

- Реконструкция РЧВ;

- Реконструкция насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3;

- Реконструкция ПВНС с заменой насосного оборудования и установкой дополнительных резервных насосов;

- Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений общей производительностью 78 тыс. м3/сут (1-я очередь - 42 тыс. м3/сут, 2-я очередь - 36 тыс. м3/сут);

- Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» (16 м3/час к 2017 году);

- Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз (2 м3/час в 2017 году);

- Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода;

- Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов;

- Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды;

- Выявление, передача и реконструкция бесхозных сетей водоснабжения

МП г. Пскова «Горводоканал»;

161

- Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).

ОАО «РЖД»:

- Реконструкция сетей водопровода;

- Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).

АО «ГУ ЖКХ»:

- Реконструкция сетей водопровода;

- Замена насосного оборудования артезианских скважин и ВНС, реконструкция водонапорной башни;

- Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).

ЛПУ «Санаторий «Череха»:

- Реконструкция сетей водопровода;

- Реконструкция водонапорной башни;

- Строительство водопроводных очистных сооружений (3 м3/час в 2017 году);

- Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения).

МП г. Пскова «ПТС»:

- Реконструкция сетей горячего водоснабжения;

- Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ);

- Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды;

- Проведение	технического	обследования	системы	горячего

водоснабжения.

ОАО «РЭУ»:

- Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды;

- Проведение	технического	обследования	системы	горячего

водоснабжения.

План реализации мероприятий с планируемыми датами начала и завершения представлен в таблице 45.

Таблица 45. План реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |
| МП г. Пскова «Горводоканал»: |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборного узла №3 | 2017 | 2018 |
| 2 | Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1) | 2015 | 2030 |
| 3 | Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | 2015 | 2030 |
| 4 | Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая) | 2015 | 2030 |
| 5 | Консервация 3 блока ОСВ | 2018 | 2018 |
| 6 | Капитальный ремонт блока №5 ОСВ | 2017 | 2018 |
| 7 | Реконструкция РЧВ | 2017 | 2017 |
| 8 | Реконструкция насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3 | 2017 | 2018 |
| 9 | Реконструкция ПВНС с заменой насосного оборудования: ПВНС Ижорского батальона, 4 ВНС III подъем ул. Индустриальная ПВНС Коммунальная, 39 ПВНС Энтузиастов, 9 | 2019 | 2019 |
|  |  | 2017 | 2017 |
|  |  | 2018 | 2018 |
|  |  | 2017 | 2017 |
| 10 | Дооборудование ПВНС дополнительными резервными насосами | 2016 | 2022 |
| 11 | Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений: - я очередь - я очередь | 2011 | 2016 |
|  |  | 2018 | 2019 |
| 12 | Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» | 2016 | 2017 |
| 13 | Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз | 2016 | 2017 |
| 14 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода | 2015 | 2030 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов | 2016 | 2030 |
| 16 | Строительство ПВНС в мкр. №14 | 2016 | 2016 |
| 17 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды | 2016 | 2020 |
| 18 | Выявление, передача и реконструкция бесхозных сетей водоснабжения МП г. Пскова «Горводоканал» | 2017 | 2030 |
| 19 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |
| ОАО «РЖД»: |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода | 2016 | 2020 |
| 2 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |
| АО «ГУ ЖКХ»: |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода | 2020 | 2025 |
| 2 | Замена насосного оборудования артскважин, ВНС и водонапорной башни: в/г №2к "Черёха" в/г 7к "Промежицы" в/г 4к | 2018 | 2018 |
|  |  | 2017 | 2017 |
|  |  | 2019 | 2020 |

| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |
| 3 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |
| ЛПУ «Санаторий «Череха»: |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водопровода | 2018 | 2018 |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни | 2018 | 2018 |
| 3 | Строительство водопроводных очистных сооружений | 2017 | 2018 |
| 4 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |
| МП г. Пскова «ПТС»: |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | 2016 | 2030 |
| 2 | Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ) | 2016 | 2019 |
| 3 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды | 2016 | 2020 |
| 4 | Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |
| ОАО «РЭУ»: |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды | 2016 | 2016 |
| 2 | Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения | 2020, 2025, 2030 |  |

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов города или при возникновении особых обстоятельств, влияющих на развитие системы не известных на момент разработки настоящего проекта.

Полный перечень мероприятий развития системы водоснабжения г. Пскова представлен далее в разделе 4 и в разделе 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» настоящего проекта.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- Техническое обоснование строительства водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений

Существующее водоснабжение города Пскова осуществляется из поверхностного источника - р. Великая. Исходная вода р. Великой не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и характеризуется повышенной цветностью. По данным ГУ «Псковский ЦГМС» за 2012 год в районе в районе выпуска №4 (водовыпуск №4 технических сточных вод) УКИЗВ составляет 2,89, что соответствует 3 классу качества (разряд «а») - вода характеризуется как «загрязненная».

Из года в год качество воды в реке ухудшается. Большое влияние на загрязнение воды р. Великой оказывают сбросы в неё от городов и населённых пунктов, расположенных выше по её течению в зоне 2-го пояса ЗСО.

ФГУП «Петербургская комплексная гидрогеологическая экспедиция» в 20032005 гг. произвело разведку подземных вод на участке Солоново-Великое село с целью оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения г. Пскова. В рамках этих работ были пробурены 7 скважин (4 разведочно-эксплуатационных и 3 наблюдательных) на два водоносных горизонта (швянтойский - глубиной 80 м и буртниекский - глубиной 150 м), проведены пробные откачки из них для определения гидрогеологических параметров и обоснования максимального дебета скважин, а также проведены химические, радиологические и бактериологические анализы проб подземных вод.

Протоколом от 26.08.2005 №1061 Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены по состоянию на 01.03.2005 на 25-летний расчетный срок эксплуатации запасы пресных подземных вод буртниекского водоносного горизонта на участке Солоново-Великое село в 5 км от города Пскова для хозяйственно-питьевого водоснабжения в объеме 42 тыс. м3/сут для первоочередной потребности города.

Развитие централизованной системы водоснабжения г. Пскова предусматривает строительство новых сооружений для забора и подачи воды из подземных источников. Площадка водозабора на участке Солоново-Великое Село расположена с северной стороны непосредственно за административной границей г. Пскова (150-200 м) в междуречье Абижи и Великой.

В качестве источника водоснабжения города определен буртниекский водоносный горизонт, залегающий на значительной глубине, содержащий напорные воды, обладающий высокими и однородными фильтрационными свойствами.

Строительство и ввод в эксплуатацию подземного водозабора и очистных сооружений предполагается в две очереди. Производительность 1 -ой очереди строительства подземного водозабора составляет 42000 м3/сут, пусковой комплекс которой планируется ввести в эксплуатацию к концу 2015 года производительностью 12000 м3/сут. Производительность 2-ой очереди строительства подземного водозабора составит 36000 м3/сут. Планируемая дата введения 2-ой очереди - 2019 год.

Комплекс водозаборных и водоочистных сооружений на первую очередь включает:

- 7 рабочих и 2 резервных артскважины (насосных станций I подъема) с наземными павильонами первой очереди;

- насосную станцию II подъема подземного водозаборного узла первой очереди;

- водоводы от скважин до насосной станции II подъема подземного водозаборного узла первой очереди;

- магистральные водоводы от насосной станции II подъема 1 первой очереди до водопроводных очистных сооружений (ВОС) с учетом расхода на обе очереди.

- ВОС в составе:

S здание водоподготовки с пристроенным административно-бытовым корпусом и технологическими помещениями (с выделением первой очереди).

S двух резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом по 10 тыс. м3 каждый с фильтрами-поглотителями (с выделением первой очереди);

S внутриплощадочные сети в пределах площадки станции водоподготовки;

^ КНС

S магистральных водоводов от станции водоподготовки до подключения к существующим камерам № 4 и № 9 на сетях города с учетом расхода воды на обе очереди.

Территории площадок подземного водозабора и станции водоподготовки ограждены заборами с КПП.

На основании анализа качества исходной воды и требований к качеству питьевой воды принята следующая технология водоподготовки:

- аэрирование исходной воды для окисления двухвалентного железа;

- фильтрация воды на механических фильтрах;

- обеззараживание отфильтрованной воды гипохлоритом натрия;

- безреагентное сгущение промывной воды;

- обработка сгущенной промывной воды с предварительным введением раствора флокулянта и обезвоживание выделенного осадка;

- возврат очищенной и осветленной промывной воды в камеру реакции с предварительным обеззараживанием.

Производительность станции водоподготовки: на 1-ю очередь - 1750 м3/час, на 2-ю очередь - 1500 м3/час.

- Техническое обоснование строительства подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»

В настоящее время существующее водоснабжение п. Псковкирпич (1-4 этажная застройка) осуществляется от артскважин (1 раб.,1 рез.), построенных в послевоенный период для нужд кирпичного завода. Качество воды не соответствует гигиеническим требованиям источника нецентрализованного водоснабжения по СНиП 2.1.4.1175-02, введённом в действие в 2003 году. Достоверная исполнительная документация по сетям водопровода отсутствует.

На основании Муниципальной программы «Создание условий для повышения

качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков»,

утвержденной постановлением Администрации г. Пскова от 31 октября 2014 г. № 2791,

167

а также на основании Муниципального контракта № 291 от 18 сентября 2015 г., заключенного с Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова, ООО «Институт «Псковводпроект» разработана проектная документация по объекту: «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич» по адресу: Псковская область, г. Псков, микрорайон «Псковкирпич».

Проектируемый водозабор из подземных источников (разведочноэксплуатационные артезианские скважины основная и резервная) и здание насосной станции II подъёма с системой водоподготовки, резервуаров запаса воды, предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения микрорайона, а также тушения пожара при его возникновении на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Наружный противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом.

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды, запроектирована следующая система водоподготовки, состоящая из следующих блоков:

- Редукционный клапан;

- Сетчатый фильтр грубой очистки;

- Блок напорной аэрации;

- Блок напорной фильтрации осветления и обезжелезивания поступающей воды с автоматическим клапаном управления;

- Установка обратного осмоса с комплексом дозирования антискаланта, передвижной установки CIP (химическая мойка) и бака-отстойника для отработанного раствора химической мойки установки CIP;

- Комплекс дозирования гипохлорита натрия для обеззараживания воды;

- Резервуары чистой воды (два резервуара по 150 м3 каждый);

- Насосная станция второго подъёма (2 рабочих насоса общей производительностью 30 м3/час, Н= 40 м);

- Противопожарная насосная станция (2 рабочих насоса общей производительностью 75м3/час, Н= 60 м + 2 резервных насоса общей производительностью 75м3/час, Н= 60 м);

- Насосная станция промывки фильтров осветления и обезжелезивания (1рабочий + 1 резервный насосы, каждый производительностью 15 м3/час, Н=45 м).

Максимальная часовая производительность каждой артезианской скважины (1 рабочая, 1 резервная) - 16 м3/час, среднесуточный водозабор с поливом - 302,3 м3/сут, расход воды на наружное пожаротушение - 162 м3, резервуары чистой воды - 2 шт. по 150 м3 каждый.

- Техническое обоснование строительства водопроводных очистных сооружений в п. «Лесхоз»

Водоснабжение потребителей поселка Лесхоз осуществляется из 2-х артезианских скважин (1 рабочая № б/н, 1 резервная № 1689).

В настоящий момент питьевая вода не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по следующим показателям из-за отсутствия очистных сооружений: железо, окисляемость, цветность.

С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 2 м3/час.

- Техническое обоснование строительства водопроводных очистных сооружений в п. Череха

Водоснабжение потребителей ЛПУ «Санаторий «Череха» осуществляется из 2х артезианских скважин №3106, №1843, расположенных на территории санатория «Черёха» (Южная окраина г. Пскова, пос. Череха).

Качество воды в скважинах согласно протоколам количественного химического анализа воды за 2014 год по показателям «общее железо», «хлориды», «сухой остаток», не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями от 28 июня 2010 года).

С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 3 м3/час.

- Техническое обоснование капитального ремонта водозаборного узла №3 и реконструкции насосной станций 1-го подъема №3

Водозаборный узел № 3 русловой, совмещен с насосной станцией 1 подъема. Речное водозаборное сооружение выполнено по ТП 901-1-22. Производительность водозаборного узла № 3 составляет 120 тыс. м3/сут, год ввода в эксплуатацию - 1987, следовательно, срок эксплуатации составляет 28 лет. Данный водозаборный узел является единственным узлом в работе в составе водозабора №1 и наиболее мощным из всех действующих.

После строительства и ввода в эксплуатацию 1-й очереди подземного водозабора на участке Солоново-Великое Село водоснабжение потребителей будет осуществляться преимущественно из нового источника, что позволит снять нагрузку с существующего поверхностного источника. Однако, в дальнейшем ожидается значительный рост нагрузки перспективных потребителей, и, как показано в п.3.13 настоящей Схемы, мощности только одного водозабора на покрытие перспективных нагрузок будет недостаточно, следовательно, в работе должны будут находиться оба водозабора: поверхностный и подземный.

По этой причине, в период после ввода в эксплуатацию 1-ой очереди подземного водозабора, предлагается провести полный капитальный ремонт водозаборного узла №3 и реконструкцию насосной станции 1-го подъема №3.

- Техническое обоснование консервации 3 блока ОСВ

3 блок ОСВ введен в эксплуатацию в 1969 году, эксплуатируется более 40 лет. В настоящий момент находится в резерве. По оценке МП г. Пскова «Горводоканал» данные сооружения требуют полного капитального ремонта в связи с износом технологических трубопроводов и строительных конструкций. По этой причине в соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» принято решение о консервации 3 блока ОСВ.

- Техническое обоснование капитального ремонта блока №5 ОСВ, реконструкции РЧВ и насосных станций 2-го подъема №2 и №3

От насосной станции 1 подъема №3 по исходная вода направляется к 5 блоку очистных сооружений. Блок №5 ОСВ введен в эксплуатацию в 1989 году, срок службы составляет 27 лет.

После соответствующей технологической обработки, вода самотеком поступает в существующие резервуары чистой воды общей емкостью 16000 м3: 2 резервуара по 5000 м3, один - 6000 м3. Подача в город воды, прошедшей очистку на ОСВ, осуществляется двумя насосными станциями 2-го подъема №2 и №3.

Нормативный срок эксплуатации стальных элементов водопровода (арматура, трубопроводы и проч.) составляет, согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», 30 лет. Помимо обвязки, по данным эксплуатирующей организации, капитального ремонта требуют строительные конструкции 5 блока.

После строительства и ввода в эксплуатацию 1 -й очереди подземного водозабора и очистных сооружений на участке Солоново-Великое Село водоснабжение потребителей будет осуществляться преимущественно из нового источника, что позволит снять нагрузку с существующего поверхностного источника и, следовательно, с 5 блока ОСВ. Однако, в дальнейшем ожидается значительный рост нагрузки перспективных потребителей, и, как показано в п.3.13 настоящей Схемы, мощности только одних очистных сооружений будет недостаточно, следовательно, в работе должны будут находиться очистные сооружения как подземного водозабора, так и поверхностного водозабора.

По этой причине, в период после ввода в эксплуатацию 1 -ой очереди подземного водозабора и очистных сооружений, предлагается провести полный капитальный ремонт блока №5 ОСВ, реконструкцию РЧВ и насосных станций 2-го подъема №2 и №3.

- Техническое обоснование реконструкции ПВНС с заменой насосного оборудования

Как было сказано ранее, повысительные насосные станции подают воду в систему не только на хозяйственно-питьевые, но и противопожарные нужды. По этой причине в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» ПВНС необходимо квалифицировать по 1 категории, которой соответствует наличие, как минимум, по 2 рабочих и 2 резервных агрегата на каждой насосной станции. По количеству установленных насосных агрегатов более 79% ПВНС не соответствует этим требованиям.

Также следует отметить, что нормативный срок службы основного и вспомогательного оборудования насосных станций составляет, в среднем, 20-25 лет, следовательно, оборудование некоторых ПВНС уже выработало свой нормативный срок службы и часть агрегатов его исчерпает в течение рассматриваемого периода. По указанным причинам, настоящей Схемой предусматривается реконструкция следующих ПВНС с заменой насосов и обвязки:

- ПВНС Ижорского батальона, 4;

- ВНС III подъем ул. Индустриальная;

- ПВНС Коммунальная, 39;

- ПВНС Энтузиастов, 9.

Добавление резервных насосов («Grundfos», «KSB», «Wilo», «Flygt», «Взлет») необходимо на ПВНС, указанных в таблице 46.

Таблица 46. Перечень ПВНС нуждающихся в дооборудовании резервными насосными агрегатами

| № п/п | Наименование мероприятия | Производительность дополнительного резервного насоса не менее, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бастионная | 112 |
| 2 | Гагарина, 5 | 42 |
| 3 | Гдовская, 6 | 50 |
| 4 | Западная, 4 | 11 |
| 5 | Инженерная, 10/6 | 42 |
| 6 | Инженерная, 16 | 35 |
| 7 | Инженерная, 25 | 35 |
| 8 | Инженерная, 62 | 50 |
| 9 | Инженерная, 90 | 30 |
| 10 | Киселева, 11 (г. «Рижская») | 100 |
| 11 | Коммунальная, 46 | 50 |
| 12 | Коммунальная, 59 | 40 |
| 13 | Красноармейская, 31 | 45 |
| 14 | Льва Толстого, 42 («Речная») | 45 |
| 15 | Маргелова | 45 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Производительность дополнительного резервного насоса не менее, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 16 | Московская, 1 | 20 |
| 17 | Рижский пр-т, 22 | 35 |
| 18 | Рижский пр-т, 41 | 50 |
| 19 | Рижский пр-т, 67 | 40 |
| 20 | Рокоссовского, 38 | 60 |
| 21 | Сиреневый бульвар, 1 | 45 |
| 22 | Стахановская, 8 | 25 |
| 23 | Труда, 16 | 10 |
| 24 | Труда, 53 | 50 |
| 25 | Труда, 67 | 45 |
| 26 | Энтузиастов, 1 | 50 |
| 27 | Юбилейная, 44 | 50 |
| 28 | Юбилейная, 52 | 50 |
| 29 | Юбилейная, 65а | 90 |
| 30 | Юности, 1 | 35 |
| 31 | Юности, 3 | 50 |

- Техническое обоснование капитального ремонта и реконструкции сетей горячего и холодного водоснабжения

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы стальных труб составляет 30 лет, чугунных - 70 лет.

Технические обследования водопроводных сетей, находящихся на балансах ресурсоснабжающих организаций МО «Г ород Псков», для определения фактического износа, в последние 5 лет не выполнялись. В предыдущие годы выполнялась лишь частичная реконструкция отдельных участков водопроводной сети с заменой стальных и чугунных трубопроводов на пластиковые трубы.

Значительная часть водопроводных сетей города проложена в 70-80-хх годах прошлого века, часть сетей в настоящий момент являются бесхозяйными, также, по некоторым улицам невозможно определить какие-либо характеристики сетей из-за хаотической застройки районов, отсутствия документации, исполнителя или собственника сетей, строительства сетей частниками.

В связи с этим, на сегодняшний день значительная часть сетей водоснабжения уже нуждается в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По данным МП г. Пскова «Горводоканал» в настоящий момент износ более 80% имеют порядка 145 км сетей холодного водоснабжения.

На балансе ЛПУ «Санаторий «Череха» находятся водопроводная чугунная сеть длиной 600 м, проложенная в 1965 году, амортизационный износ сети водоснабжения составляет 100%.

На балансе ОАО «РЖД» находятся водопроводные сети протяженностью 12639,27 м, выполненные в основном из чугуна, часть сетей из стали. Степень износа водопроводных сетей составляет от 40% до 100%.

По данным ФГКУ «Северо-Западное ТУИО» протяженность водопроводных сетей в МО «Город Псков», находящихся во временном безвозмездном пользовании АО «ГУ ЖКХ», составляет 32537,9 м, сети находятся в удовлетворительном состоянии.

На балансе МП г. Пскова «ПТС» находятся сети горячего водоснабжения протяженностью 59885 км в двухтрубном исчислении, нуждаются в замене - 16,1 км.

В течение рассматриваемого периода необходимо выполнить реконструкцию 234,184 км сетей холодного водоснабжения, 16,1 км - сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении, 18,459 км - водопроводных сетей с увеличением диаметра, а также необходимо провести реконструкцию 128,229 км бесхозяйных сетей.

Строительство новых, а также реконструкция существующих водопроводных сетей данным проектом предусмотрена с использованием ПНД (полиэтиленовых) труб. Это позволит сократить затраты на монтажные работы, увеличит срок эксплуатации сетей и снизить потери воды при транспортировке. Также, исполнение сетей водоснабжения из труб ПНД, имеющих меньшее гидравлическое сопротивление, будет способствовать повышению располагаемого напора у потребителей.

При реконструкции водопроводных сетей в плотно застроенных районах, стесненных условиях, при переходах оживленных автодорог и прочих проблемных участках к использованию предлагаются бестраншейные методы восстановления сетей, а именно:

- нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубопровода,

- протяжка сплошных полимерных рукавов,

- протяжка полиэтиленовых труб в существующий трубопровод,

- метод ремонта трубопроводов большого диаметра "труба-в-трубе".

Это позволяет вернуть в активную эксплуатацию потерявшие работоспособность коммуникации, увеличить их срок службы минимум на 50 лет, увеличить пропускную способность, сохранить высокое качество транспортируемой воды, снизить количество аварий, минимизировать непроизводительные потери воды.

Выбор конкретного метода восстановления трубопроводов и обоснование возможности его применения зависят от состояния трубопровода после прочистки и результатов теледиагностики, а также возможностей размещения и использования соответствующего оборудования и механизмов для реализации метода на месте санации.

- Техническое обоснование строительства новых участков водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов

В соответствии с техническими условиями на водоснабжение и водоотведение и заявками на технические условия, выданными МП г. Пскова «Горводоканал», проектами планировок микрорайонов Овсище, №12 и №14, размещение объектов нового жилищного строительства предполагается на новых, ранее не застроенных территориях - микрорайоны №12, №14, Овсище, а также за чертой МО «Город Псков» (д. Борисовичи, п. Родина, д. Портянниково, и т. д.). Также предусматривается повышение эффективности использования ранее освоенных территорий (стадион «Машиностроитель» и др.).

Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть в том числе и прокладку новых водопроводных сетей в кварталы застроек. Особенности технического присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения отражены в ПП РФ № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В течение рассматриваемого периода запланировано строительство 42,76 км сетей ХВС. Сводный перечень этих сетей приведен в таблице 47.

Таблица 47. Сводный перечень сетей ХВС, подлежащих строительству в течении рассматриваемого периода

| № п/п | Внутренний диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 5872,77 |
| 2 | 63 | 19,29 |
| 3 | 70 | 982,69 |
| 4 | 80 | 411,87 |
| 5 | 100 | 1803,65 |
| 6 | 110 | 466,27 |
| 7 | 125 | 681,53 |
| 8 | 150 | 1209,93 |
| 9 | 160 | 224,56 |
| 10 | 175 | 275 |
| 11 | 200 | 445,24 |
| 12 | 225 | 749,18 |
| 13 | 250 | 4543,81 |
| 14 | 300 | 1311,63 |
| 15 | 350 | 286,35 |
| 16 | 400 | 979,86 |
| 17 | 500 | 4064,56 |
| 18 | 600 | 1128,96 |
| 19 | 625 | 7865,92 |
| 20 | 700 | 9435,56 |
| Итого: |  | 42758,63 |

Подробный перечень участков водопроводных сетей, которые необходимо построить в течение рассматриваемого периода приведен в томе Приложения к Тому 1 (Приложение Д).

Подключение новых абонентов к ЦСГВС планируется путем прокладки тепловых сетей в двухтрубном исполнении с организации ИТП в новых зданиях. Данные мероприятия должны быть рассмотрены в Схеме теплоснабжения МО «Г ород Псов».

- Техническое обоснование строительства ПВНС в мкр. №14

В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей мкр. №14 водой необходимых параметров требуется строительство повысительной насосной станции. Производительность перспективной ПВНС - 93 м3/час.

- Техническое обоснование реконструкции водонапорных башен АО «ГУ ЖКХ» и ЛПУ «Санаторий «Череха»

Нормативный срок эксплуатации водонапорных башен из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» 30 лет.

Водонапорная башня ЛПУ «Санаторий «Череха» эксплуатируется с 1965 года. Капитальный ремонт водонапорной башни не выполнялся. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.

Водонапорная башня АО «ГУ ЖКХ» расположена по адресу ул. Лесная д.1а, в/г 4к, эксплуатируется с 1954 года. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.

В связи с вышеизложенным, настоящим проектом предусмотрена реконструкция водонапорных башен перечисленных организаций.

- Техническое обоснование замены насосного оборудования артезианских скважин и ВНС АО «ГУ ЖКХ»

Насосное оборудование скважины №3 и скважины по ул. Лесной эксплуатируется с 1970 и 1954 годов соответственно. Оборудование физически и морально устарело и требует замены.

ВНС по ул. Советской Армии и по ул. Лесной введены в эксплуатацию в 1954 год. Реконструкции, перевооружению или капитальному ремонту не подвергались.

Настоящим проектом предусмотрена замена насосного оборудования представленных выше артезианских скважин и ВНС на современное, энергоэффективное.

- Техническое обоснование перевода части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС

Среди абонентов МП. г. Пскова «ПТС» есть часть потребителей (от котельной №9 СВПУ), получающих горячую воду по открытой схеме - вода на нужды ГВС отбирается непосредственно из тепловой сети (котловой контур).

Руководствуясь нормами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», к 2022 году должен быть осуществлен переход полностью на закрытую схему приготовления ГВС.

Переход на закрытую схему приготовления ГВС можно осуществить тремя

путями:

- Организация 4-х трубной системы от источника с разделением теплоносителя контуров ОВ и ГВС;

- Строительство ЦТП, с организацией 4-х трубной системы от ЦТП до потребителей;

- Оборудование ИТП зданий потребителей водоподогревателями ГВС.

В данных условиях, при отсутствии ЦТП, наиболее целесообразно осуществлять переход на закрытую схему путем оборудования ИТП зданий абонентов водоподогревателями ГВС по следующим причинам:

- Организация 4-х трубной системы требует обширной реконструкции сетевого хозяйства сопряженную с большим объемом земляных работ, что дорого и доставляет много неудобств (ограничений) для движения транспорта. Также требуется реконструировать источник (разделить контуры ОВ и ГВС);

- Приготовление ГВС в ЦТП требует строительства самих ЦТП, отчуждение земельных участков под их строительство (что не всегда возможно). Также требуется выполнить большой объем земляных работ по реконструкции 2-х трубной системы в 4-х трубную от ЦТП до потребителей.

На ЦТП по адресу Энтузиастов, 9, где не установлено теплообменное оборудование на ГВС, необходимо выполнить реконструкцию ЦТП с разделением контуров отопления и ГВС.

Принятый вариант перехода на закрытую схему приготовления ГВС имеет ряд особенностей. При приготовлении ГВС в ИТП зданий, расход теплоносителя в тепловых сетях снизится на величину нагрузки ГВС, при этом соответствующий объем воды будет отбираться из СЦХВС. Это увеличит нагрузку на трубопроводы ХВС, т.е.

внутриквартальные трубопроводы должны быть рассчитаны не только на нагрузку по ХВС, но и по ГВС.

- Техническое обоснование мероприятий по установке общедомовых узлов учета воды

В соответствии с положениями ст. 13 федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» до 1 июля 2012 года многоквартирные дома должны быть оснащены общедомовыми приборами учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). В случае, если собственники квартир в МКД не приняли решение об установке ОПУ до 01.07.2012 г., организации, осуществляющие снабжение ресурсами (водой, тепловой энергией, электрической энергией), обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

Требования федерального закона в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.

По данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год общедомовыми приборами учета оснащено 602 жилых здания, необходимость в оснащении имеют 474 жилых здания. Оснащенность приборами учета в бюджетной сфере составляет 558 единиц.

Также, в оборудовании общедомовыми приборами нуждается 3 здания, подключенных к сетям ОАО «РЭУ».

По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общедомовыми приборами учета горячей воды оснащено 265 жилых дома (учитываются жилые дома, где максимальный объем потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение каждого здания составляет более 0,2 Гкал/час). Общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.

Таким образом, на территории МО «Город Псков» общедомовыми приборами учета холодной и горячей воды необходимо оснастить 1010 жилых дома.

- Техническое обоснование проведения технических обследований систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения)

В соответствии со статьей .№37 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязательно к проведению техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.

Требования к проведению технического обследования и определению основных показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения утверждены Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации №437 «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...» от 5 августа 2014 года.

Обязательное техническое обследование проводится не реже одного раза в 5 лет, а также при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой и горячей воды, снижения сбросов и принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов.

- Техническое обоснование выявления и передачи бесхозных сетей водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал»

Выявление бесхозяйных сетей и передача их на баланс ресурсоснабжающих организаций регламентировано законодательством и описано в п. 8 схемы водоснабжения. Передача бесхозяйных объектов в эксплуатацию водоснабжающим компаниям повысит надежность систем водоснабжения в целом.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к

выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения

В п. 4.2 было отмечено, что техническому перевооружению в сетях холодного водоснабжения подлежит 234,184 км водопроводных сетей, в сетях ГВС - 16,1 км. Сведения о техническом перевооружении участков водопроводных сетей и сетей горячего водоснабжения представлены в томе Приложения к Тому 1 (Приложения АВ).

Для обеспечения технической возможности подключения к водопроводным сетям абонентов перспективной жилой застройки необходимо предусмотреть строительство 42,76 км водопроводных сетей, заменить 18,459 км водопроводных сетей с увеличением диаметра (подробный перечень участков представлен в томе Приложения к Тому 1. Приложения Г), ПВНС в мкр. №14, строительство и ввод в

1

-й и 2-й очереди подземного водозабора и очистных сооружений, производительностью 42 и 36 тыс. м3/сут соответственно, выполнить капитальный ремонт водозаборного узла №3 и блока №5 ОСВ, реконструкцию РЧВ, насосных станций 1-го подъема №3 и 2-го подъема №2 и №3, 4-х ПВНС и оснастить ПВНС дополнительными резервными насосными агрегатами.

Для обеспечения потребителей, подключенных от локальных водозаборов, качественными услугами водоснабжения, соответствующими нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз, п. Череха, а также строительство подземного водозабора с очистными сооружениями в мкр. «Псковкирпич».

Также необходима замена насосного оборудования артскважин и реконструкция объектов системы водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», осуществляющих водоснабжение военных городков, расположенных на территории города Пскова.

При переходе на закрытую схему приготовления ГВС для части абонентов котельной №9 СВПУ потребуется реконструировать ЦТП по ул. Энтузиастов, 9, проложить разводящие тепловые сети до жилых домов с организацией ИТП

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

МП г. Пскова «Г орводоканал» применяется программный комплекс SKADA, в который транслируются технологические параметры транспортируемой питьевой воды по системе телеметрии. Получаемые данные в постоянном режиме доступны для мониторинга для диспетчерской службы и соответствующих специалистов (подробнее в п. 1.2).

Проведение мониторинга и анализа телеметрических данных, поступающих в непрерывном режиме в единый пункт управления, позволяет предупредить аварийные ситуации и до минимума сократить их количество.

При реализации мероприятий по оборудованию МКД общедомовыми приборами учета, рекомендуется использовать электронные счетчики с обратной связью и выводом на автоматизированное рабочее место оператора.

При строительстве водозабора подземных вод и подземного водозабора в мкр. «Псковкирпич» необходимо оборудовать скважины индивидуальными приборами учета, а также предусмотреть приборы учета подаваемой воды на головных участках. В целях повышения уровня диспетчеризации, все узлы учета рекомендуется оборудовать системой автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ ТП) с каналом удаленной передачи данных на пульт оператора.

Все реконструируемые ПВНС, в том числе реконструируемые насосные станции 1-го и 2-го подъема, перспективную ПВНС в мкр. №14 планируется оснащать насосным оборудованием с преобразователями частоты вращения электропривода с передачей информации о текущих параметрах на пульт оператора.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с положениями ст. 13 федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» до 1 июля 2012 года многоквартирные дома (МКД) должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). В случае, если собственники квартир в МКД не приняли решение об установке ОПУ до 01.07.2012 г., организации, осуществляющие снабжение ресурсами (водой, тепловой энергией, электрической энергией), обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

В соответствии с действующим законодательством граждане - собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В состав входят все расходы, связанные с установкой и предоставлением рассрочки платежей. Оплата расходов на установку включается в единый платежный документ дополнительной строкой. Поэтому в квитанции у собственников квартир указанного перечня домов появится строка «За установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения».

Расчет размера платы в месяц для собственника осуществляется в следующем порядке:

Р;=Робщ./8общ./60мес.*8ь

где Pi - размер платы (расходы на установку ОПУ) для каждого собственника в

месяц;

Робщ. - общие расходы на установку ОПУ по дому;

Si - площадь квартиры собственника.

Таким образом, для определения месячного платежа общая стоимость установки для конкретного МКД делится на 60 месяцев (5 лет) и далее на общую площадь квартир в доме. Размер платы за установку прибора учета для каждого собственника определяется пропорционально площади квартиры, величину которой он будет оплачивать в течение 5 лет ежемесячно равными долями.

По сведениям ресурсоснабжающих организаций на территории города Пскова необходимо установить 1010 приборов учета (ОПУ) используемых энергетических ресурсов: 474 - ХВС, 536 - ГВС.

Далее, в соответствующих разделах настоящего проекта будет выполнена оценка капиталовложений, необходимых для реализации мероприятий по дооборудованию вводов абонентов приборами учета воды.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по

территории муниципального образования «Город Псков» и их

обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из величины затрат на строительство водопроводов и технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

- Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с проектной документацией на строительство водозабора подземных вод и очистных сооружений на участке Солоново-Великое село в 5 км от города Пскова предполагается строительство насосных станций 1-го и 2-го подъема

1

-й и 2-й очереди, станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией третьего подъема, резервуаров чистой воды.

В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей данного микрорайона планируется строительство ПВНС.

Строительство водонапорных башен проектом не предусмотрено ввиду отсутствия их необходимости.

Варианты размещения объектов системы водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Развитие системы централизованного теплоснабжения города Пскова планируется осуществлять без применения СЦГВС (ЦТП), новые микрорайоны подключаются по двухтрубной схеме с устройством ИТП (узлов приготовления горячей воды) в каждом отдельно стоящем объекте капитального строительства.

При уплотнительной застройке сложившихся микрорайонов города и наличии свободной мощности и технической возможности СЦГВС на ЦТП подключение должно осуществляться преимущественно к СЦГВС. На возможность присоединения объектов в каждом конкретном случае должно приниматься индивидуальное решение.

Перечень объектов холодного водоснабжения представлен в пункте 4.7.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

- Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно - расчетном комплексе Zulu и отражены в электронной модели систем питьевого и горячего водоснабжения г. Пскова.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

## СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В настоящее время на водозаборе МП г. Пскова «Г орводоканал» для обработки исходной воды из реки Великой используется реагентная обработка воды на 5 блоке ОСВ, которая включает:

- первичное хлорирование;

- подщелачивание (весной, при необходимости);

- коагулирование с вводом флокулянта (1 ступень очистки);

- очистка с помощью фильтров (2 ступень очистки);

- вторичное хлорирование.

При водоподготовке на очистных сооружениях водопровода используются следующие реагенты:

- Хлор жидкий в контейнерах производства ОАО «Каустик», г. Волгоград, по ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72; ИСО 2121-72);

- Коагулянт - алюминия сульфат, по ГОСТ 12966-85 или по ТУ 2141-00331116972-2004;

- Сода кальцинированная техническая марки «Б», используемая для подщелачивания воды при коагуляции, производства ОАО «Сода», г. Стерлитамак, по ГОСТ 5100-85;

- Известь хлорная по ГОСТ 1692-85, марки «А»;

- Флокулянт Праестол 650 TR производства ЗАО «Ашленд МСП», г. Пермь, по ТУ 2216-001-40910172-98.

Хлор на 5 блоке вводится в трубопровод перед вихревым смесителем и контактными камерами (первичное хлорирование) и после фильтров (вторичное хлорирование), сода - в вихревой смеситель, сернокислый алюминий и флокулянт - в контактную камеру, вторичный флокулянт - в сборный карман отстойников.

Контроль хлорирования производится по остаточному хлору в питьевой воде. Дозы сернокислого алюминия в течение года варьируются от 10 до 35 мг/л по окиси алюминия в реагенте, подача реагента производится насосами-дозаторами, контроль ввода реагента производится объемным методом.

Для восстановления работоспособности фильтрующей загрузки и удаления загрязнений, накопившихся в загрузке, фильтры выводятся на промывку. Вода от промывки фильтров подается в голову сооружения для повторного использования. Непригодная к использованию вода сбрасывается в техническую канализацию. Сброс технических стоков ОСВ от 3 и 5 блоков производится по самотечной канализации на территории ОСВ и далее по коллектору, размещенному по берегу р. Великая, через выпуск в реку Великая (выпуск №4).

К техническим сточным водам ОСВ относятся стоки от промывки фильтров 3 блока, продувки отстойников 5 блока, от пробоотборников, от охлаждения насосов; промывки (раз в году): осветлителей, отстойников, резервуаров чистой воды; стоки от промывки баков реагентного хозяйства.

В качестве базового технологического процесса на проектируемой станции водоподготовки на водозаборе подземных вод на участке Солоново-Великое село применена технология физико-химической очистки безреагентным окислением железа с последующей механической фильтрацией. В комплексе с фильтрацией производится безреагентное сгущение промывной воды, реагентная обработка сгущенной промывной воды и её осветление. Очищенная промывная вода, выделенная на стадии сгущения, и осветленная в результате обработки сгущенная промывная вода, возвращается в голову технологического процесса. Осадок, выделенный в процессе обработки сгущенной промывной воды, обезвоживается и вывозится на утилизацию. Дополнительно предусмотрен сброс промывной воды и сгущенной промывной воды напрямую в канализацию, минуя стадию очистки в период пуско-наладочных и ремонтных работ.

Предлагаемые решения обеспечивают самотечный режим движения по всем сооружениям на ВОС, причем это касается не только основного процесса подготовки питьевой воды, но и процесса обработки промывной воды. Насосное оборудование используются для возврата очищенной и осветленной промывной воды в голову процесса очистки.

На основании анализа качества исходной воды и требований к качеству питьевой воды принята следующая технология водоподготовки на водоочистных сооружениях:

- аэрирование исходной воды для окисления двухвалентного железа;

- фильтрация воды на механических фильтрах;

- обеззараживание отфильтрованной воды гипохлоритом натрия;

- безреагентное сгущение промывной воды;

- обработка сгущенной промывной воды с предварительным введением раствора флокулянта и обезвоживание выделенного осадка;

- возврат очищенной и осветленной промывной воды в камеру реакции с предварительным обеззараживанием.

Предложенная технология позволяет достичь требуемых показателей очистки и обеспечить стабильную и надежную работу оборудования.

Технология обработки воды перспективного подземного водозабора в мкр. «Псковкирпич», а также очистных сооружений в п. Лесхоз и п. Череха должна быть определена на стадии проектирования водозабора и очистных сооружений.

Согласно требованиям п. 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Расстояние от крайних скважин до границы 1 -го пояса принимается равным 50 м. Граница 1-го пояса ЗСО насосной станции II подъема проходит по ограждению и принята на расстоянии 15 м во все стороны от стен насосной станции. Размеры 2-го пояса составляют L=14 км, 2d = 2,7 км, граница 3-го пояса ЗСО составляют L=33 км, 2d = 28 км.

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду

при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических

реагентов, используемых в водоподготовке

Недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека.

Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение хлорсодержащих реагентов. Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода.

Хлорное хозяйство следует располагать в отдельно стоящих хлораторных. Расходный склад реагента допускается располагать в отдельных зданиях или примыкать к хлордозаторной и вспомогательным помещениям хлорного хозяйства, при этом следует отделять его от других помещений глухой стеной без проемов.

Лица, осуществляющие перевозку хлорсодержащих веществ, должны быть обеспечены следующим минимальным комплектом индивидуальной защиты органов дыхания и кожи:

- фильтрующий противогаз,

- изолирующий дыхательный аппарат,

- изолирующий костюм.

Не допускается хранение неисправной хлорной тары. При обнаружении таких баллонов должны быть приняты меры по устранению неисправности с привлечением специализированных организаций.

Сосуды с признаками неисправности или с истекающим сроком технического освидетельствования должны быть направлены на опорожнение в первую очередь.

Все указанные требования на предприятиях коммунального хозяйства выполняются.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

## СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения, выполненная в ценах 2015 года с последующим приведением к прогнозным ценам. Расчеты прогнозных цен сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции. Раздел содержит:

- оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения в соответствии со сведениями, представленными в главе 4 Тома 1;

- оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капительного строительства и видам работ.

- МП г. Пскова «Горводоканал»

### Капитальный ремонт водозаборного узла №3, блока №5 ОСВ, реконструкция насосных станции 1-го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ

В период после ввода в эксплуатацию 1 -ой очереди подземного водозабора и очистных сооружений (2016 год), предлагается провести полный капитальный ремонт водозаборного узла №3, блока №5 ОСВ и реконструкцию насосных станции 1-го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ.

Оценка стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции сооружений водозабора и ОСВ представлена в таблице 48.

Таблица 48. Оценка стоимости работ по капитальному ремонту водозаборного узла №3 и блока №5 ОСВ и реконструкции насосных станции 1го подъема №3, 2-го подъема №2 и №3 и РЧВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объект а-аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территориальн ый коэфф-нт | Временной коэфф- нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборного узла №3 | 225 271,75 | Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ | 0,93/0,87=1,07 | 6,38/5,84=1,09 | 1,00 | 262 734,44 |
| 2 | Капитальный ремонт блока №5 ОСВ | 63 772,17 | Кемеровская обл., г. Новокузнецк | 0,93/0,84=1,11 | 7,25/7,00=1,04 | 67/50=1,34 | 98648,91 |
| 3 | Реконструкция насосной станции 1-го подъема №3 | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 0,93/0,86=1,08 | 1,00 | 15,05 | 151576,09 |
| 4 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема №2 | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 0,93/0,86=1,08 | 1,00 | 5,08 | 51156,93 |
| 5 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема №3 | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 0,93/0,86=1,08 | 1,00 | 0,34 | 3410,46 |
| 6 | Капитальный ремонт двух РЧВ 5000 м3 | 35 668,5 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов | 0,93/0,87=1,07 | 6,75/6,4=1,05 | 2*5/2,5=4 | 160294,24 |
| 7 | Капитальный ремонт РЧВ 6000 м3 | 35 668,5 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов | 0,93/0,87=1,07 | 6,75/6,4=1,05 | 6/2,5=2,4 | 96176,54 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 823997,61 |

### Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водного объекта

В соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» разработаны следующие мероприятия:

- Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1);

- Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;

- Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая).

Данные мероприятия рассчитаны на срок до 2025 года. Настоящим проектом предлагается продлить эти мероприятия на весь срок действия настоящей Схемы - до 2030 года.

Также приведенным выше Планом принято решение о консервации 3 блока ОСВ в 2018 году.

Сметная стоимость мероприятий приведена в таблице 49.

Таблица 49. Сметная стоимость водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консервация 3 блока ОСВ | 1500 | План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» |
| 2 | Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1) | 1200 |  |
| 3 | Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | 2250 |  |
| 4 | Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая) | 4500 |  |
| Итого |  | 9450 |  |

### Реконструкция ПВНС

Как было указано в п. 4.2, Схемой предусматривается реконструкция 4 ПВНС с заменой насосов и обвязки, а также добавление резервных насосов на ПВНС, где в резерве находится только 1 насосный агрегат. Ниже приведена оценка стоимости мероприятий по реконструкции (замене насосного оборудования) ПВНС и работ по дооборудованию ПВНС дополнительными насосными агрегатами (таблицы 50-51).

Глава Администрации города Пскова                                                                  И. В. Калашников

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПВНС Ижорского батальона, 4 | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 1,08 | 1 | 0,04118 | 414,466 |
| 2 | Реконструкция ВНС III подъем ул. Индустриальная | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 1,08 | 1 | 0,29412 | 2960,47 |
| 3 | Реконструкция ПВНС Коммунальная, 39 | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 1,08 | 1 | 0,06863 | 690,776 |
| 4 | Реконструкция ПВНС Энтузиастов, 9 | 9 320,0 |  | 1,08 | 1 | 0,06863 | 690,776 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4756,49 |

Таблица 51. Стоимость работ по дооборудованию ПВНС дополнительными резервными насосами

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение объекта-аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бастионная | 286 | Нижегородская область, Нижний Новгород | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 0,26667 | 76,3 |
| 2 | Гагарина, 5 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,4 | 400,4 |
| 3 | Гдовская, 6 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 4 | Западная, 4 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 0,36667 | 104,9 |
| 5 | Инженерная, 10/6 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,4 | 400,4 |
| 6 | Инженерная, 16 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,16667 | 333,7 |
| 7 | Инженерная, 25 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,16667 | 333,7 |
| 8 | Инженерная, 62 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 9 | Инженерная, 90 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1 | 286,0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение объекта-аналога14 | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Киселева, 11 (г. «Рижская») | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 0,83333 | 238,3 |
| 11 | Коммунальная, 46 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 12 | Коммунальная, 59 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,33333 | 381,3 |
| 13 | Красноармейская, 31 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 14 | Льва Толстого, 42 («Речная») | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 15 | Маргелова | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 16 | Московская, 1 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 0,66667 | 190,7 |
| 17 | Рижский пр-т, 22 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,16667 | 333,7 |
| 18 | Рижский пр-т, 41 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 19 | Рижский пр-т, 67 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,33333 | 381,3 |
| 20 | Рокоссовского, 38 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 2 | 572,0 |
| 21 | Сиреневый бульвар, 1 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 22 | Стахановская, 8 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 23 | Труда, 16 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 0,33333 | 95,3 |
| 24 | Труда, 53 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 25 | Труда, 67 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,5 | 429,0 |
| 26 | Энтузиастов, 1 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 27 | Юбилейная, 44 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 28 | Юбилейная, 52 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| 29 | Юбилейная, 65а | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 3 | 858,0 |
| 30 | Юности, 1 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,16667 | 333,7 |
| 31 | Юности, 3 | 286 |  | 0,93/0,87=1,07 | 6,23/6,01=1,04 | 1,66667 | 476,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 12183,6 |

### Строительство подземного водозабора и очистных сооружений на участке Солоново-Великое Село

Развитие централизованной системы водоснабжения г. Пскова предусматривает строительство новых сооружений для забора и подачи воды из подземных источников. Площадка водозабора на участке Солоново-Великое Село расположена с северной стороны непосредственно за административной границей г. Пскова (150-200 м) в междуречье Абижи и Великой.

Строительство и ввод в эксплуатацию подземного водозабора и очистных сооружений предполагается в две очереди. Пусковой комплекс 1-ой очереди планируется ввести в эксплуатацию в конце 2015 года, полный ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году. Ввод 2-ой очереди планируется в 2019 году.

Стоимость работ по строительству подземного водозабора и очистных сооружений определена на основе Плана мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и указана в таблице 52.

Таблица 52. Стоимость работ по строительству подземного водозабора

| Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- |
| Строительство I-ой очереди подземного водозабора на 42 тыс. м3/сут. | 173 308 (519 925 за весь период) | ПЛАН мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
| Строительство II-ой очереди подземного водозабора на 36 тыс. м3/сут. | 469 000 |  |
| Итого | 642 308 (988 925 за весь период) |  |

### Строительство подземного водозабора и очистных сооружений в мкр. «Псковкирпич»

На основании Муниципальной программы «Создание условий для повышения

качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков»,

утвержденной постановлением Администрации г. Пскова от 31 октября 2014 г. № 2791,

а также на основании Муниципального контракта № 291 от 18 сентября 2015 г.,

заключенного с Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова, ООО

«Институт «Псковводпроект» разработана проектная документация по объекту:

«Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции

водоподготовки и насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды в

195

микрорайоне «Псковкирпич» по адресу: Псковская область, г. Псков, микрорайон «Псковкирпич».

Проектируемый водозабор из подземных источников (разведочноэксплуатационные артезианские скважины основная и резервная) и здание насосной станции II подъёма с системой водоподготовки, резервуаров запаса воды, предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения микрорайона, а также тушения пожара при его возникновении на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Наружный противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Оценка стоимости реализации строительства водозабора с системой водоподготовки представлена в таблице 53.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы, бурение разведочной скважины | 2 929,14 | Сахалинская обл., г. Долинск | 0,93/1,43=0,65 | 1,00 | 1,00 | 1 904 |
| 2 | Бурение и обустройство скважин | 3 930,84 | г. Обоянь, Курская область | 0,93/0,84=1,11 | 1,00 | 10,3 | 44 941 |
| 3 | Строительство ВОС | 74 642,37 | пгт. Куминский, Кондинского района ХМАО-Югра | 0,93/1,05=0,86 | 1,06 | 1,05 | 71 446 |
| 4 | Строительство двух РЧВ | 35 668,5 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов | 0,93/0,86=1,08 | 1,03 | 1,05 | 41 662 |
| 5 | Строительство насосной станции второго подъема | 4 501, 682 | Свердловская обл., Нижний Тагил | 0,93/0,93=1 | 1,02 | 1,30 | 5 969 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 165 922 |

### Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз

С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 2 м3/час.

В соответствии с Планом водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал» запланировано строительство локальной станции водоподготовки.

Стоимость работ по строительству станции водоподготовки в п. Лесхоз приведена в таблице 54.

Таблица 54. Стоимость работ по строительству станции водоподготовки

| Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- |
| Строительство локальной станции водоподготовки в п. Лесхоз | 1279 | ПЛАН мероприятий на 2013-2019 гг. по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |

### Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов

Согласно данным электронной модели системы водоснабжения МО «Город Псков», разработанной по состоянию на 2030 год, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых сетей водоснабжения в количестве 42,76 км.

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов представлен в таблице 55.

Таблица 55. Расчет капитальных вложений в строительство сетей ХВС для присоединения перспективных абонентов

| № п/п | Средний диаметр трубопроводов, мм | Общая протяженность участков, м | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. Овсище |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 1937,34 | 0,93 | 1,063 | 5109,92 |
| 2 | 70 | 330 | 0,93 | 1,063 | 870,41 |
| 3 | 80 | 69,71 | 0,93 | 1,063 | 183,87 |

| 4 | 100 | 301,76 | 0,93 | 1,063 | 795,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 125 | 223,69 | 0,93 | 1,063 | 628,36 |
| 6 | 150 | 46,85 | 0,93 | 1,063 | 160,68 |
| 7 | 175 | 180,37 | 0,93 | 1,063 | 647,34 |
| 8 | 200 | 326,47 | 0,93 | 1,063 | 1171,69 |
| 9 | 400 | 207,2 | 0,93 | 1,063 | 1283,39 |
| 10 | 500 | 4064,56 | 0,93 | 1,063 | 30784,91 |
| 11 | 700 | 2288,63 | 0,93 | 1,063 | 30844,55 |
| Мкр. №14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 431,26 | 0,93 | 1,063 | 1137,49 |
| 2 | 200 | 39,68 | 0,93 | 1,063 | 142,41 |
| 3 | 225 | 748,78 | 0,93 | 1,063 | 3085,29 |
| 4 | 300 | 1310,15 | 0,93 | 1,063 | 6219,93 |
| Мкр. №12 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 509,61 | 0,93 | 1,063 | 1344,15 |
| Точечная застройка и участки до границы города |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 3425,82 | 0,93 | 1,063 | 9035,93 |
| 2 | 63 | 19,29 | 0,93 | 1,063 | 50,88 |
| 3 | 70 | 652,69 | 0,93 | 1,063 | 1721,53 |
| 4 | 80 | 342,16 | 0,93 | 1,063 | 902,48 |
| 5 | 100 | 1070,52 | 0,93 | 1,063 | 2823,60 |
| 6 | 110 | 466,27 | 0,93 | 1,063 | 1309,78 |
| 7 | 125 | 457,84 | 0,93 | 1,063 | 1286,10 |
| 8 | 150 | 1163,08 | 0,93 | 1,063 | 3989,01 |
| 9 | 160 | 224,56 | 0,93 | 1,063 | 770,17 |
| 10 | 175 | 94,63 | 0,93 | 1,063 | 339,62 |
| Итого: |  | 42756,64 | - | - | 335371,24 |

### Строительство ПВНС в мкр. №14

В соответствии с Проектом планировки территории микрорайона №14 в г. Пскове для обеспечения потребителей мкр. №14 водой необходимых параметров требуется строительство повысительной насосной станции. Производительность перспективной ПВНС - 93 м3/час.

Стоимость строительства ПВНС в мкр. №14 представлена в таблице 56. Таблица 56. Строительство ПВНС

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ПВНС | 20 659,0 | Кемеровская обл., г. Мариинск | 0,93/0,84=1,11 | 5,24/4,54 =1,15 | 0,365 | 9625,5 |

- МП г. Пскова «ПТС»

### Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ)

Для части потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме от котельной №9 СВПУ, необходимо осуществить переход на закрытую схему

Стоимость работ по переходу на закрытую схему приготовления ГВС приведена в таблице 57.

Таблица 57. Стоимость работ по организации закрытой схемы приготовления ГВС

| Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦТП, ул. Энтузиастов, 9. Прокладка разводящих тепловых сетей и присоединение к ним систем горячего водоснабжения жилых домов по Сиреневому бульвару 3,7,9,11,13 с устройством тепловых узлов горячего водоснабжения, оснащенных приборами учета. | 9 400 | Мероприятия "Народной программы" на территории МО "Город Псков" на 2015-2019 гг. |
| Белинского 78а, 80, Инженерная, 82, 98, Сиреневый бульвар 17 | 4 750 |  |
| Вокзальная 48, Гражданская 7а, К, Маркса 24, Металлистов 5,10, Октябрьский пр., 26,44, Свердлова 38,546 | 8 550 |  |
| Октябрьский пр. 39,41, Л. Толстого 22,24а, Плехановский пос. 71, 73 Я.Фабрициуса 8, 3а/13, 29,38 | 8 550 |  |
| Итого: | 31 250 |  |

- ЛПУ «Санаторий «Череха»

### Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Череха

С целью доведения качества питьевой воды до нормативных требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Г игиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водозаборе необходимо строительство локальной станции водоподготовки производительностью 3 м3/час.

Стоимость работ по строительству станции водоподготовки в п. Лесхоз приведена в таблице 58.

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территори альный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции водоподготовки | 1279 | Псковская обл., г. Псков (см. п. 6.1) | 1 | 1 | 1,5 | 1918,5 |

### Реконструкция водонапорной башни

Водонапорная башня ЛПУ «Санаторий «Череха» эксплуатируется с 1965 года. Капитальный ремонт водонапорной башни не выполнялся. Нормативный срок эксплуатации водонапорной башни из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводноканализационных предприятий» 30 лет. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.

В таблице 59 приведена стоимость реконструкции водонапорной башни.

Таблица 59. Стоимость работ по реконструкции водонапорной башни

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водонапорной башни | 1039,94 | Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино20 | 0,93/0,79=1,18 | 1,00 | 1,00 | 1227,13 |

- АО «ГУ ЖКХ»

### Замена насосного оборудования артезианских скважин и ВНС

Насосное оборудование скважины №3 и скважины по ул. Лесной эксплуатируется с 1970 и 1954 годов соответственно. Оборудование физически и морально устарело и требует замены.

ВНС по ул. Советской Армии и по ул. Лесной введены в эксплуатацию в 1954 год. Реконструкции, перевооружению или капитальному ремонту не подвергались.

В таблице 60 приведен оценочный расчет стоимости работ по замене насосного оборудования.

Таблица 60. Стоимость работ по замене насосного оборудования артезианских скважин

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Расположение объекта- аналога | Территори альный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена насоса артскважины№3 | 623,12 | Тульская обл, Тула | 1,18 | 1,04 | 10/10=1,00 | 764,69 |
| 2 | Замена насоса артскважины ул. Лесная |  |  |  |  | 20/10=2,00 | 1529,39 |
| 3 | Замена насосного оборудования ВНС по ул. Советской Армии | 9 320,0 | Краснодарский край, г. Новороссийск | 1,08 | 1 | 0,047 | 473,68 |
| 4 | Замена насосного оборудования ВНС по ул. Лесной | 9 320,0 |  |  |  | 0,047 | 473,68 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3241,44 |

### Реконструкция водонапорной башни

Водонапорная башня расположена по адресу ул. Лесная д.1а, в/г 4к. Эксплуатируется с 1954 года. Нормативный срок эксплуатации водонапорной башни из металла составляет согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» 30 лет. Объект имеет значительный физический износ и работает на остаточном конструкторском запасе прочности.

Настоящим проектом предусмотрена реконструкция водонапорной башни. Оценка стоимости работ приведена в таблице 61.

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Р асположение объекта- аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водонапорной башни | 1039,94 | Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино23 | 0,93/0,79=1,18 | 1,00 | 0,8 | 981,70 |

- Прочие мероприятия для ресурсоснабжающих организаций Капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения

Стоимость реализации мероприятия по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения по причине их физического износа с разбиением по организациям, осуществляющим эксплуатацию соответствующих трубопроводов представлена в таблице 62.

Расчет стоимости проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. N 506/пр.

Таблица 62. Стоимость работ по капитальному ремонту сетей ХВС

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Общая протяженность участков, км | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети ХВС МП г. Пскова «Г орводоканал» с износом более 60%, в т.ч.: | 188,44 | 0,93 | 1,063 | 746 058 |
| 1.1 | Сети ХВС МП г. Пскова «Горводоканал» с износом более 80% | 145 | 0,93 | 1,063 | 617079 |
| 1.2 | Сети ХВС МП г. Пскова «Горводоканал» с износом 60-80% | 43,44 | 0,93 | 1,063 | 128 979 |
| 2 | Сети ХВС ОАО «РЖД» | 12,64 | 0,93 | 1,063 | 41 530,7 |
| 3 | Сети ХВС АО «ГУ ЖКХ» | 32,5 | 0,93 | 1,063 | 111 170,9 |
| 4 | Сети ХВС ЛПУ «Санаторий «Череха» | 0,6 | 0,93 | 1,063 | 1 578,4 |
| 5 | Сети ГВС МП. г. Пскова «ПТС» | 16,1 | 0,93 | 1,063 | 220 799 |
| 6 | Бесхозяйные сети | 128,229 | 0,93 | 1,063 | 436 013,32 |
| Итого |  |  |  |  | 1 557 150,32 |

Стоимость реализации мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения по причине увеличения диаметра представлена в таблице 63.

Таблица 63. Стоимость работ по реконструкции сетей водоснабжения с увеличением диаметра

| № п/п | Средний диаметр трубопроводов, мм | Общая протяженность участков, м | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 1267,78 | 0,93 | 1,063 | 5223,79 |
| 2 | 300 | 447,47 | 0,93 | 1,063 | 2124,36 |
| 3 | 400 | 1127,58 | 0,93 | 1,063 | 6984,19 |
| 4 | 450 | 1339,53 | 0,93 | 1,063 | 10145,58 |
| 5 | 500 | 877,91 | 0,93 | 1,063 | 6649,28 |
| 6 | 550 | 1938,23 | 0,93 | 1,063 | 23069,81 |
| 7 | 600 | 3815,43 | 0,93 | 1,063 | 45413,21 |
| 8 | 700 | 3454,97 | 0,93 | 1,063 | 46563,66 |
| 9 | 900 | 1347,2 | 0,93 | 1,063 | 21004,93 |
| 10 | 1000 | 1543,82 | 0,93 | 1,063 | 26028,02 |
| 11 | 1200 | 1299,03 | 0,93 | 1,063 | 24774,45 |
| Итого: |  | 18458,95 | - | - | 217981,29 |

### Мероприятия по установке общедомовых узлов учета воды

Как было отмечено ранее, по данным МП. г. Пскова «Горводоканал» на 2015 год необходимость в оснащении общедомовыми приборами учета имеют 474 жилых здания.

По данным МП. г. Пскова «ПТС» по состоянию на 05.09.2015 г. общее количество жилых домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячей воды, составляет 533.

Также, в оборудовании общедомовыми приборами нуждается 3 здания, подключенных к сетям горячего водоснабжения ОАО «РЭУ».

Оценка капиталовложений приведена в таблице 64.

| Группы потребителей | Необходимо установить ПУ | Стоимость объекта- аналога, тыс. руб. | Р асположение объекта-аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы ХВС МП. г. Пскова «Г орводоканал» | 474 | 204,5 | Архангельская обл, Архангельск | 0,93/1,16= 0,8 | 1 | 474 | 77546,4 |
| Приборы ГВС ОАО «РЭУ» | 3 | 92,92 | Татарстан, Лениногорск г | 0,93/0,79= 1,18 | 1 | 3 | 328,9 |
| Приборы ГВС МП. г. Пскова «ПТС» | 533 |  |  |  |  | 533 | 58441,10 |
| Всего | 1010 |  |  |  |  |  | 136478,3 |

### Проведение технического обследования систем водоснабжения (по каждой системе хозяйственно-бытового водоснабжения)

Ранее было отмечено, что обязательное техническое обследование систем водоснабжения проводится не реже одного раза в 5 лет, а также при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой и горячей воды, снижения сбросов и принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов.

Настоящим проектом предлагается осуществить проведение обязательных технических обследований для ресурсоснабжающих организаций в 2020, 2025 и 2030 годах.

Стоимость работ по проведению технических обследований приведена в таблице 65.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость объект а-аналога, тыс. руб. | Р асположение объекта-аналога | Территориальный коэфф-нт | Временной коэфф-нт | Коэфф-нт перерасчета объемов работ | Стоимость в ценах 2015 года, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2015 года за 2020, 2025 и 2030 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технического обследования объектов МП г. Пскова «Горводоканал» | 6 065 |  |  |  | 2,13 | 13951,93 | 41855,79 |
| 2 | Проведение технического обследования объектов МП г. Пскова «ПТС» | 6 065 |  |  |  | 0,43 | 2816,6 | 8449,8 |
| 3 | Проведение технического обследования объектов ОАО «РЭУ» | 6 065 | Краснодарский Край, | 0,93/0,86=1,08 | 1,00 | 0,1 | 655,02 | 1965,06 |
| 4 | Проведение технического обследования объектов АО «ГУ ЖКХ» | 6 065 | Краснодар |  |  | 0,23 | 1506,56 | 4519,68 |
| 5 | Проведение технического обследования объектов ОАО «РЖД» | 6 065 |  |  |  | 0,09 | 589,52 | 1768,56 |
| 6 | Проведение технического обследования объектов ЛПУ «Санаторий «Череха» | 6 065 |  |  |  | 0,005 | 28 | 84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 19547,63 | 58642,89 |

- Сводная стоимость проведения мероприятий

В таблице 66 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в	соответствии с предложенными вариантами развития

централизованной системы водоснабжения городского округа. В таблице отражены следующие сведения:

- стоимость реализуемых мероприятий с разбиением затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2015 года с учетом НДС;

- разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения":

- группа 1 - «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 - «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 - «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 - «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 - «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 66. Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения МО «Город Псков»

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Мероприятия МП г. Пскова «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт водозаборного узла №3 | Г руппа 3 | 262734 |  |  | 131367 | 131367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Водолазные обследования водозаборных сооружений ОСВ (Цех №1) | Г руппа 4 | 1200 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3 | Ведение программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | Г руппа 4 | 2250 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.4 | Мониторинг водных объектов (притоки р. Великая) | Г руппа 4 | 4500 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.5 | Консервация 3 блока ОСВ | Г руппа 5 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт блока №5 ОСВ | Г руппа 3 | 98649 |  |  | 49324 | 49324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт двух РЧВ 5000 м3 | Г руппа 3 | 160294 |  |  | 80147 | 80147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт РЧВ 6000 м3 | Г руппа 3 | 96177 |  |  | 48088 | 48088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция насосной станций 1-го подъема №3 | Г руппа 3 | 151576 |  |  | 75788 | 75788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.10 | Реконструкция насосной станций 2-го подъема №2 | Г руппа 3 | 51157 |  |  | 25578 | 25578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция насосной станций 2-го подъема N°3 | Г руппа 3 | 3410 |  |  | 1705 | 1705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция ПВНС Ижорского батальона, 4 с заменой насосного оборудования | Г руппа 3 | 414 |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Реконструкция ВНС III подъем ул. Индустриальная с заменой насосного оборудования | Г руппа 3 | 2960 |  |  | 2960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Реконструкция ПВНС Коммунальная, 39 с заменой насосного оборудования | Г руппа 3 | 691 |  |  |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Реконструкция ПВНС Энтузиастов, 9 с заменой насосного оборудования | Г руппа 3 | 691 |  |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Дооборудование ПВНС дополнительными резервными насосами | Г руппа 4 | 12184 |  | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений - 1-я очередь | Группа 1, группа 4 | 173308 | 86654 | 86654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.18 | Строительство водозабора подземных вод и водопроводных очистных сооружений - 2-я очередь | Группа 1, группа 4 | 469000 |  |  |  | 234500 | 234500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Строительство подземного водозабора и водоочистных сооружений в мкр. «Псковкирпич» | Группа 1, группа 4 | 165922 |  | 82961 | 82961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Строительство водопроводных очистных сооружений в п. Лесхоз | Г руппа 4 | 1279 |  | 640 | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода с износом более 80% | Г руппа 3 | 617079 |  | 88154 | 88154 | 88154 | 88154 | 88154 | 88154 | 88154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода с износом более 60-80% | Г руппа 3 | 128979 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16122 | 16122 | 16122 | 16122 | 16122 | 16122 | 16122 | 16122 |
| 1.23 | Реконструкция бесхозяйных сетей | Г руппа 3 | 128226 |  |  | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 |
| 1.24 | Реконструкция сетей водопровода с увеличением диаметра | Г руппа 3 | 217981 |  | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 | 21798 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Строительство водопроводных сетей с колодцами для подключения абонентов | Группа 1, группа 3 | 335371 |  | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 | 22358 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.26 | Строительство ПВНС в мкр. №14 | Г руппа 1 | 9626 |  | 9626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета холодной воды | Г руппа 4 | 77546 |  | 15509 | 15509 | 15509 | 15509 | 15509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | Г руппа 4 | 41856 |  |  |  |  |  | 13952 |  |  |  |  | 13952 |  |  |  |  | 13952 |
| Итого: |  |  | 3216561 | 86654 | 329970 | 658500 | 807939 | 394164 | 173201 | 143740 | 143740 | 69968 | 69968 | 83920 | 48169 | 48169 | 48169 | 48169 | 62121 |
| 2. Мероприятия ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей водопровода | Г руппа 3 | 41531 |  | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | Г руппа 4 | 1769 |  |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  | 590 |
| Итого: |  |  | 43299 | 0 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 3. Мероприятия АО «ГУ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей водопровода | Г руппа 3 | 111171 |  | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена насосного оборудования артскважины N°3 в/г №°2к "Черёха" | Г руппа 3 | 765 |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Замена насоса артскважины ул. Лесная д. 1а, в/г 4к | Г руппа 3 | 1529 |  |  |  |  | 1529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Замена насосного оборудования ВНС по ул. Советской Армии | Г руппа 3 | 474 |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.5 | Замена насосного оборудования ВНС по ул. Лесной д. 1а, в/г 4к | Г руппа 3 | 474 |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Лесной д. 1а, в/г 4к | Г руппа 3 | 982 |  |  |  |  |  | 982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | Г руппа 4 | 4520 |  |  |  |  |  | 1507 |  |  |  |  | 1507 |  |  |  |  | 1507 |
| Итого: |  |  | 119914 | 0 | 11117 | 11591 | 11882 | 12646 | 14079 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 |
| 4. Мероприятия ЛПУ «Санаторий «Череха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция сетей водопровода | Г руппа 3 | 1578 |  |  |  | 1578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция водонапорной башни | Г руппа 3 | 1227 |  |  |  | 1227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство водопроводных очистных сооружений | Г руппа 4 | 1919 |  |  | 959 | 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение технического обследования систем водоснабжения | Г руппа 4 | 84 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |
| Итого: |  |  | 4808 | 0 | 0 | 959 | 3765 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5. Мероприятия МП г. Пскова «ПТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | Г руппа 3 | 220799 |  | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5.2 | Перевод части потребителей ГВС на закрытую схему присоединения к системе ЦГВС (котельная №9 СВПУ) | Г руппа 4 | 31250 |  | 7813 | 7813 | 7813 | 7813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды | Г руппа 4 | 58441 |  | 11688 | 11688 | 11688 | 11688 | 11688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения | Г руппа 4 | 8450 |  |  |  |  |  | 2817 |  |  |  |  | 2817 |  |  |  |  | 2817 |
| Итого: |  |  | 318940 | 0 | 34221 | 34221 | 34221 | 34221 | 29225 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 17537 | 14720 | 14720 | 14720 | 14720 | 17537 |
| 6. Мероприятия ОАО «РЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по установке общедомовых узлов учета горячей воды | Г руппа 4 | 329 |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение технического обследования системы горячего водоснабжения | Г руппа 4 | 1965 |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  | 655 |
| Итого: |  |  | 2294 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Итого по всем мероприятиям в ценах 2015 года: |  |  | 3705816 | 86654 | 383943 | 713576 | 866112 | 449337 | 226084 | 169577 | 169577 | 95805 | 95805 | 115352 | 62889 | 62889 | 62889 | 62889 | 82437 |
| Темп предельного роста цен (по данным Минэкономразвития РФ до 2030 г.) |  |  |  | 100,00% | 109,40% | 107,70% | 105,80% | 104,70% | 103,10% | 102,95% | 102,87% | 103,08% | 102,91% | 102,38% | 102,13% | 102,19% | 102,33% | 102,40% | 102,31% |
| Индекс предельного роста цен с нарастающим итогом |  |  |  | 1 | 1,09 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,73 |
| Итого по всем мероприятия МП г. Пскова «Г орводоканал» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 4143188 | 86654 | 360987 | 775869 | 1007157 | 514448 | 233060 | 199114 | 204834 | 102774 | 105764 | 129867 | 76133 | 77803 | 79618 | 81529 | 107577 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2015 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Итого по всем мероприятия ОАО «РЖД» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 53972 |  | 9087 | 9787 | 10354 | 10841 | 11970 |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 1021 |
| Итого по всем мероприятия АО «ГУ ЖКХ» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 162602 |  | 12162 | 13657 | 14812 | 16506 | 18945 | 15400 | 15842 | 16330 | 16805 | 19535 |  |  |  |  | 2609 |
| Итого по всем мероприятия ЛПУ «Санаторий «Череха» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 5953 |  |  | 1130 | 4693 |  | 38 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 48 |
| Итого по всем мероприятия МП г. Пскова «ПТС» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 443436 |  | 37437 | 40320 | 42659 | 44664 | 39325 | 20391 | 20976 | 21622 | 22251 | 27138 | 23265 | 23775 | 24330 | 24914 | 30368 |
| Итого по всем мероприятия ОАО «РЭУ» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 3389 |  | 360 |  |  |  | 881 |  |  |  |  | 1014 |  |  |  |  | 1134 |
| Итого по всем мероприятия ОАО «РЖД» в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 53972 |  | 9087 | 9787 | 10354 | 10841 | 11970 |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 1021 |
| Итого по всем мероприятиям в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 4812540 | 86654 | 420034 | 840763 | 1079674 | 586459 | 304218 | 234904 | 241653 | 140725 | 144819 | 178510 | 99398 | 101578 | 103948 | 106444 | 142758 |

Приведение цен 4 кв. 2015 г. к прогнозным ценам выполнено с применением индексов-дефляторов. Индексы-дефляторы приняты согласно сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 28.10.2015 г.), а также прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таким образом, суммарные финансовые вложения в реализацию схемы водоснабжения в ценах 2015 года составят 3705,816 млн. руб., с учетом роста цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, - 4812,54 млн. руб.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее - целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее - регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

- Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

Показателями качества питьевой воды являются:

а)	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

ГЛ	и	и

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

К

Дпс = т- • 100%,

Кп

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс = Ksf • 100%,

К

прс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

ГЛ	и	и

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=К--100о/о,

Кп

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Д птс):

к

Дптс = if • 100%,

Кп

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Сравнение нормативных требований согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 и фактических значений качества воды после системы водоочистки на источниках водоснабжения МП г. Пскова «Г орводоканал» и ЛПУ «Санаторий «Череха» согласно лабораторным исследованиям воды по состоянию на 2014 год представлено в таблице 67.

| № п/п | Ингредиенты | Ед. изм. | Нормати в не более | МП г. Пскова «Горводоканал» |  | Водозабор ЛПУ «Санаторий «Череха» (сред. за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водозабор №1 (сред. за год) | Водозабор в п. Лесхоз (сред. за год) |  |
| 1 | Температура | 0С | - | 11 | 4 | - |
| 2 | рH | единицы pН | 6-9 | 6,804 | 7,605 | 7,225 |
| 3 | Запах | бал | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Цветность | град. | 20 | 16 | 16 | 22,5 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | 2,6 | 0,025 | <0,58 | 1,9 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2,0 | 0,302 | - | 1,105 |
| 7 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 0,007 | <0,003 | 0,0515 |
| 8 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 45 | 1,29 | <0,5 | 0,16 |
| 9 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 18,9 | 36,4 | 433,81 |
| 10 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 71,14 | 20,6 | 289,2 |
| 11 | Кальций | мг/дм3 | 130 | 45,07 | 50,1 | 148,9 |
| 12 | Магний | мг/дм3 | 50 | 12,2 | 17 | 53,775 |
| 13 | Жесткость | 0Ж | 7,0 | 3,28 | 4,125 | 13,24 |
| 14 | Щелочность | моль/дм3 | - | 1,85 | 3,6 | - |
| 15 | Окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 6,09 | 5,075 | 1,7 |
| 16 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,14 | 1,06 | 1,575 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | <0,002 | <0,002 | - |
| 18 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | - |
| 19 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,23 | - | - |
| 20 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 3,5 | 0,05 | 0,06 | - |
| 21 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 257,4 | 292,75 | 1276 |
| 22 | Взвеш. вещества | мг/дм3 | - | - | - | - |
| 23 | Раств. кислород | мг/дм3 | - | 10,98 | - | - |
| 24 | БПК5 | мг/дм3 | - | 1,49 | - | - |
| 25 | ХПК | мг/дм3 | - | - | - | - |
| 26 | АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | <0,015 | - |
| 27 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | <0,005 | <0,005 | - |
| 28 | Хлор ост. Сумм. | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 1,42 | - | - |
| 29 | Хлор остат. своб. | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,55 | - | - |

Анализ данных таблицы показывает, что на всех источниках холодного питьевого водоснабжения, указанных в таблице выше, качество воды не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, при этом водоподготовка осуществляется только на водозаборе №1.

Целевой показатель качества воды, устанавливаемый в отношении доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и

правилам, для водозабора №1 составляет 10,59 % (не полностью соответствуют), для остальных водозаборов - 100 % (полностью не соответствует).

МП г. Пскова «ПТС» осуществляет контроль за качеством поставляемого ресурса в соответствии с графиком отбора проб воды на химико-бактериологические и вирусологические исследования.

В таблице 18 п. 1.2 настоящей Схемы представлен результат химикобиологического исследования качества горячей воды, произведенный в 2014 году. Качество горячей воды на ЦТП по показателям «Железо» и «Цветность» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (в таблице 18 выделено красным цветом).

Целевой показатель качества воды, устанавливаемый в отношении доли проб горячей воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, из источников МП г. Пскова «ПТС» составляет 62,5 % (не полностью соответствуют).

Целевые показатели качества соответственно горячей и питьевой воды по состоянию на 2014 год, а также в перспективе на 2030 год, представлены в таблице 68.

| Показатель | Ед. изм. | МП г. Пскова «Горводоканал» |  | ЛПУ «Санаторий «Черёха» |  | МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» |  | АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») |  | ОАО «РЖД» |  | ОАО «РЭУ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 10,59 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | % | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | 62,5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как:	доля реализации мероприятий,

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Планируемые значения целевых показателей на период до 2030 года представлены в таблице 69.

Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в предусмотренные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

| Показатель | Ед. изм. | МП г. Пскова «Горводоканал» |  | ЛПУ «Санаторий «Черёха» |  | МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» |  | АО «ГУ ЖКХ» (ранее ОАО «Славянка») |  | ОАО «РЖД» |  | ОАО «РЭУ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км. | - | - | - | - | н/д | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км. | 0,62 | 0 | н/д | 0 | - | - | н/д | 0 | - | 0 | - | - |

Прогнозные показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного и горячего водоснабжения определены при учете выполнения всех мероприятий, запланированных настоящим проектом.

- Показатели энергетической эффективности

Показателями энергетической эффективности являются:

а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);

в)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а)	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Дпв = тт0^ 100%

мэбщ

Уобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Упот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)

У

У

Кэ

^общ

Кэ -	общее количество электрической энергии, потребляемой в

соответствующем технологическом процессе;

Уобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется

водоподготовка;

У

У

тр “

тр “

Кэ

^общ

Кэ

^общ

в)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м)

Уобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

По состоянию на 2014 год потери воды при ее транспортировке, в среднем по всем водоснабжающим организациям г. Пскова, находятся на уровне 29%. Это значение является очень большим, ввиду чего на перспективу ожидается снижение этого показателя за счет реализации мероприятия по своевременной замене трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. На расчетный срок потери воды при ее транспортировке, в среднем по всем водоснабжающим организациям, ожидается на уровне 15%.

По отчетным данным МП г. Пскова «Г орводоканал» расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды достаточно низок, и составляет менее 0,1 кВт*ч/м3. Изменение расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подъема, подготовки и транспортировке воды, увеличится, что связано со строительством и введением в эксплуатацию подземного водозабора и водоочистных сооружений на участке Солоново-Великое Село, в мкр. «Псковкирпич», а также введением в эксплуатацию станции водоподготовки в п. Лесхоз. В тоже время нагрузка на существующий поверхностный водозабор и очистные сооружения водопровода после введения в эксплуатацию подземного водозабора и водоочистных сооружений будет существенно снижена, в следствие чего спрогнозировать удельное электропотребление на перспективу точно невозможно. Тем не менее, учитывая вышеприведенные доводы, удельный расход электроэнергии изменится
незначительно, ввиду чего, к расчетному сроку данный показатель принят на уровне факта 2014 года в размере: для подъема - 0,0063 кВт*ч/м3, для транспортировки - 0,086 кВт*ч/м3, для очистки - 0,49 кВт*ч/м3.

Спрогнозировать удельное электропотребление на перспективу для ЛПУ «Санаторий «Черёха» невозможно по причине отсутствия проекта на водоочистные сооружения. Однако ввиду небольшой производительности перспективных очистных сооружений удельный расход электроэнергии изменится незначительно, ввиду чего, к расчетному сроку данный показатель принят на уровне факта 2014 года в размере 0,53 кВт*ч/м3.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как:	доля реализации мероприятий,

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

## ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

Как уже было отмечено ранее, МП г. Пскова «Г орводоканал» наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Город Псков».

Передача бесхозяйных сетей, принятых в муниципальную собственность, в хозяйственное ведение МП г. Пскова «Горводоканал» осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом по мере подготовки и передаче документации в адрес ресурсоснабжающей организации. До оформления актов приёма-передачи документации по объектам в соответствии с установленным перечнем бесхозяйные сети эксплуатируются силами МП г. Пскова «Горводоканал». Как уже было сказано ранее, бесхозяйные сети будут реконструированы.

Перечень улиц, по которым невозможно определить какие-либо характеристики водопроводной сети из-за хаотической застройки районов, отсутствия документации, исполнителя или собственника сети, строительства сетей частниками и т. д. приведен ниже:

- р-н Овсище - 0 160 мм к Снетогорскому монастырю, включая сети частных лиц по улицам Колокольная, Восходная, ул. Привольная, Озёрная;

- р-н ДЭУ - внутриквартальные сети от ул. Л. Поземского по проезду Л. Поземского до дома 131;

- р-н Хлебозавода - водопровод по ул. Шоссейной;

- р-н Запсковье - сеть по ул. Богданова, садовый переулок;

- р-н Любятово - ул. Новгородская (не рассматривалось водоснабжение предприятий по частной стороне);

- п. Лисьи горки - сеть всего посёлка;

- р-н Кресты - сети по улицам Инструментальной, Торфяной, Тракторному пер. (частные сети);

- р-н Завокзальный - частная сеть по ул. Новолунинская (подключена к водопроводу по ул. Декабристов);

- р-н Промежицы - частные сети от дома №64 по ул. Советской Армии;

- р-н Корытово - частные сети:

- по ул. Я. Райниса от д. №59 нпо ул. А. Геймейера;

- по ул. Южная, Мирожский пер., Завеличенская наб;

- по ул. Ранняя, Родниковая, Лкраинная;

- р-н Шабаново - частная сеть по улицам Новойсковой, Войсковой, Шабаново, 2-й, 3-й и 4-й переулки Шабаново;

- р-н Заручевье - построенные частниками сети по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му Бутырским переулкам;

- р-н Завеличье - сети военведа по ул. Шестака и Доставалова;

- р-Борисовичи - сети на частный сектор от ул. Михайловская, д. 1;

- р-н Родина - сети 2-й и 3-й очереди стрлоительства по улицам Никольской и Владимирской;

- р-н горбольницы - частный водопровод по ул. Подвишенская;

- р-н бывшего Радиозавода - внутриплощадочные сети радиозавода;

- р-н бывшего завода «Тиконд» - внутриплощадочные сети, проходящие по территориям бывших заводов «Тиконд» и «Псковкабель».

В границах муниципального образования «Город Псков» на 28.08.2015 г. выявлено 128248,5 м бесхозяйных сетей водоснабжения, приведенных в таблице 70.

Таблица 70. Перечень бесхозяйных объектов ЦСВ г. Пскова

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные вводы по ул. Новоселов |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новоселов, д. 32/36 ж/дом | 1994 | 100 | чуг | 18 |
| 2 | ЦТП по ул. Новоселов у д.32 | 1986 | 150 | ст | 12,5 |
| 3 | ЦТП по ул. Новоселов у д. 52 | 1986 | 150 | - | 147 |
| Внутриквартальные сети в/вводы по ул. Труда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Труда, 5, 7, ж/дома | - | 63 | п/э | 34 |
| 5 | Ул. Труда, 4, ж/дом | - | 40 | Пнд | 15,2 |
| 6 | Ул. Труда, 15, ж/дом | - | 63 | п/э | 23 |
|  |  |  | Низк. давл: |  |  |
|  |  |  | 150 | Ст | 63,2 |
| 7 | Ул. Труда, 16, ж/дом | 1983 | 150 | Чуг | 21,5 |
|  |  |  | Выс. давл: |  |  |
|  |  |  | 63 | п/э | 24,7 |
| 8 | Ул. Труда, 21 |  | 63 | ПЭ | 17,7 |
|  | (ж/дом МБУ «Жилище») |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Труда, 23, ж/дом (транзит от |  | 50 | Ст | 8 7 |
|  | ж/дома по ул. Труда, 21) |  |  |  |  |
|  | Ул. Труда, 28, общежитие: |  |  |  |  |
|  | -в/ввод с ул. Белинского до ВНС; | - | 2Д100 | Пнд | 107 |
| 10 | -напорный водопровод от ВНС до |  |  |  |  |
|  | общежития |  |  |  |  |
|  |  | - | 100 | - | 23,8 |
| 11 | Ул. Труда, 35, ж/дом | - | 32 | п/э | 17 |
| 12 | ул. Труда, д. 45 ж/дом |  | 100 | чуг | 4 |
| 13 | Ясли -сад «Радуга» по ул. Труда, д. 41 | 1992 | 100 | чуг | 69,9 |
| 14 | ул. Труда, д. 71 дет. сад «Рябинка» | - | 100 | чуг | 16 |
| 1 S | Внутриквартальный водопровод (ул. |  | 150 | Чуг | 523 |
|  | Труда, д. 67а, 73, 73а, 71) |  | 200 | Чуг | 110,5 |
|  |  |  | 20200 | Чуг | 12,4 |
| 16 | Насосная у д. №73а | - |  |  |  |
|  |  |  | 20150 | - | 8,5 |
| 17 | ул. Труда, д. 73 (общежитие) | 1985 | 100 | сталь | 8,7 |
|  | Закольцовка водопровода по ул. Труда |  |  |  |  |
| 18 | и пр. Энтузиастов (проложен по |  | 400 |  | 301,5 |
|  | территории жилого дома по ул. Труда, |  |  |  |  |
|  | 40) |  |  |  |  |
|  | От ул. Труда до ул. О.Кошевого (между |  | 100 | Чуг | 77,9 |
| 19 | домами по ул. Труда 18 и 20 и вдоль | - | 150 | Чуг | 54,2 |
|  | ж/дома по ул. О. Кошевого,23) |  | 100 | Чуг | 149,8 |
|  | От ул. Труда до ул. О. Кошевого (вдоль |  | 150 | Чуг | 141,8 |
| 20 | ж/домов по ул. Труда, 14 и ул. | - | 1 SO | С'Т | Q |
|  | О.Кошевого, 19) |  | 150 |  |  |
| 21 | Перемычка между квартальными |  | 150 | Чуг | 26,7 |
|  | линиями |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | Чуг | 151,2 |
| 22 | От ул. О.Кошевого до ул. Ипподромной | - |  |  |  |
|  |  |  | 150 | Чуг | 128,15 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная в/сеть по ул. Т |  |  | руда |  |  |
| 23 | ул. Труда (уличный водопровод) от к№11 до к№2а | - | 300 | чуг | 508,7 |
| 24 | Ул. Труда от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской | 2004 | 200 150 150 | Чуг Чуг Пнд | 137,6 253,8 25 |
| 25 | Ул. Труда от ул. Ипподромной до водопр. камеры у дома №39 по ул. Труда | - | 300 | Чуг | 414,1 |
| Водопроводные вводы по ул. Текстильной |  |  |  |  |  |
| 26 ул. Текстильная, д. 16 (прод.маг) 1993 100 чуг 30 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. Инженерная |  |  |  |  |  |
| 27 | Инженерная, 17 | 2005 | 50 50 | ПНД ст | 17,8 120,5 |
| 28 | Инженерная, 13 А | 1973 | 100 | чуг | 22,3 |
| 29 | Ввод на ЦТП по ул. Инженерной у дома 13 В | 1973 | 100 | чуг | 67,1 |
| 30 | Инженерная, 23 | 2011 | 110 футляр 325 | п/э ст | 42,8 11,2 |
| 31 | Ввод на ЦТП по ул. Инженерной у дома 21 | - | 100 | ст | 49,5 |
| 32 | Инженерная, 9 А и ЦТП | 1982 | 150 100 | чуг ст | 152,3 49,9 |
| 33 | КНС ЗЗК-1 | 1976 | 20 в тр. 50 | пнд ст | 121,8 |
| 34 | Индустриальная, 8 | 1988 | 100 | чвр | 112 |
| Уличная в/сеть по ул. Инженерная |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Инженерная (уличный вод-д) от ул. Звездной к№11 до к№10 (общежитие) | 1979 | 400 | сталь | 345 |
| 36 | ул. Инженерная (уличный вод-д) от общежития к№10 до ул. Звездная к№8 | - | 400 | чуг | 320,8 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы микрорайона ЗЗК |  |  |  |  |  |
| 37 | Индустриальная, 1 Б | 2007 | 50 | ст | 11,5 |
| 38 | Индустриальная, 2 В | 2001 | 100 | чуг | 14,5 |
| 39 | Инженерная, 4А | 2001 | 100 | чуг | 64,5 |
| 40 | Инженерная, 4 | - | 200 | чуг | 26,5 |
| Внутриквартальные сети Северо-Восточного промышленного узла |  |  |  |  |  |
| 41 | По ул. Новаторов от ограждения военкомата до ул. Индустриальной | 1975 | 500 | ЧВР | 840 |
| 42 | По ул. Индустриальной от ул. Новаторов до НС 2 и 3 подъёмов | 1975 1979 | 500 400 | ЧВР ЧВР | 650 626 |
| 43 | По ул. Индустриальной от НС 2 и 3 подъёмов до ул. Инженерной | 2004 2004 2004 | 325 325 426 | О О о н н н | 320,8 316,98 314 |
| 44 | От ограждения цеха сборки велосипедов до колодца в/ввода котельной «Химлегмаш» | 1969 | 300 | ЧВР | 340 |
| 45 | От в/ввода котельной «Химлегмаш» до колодца в/ввода газовой заправки ул. Инженерная | 1969 | 300 300 | ЧВР ЧВР | 224 208 |
| 46 | По ул. Инженерной от колодца в/ввода газовой заправки до ул. Индустриальной | 1977 | 300 300 | ЧВР ЧВР | 600 620 |
| 47 | От ЖБИ — 3 до ул. Индустриальной (в створе ул. Пожиговской) | 1976 | 300 | ст. | 480 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По территории завода ТЭСО от цеха |  |  |  |  |
| 48 | сборки велосипедов до ограждения | 1975 | 500 | ЧВР | 690 |
|  | военкомата |  |  |  |  |
| 49 | От ограждения цеха сборки велосипедов до «Общепитсервис» | 1976 | 500 | ЧВР | 300 |
| 50 | От «Общепитсервис» до ул. Индустриальной | 1976 | 500 | ЧВР | 580 |
| 51 | От колодца 1903 в районе котельной до угла поворота 93° на котельную | 1975 | 400 | ЧВР | 62,3 |
|  | От колодца врезки котельной до |  |  |  |  |
| 52 | колодца врезки вводов Общепит | 1975 | 400 | ЧВР | 90 |
|  | сервиса и Полипласт |  |  |  |  |
|  | Водопроводные вводы по ул. |  | Звездная |  |  |
| 53 | ЦТП у дома № 7 по ул. Звездная | 1980 | 100 | чуг | 13 |
| 54 | ул. Звездная, д. 7 (жилой дом) | 1980 | 100 | чуг | 16,5 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы 10 Микрорайона |  |  |  |  |  |
| 55 | Ул. Алтаева,2 (школа № 22) | 1978 | 100 | чуг | 27 |
| 56 | Ул. Алтаева, 6 | 1975 | 100 | чуг | 8 |
| 57 | Ул. Инженерная,66 | 1976 | 100 | чуг | 6,3 |
| 58 | Ул. Инженерная,64 | - | 100 | Чуг | 17,7 |
| 59 | Ул. Инженерная,68 | 1975 | 100 | чуг | 17,5 |
| 60 | Ул. Инженерная,70 (дет./сад) | 1976 | 100 | чуг | 96,7 |
|  |  | 2011 | 63 | ПЭ | 15,5 |
|  |  |  | в трубе |  |  |
| 61 | Ул. Инженерная, 74, 78 | 1983 | Д100 100 | чуг чуг | 3,6 |
|  |  | 1983 | 150 | чуг | 28,2 |
|  |  | 1975 | 200 | чуг | 5,65 |
| 62 | Ул. Инженерная, 90а (домоуправ.) | - | 100 | - | 12,5 |
| 63 | ЦТП совм. с ВНС по ул. Инженерной, у д. 90 (а) | 2012 | 2Д 100 | ПЭ | 16,7 |
| 64 | Ул. Инженерная, 90в(вставка ДСК) | 2009 | 50 | ПЭ | 19,3 |
|  | ЦТП по ул. Новосёлов (для подгот. |  | 160 | ПЭ | 320,1 |
| 65 | горячей воды на м-н № 10), | 2008 | кожух |  |  |
|  | расположена у гаражей |  | 426 | ст | 10 |
| 66 | Ул. Новосёлов, д. 1, |  | 150 | чуг | 27,45 |
|  | (котельная) |  | 100 | чуг | 13,45 |
| 67 | Ул. Новосёлов, 5а | 2008 | 110 | пэ | 6,5 |
| 68 | Ул. Новосёлов, д. 3 а | 2007 | 110 | пэ | 8,9 |
| 69 | Ул. Новосёлов,13 (д /сад УВД) |  | 100 | чуг | 22 |
| Внеплощадочные сети 10 Микрорайона |  |  |  |  |  |
|  | Внеплощадочная водопроводная линия |  | 200 | чуг | Общ. |
| 70 | по ул. Алтаевой ( от ул. Инженерной | - | 400 | чуг | прот. |
|  | до ул. Новосёлов) |  |  |  | 560 |
|  | Водопроводные | вводы домов 9 Микрорайона |  |  |  |
| 71 | Сиреневый б-р, 3, ж/дом | 1978 | 108 | Ст | 4 |
| 72 | Сиреневый б-р, 11, ж/дом | 1977 | 100 | Чуг | 6,5 |
| 73 | Энтузиастов, 5, ж/дом | 1980 | 100 | Чуг | 25,2 |
| Внеплощадочные сети 9 Микрорайона |  |  |  |  |  |
| 74 | В/с микрорайон №9 до ул. Ипподромная | 1977 | 400 | Чуг | 498,9 |
| Водопроводные вводы по ул. Московская |  |  |  |  |  |
| 75 | Ул. Московская, 1 | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 17 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные вводы по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Свердлова, д. 6 (жилой дом) | - | 100 | чуг | 10 |
| 77 | ул. Свердлова, 28 (жилой дом) | - | 50 | чуг | 10 |
| 78 | ул. Свердлова, 34 | - | 100 | чуг | 23,25 |
| 79 | ул. Свердлова, 36 | - | 50 | ст | 15,8 |
| 80 | ул. Свердлова, 38 (38а) (жилой дом) | 1990 | 100 | чуг | 16 |
| 81 | ул. Свердлова, 46 (жилой дом) | 2011 | 110 63 | п/э | 13,5 4,7 |
| 82 | ул. Свердлова, 50 (жилой дом) | 2011 | 100 | п/э | 10 |
| 83 | ул. Свердлова, 52 (жилой дом) | 2011 | 50 | п/э | 13,5 |
| 84 | ул. Свердлова, 54 (жилой дом) | 2011 | 32 | п/э | 11 |
| 85 | ул. Свердлова, 54б (жилой дом) | 2011 | 50 | п/э | 23,5 |
| 86 | ул. Свердлова, д. 70 ж/дом |  | 50 |  | 15,3 |
| Уличная в/сеть по ул. Све |  |  | рдлова |  |  |
| 87 | ул. Свердлова (от ул. Гоголя до ул. К.Маркса) | 1977 | 150 | Чуг | 516,7 |
| 88 | ул. Свердлова (от ул. Советская до ул. Калинина) | 1977 | 200 160 кожух | Чуг п/э чуг | 243,5 72 72 |
| 89 | ул. Свердлова (от ул. Калинина до ул. К. Либкнехта) | 1977 | 150 | чуг | 42,7 |
| Водопроводные вводы по ул. Гоголя |  |  |  |  |  |
| 90 | Ул. Гоголя, 1, жилой дом | 1975 | 50 | ст | 5,7 |
| 91 | Ул. Гоголя, 4, жилой дом | - | 32 50 | П/э п/э | 20 |
| 92 | Ул. Гоголя, 15, жилой дом | - | 50 | П/э | 5,8 |
| 93 | Ул. Гоголя, 20, жилой дом | - | 100 | чуг | 13,6 |
| 94 | Ул. Гоголя, 23, гараж УВД | - | 63 в тр.100 | п/э | 15,6 |
| 95 | Ул. Гоголя, 24, жилой дом | 2006 | 32 | П/э | 7,2 |
| 96 | Ул. Гоголя, 25, жилой дом | 1984 | 50 | чуг | 14,1 |
| 97 | Ул. Гоголя, 33, жилой дом | 2012 | 225 | П/э | 26,8 |
| 98 | Ул. Гоголя, (тюрьма) | - | 100 | ст | 6,7 |
| 99 | Ул. Гоголя, 47, жилой дом | - | 25 | ст | 6,5 |
| 100 | Ул. Гоголя, 51, жилой дом | - | 25 | ст | 33,3 |
| 101 | Ул. Гоголя, 53, жилой дом | 2011 | 63 | П/э | 10,4 |
| Водопроводные вводы по ул. Красных Партизан |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Красных партизан, 6 | - | 63 в тр. 100 | П/э ст | 15,3 |
| 103 | ул. Красных партизан, 7 | - | 50 | ст | 16,1 |
| 104 | ул. Красных партизан, 11 | - | 63 | П/э | 36,7 |
| Водопроводные вводы по ул. Набат |  |  |  |  |  |
| 105 Ул. Набат, 5 - 100 чуг 20,2 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. Некрасова |  |  |  |  |  |
| 106 | Ул. Некрасова, 7 | - | 25 в тр. 50 | П/э | 8,9 |
| 107 | Ул. Некрасова, 8 | - | 50 | ст | 12 |
| 108 | Ул. Некрасова, 12 | - | 50 | п/э | 3 |
| 109 | Ул. Некрасова, 14 | - | 25 в тр. 50 | П/э чуг | 8,9 |
| 110 | Ул. Некрасова, 17 | - | 50 в тр. 100 | П/э чуг | 14,9 |
| 113 | Ул. Некрасова, 25 | - | 50 | чуг | 25 |
| 114 | Ул. Некрасова, 33 | - | 50 | ст | 10,5 |
| 115 | Ул. Некрасова, 35 | - | 50 | чуг | 16,5 |
| 116 | Ул. Некрасова, 36 | - | 50 | чуг | 14,2 |
| 117 | Ул. Некрасова, 50 | - | 100 | чуг | 18,55 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Ул. Некрасова, 54 | 2012 | 110 110 футляр 225 | П/э п/э п/э | 8 43 43 |
| 119 | Ул. Некрасова, 56 | 2004 | 57 | ст | 18,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Первомайской |  |  |  |  |  |
| 120 | Ул. Первомайская, 3 д/к | - | 50 | Чуг. | 22,6 |
| 121 | Ул. Первомайская, 18, 18 А | 2001 | 100 50 | ст ст | 16 40,4 |
| 122 | Ул. Первомайская, 24 | 2008 | 110 | п/э | 11 |
| 123 | Ул. Первомайская, 31 (ввод) Ул. Первомайская, 31 (транзит по подвалу) Ул. Первомайская, 31 (внутридворовая сеть) Ул. Первомайская, 31 (ввод на гараж) | 1989 1989 1989 1989 | 100 100 100 50 | Чуг. Ст. Чуг. Чуг. | 77.5 98.5 72 9,8 |
| 124 | Ул. Первомайская, 33 | - | 63 | п/э | 31,3 |
| 125 | Ул. Первомайская, 34 | - | 50 | чуг | 21,5 |
| 126 | Ул. Первомайская, 35 | 1984 | 50 | - | 8,5 |
| 127 | Ул. Первомайская, 38 | 1983 | 63 | п/э в тр. 100 | 23,65 |
| 128 | ул. Первомайская, 43 | - | 100 | чуг | 11,1 |
| Водопроводные вводы по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |
| 130 | Ул. Пушкина, 6 | - | 50 | чуг | 11,5 |
| 131 | Ул. Пушкина, 12 | 2004 | 50 | чуг | 23,9 |
| 132 | Ул. Пушкина, 13 | 2007 | 150 25 | Чуг ст | 42,2 3,9 |
| 133 | Ул. Пушкина, 16/11 | 2011 | 32 в тр.50 | П/э | 5,8 |
| Уличная в/сеть по ул. Волкова |  |  |  |  |  |
| 134 | Ул. Волкова, от ул. Герцена Д200 до Д500 по ул. Волкова | - | 200 | Чуг | 86 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Волкова |  |  |  |  |  |
| 135 | Кольцевая водопроводная линия от ул. Школьной до ул. Волкова | 2005 | 150 | Ст | 187 |
| 136 | Ул. Волкова, 4/11, ж/дом | 2006 | 50 50 | Пнд Ст | 51 11,1 |
| 137 | Ул. Волкова, 7, ж/дом | - | 76 63 | Ст Пнд | 13,7 5,5 |
| 138 | Ул. Волкова, 9, ж/дом | - | 50 63 | Чуг Пнд | 9,8 9 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Школьной |  |  |  |  |  |
| 139 | Водопровод внутриквартальный от ул. Школьной до ул. Первомайской в районе ВНС по ул. Московской, у д. 1 | 1981 | 150 | чуг | 155 |
| 140 | Водопровод ВНС по ул. Московской, у д. 1: Водопроводный ввод (запитка) на ВНС | - | 2Д110 | п/э | 23,4 |
| 141 | Водопровод внутридворовой общий (напорный) от ВНС | - | 2Д110 В тр. 150 150 | п/э чуг чуг | 28 18,5 |
| 142 | Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом по ул. Герцена,16 | - | 150 | Чуг | 15 |
| 143 | Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом по ул. Школьной,2 | - | 150 | Чуг | 64 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводный ввод (напор.) на ж/дом |  |  |  |  |
| 144 | по | - | 63 в тр. 100 | п/э | 17 |
|  | ул. Московской, 1/5 |  |  |  |  |
|  | Ул. Школьная, 7 |  | 100 | Чуг | 7,3 |
| 145 | ж/дом (в/ввод) | 1989 | 100 | Чуг | 25 |
|  |  |  | 100 | чуг | 45 |
|  |  |  | 2Д108 | Ст | 38,8 |
|  |  |  | 2Д108 | Ст | 11,2 |
|  |  |  | 2Д108 | Ст | 6 |
| 146 | ЦТП по ул. Школьной, у д. 7 | 2001 | 2Д89 | ПЭ | 43 |
|  |  |  | в кож.: |  |  |
|  |  |  | 2Д 425 | Ст | 40 |
|  |  |  | 2Д108 | Ст | 22 |
| 147 | Ул. Школьная, 4 |  | 50 | Чуг | 11,8 |
|  | (здание ВОГ) |  | 50 | ПЭ | 1,5 |
| 148 | Ул. Школьная, 6 |  | 100 | Чуг | 7 |
|  | (здание ВОГ) |  | 50 | ПЭ | 1,5 |
| 149 | Ул. Школьная, 8 ж /дом | 2005 | 150 | ст | 13 |
|  | Ул. Школьная, 9 |  | 50 | ПЭ | 15 |
|  | ж /дом |  | Кожух |  |  |
|  |  |  | Д108 | Ст | 5,1 |
| 150 |  |  | 50 | ПЭ | 3,7 |
|  |  |  | 63 | ПЭ | 7,3 |
|  |  |  | 63 | ПЭ | 13 |
|  |  |  | 63 | ПЭ | 1,5 |
|  | Ул. Школьная, 11 |  | 100 | Ст | 17,8 |
| 151 | ж /дом | 2000 | 100 | Ст | 11,3 |
|  |  |  | 100 | Ст | 10 |
|  |  |  | 100 | Ст | 1 |
| 152 | Ул. Школьная, 13, ж /дом | 2009 | 50 | ПЭ | 4 |
|  |  |  | 50 | Чуг | 13,6 |
|  |  |  | 50 | ПЭ | 4,8 |
| 153 | Ул. Школьная, 15, ж /дом |  | 50 | ПЭ | 8,2 |
|  |  |  | 63 | ПЭ | 6,2 |
|  |  |  | 63 | ПЭ | 3 |
| 154 | Ул. Школьная,19 (2К.Н.) | 1956 | 50 | Чуг | 6 |
|  | Ул. Школьная,16и 16а |  | 50 | Ст | 14,9 |
|  | ( водопроводный ввод до ул. Л. Поземского) |  | 50 | Ст | 64,45 |
|  |  |  | 50 | Ст | 23.авг |
|  |  |  | 50 | Ст | 22,5 |
| 155 |  |  | На |  |  |
|  |  | - | в/колонку |  |  |
|  |  |  | Д 20 | Ст | 4,45 |
|  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 63 | Чуг | 37,4 |
|  |  |  |  | ПЭ | 5 |
|  | Ул. Школьная, 22/4 (ул. О. Кошевого) |  |  |  |  |
| 156 | (здание нежилое) | - | 50 | - | 11,6 |
| 157 | Ул. Школьная, д. 24 (районная поликлиника) | 1986 | 100 | чуг | 19,5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | Ул. Школьная, д. 26 (администр. здан.) | - | 50 | Ст | 26,4 |
| Водопроводные вводы по ул. О. Кошевого |  |  |  |  |  |
| 159 | Ул. О.Кошевого, 7, ж/дом | 2009 | 25 | п/э | 16,7 |
|  |  |  | 50 | Пнд | 33,9 |
| 160 | Ул. О.Кошевого, 8, Школа | 2003 | В тр. 100 |  |  |
|  |  |  | 63 | Пнд | 4,5 |
|  |  |  | 63 | п/э | 8 |
| 161 | Ул. О.Кошевого, 12, (училище) | - | В тр. 100 |  |  |
|  |  |  | 63 | п/э | 5 |
| 162 | Ул. О.Кошевого, 19, ж/дом | - | 100 | Чуг | 11,45 |
| 163 | Ул. О.Кошевого, 21, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 16,4 |
| 164 | Ул. О.Кошевого, 23, ж/дом | - | 100 | - | 8,4 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы 11 микрорайона |  |  |  |  |  |
| 165 | ЦТП у дома по ул. Алтаевой | - | 100 | Чуг | 19,4 |
|  |  |  | 150 | п/э | 29 |
| 166 | Ул. Петрова, 4, ж/дом | 2011 | 377(футл.) 300 | ст чуг | 13 10,5 |
|  |  |  | 100 | чуг | 19,5 |
| 167 | Ул. Алтаева, 11, ж/дом | 2000 | 100 | Чвр | 51,3 |
| 168 | Ул. Инженерная, 62, 62а, ж/дома | 1993 | 2Д150 100 | Чуг Чуг | 245 16,4 |
| 169 | Ул. Крупской, 28, ж/дом | 2009 | 110 325 (футл.) | п/э ст | 58,7 10 |
|  | Кольцевой водопровод внутри | 1978 | 300 | Чуг | 21,3 |
| 170 | микрорайона с подключением к | 2011 | 150 | п/э | 51 |
|  | водопроводу по ул. Алтаева в 2-х точках | 1978 | 150 | чуг | 407 |
|  | Водопроводные вводы по ул |  | Герцена |  |  |
| 171 | Ул. Герцена, 3, ж/дом | - | 50 | Чуг | 4 |
| 172 | Ул. Герцена, 4, ж/дом | - | 37 | Ст | 18,1 |
| 173 | Ул. Герцена, 6а, ж/дом | - | 50 | Ст | 27 |
| 174 | Ул. Герцена, 7, ж/дом | 2011 | 63 | п/э | 11 |
| Уличные в/сети по ул. Декабриста Пущина |  |  |  |  |  |
| 175 | По ул. Декабриста Пущина от ул. Л.Толстого до | 1988 | 500 | Чуг | 668,4 |
|  | ул. Красногорской | 1988 | 530 | Ст | 83 |
|  | Водопроводные вводы по ул. |  | 23 Июля |  |  |
| 176 | Ул. 23 Июля, 7, ж/дом | - | 100 | Чуг | 63,5 |
| 177 | Ул. 23 Июля, 8, ж/дом | - | 50 в тр. 100 150 | п/э чуг | 10,5 39,2 |
| 178 | Ул. 23 Июля, 11, Детский сад | - | 50 | Чуг | - |
| 179 | Ул. 23 Июля, 12, Детский сад | - | 100 | Чуг | 44,1 |
| Уличная в/сеть по ул. 23 Июля |  |  |  |  |  |
| 180 | Ул. 23 Июля от ул. Ротной до Стахановского проезда | - | 200 | Чуг | 229 |
| 181 | Ул. 23 Июля от стахановского проезда до ул. Железнодорожной | - | 300 | Чуг | 459,8 |
| Уличная в/сеть по 3 пер. Хлебной горки |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 63 | п/э | 75 |
| 182 | 3 пер. Хлебной горки | Ввод на В.К. |  |  |  |
|  |  | 2009 | 25 | сталь | 2,5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная в/сеть по ул. Мишарина |  |  |  |  |  |
| 183 | Ул. Мишарина от ул. Гремячей (мост через р. Милевку) до ул. Ипподромной | 1978 1978 1978 | 400 300 450 | Чугун Сталь Сталь | - 45 227.4 |
| Уличная в/сеть по ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |
| 184 | Ул. Индустриальная от моста через р. Милевку до ул. Инженерной | 1978 | 400 | Чуг | 736,75 |
| Уличная в/сеть по пер. Залита |  |  |  |  |  |
| 185 | Пер. Залита от моста через р. Милевку до ул. Ипподромная | - | 100 | Чуг | 361,9 |
| Уличная в/сеть по ул. Гремячей |  |  |  |  |  |
| 186 | Ул. Гремячая от ул. Мишарина до ул. Кузнецкой | 1978 | 400 500 | Чуг Чуг | 15 282,7 |
| 187 | Ул. Гремячая от Исторического переулка до ул. Гремячая д.5 | 2009 | 90 | п/э | 57,3 |
| Уличная в/сеть по ул. Торошинская |  |  |  |  |  |
| 188 | Ул. Торошинская (от ул. Ипподромной до ул. Старотекстильно й) | 1978 | 150 | Чвр | 406,3 |
| Уличная в/сеть по ул. Ветряная |  |  |  |  |  |
| 189 | Ул. Ветряная (от ул. Белинского до ул. Старотекстильная) | 1978 | 150 | Чуг | 182,1 |
| Уличная в/сеть по ул. Старотекстильная |  |  |  |  |  |
| 190 | Ул. Старотекстильная (от ул. Ветряной до ул. Торошинской) | 1978 | 150 Ввод на ВК1: 25 Ввод на ВК2: 25 | Чуг Чуг Чуг | 232 10,5 15 |
| Водопроводные вводы по ул. Бастионная |  |  |  |  |  |
| 191 | Ул. Бастионная, 13/22, ж/дом | - | 100 | Чуг | 7,8 |
| 192 | Ул. Бастионная, 13, ж/дом | 2004 | 108 | Ст | 48 |
| 193 | Ул. Бастионная, 15, ж/дом | 2003 | 63 | Пнд | 11,7 |
| 194 | Ул. Бастионная, 21, ж/дом | - | 110 Кожух 200 63 | п/э п/э п/э | 55 12 15 |
| 195 | Ул. Бастионная, 23, ж/дом | 1990 | 100 | Чуг | 13,35 |
| 196 | Ул. Бастионная, 25, ж/дом | - | 63 | п/э | 10,9 |
| Уличная в/сеть по ул. Белинского |  |  |  |  |  |
| 197 | Ул. Белинского (от ул. Л.Поземского до ул. Птичья) | 1975 | 150 | Чуг | 164,3 |
| 198 | Ул. Белинского (от ул. Птичья до ул. Ветряная) | 1975 | 50 | Ст | 66 |
| 199 | Ул. Белинского (от ул. Белинского д.70 до д.72) | 1975 | 100 | Чуг | 83,8 |
| 200 | Ул. Белинского (от д.72 до д.74) | 1975 | 200 | Чуг | 312,8 |
| 201 | Ул. Белинского водопров. От колодца у д.74 до в/ввода на территорию ЖБИ «РЕМСТРОЙ» | 1975 | 150 | Чуг | 153,9 |
| 202 | Ул. Белинского от кол. у д.74 до ул. Пионерской | 1975 | 150 | Чуг | 162,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Воеводы Шуйского |  |  |  |  |  |
| 203 | Ул. Воеводы Шуйского, 2 музыкальное училище | - | 50 | Чуг | 41 |
| 204 | Ул. Воеводы Шуйского, 6 Общежитие | - | 100 | Чуг | 27,3 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Ул. Воеводы Шуйского, 8 ж/дом | - | 50 | Пнд | 9 |
| Водопроводные вводы по ул. Красных Просвещенцев |  |  |  |  |  |
| 206 | Ул. Красных Просвещенцев, 4, ж/дом | - | 100 50 | Ст Ст | 7.5 4.5 |
| Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Георгиевская |  |  |  |  |  |
| 207 | Ул. Георгиевская, 4, ж/дома | - | 50 | Чуг | 17,8 |
| 208 | Ул. Георгиевская, 6а коррекционная школа №1 | - | 50 | Чуг | 12,6 |
| 209 | Внутридворовая сеть водопровода от д.4 по ул. Георгиевской до ул. Детской | 2012 | 160 Футляр 315 | п/э пнд | 272,8 5 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Гражданская |  |  |  |  |  |
| 210 | Ул. Гражданская, внутриквартальная сеть от ул. Кузнецкой д. 5 до ул. Гражданская д. 22 | 2008 1971 | 225 150 160 | п/э Чуг п/э | 12,5 200,6 149,7 |
| 211 | Ул. Гражданская, внутриквартальная сеть от дома 22 по ул. Гражданской до ул. Советская, вдоль дома 77а | - | 150 169 | Чуг Чуг | 225,6 55 |
| 212 | Ул. Гражданская, дворовая сеть от ул. Советской у дома 17 по ул. Гражданская до ул. Гражданская д. 15 | 1983 | 150 | Чуг | 189,5 |
| 213 | Ул. Гражданская, 5, ж/дом | 1978 | 100 | Чуг | 14,7 |
| 214 | Ул. Гражданская, 5а, ж/дом | 2006 | 76 | Ст | 10 |
| 215 | Ул. Гражданская, ЦТП у дома 8 | 2010 | 110 100 100 | п/э ст чуг | 62,5 21,8 71,4 |
| 216 | Ул. Гражданская, 11,ж/дом | - | - | - | - |
| 217 | Ул. Гражданская, 11а, ж/дом | 1978 | 100 | Чуг | 9,8 |
| 218 | Ул. Гражданская, 12, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э чуг | 9.5 9.5 |
| 219 | Ул. Гражданская, 13, ж/дом | 1978 | 50 | Чуг | 6,15 |
| 220 | Ул. Гражданская, 16, ж/дом | 1978 | 100 | Чуг | 20 |
| 221 | Ул. Гражданская, 20, ж/дом | 1978 | 100 | Чуг | 19,8 |
| 222 | Ул. Гражданская, 21, ж/дом | 1978 | 100 | Чуг | 14,7 |
| 223 | Ул. Гражданская, 22, ж/дом | 1983 | 100 | Ст | 10,5 |
| 224 | Ул. Гражданская, 27, ж/дом | 2008 | 160 | п/э | 18 |
| Водопроводные вводы по ул. Заводская |  |  |  |  |  |
| 225 | Ул. Заводская, 4 Детский сад №18 | 1993 | 50 | Чуг | 15 |
| 226 | Ул. Заводская, 6 Коррекционная школа | - | 100 | Чуг | 27,8 |
| Уличная в/сеть по ул. Заводская |  |  |  |  |  |
| 227 | Ул. Заводская от ул. Бастионной до дома 33б Октябрьский просп. | 1966 | 150 | Чуг | 227,7 |
| Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Ипподромная |  |  |  |  |  |
| 228 | Ул. Ипподромная д.106 | 2006 | 63 50 | п/э п/э | 44 0,5 |
| 229 | Ул. Ипподромная д.108 (УВД) | - | 50 | Сталь | 20 |
| 230 | Ул. Ипподромная д.108 б | 2009 | 63 | п/э | 13,5 |
| 231 | Ул. Ипподромная вдоль дома по ул. Индустриальной д. 2в | 2001 1970 1992 | 325 200 400 | Сталь Чугун Чугун | - 26 61.5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные вводы по ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |
| 232 | Ул. К. Маркса, 4, ж/дом | 1988 | 50 | Чуг | 24,5 |
| 233 | Ул. К. Маркса, 6, ж/дом | 1988 | 50 | - | 10 |
| 234 | Ул. К. Маркса, 7а, ж/дом | - | 25 | п/э | 10,5 |
| 235 | Ул. К. Маркса, 9, ж/дом | - | 50 | Ст | 8,5 |
| 236 | Ул. К. Маркса, 15 Статуправление | - | 50 | Чуг | 10 |
| 237 | Ул. К. Маркса, 11/16, ж/дом | - | 32 | п/э | 5,5 |
| 238 | Ул. К. Маркса, 19, ж/дом | - | 50 | Чуг | 5,2 |
| 239 | Ул. К. Маркса, 20, ж/дом | 1991 | 50 | Чуг | 21 |
| 240 | Ул. К. Маркса, 22, ж/дом | - | 50 | Ст | 18 |
| 241 | Ул. К. Маркса, 24, ж/дом | - | 50 в тр 100 | п/э | 18,2 |
| 242 | Ул. К. Маркса, 41, ж/дом | - | 63 | п/э | 12,5 |
| 243 | Ул. К. Маркса, 43, ж/дом | 2007 | 63 | п/э | 39 |
| Уличная в/сеть по ул. К. Маркса |  |  |  |  |  |
| 244 | Ул. К. Маркса (от ул. Кузнецкой до ул. Свердлова) | - | 350 | Чуг | 97,1 |
| 245 | Ул. К.Маркса (от кол 1в у общежития Пед. института до пл. Ленина) | - | 200 | Сталь | 127,6 |
| Уличная в/сеть по ул. Кузнецкая |  |  |  |  |  |
| 246 | Ул. Кузнецкая от пер. Залита до ул. Аллейной | 1978 | 150 | Чуг | 101,7 |
| 247 | Ул. Кузнецкая от ул. Аллейной до ул. Гремячей | 2001 | 110 Кожух: 200 | п/э | 124,1 4,7 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Кузнецкая |  |  |  |  |  |
| 248 | Ул. Кузнецкая от дома 21 до дома 11 по ул. Гражданской | - | 150 | Чуг | 355,4 |
| 249 | Ул. Кузнецкая, 5, ж/дом | - | 100 | Чуг | 3,7 |
| 250 | Ул. Кузнецкая, 9, детский сад | 2012 | 32 В тр 50 | п/э ст | 33,5 25,2 |
| 251 | Ул. Кузнецкая, 11, ж/дом | - | 100 | Чуг | 3,1 |
| 253 | Ул. Кузнецкая, 13 а, ж/дом | - | 63 В тр. 100 | п/э чуг | 27.5 27.5 |
| 254 | Ул. Кузнецкая, ЦТП у дома 21 | 1979 | 100 | Чуг | 5,8 |
| 255 | Ул. Кузнецкая, Сцена летнего театра | - | 100 50 | - | 96 7 |
| 256 | Ул. Кузнецкая, фонтан | - | 40 | п/э | 45,1 |
| Водопроводные вводы по ул. Л. Толстого |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | п/э | 31,5 |
| 257 | Ул. Л. Толстого, 2, ж/дом | 2006 | Футляр 273 | ст | 7 |
| 258 | Ул. Л. Толстого, 3, ж/дом | 2008 | 110 | п/э | 14,8 |
|  |  |  | 63 | п/э | 55,1 |
| 259 | Ул. Л. Толстого, 4, Столовая ПГПИ | 2010 | В тр. 100 Кожух | ст | 55,1 |
|  |  |  | 325 | ст | 18 |
| 260 | Ул. Л. Толстого, 25, ж/дом | 1983 | 50 | Ст | 18,5 |
| 261 | Ул. Л. Толстого, 27, ж/дом | 1983 | 50 | Ст | 21,1 |
| 262 | Ул. Л. Толстого, 29, ж/дом | 1983 | 50 | Чуг | 9,7 |
| 263 | Ул. Л. Толстого, 31, ж/дом | 1983 | 50 | Чуг | 9,6 |
| 264 | Ул. Л. Толстого, 33, ж/дом | - | 32 | Пнд | 12 |
|  |  |  | 50 | Ст | 1,5 |
| 265 | Ул. Л. Толстого, 35, ж/дом | 1983 | 32 | Пнд | 15 |
|  |  |  | 50 | Чуг | 7 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Ул. Л. Толстого, 37, ж/дом | 1983 | 50 | п/э | 5,6 |
| 267 | Ул. Л. Толстого, ЦТП у дома 42 | 1993 | 2Д100 | Чуг | 67 |
| 268 | Ул. Л. Толстого, ВНС у дома 42 | 1993 | 200 Кожух 2Д426 200 110 В тр.200 | Чуг Ст п/э | 151,3 22 23,4 134 |
| Внутридворовые сети, в/вводы по ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 269 | Внутридворовая сеть от ул. Ленина кол. 1907 до ул. К. Маркса | - | 150 | Чуг | 197,8 |
| 270 | Внутридворовая сеть от кол. 6’ до ввода к дому 8а по ул. Ленина | - | 100 | Ст | 44,2 |
| 271 | Ул. Ленина, 5, ж/дом | 2002 | 40 | Пнд | 10,3 |
| 272 | Ул. Ленина, 5а, ж/дом | - | 40 | Ст | 10 |
| 273 | Ул. Ленина, 8, корпус политехнического института | 1981 | 50 | Чуг | 5 |
| 274 | Ул. Ленина, 11/4, ж/дом | 1988 | 63 В тр 76 | п/э ст | 17.5 17.5 |
| 275 | Ул. Ленина, 13/3 | - | 50 | Ст | 37,4 |
| 276 | Ул. Ленина, 15, ж/дом | 1987 | 100 | Чуг | 29,2 |
| Водопроводные вводы по ул. Металлистов |  |  |  |  |  |
| 277 | Ул. Металлистов, 2 | - | 100 | Чуг | 4,5 |
| 278 | Ул. Металлистов, 4а, ж/дом | 1979 | 150 100 | Чвр Ст | 96 7 |
| 279 | Ул. Металлистов, 7, ж/дом | - | 80 100 | Ст Чуг | 4 65,6 |
| 280 | Ул. Металлистов, 10, ж/дом | 2002 2011 | 75 63 | Чуг п/э | 10,8 3,1 |
| 281 | Ул. Металлистов, ЦТП у дома 17 | 1992 | 150 200 | - | 223,5 17,5 |
| 282 | Ул. Металлистов, 23, ж/дом | - | 100 | Чуг | 10,7 |
| 283 | Ул. Металлистов, 27, ж/дом | 1970 | 50 | Чуг | 33,4 |
| 284 | Ул. Металлистов, 30а, ж/дом | - | 100 Гильза 219 | Чуг Ст | 30,5 14 |
| 285 | Ул. Металлистов, 32а, ж/дом | - | 100 | Чуг | 10 |
| 286 | Ул. Металлистов, 34, ж/дом | - | 50 | Чуг | 7,7 |
| Уличная в/сеть по ул. Металлистов |  |  |  |  |  |
| 287 | Ул. Металлистов от ул. Л. Толстого до Октябрьского проспекта | 1992 | 300 300 | Чуг Ст | 165 25 |
| 288 | Ул. Металлистов от дома 34 до ул. Советской | - | 200 | Чуг | 90,7 |
| Уличная в/сеть по пер. Искра |  |  |  |  |  |
| 289 | Пер. Искра (от ул. Плехановский пос. до ВК) | 1978 | 65 | Чуг | 99,2 |
| Внутриквартальные сети, в/вводы по Плехановскому посаду |  |  |  |  |  |
| 290 | Внутриквартальная сеть от Плехановского пос. у дома 69 до ул. Л. Толстого д 29 | 1978 | 300 | Чуг | 82,45 |
| 291 | Внутриквартальная сеть от Плехановского пос. у дома 73 до ул. Л. Толстого д 30а | 1978 | 100 | Ст | 128,3 |
| 292 | Плехановский пос. д 67 | 1984 | 150 | Ст | 20 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
| 293 | Ввод на КН Бойлерная у д 67 по Плехановский пос. | 1984 | 150 | Ст | 30 |
| 294 | Плехановский пос. | 1978 | 50 | Чуг | 20 |
|  | д 69, (детский сад №17) |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. П |  |  | рофсоюзной |  |  |
|  |  | - | 100 | Чуг | 111,4 |
| 295 | Ул. Профсоюзная, 10, больница | 2002 | 57 | Ст | 19,4 |
|  |  |  | 63 | п/э | 8 |
|  |  |  | 100 | Ст | 3,8 |
| 296 | Ул. Профсоюзная, 16, поликлиника | 2011 | 32 в | п/э | 40 |
|  |  |  | тр.200 | чуг | 40 |
| Водопроводные вводы по ул. Ротной |  |  |  |  |  |
| 297 | Ул. Ротная, 31, ж/дом | 1993 | 100 | Чуг | 11,6 |
| 298 | Ул. Ротная, 33, ж/дом | 2009 | 63 | п/э | 26,35 |
| 299 | Ул. Ротная, 44 Пансионат Эдем | 1999 | 200 | Ст | 19,9 |
|  | Иркутский пер, 3 |  | 100 | Чуг | 55 |
|  | (госпиталь, поликлиника, реабилитационный центр) |  | Футляр |  |  |
| 300 |  | - | 326 | Ст | 14 |
|  |  |  | 110 | п/э | 64 |
|  |  |  | 100 | Ст | 5,1 |
|  |  |  | Гильза 273 | Ст |  |
| Уличная в/сеть по ул. Ротная |  |  |  |  |  |
| 301 | Ул. Ротная, от ВНС до | 1995 | 200 | Чуг | 143,5 |
|  | Ул. Я. Фабрициуса |  |  |  |  |
| 302 | Пер. Иркутский, от Октябрьского пр. до |  | 200 | Чуг | 135,95 |
|  | ул. Л.Толстого |  | 150 | Чуг | 92,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Спортивная |  |  |  |  |  |
| 303 | Ул. Спортивная, 3 а, Теплосети | - | 63 в тр 100 | п/э ст | 106,3 35,5 |
| Уличная в/сеть по ул. Спортивная |  |  |  |  |  |
| 304 | Ул. Спортивная от ул. Гражданской до | 1978 | 250 | Чуг | 307,2 |
|  | ул. Кузнецкой |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальные сети, в/вводы по |  | ул. Стахановская |  |  |
| 305 | Внутриквартальная сеть, от ул. Стахановская д.4, через дом 32а по |  | 150 | Чуг | 217,15 |
|  | ул. Металлистов, до |  |  |  |  |
|  | ул. Ротной |  |  |  |  |
| 306 | Внутриквартальная сеть, от д12 ул. |  | 300 |  | 54 |
|  | Стахановской до ул. 23 Июля |  | 250 |  | 106 |
| 307 | Ул. Стахановская, 1, ж/дом | 1965 | 100 | Чуг | 8,2 |
|  |  |  | 100 | Чуг | 8,2 |
| 308 | Ул. Стахановская, 4, ж/д | - | 100 | Чуг | 8,65 |
| 309 | Ул. Стахановская, 11, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 11 |
|  |  |  | в тр. 100 | чуг |  |
| 310 | Ул. Стахановская, 12, ж/д | - | 100 | Чуг | 28,3 |
| 311 | Ул. Стахановская, 16, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 27 |
|  |  |  | в тр. 100 |  |  |
| 312 | Ул. Стахановская, |  | 100 |  | 15 |
|  |  | - |  | - |  |
|  | ЦТП у дома 17 |  |  |  |  |
| 314 | Ул. Стахановская, 20 | 2012 | 63 | п/э | 16,35 |
|  |  |  | в тр. 100 | чуг |  |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная в/сеть по ул. Техническая |  |  |  |  |  |
| 315 | Ул. Техническая (от ул. Чудская кол.№3 до кол.№1, см. планшет) | 2009 | 450 Футляр 820 | п/э сталь | 100,14 46,5 |
| Уличная в/сеть по ул. Чудская |  |  |  |  |  |
| 316 | Ул. Чудская (от ул. Л.Поземского до ПГ 2301) |  | 280 в тр. 400 | п/э чуг | 308 |
| 317 | Ул. Чудская (от ПГ 2301 до ул. Ижорского бат., колодец 3а,см. планшет) |  | 400 | Чуг | 274,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Ю. Гагарина |  |  |  |  |  |
| 318 | Ул. Ю. Гагарина, 3, ж/дом | - | 100 159 | Чуг Ст | 21 15,9 |
| 319 | Ул. Ю. Гагарина, 11, ж/дом | 2011 | 63 | п/э | 6,3 |
| 320 | Ул. Ю. Гагарина, 13, ж/дом | - | 100 | Чуг | 22,3 |
| Уличная в/сеть по ул. Ю. Гагарина |  |  |  |  |  |
| 321 | ул. Ю. Гагарина от Октябрьского пр. до ул. Гагарина, 15 | 2008 | 300 250 | Ст Чуг | 40,6 325,9 |
| 322 | ул. Ю. Гагарина от ул. Гагарина, 15 (кол. 0723) до ул. Я. Фабрициуса | 2008 | 300 | Чуг | 208,6 |
| Водопроводные вводы по ул. Я. Фабрициуса |  |  |  |  |  |
| 323 | Ул. Я.Фабрициуса, 4а, детский сад | 1977 | 100 | чуг | 19,6 |
| 324 | Ул. Я.Фабрициуса, 15, ж/дом | - | 100 | Чуг | 74 |
| 325 | Ул. Я.Фабрициуса, 19 | - | 100 | - | 12 |
| 326 | Ул. Я.Фабрициуса, 23 | 2011 | 63 | п/э | 15,6 |
| 327 | Ул. Я.Фабрициуса, 24, детский сад | 2011 | 63 | п/э | 56 |
| Внутридворовые сети, в/вводы по Набережной реки Великой |  |  |  |  |  |
| 328 | Внутридворовая сеть, от ул. Профсоюзной, 4 до к-ра «Октябрь» | - | 200 110 | Чуг п/э | 264,1 92 |
| 329 | Набережная р. Великой, 4, ж/дом | - | 63 в тр. 100 | п/э чуг | 9.7 9.7 |
| 330 | Набережная р. Великой, 6, ж/дом | - | 63 в тр. 100 | п/э чуг | 12,8 12,8 |
| Водопроводные вводы по ул. Калинина |  |  |  |  |  |
| 331 | Ул. Калинина, 6/8, ж/дом | - | 50 | Чуг | 28,9 |
| 332 | Ул. Калинина, 17а, ж/дом | - | 50 | Чуг | 10,2 |
| 333 | Ул. Калинина, 19, ж/дом | - | 50 | Чуг | 10,4 |
| Водопроводные вводы по ул. Детская |  |  |  |  |  |
| 334 | Ул. Детская, 1, ж/дом | 1978 | 50 | Чуг | 15 |
| 335 | Ул. Детская, 2, ЗАГС | - | 50 | Чуг | 26,75 |
| 336 | Ул. Детская, 4, ж/дом | 1978 | 50 | Чуг | 8,7 |
| 337 | Ул. Детская, 8, Электросети | - | 50 | - | - |
| Внутриквартальные сети по ул. Крупской |  |  |  |  |  |
| 338 | Ул. Крупская от ул. Ипподромной, по Хлебному переулку вдоль застройки 11 м/р до ул. Алтаева | 1978 | 400 | Чуг | 617,45 |
| Водопроводные вводы по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |
| 339 | Ул. Свердлова, 20, Хоспис | - | 75 57 | п/э ст | 81,7 15 |
| Водопроводные вводы по Комсомольскому переулку |  |  |  |  |  |
| 340 | Комсомольский пер., 3а Общежитие | 1998 | 50 | Чуг | 10,5 |
| 341 | Комсомольский пер., 5, ж/дом | 1976 | 50 | Чуг | 9,6 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные и дворовые сети, в/вводы в/г Кресты |  |  |  |  |  |
| 342 | Внутриквартальная сеть водопровода в в/г Кресты от к 3233 у д. 83 - 09001200-0800 | - | 200 150 | Ст Чуг | 19,2 590,5 |
| 343 | Дворовая сеть в в/г Кресты от кол. 0800 у д. 3/111 до кол. 2404 | - | 150 | Чуг | 88,2 |
| 344 | Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от ввода на КНС до кол. 0404 | - | 159 | Ст | 199,3 |
| 345 | Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от кол. 0404 до камеры у ангара | - | 150 | Ст | 94 |
| 346 | Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от кол. 0405 до камеры у ангара | - | 150 | Ст | 93,5 |
| 347 | Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от камеры у ангара - 2310-0400-10071705-1217 | - | 150 Футляр 325 | Чуг Ст | 538,8 20 |
| 348 | Дворовая сеть в в/г Кресты, от д. 131 кол. 1010 до 0102 | - | 100 | Ст | 72 |
| 349 | Дворовая сеть в в/г Кресты, от 1010 до 1603 (ввод на 122 дом) | - | 100 | Ст | 164,5 |
| 350 | Внутриквартальная сеть в в/г Кресты, от д. 42 через котельную до д.128 кол. 0402-0405 | - | 150 | Чуг | 230,5 |
| 351 | Кресты, 42, ж/дом | - | 50 | - | 16,5 |
| 352 | Кресты, 65 (столовая) | - | 100 | - | 16,2 |
| 353 | Кресты, 94, ж/дом | - | 50 | - | 16,4 |
| 354 | Кресты, 120а, ж/дом | - | - | - | 22 |
| 355 | Кресты, 121, ж/дом | - | 50 | Чуг | 6 |
| 356 | Кресты, 121а, ж/дом | - | 150 150 50 | ООО н н н | 58.5 16.5 3.5 |
| 357 | Кресты, 122, ж/дом | - | 50 | Ст | 13 |
| 358 | Кресты, 123,123а, ж/дом | - | 50 | Ст | 18 |
| 359 | Кресты, 124, ж/дом | - | 50 | Ст | 14 |
| 360 | Кресты, 125, 125а, ж/дом | - | 50 | Ст | 14 |
| 361 | Кресты, 126, ж/дом | - | 50 | Ст | 5 |
| 362 | Кресты, 127, 127а, ж/дом | - | 50 | Ст | 19 |
| 363 | Кресты, 128, ж/дом | - | 50 | Ст | 5,5 |
| 364 | Кресты, 129, ж/дом | - | 50 | Ст | 17,5 |
| 365 | Кресты, 130, ж/дом | - | 50 | Ст | 7 |
| 366 | Кресты, 130а, ж/дом | - | 87 | Ст | 7 |
| 367 | Кресты, 131, ж/дом | - | 87 | Ст | 6 |
| 368 | Кресты, 132, 132а, ж/дом | - | 50 | Ст | 6,5 |
| 369 | Кресты, 133, ж/дом | - | 50 | Чуг | 6 |
| 370 | Кресты, 134, 134а, ж/дом | - | 57 | Ст | 17 |
| 371 | Кресты, 135, ж/дом | - | 50 | Ст | 18 |
| 372 | Кресты, 136, ж/дом | - | 100 | Чуг | 8,5 |
| 373 | Кресты, 136а, ж/дом | - | 100 | Чуг | 15,5 |
| 374 | Кресты, 137, ж/дом | - | 100 63 | Чуг п/э | 8 6 |
| 375 | Кресты, 137а, ж/дом | - | 63 | п/э | 23,6 |
| 376 | Кресты, 138, ж/дом | - | 100 | Чуг | 11,5 |
| 377 | Кресты, Котельная у д.42 | - | 159 159 | о о н н | 14 8 |
| 378 | Внутриквартальная сеть, от д. 136а (кп1) до ул. Авиаторов | 2005 | 2Д160 Кожух 2Д325 Кожух | п/э ст | 596,6 70 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2Д325 | ст | 12 |
| 379 | Внутриквартальная сеть, от ул. Авиаторов (2Д160) до этого же колодца через ул. Кислякова | 2005 | 160 Кожух 377 | п/э ст | 656,4 20 |
| 380 | Ул. Кислякова, 3, 5, котельная | 2005 | 110 100 | п/э ст | 115 31,5 |
| 381 | Ул. Кислякова, КНС | 2005 | 63 | п/э | 55,9 |
| Уличная в/сеть по Ленинградскому переулку |  |  |  |  |  |
| 382 | пер. Ленинградский от пересечения Ленинградского шоссе и Крестовского шоссе до В/У около Шашлычной | - | 250 | Чуг | 159,68 |
| 383 | пер. Ленинградский от ввода на В/У до ул. Ленинградской | - | 200 Кожух 630 | Чуг Ст | 120,6 50,6 |
| Водопроводные вводы по ул. Ленинградская |  |  |  |  |  |
| 384 Ул. Ленинградская, 13а, котельная - 110 п/э 11,5 |  |  |  |  |  |
| Уличная в/сеть по ул. Ленинградская |  |  |  |  |  |
| 385 | Ул. Ленинградская от Крестовского шоссе до Ленинградского переулка | - | 100 | Чуг | 137,4 |
| 386 | Ул. Ленинградская от Ленинградского переулка до ул. Широкой | - | 200 | Чуг | 475,7 |
| Уличная в/сеть по ул. Широкая |  |  |  |  |  |
| 387 | Ул. Широкая от ул. Ленинградской до ул. Пригородной | - | 200 | Чуг | 387,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Воровского |  |  |  |  |  |
| 388 | ул. Воровского, котельная у дома 5 | 2011 | 32 50 | п/э ст | 26 38 |
| 389 | ул. Воровского, 22, ж/дом | - | 50 | - | 5,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Германа |  |  |  |  |  |
| 390 Ул. Германа, КНС - - - 54,5 |  |  |  |  |  |
| Уличная в/сеть по ул. Ге |  |  | змана |  |  |
| 391 | Ул. Германа, от Крестовского шоссе до ввода на общежитие | 1974 | 150 | Чуг | 355,6 |
| 392 | Ул. Германа, от камеры у дома 32 до поворотного колодца у д.2а ул. Карамышевской | - | 300 | Чуг | 243,5 |
| Уличная в/сеть по 3-му Островскому проезду |  |  |  |  |  |
| 393 3-й Островский проезд - 300 Чуг 301,5 |  |  |  |  |  |
| Уличная в/сеть по ул. Декабристов |  |  |  |  |  |
| 394 | ул. Декабристов, от ул. Германа до ул. Средняя | 1960 | 300 | Чуг | 1385,5 |
| 395 | ул. Декабристов, от ул. Средняя до ул. Тихая | - | 300 | Ст | 54,9 |
| 396 | ул. Декабристов от ул. Тихая до ул. Короткая | 1960 | 300 | Чуг | 99,2 |
| 397 | ул. Декабристов от ул. Короткая до ул. Железнодорожная | - | 350 | Чуг | 77,2 |
| Водопроводные вводы по пер. Машинистов |  |  |  |  |  |
| 398 | пер. Машинистов, 2а (котельная и бойлерная) | - | 2Д100 50 | Ст Чуг | 10 12,5 |
| Уличная в/сеть по ул. Железнодорожная |  |  |  |  |  |
| 399 | ул. Железнодорожная, от переезда до ул. Сов. Армии | - | 160 | п/э | 154 |
| Водопроводные вводы по Черскому переулку |  |  |  |  |  |
| 400 | Пер. Черский, 12 | 1999 | 25 | Ст | 30,6 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
|  | Водопроводные | вводы по ул. 1-я Поселочная |  |  |  |
|  | ул. 1-я Поселочная, 13, ж/дом |  | 63 в | п/э | 15,3 |
| 401 |  | - | Тр. 100 | ст | 15,3 |
| Уличная в/сеть по ул. 1-я Поселочная |  |  |  |  |  |
| 402 | ул. 1-я Поселочная, от ул. 1-я Песочная до ул. Солнечная | 1978 | 300 | Чуг | 144,7 |
| Водопроводные вводы по ул. Лепешинского |  |  |  |  |  |
| 403 | ул. Лепешинского, 10 | 1978 | 100 | Чуг | 42,9 |
| Уличная в/сеть по ул. Лепешинского |  |  |  |  |  |
| 404 | ул. Лепешинского, от ул. Солнечная до д. 7 | 1993 | 300 | Чуг | 155 |
| 405 | ул. Лепешинского, от д. 7 до ул. 1-я | 1993 | 300 | Ст | 111 |
|  | Полевая |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. Солнечная |  |  |  |  |  |
| 406 | ул. Солнечная, 7, ж/дом | 2003 | 100 | Чуг | 37,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Шелгунова |  |  |  |  |  |
| 407 | Ул. Шелгунова, 7 | 1986 | 100 | Ст | 19,3 |
|  |  | 1986 | 100 | Ст | 26,2 |
| 408 | Ул. Шелгунова, 9 | - | 150 | Ст | 30 |
|  |  |  | 150 | Чуг | 50,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Советской армии |  |  |  |  |  |
| 409 | ул. Советской Армии, 31, ж/дом | - | 50 | Чуг | 9,2 |
| 410 | ул. Советской Армии, 49, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 18,5 |
| 411 | ул. Советской Армии, 49а Управление Водоканала | 2012 | 63 | п/э | 12,8 |
|  |  |  | 200 | - | 51,9 |
|  |  |  | 50 в | п/э | 111,5 |
| 412 | ул. Советской Армии, 54б База |  | тр.100 | ст | 83 |
|  | Водоканала |  | 25 | - | 22 |
|  |  |  | 32 в | п/э | 34,2 |
|  |  |  | тр.50 | ст | 34,2 |
| Уличная в/сеть по ул. Советской армии |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советской Армии, от водовода Д700 |  |  |  |  |
| 413 | с ул. Железнодорожной до забора Базы | - | 630 | Ст | 231,5 |
|  | Водоканала |  |  |  |  |
|  | ул. Советской Армии, от забора Базы |  | 630 | Ст | 389,9 |
| 414 | Водоканала НС II №3 до дюкерной | - | 720 | Ст | 51 |
|  | камеры |  |  |  |  |
| Уличная в/сеть по ул. К. Назаровой |  |  |  |  |  |
|  | ул. К. Назаровой, |  | 100 | п/э | 407,9 |
| 415 | от ул. Морозовская ветка до ул. Торфяная | 2002 | Ввод на ВК: 50 | пнд | 143 |
| Уличная в/сеть по ул. Спартака |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | Чуг | 210,8 |
| 416 | ул. Спартака, от Крестовского шоссе до |  | 200 | Чуг | 88,1 |
|  | ул. К. Назаровой |  | Ввод на ВК: |  | 5 |
|  |  |  | 20 |  |  |
| Уличная в/сеть по ул. Мичуринская |  |  |  |  |  |
| 417 | ул. Мичуринская, от ул. Спартака до |  | 100 |  | 238,9 |
|  | ул. Дновская |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по 5-му пер. Псковстроя |  |  |  |  |  |
| 418 | 5-й пер. Псковстроя, 5 | 2011 | 32 | п/э | 26,6 |
| 419 | 5-й пер. Псковстроя, 7 | 2011 | 40 Кожух 63 | п/э п/э | 8,8 5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
| Уличная в/сеть по 5-му пер. Псковстроя |  |  |  |  |  |
|  | 5-й пер. Псковстроя от ул. Н.Васильева |  | 110 | п/э | 178,5 |
|  | 81 по |  |  |  |  |
|  | 5 пер. Псковстроя до ВК |  | ВК: 100 | чуг | 108 |
|  |  |  | ВК: 50 | ст | 7,5 |
| 420 |  | - | Футляр |  |  |
|  |  |  | 225 | п/э | 36 |
|  |  |  | Футляр |  |  |
|  |  |  | 225 | п/э | 16 |
|  | Внутриквартальные | сети, в/вводы по ул. Н. Васильева |  |  |  |
| 421 | Внутриквартальная сеть, от ул. |  | 250 | Чуг | 48 |
|  | Н.Васильева 76 до д. 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | Чуг | 60 |
| 422 | Внутриквартальная сеть, от ул. Н.Васильева 77 до котельной | - | 200 | Чуг | 145 |
|  |  |  | 100 | Ст | 86,1 |
| 423 | Внутриквартальная сеть, от д.71 г ул. Н.Васильева до ул. Н. Васильева | - | 250 | Чуг | 310 |
| 424 | Внутриквартальная сеть, от д.77 до д. |  | 300 | Чуг | 279 |
|  | 83а ул. Н.Васильева |  | 150 | Чуг | 261 |
| 425 | ул. Н.Васильева, 69, ж/дом | - | 80 | Ст | 12 |
| 426 | ул. Н.Васильева, 69б, ж/дом | - | - | - | 16,5 |
| 427 | ул. Н.Васильева, 73 |  | - | - | 124 |
|  | Дет-сад |  | 50 | Ст | 58 |
| 428 | ул. Н.Васильева, 75, ж/дом | - | 63 | Пнд | 6 |
| 429 | ул. Н.Васильева, 83, общежитие | - | 150 | Чуг | 6 |
| 430 | ул. Н.Васильева, 84, ж/дом | - | - | - | 13 |
| 431 | ул. Н.Васильева, 88, ж/дом | - | 25 | Ст | 14 |
| 432 | ул. Н.Васильева, 90, ж/дом | - | 40 | Ст | 15 |
|  | Водопроводные вводы по Зональному шоссе и |  | Малозональному переулку |  |  |
|  |  |  | 75 | п/э | 19,7 |
| 433 | Зональное шоссе, 15 | 2012 |  |  |  |
|  |  |  | ВК: 63 | п/э | 42,3 |
|  |  |  | 32 в | п/э | 20 |
| 434 | Малый Зональный пер., 6, ж/дом | 2003 | тр.50 | ст | 20 |
|  |  |  | 50 | пнд | 76,9 |
| 435 | Малый Зональный пер., 8, ж/дом | - | 100 | - | 15 |
| Водопроводные вводы по ул. Новгородской |  |  |  |  |  |
| 436 | Ул. Новгородская, 8а | 1995 | 65 | Чуг | 10 |
| 437 | Ул. Новгородская, 14 | 1995 | 100 | Ст | 4,6 |
| 438 | Ул. Новгородская, 30, 30а | - | 50 | п/э | 5 |
| 439 | Ул. Новгородская, 32 | 1995 | 80 | Ст | 53,7 |
| Внеплощадочные сети |  |  |  |  |  |
| 440 | Вод. дюкер через р. Пскову (устье р. | 2012 | 560 | п/э | 88 |
|  | Псковы) |  |  |  |  |
| Уличная сеть по ул. Алмазная |  |  |  |  |  |
| 441 | ул. Алмазная от кол. 42.74 до ПГ | - | 400 | Чуг | 116,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Спегальского |  |  |  |  |  |
| 442 | ул. Спегальского, 6 | - | 32 | Ст | 12 |
| 443 | ул. Спегальского, 10 | 1986 | 100 | Чуг | 89,5 |
|  |  |  | 50 | Чуг | 51,6 |
| Водопроводные вводы по Комиссаровскому переулку |  |  |  |  |  |
| 444 | Комиссаровский пер., 1 | 1999 | 50 | Ст | 6 |
| 445 | Комиссаровский пер., 1а | 1994 | 79 | Ст | 15 |
| 446 | Комиссаровский пер., 2, управление | 2001 | 50 | Ст | 8,7 |
|  | полиции |  |  |  |  |
| 447 | Комиссаровский пер., 7, 7а, ж/дома | - | 100 | - | 9,5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная в/сеть по Малому переулку |  |  |  |  |  |
| 448 | Малый пер. |  | ВК: 63 100 50 ВК: 57 | п/э чуг ст ст | 10 42 16 161 |
| Водопроводные вводы по ул. М. Горького |  |  |  |  |  |
| 449 | ул. М.Горького, 10/10, ж/дом | 1989 | 50 | Чуг | 16,65 |
| 450 | ул. М.Горького, 10а, ж/дом | - | 110 | п/э | 58,2 |
| 452 | ул. М.Горького, 21, ж/дом | - | 63 в тр. 150 | п/э чуг | 10 |
| 453 | ул. М.Горького, 21а, ЦТП | - | 200 | - | 97,5 |
| 454 | ул. М.Горького, 23а, дет-дом | - | 100 | Чуг | 68,15 |
| 455 | ул. М.Горького, 24/7, ж/дом | - | 50 | Чуг | 16,8 |
| 456 | ул. М.Горького, 25, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э чуг | 37,9 16,4 |
| 457 | ул. М.Горького, 29, ж/дом | - | 50 | Чуг | 39,5 |
| 458 | ул. М.Горького, 35, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э чуг | 20.5 20.5 |
| 459 | ул. М.Горького, 37, ж/дом | 2003 | 110 | Пнд | 12 |
| 460 | ул. М.Горького, 41/9, ж/дом | 2003 | 110 100 | Пнд Чуг | 6,6 6 |
| 461 | ул. М.Горького, 43/8, ж/дом | 2003 | 110 70 | Пнд Чуг | 14,4 7 |
| 462 | ул. М.Горького, 45, ж/дом | - | 70 | Чуг | 5,4 |
| 463 | ул. М.Горького, 47/5, ж/дом | 2003 | 110 | Пнд | 11,6 |
| Уличная в/сеть по ул. М. Горького |  |  |  |  |  |
| 464 | ул. М.Горького, от ул. Коммунальная до д. 9 по ул. М.Горького | - | 400 | Чуг | 420,3 |
| 465 | ул. М.Горького, от Красноармейской набережной до ул. Юбилейной | - | 560 | п/э | 208 |
| Уличная в/сеть по Печерскому переулку |  |  |  |  |  |
| 466 | Печерский пер. | 1973 | 200 225 219 | Чуг Пнд Ст | 250,2 33,9 1,4 |
| Уличная в/сеть по ул. Госпитальная |  |  |  |  |  |
| 467 | ул. Госпитальная, от ул. Петровская до ВНС у дома 15 | - | 200 200 | Ст Чвр | 3,4 236,8 |
| Водопроводные вводы по Ольгинской набережной |  |  |  |  |  |
| 468 | Ольгинская наб., д. 4/1, ж/дом | - | 50 | Ст | 16,9 |
| 469 | Ольгинская наб., д. 11, ж/дом | 2012 | 110 | п/э | 31,3 |
| 470 | Ольгинская наб., д. 11а, ж/дом | - | 100 | Чуг | 30 |
| Уличная в/сеть по Ольгинской набережной |  |  |  |  |  |
| 471 Ольгинская набережная - 200 Чуг 859,7 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. Космической |  |  |  |  |  |
| 472 | Ул. Космическая, 1а, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э ст | 20 |
| Водопроводные вводы по ул. Красноармейской |  |  |  |  |  |
| 473 | ул. Красноармейская,12, ж/дом | 2012 | 63 в тр. 100 100 | п/э чуг чуг | 7,1 20,3 |
| 474 | ул. Красноармейская, 12а ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э ст | 10 |
| 475 | ул. Красноармейская, 20а ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 24,2 |
| 476 | ул. Красноармейская, 22, ж/дом | 1976 | 150 | Чуг | 42 |
| 477 | ул. Красноармейская, 22а ж/дом | 2010 | 63 | п/э | 3,7 |
| 478 | ул. Красноармейская, 22б ж/дом | 2014 | 63 | п/э | 16,5 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479 | ул. Красноармейская, 24, ж/дом | 2004 | 108 | Ст | 13,5 |
| 480 | ул. Красноармейская, 24а ж/дом | 1999 | 100 | Ст | 16 |
| 481 | ул. Красноармейская, 25, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 13,3 |
| 482 | ул. Красноармейская, 25а ж/дом | 2000 | 57 | Ст | 12,5 |
| 483 | ул. Красноармейская, 26, ж/дом | - | 110 | п/э | 29 |
|  |  |  | 200 | Чуг | 27,6 |
| 484 | ул. Красноармейская, 27, ж/дом | - | 200 | ст | 11,5 |
|  |  |  | 76 | Ст | 72 5 |
| 485 | ул. Красноармейская, 29, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 18,9 |
|  |  |  | 100 | Ст | 68,6 |
|  |  |  | Кожух |  |  |
| 486 | ул. Красноармейская, 31, ВНС | 1996 | 427 | Ст | 16 |
|  |  |  | 100 | Чвр | 70 |
|  |  |  | 100 | Ст | 19 |
| 487 | ул. Красноармейская, 33, ж/дом | - | 150 | Чуг | 25,7 |
| 488 | ул. Красноармейская, 35, ж/дом | - | 63 | п/э | 21 |
| Водопроводные вводы по ул. Петровская |  |  |  |  |  |
| 489 | ул. Петровская, 6а,ж/дом | 2006 | 57 | Ст | 8,6 |
| 490 | ул. Петровская, 16, дет/сад «Ласточка» | - | 100 | чуг | 21,7 |
| 491 | ул. Петровская, 24, | 1980 | 50 | Чуг | 36 |
|  | Дом юстиции |  |  |  |  |
| 492 | ул. Петровская, 26, ж/дом | 2004 | 76 | Ст | 21 |
| 493 | ул. Петровская, 29, ж/дом | - | 50 | Чуг | 26,8 |
| 494 | ул. Петровская, 31, ж/дом | 1989 | 100 | Чуг | 60,5 |
| 495 | ул. Петровская, 35, ж/дом | 1989 | 50 | Чуг | 15,1 |
| 496 | ул. Петровская, 37, ж/дом | 1989 | 50 | Чуг | 14,7 |
| 497 | ул. Петровская, 49А, котельная | - | 100 | Чуг | 53,3 |
|  |  |  | 100 | Чуг | 5,3 |
| 498 | ул. Петровская, 51 | 2012 | 63 в | п/э | 34,5 |
|  |  |  | тр.100 | ст |  |
| 499 | Пер. Петровский, 16, ж/д | - | 25 | Ст | 7 |
|  |  |  | 25 в тр 100 | п/э | 32,8 |
| 500 | Пер. Петровский, 17,ж/д | - | 25 | п/э | 19 |
| Уличная в/сеть по ул. Конная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 | Ст | 5,6 |
| 501 | ул. Конная, от ул. М.Горького до ул. Киселева | - | 300 | Чуг | 444,7 |
|  |  |  | 315 | п/э | 54,4 |
|  | Водопроводные вводы по ул |  | . Конная |  |  |
|  | Внутриквартальная сеть, ул. Конная от |  |  |  |  |
| 502 | ул. Р.Люксембург до | - | 300 | Чуг | 213 |
|  | ул. Конная, дом 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 | п/э | 113,4 |
| 503 | ул. Конная, 6, ж/дом, ЦТП | - | 110 | пнд | 19,2 |
| 504 | ул. Конная, 26, ж/дом | - | 100 | Ст | 4,1 |
| 505 | ул. Конная, 28а, ж/дом | - | 100 | Чуг | 70,25 |
| Водопроводные вводы по ул. Пароменская |  |  |  |  |  |
| 506 | ул. Пароменская, 12, ж/дом | - | 50 | Чуг | 3,2 |
| 507 | ул. Пароменская, 17, ж/дом | 2014 | 63 в тр.100 | п/э | 15,2 |
| 508 | ул. Пароменская, 19, ж/дом | - | 50 | п/э | 14,9 |
| 509 | ул. Пароменская, 26, ж/дом | 2003 | 110 | Пнд | 13,2 |
|  | Водопроводные вводы по ул. |  | Киселева |  |  |
| 510 | ул. Киселева, 13, ж/дом | 1991 | 100 | Ст | 5,3 |
|  |  |  | 150 | Чуг | 76,6 |
| 511 | ул. Киселева, 17, ж/дом | 2001 | 108 | Ст | 25 |
| 512 | ул. Киселева, 18, ж/дом | 2012 | 63 в | п/э | 13,1 |
|  |  |  | тр. 100 | ст |  |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
| 513 | ул. Киселева, 19, ж/дом |  | 63 в | п/э | 5,4 |
|  |  |  | тр.100 | чуг |  |
| 514 | ул. Киселева, 23, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 7,7 |
| 515 | ул. Киселева, 29/23, ж/дом | 1988 | 100 | Ст | 10,1 |
| Уличная в/сеть по ул. Р.Люксембург |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 | Ст | 59,7 |
|  |  |  | Кожух |  |  |
|  |  |  | 530 | Ст | 27,5 |
| 516 | ул. Р.Люксембург, от Ольгинской набережной до ул. М.Горького | - | 300 200 | Чуг Чуг | 96 127,4 |
|  |  |  | 225 | Ст | 1,6 |
|  |  |  | 200 | пнд | 1,2 |
|  | ул. Р.Люксембург, от ул. М.Горького до |  | 200 | Пнд | 1,7 |
| 517 | ул. Петровской | - | 200 | п/э | 12,3 |
|  |  |  | 400 | п/ э | 279,1 |
|  | Водопроводные | вводы по ул. Р.Люксембург |  |  |  |
| 518 | ул. Р.Люксембург, ЦТП у дома 12 | - | 2Д150 | Чуг | 76,6 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 8,8 |
| 519 | ул. Р.Люксембург, 26б | 2012 | тр.100 |  | 3,5 |
|  |  |  | 150 | чуг | 149,8 |
|  | ул. Р.Люксембург, 27 |  | 63 в | п/э | 16,6 |
|  | ж/дом |  | тр.100 |  |  |
|  |  |  | 63 в | п/э | 24,8 |
|  |  |  | тр.100 | чуг |  |
| 520 |  | 2012 | 150 | чуг | 3,6 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 7,5 |
|  |  |  | тр.100 2Д63 в тр.150 | чуг п/э | 53,2 |
|  |  |  |  | ст |  |
| 521 | ул. Р.Люксембург, 28, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э чуг | 12,1 |
| Уличная в/сеть по ул. Чехова |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чехова, от |  | 100 | Чуг | 28,8 |
|  | ул. Р.Люксембург вдоль дома 4, до д. |  | 150 | Чуг | 91 |
|  | 27 по ул. Красноармейской |  |  |  |  |
| 522 |  | - | 159 | Ст | 4,5 |
|  |  |  | 150 | Чуг | 195,8 |
|  |  |  | 200 | Чуг | 59 |
|  |  |  | 219 | Ст | 12,5 |
| 523 | ул. Чехова, от дома 6 до ул. Народная д. 20 | - | 150 | Чуг | 183,6 |
| Водопроводные вводы по ул. Чехова |  |  |  |  |  |
| 524 | Внутриквартальная сеть, от д. 30 ул. |  | 150 | Ст | 94,3 |
|  | Р.Люксембург до д. 4 ул. Чехова |  | 150 | Чуг | 71,5 |
|  |  |  | 63в | п/э | 20 |
| 525 | ул. Чехова, 1, ж/дом, ЦТП | 2012 | тр.100 | чуг | 20 |
|  |  |  | 2Д100 | чуг | 30 |
|  |  |  | 100 | Чуг | 17,5 |
| 526 | ул. Чехова, 1а, ж/дом | 1995 | Кожух |  |  |
|  |  |  | 215 | Ст | 5 |
| 527 | ул. Чехова, 4, ж/дом, котельная | 2005 | 100 | Ст | 16 |
|  |  | 1999 | 2Д150 | Ст | 42,6 |
| 528 | ул. Чехова, 6а, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 5 |
| 529 | ул. Чехова, 8, ж/дом | - | 63 | п/э | 26 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | ул. Чехова, 10, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 150 | п/э Чуг | 24,3 50 |
| Уличная в/сеть по ул. Народная |  |  |  |  |  |
| 531 | ул. Народная, от ул. Р.Люксембург до Рижского проспекта | - | 400 | Чуг | 355 |
| 532 | Ул. Народная, от ул. Р.Люксембург до ул. Коммунальной | - | 250 | Чуг | 712,4 |
| Водопроводные вводы по ул. Народная |  |  |  |  |  |
| 533 | Внутриквартальная сеть, от ул. Народная д. 43 вдоль школы №19 до ул. Народной | - | 150 | Чуг | 507,9 |
| 534 | ул. Народная, 1, ж/дом | 2008 | 110 Футляр 325 | п/э ст | 43,9 16 |
| 535 | ул. Народная, 6, ж/дом | 1999 | 2Д100 | Ст | 13,2 |
| 536 | ул. Народная, 10, 10а, ж/дома | 2001 | 160 Кож.325 Кож.325 Кож.325 Кож.325 150 110 100 108 | Пнд Ст Ст Ст Ст Чуг Пнд Ст | 106,4 4 2 1,5 4 - 34 - 13 |
| 537 | ул. Народная, 18, ж/дом | 1991 | 100 | Чуг | 15,1 |
| 538 | ул. Народная, 19, 21, 21а, ж/дома | - | 159 63 в тр. 159 | Ст п/э ст | 44.7 44.7 |
| 539 | ул. Народная, 20, ПТУ-2 | - | 63 в тр. 89 | п/э ст | 20 |
| 540 | ул. Народная, 22, ж/дом | 2011 | 150 63 в тр.100 | Чуг п/э | 21,2 11 |
| 541 | ул. Народная, 24, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э | 13,5 |
| 542 | ул. Народная, 41, ж/дом | - | 50 | п/э | 10,2 |
| 543 | ул. Народная, 45, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 20,5 |
| 544 | ул. Народная, 57 | - | 63 в тр.89 | п/э ст | 10,7 |
| Уличная в/сеть по Рижскому пр. |  |  |  |  |  |
| 545 | Рижский пр., от ул. М. Горького до ул. Петровская | - | 500 | Ст | 338,8 |
| 546 | Рижский пр., от д. 64 (Д300) до д. 53 | - | 500 | Чуг | 395,4 |
| 547 | Рижский пр., от д. 53 до д.65 | - | 250 | Чуг | 444,5 |
| 548 | Рижский пр., от д. 53 до д. 67а | - | 400 | Чуг | 422,15 |
| Водопроводные вводы по Рижскому пр. |  |  |  |  |  |
| 549 | Рижский пр., 14, ж/дом | - | 100 100 | Ст Чуг | 2 10,5 |
| 550 | Рижский пр., 15, ж/дом | - | 100 | Чуг | 15 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
| 551 | Рижский пр., 17, ж/дом | - | 50 | - | 4 |
| 552 | Рижский пр., 19, ж/дом | - | 50 | п/э | 11,5 |
|  |  |  | 2Д110 в | п/э | 197,4 |
| 553 | Рижский пр., 22, ж/дом, ВНС | 2013 | тр. 2Д150 | чуг |  |
|  |  |  | 110 | п/э | 32,2 |
| 554 | Рижский пр., 33, дет-сад Кораблик | - | 63 в тр.100 | п/э | 28,5 |
| 555 | Рижский пр., 35, ж/дом | 2012 | 63 в тр. 100 | п/э | 11,1 |
| 556 | Рижский пр., 42, ж/дом | - | 100 | Чуг | 11,7 |
|  |  |  | 150 | Ст | 9,5 |
| 557 | Рижский пр., ЦТП у д. 43 | 2014 | 110 | п/э | 9,5 |
| 558 | Рижский пр., 44, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э | 87,1 10 |
| 559 | Рижский пр., 46, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э | 78,9 |
| 560 | Рижский пр., 47, ж/дом | 2011 | 50 в тр.100 | п/э | 17,1 |
| 561 | Рижский пр., 48, ж/дом | - | 63 | п/э | 18,5 |
| 562 | Рижский пр., 50, ж/дом | 2003 | 76 | Ст | 15,8 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 16 |
| 563 | Рижский пр., 51а, ж/дом | 2012 | тр.100 63 в | ст п/э | 11 |
|  |  |  | тр.100 |  |  |
| 564 | Рижский пр., 52, ж/дом | - | 63 63 | п/э п/э | 9,8 9,7 |
| 565 | Рижский пр., 53, 55, ж/дома | 2014 | 110 | п/э | 45 |
| 566 | Рижский пр., 54, ж/дом | - | 63 | п/э | 8,7 |
| 567 | Рижский пр., 56, ж/дом | 2012 | 63 в | п/э | 12,5 |
|  |  |  | тр.100 | чуг |  |
| 568 | Рижский пр., 56а, ж/дом | - | 50 в тр.100 | п/э | 16,4 |
|  |  |  |  | чуг |  |
|  |  |  | 63 | п/э | 3,6 |
| 569 | Рижский пр., 56б, я/с | 2011 | 50 в | п/э | 76,2 |
|  |  |  | тр.100 | ст |  |
|  |  |  | 63 в | п/э | 16 |
| 570 | Рижский пр., 57, ж/дом | 2013 | тр.100 |  |  |
|  |  |  | 100 | ст | 16 |
| 571 | Рижский пр., 63, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э | 35,7 |
|  |  |  |  | чуг |  |
| 572 | Рижский пр., 69, ж/дом | - | 63 | п/э | 9,1 |
| 573 | Рижский пр., 69а, ж/дом | 2011 | 63 | п/э | 23,5 |
| Внутриквартальные сети МР №2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 | п/э | 13 |
| 574 | Внутриквартальная сеть, от д.40б |  | 160 | п/э | 22 |
|  | Рижский пр. до ул. Юбилейной д.69в |  | Футл.377 | ст | 20 |
|  |  |  | 110 | п/э | 24,8 |
| 575 | Внутриквартальная сеть, от д. 54 |  | 110 | п/э | 48,5 |
|  | Рижский пр. до д. 52 б |  | 100 | чуг | 68,5 |
| 576 | Внутриквартальная сеть, от д. 54а |  | 100 | Чуг | 130,6 |
|  | Рижский пр. до д.60 |  | 100 | Ст | 47,8 |
| 577 | Внутриквартальная сеть, от д. 50 |  | 100 | Чуг | 312,8 |
|  | Рижский пр. до д.64 |  | 114 | Ст | 25 |
| Внутриквартальные сети МР №1 |  |  |  |  |  |
| 578 | Внутриквартальная сеть, от ВНС у д.41 |  | 110 | п/э | 347,3 |
|  | по Рижскому пр. до д. 51 |  |  |  |  |
| 579 | Внутриквартальная сеть, от д.51 |  | 2Д63 | п/э | 25,4 |
|  | Рижский пр. до д. 77б ул. Юбилейная |  | 2Д250 | чуг | 345,2 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
|  | Внутриквартальная сеть, по ул. |  | 500 | Ст | 401,9 |
| 580 | Юбилейная от Рижский пр. до д. 77а | - | Кож720 | Ст | 20 |
|  | ул. Юбилейная |  | Кож720 | Ст | 20,5 |
| Внутриквартальные сети МР «Рижский» |  |  |  |  |  |
|  | МКР «Рижский» от К8 у д. 64 ул. |  |  |  |  |
| 581 | Коммунальная до д. 10а | - | 300 | Чуг | 325,8 |
|  | ул. Рокоссовского |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | Чуг | 276,5 |
|  | МКР «Рижский» от ул. Рокоссовского |  | Кож. 530 Кож. 530 |  |  |
| 582 | (Д500) через ЦТП (ул. Рокоссовского | - |  | Ст | 33 |
|  | д.8) до д.24 (К-20) |  |  | Ст | 13 |
|  | МКР «Рижский» от К-36 (д. 22а ул. |  |  |  |  |
| 583 | Рокоссовского) через д.26а до ул. | - | 300 | Чуг | 314,2 |
|  | Коммунальной (Д500п/э) |  |  |  |  |
|  | МКР «Рижский» внутриквартальная |  |  |  |  |
| 584 | сеть, от ул. Коммунальная К7-К17-К22- | - | 250 | Чуг | 1002,6 |
|  | К53-К30-К7 (высокое давление) |  |  |  |  |
| 585 | МКР «Рижский» от К-7 до ул. |  | 2Д250 | Чуг | 191 |
|  | Рокоссовского |  | 273 | Ст | 17 |
| Уличная в/сеть по ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |
| 586 | ул. Юбилейная, от ул. Красноармейская | 1977 | 720 | Ст | 1124,2 |
|  | до В-2 Рижский пр. |  |  |  |  |
| 587 | ул. Юбилейная, от в-2 Рижский пр. до дюкерной камеры у моста А. Невского | 1992 | 720 | Ст | 1284,5 |
|  |  |  | 300 | п/э | 28 |
| 588 | ул. Юбилейная, от ул. Коммунальная до ул. Кузбасской дивизии | - | Кожух400 400 400 | ст чуг ст | 333,8 52 |
|  |  |  | Кожух 530 | ст | 48 |
| 589 | ул. Юбилейная, от ул. Красноармейская |  | 400 | Чуг | 796 |
|  | до д.68 Рижский проспект |  |  |  |  |
| Водопроводные вводы по ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |
| 590 | Внутриквартальная сеть, от школы № |  | 150 | Ст | 63,5 |
|  | 19 до ЦТП с ВНС |  | 150 | Чуг | 237,1 |
| ##### | Внутриквартальная сеть, от д 69 по ул. |  | 100 | Ст | 121,8 |
| # | Юбилейной до Д150 у д 63 |  |  |  |  |
| 592 | Внутриквартальная сеть, от д. 62 ул. Юбилейная до д.48 | - | 200 | Чуг | 363,8 |
| 593 | Внутриквартальная сеть, от д.48 ул. Юбилейная до 0700 по ул. Юбилейной | - | 300 | Чуг | 127 |
| 594 | Внутриквартальная сеть, от д.62 до |  | 200 | Чуг | 78,4 |
|  | 0700 |  | 250 | Чуг | 72 |
| 595 | ул. Юбилейная, 44, ж/дом | 1982 | 150 | Чуг | 79,5 |
| 596 | ул. Юбилейная, 51, ж/дом | - | 100 | Чуг | 30,8 |
| 597 | ул. Юбилейная, 54, д/с | - | 100 | Чуг | 25,4 |
| 598 | ул. Юбилейная, 55, ж/дом |  | 63 в | п/э | 92,4 |
|  |  |  | тр.100 | чуг |  |
| 599 | ул. Юбилейная, 56, | 1983 | 100 | Чуг | 29 |
|  | дет-сад |  |  |  |  |
| 600 | ул. Юбилейная, 57, ж/дом | - | 63 в тр. 100 | п/э | 10 |
|  |  |  |  | чуг |  |
| 601 | ул. Юбилейная, 60, ж/дом | 1982 | 150 | Чуг | 110,5 |
| 602 | ул. Юбилейная, 62, ж/дом | - | 100 | Чуг | 94,8 |
| 603 | ул. Юбилейная, 65, ж/дом | 2012 | 63 в | п/э | 16,4 |
|  |  |  | тр.100 | чуг |  |
| 604 | ул. Юбилейная, ЦТП, ВНС у д. 65а | 2003 | 300 | Чуг | 205 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 325 | Ст | 16,3 |
|  |  |  | 2Д219 | Ст | 96,2 |
|  |  |  | 2Д150 | Ст | 13,4 |
| 605 | ул. Юбилейная, 69, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 23 |
| 606 | ул. Юбилейная, 71б, ЦТП | - | 150 | Чуг | 37,2 |
| 607 | ул. Юбилейная, 73 а, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 7 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 14,7 |
| 608 | ул. Юбилейная, 77б, ж/дом | 2012 | тр.100 63 в тр.100 | п/э | 7,3 |
| 609 | ул. Юбилейная, 81, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 19,3 |
|  |  |  | 114 | Ст | 139,7 |
|  |  |  | 100 | Чвр | 120,7 |
|  |  |  | Кож325 | Ст | 12 |
| 610 | ул. Юбилейная, 87а, ж/дом, ЦТП | 1992 | Кож325 Кож325 | Ст Ст | 17 18 |
|  |  |  | ЦТП: 2Д150 | Чуг | 40,8 |
|  |  |  | 100 | чуг | 15,9 |
|  |  | 2012 | 110 в | п/э | 22 |
| 611 | ул. Юбилейная, 89, ж/дом | 2008 | тр.150 150 | ст | 12 |
|  |  |  | 160 | п/э | 9 |
| 612 | ул. Юбилейная, ВНС у д.89 | 1989 | 2Д110 в тр. 2Д150 | п/э | 103 76 |
| 613 | ул. Юбилейная, 91, ж/дом | - | 63 | п/э | 7 |
| 614 | ул. Юбилейная, 91а, ж/дом | 2002 | 150 | Ст | 55,8 |
| Уличная сеть по ул. Западная |  |  |  |  |  |
| 615 | ул. Западная (МР 8) | 1988 | 300 | Чуг | 722,9 |
| 616 | ул. Западная (МР 4) высок. давл., от ул. Байкова до ул. Западная д. 16 | 1990 | 200 | Чуг | 205,6 |
|  | Водопроводные вводы по ул. |  | Западная |  |  |
| 617 | ул. Западная, 1, ж/дом | 2014 | 108 | Ст | 5,5 |
|  |  | - | 100 | Чуг | 56 |
| 618 | ул. Западная, 2, ж/дом | 2000 | 110 | п/э | 51,8 |
|  |  |  | 108 | ст | 5 |
| 619 | ул. Западная, 2в, ж/дом | - | 50 в тр.100 | п/э чуг | 12 |
| 620 | ул. Западная, 3, ж/дом | - | По подвалу: 100 | Чуг | 95 |
|  |  |  | 100 | Ст | 84,1 |
| 621 | ул. Западная, 4, ж/дом, ЦТП, ВНС | 2011 | ЦТП:100 ВНС:110 | Ст п/э | 5.1 50.1 |
|  |  |  | Ввод:- | - | - |
| 622 | ул. Западная, 4а, дет-сад | 1984 | 100 | Чуг | 87 |
| 623 | ул. Западная, 5, шк. №8 | 1980 | 100 | Чуг | 61,2 |
| 624 | ул. Западная, 6, ж/дом | - | 110 | п/э | 37 |
| 625 | ул. Западная, 7, д/с №47 | - | 100 | Чуг | 29 |
|  |  |  | 100 | Чуг | 29,3 |
| 626 | ул. Западная, 8, ж/дом, ЦТП | 2011 | 160 110 | п/э п/э | 5 52 |
|  |  |  | ЦТП:150 | чуг | 10 |
| 627 | ул. Западная, 11, ж/дом | - | 100 | Чуг | 11,5 |
| 628 | ул. Западная, 16а, дет сад | - | 100 | Чуг | 25,3 |
| 629 | ул. Западная, 19, ж/дом | 2004 | 108 | Ст | 52,2 |
| 630 | ул. Западная, 21, ж/дом | 1986 | 100 | Чуг | 24 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631 | ул. Западная, 21а, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 27 |
| Водопроводные вводы по ул. Печорская |  |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальная сеть, от д. 2в ул. |  | 200 | Ст | 203,7 |
|  | Западная, до ул. Печорская |  | 150 | Чуг | 5,7 |
| 633 | ул. Печорская, 1, ж/дом | 1984 | 100 | Чуг | 98,5 |
|  |  |  | 150 | Чуг | 68,8 |
|  |  |  | 110 | п/э | 68,8 |
|  |  |  | 100 | Ст | 7,8 |
| 634 | ул. Печорская, ЦТП у д.1б | 2014 | 108 | Ст | 33 |
|  |  |  | 2Д110 | п/э | 60 |
|  |  |  | 63 | п/э | 21 |
|  |  |  | 100 | ст | 21 |
| 635 | ул. Печорская, 3, шк.№24 | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 46,5 |
|  |  |  | 108 | Ст | 15 |
| 636 | ул. Печорская, 7 | 2000 | 110 | п/э | 32 |
|  |  |  | 100 | ст | 57,6 |
| Внутриквартальные сети МР №4 |  |  |  |  |  |
| 637 | МР 4, от Д200 ул. Байкова д. 10, вдоль | 1990 | 200 | Чуг | 389,2 |
|  | д. 9а до ул. Рокоссовского |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | п/э | 47 |
| 638 | МР 4, от Д200 ул. Рокоссовского д. 5 а | 1990 | 200 | Чуг | 186 |
|  | до ул. Коммунальной д. 77 (Д200) |  | кож 426 | Ст | 23 |
|  |  |  | 200 | Чуг | 190,2 |
| 639 | МР 4, от ул. Рокоссовского д. 3 а до ул. | 1990 | Кож |  |  |
|  | Коммунальной (Д500) |  | 426 | Ст | 23 |
| 640 | МР 4, от д. 71 б по ул. Коммунальной | 1990 | 200 | Чуг | 104,3 |
|  | до |  |  |  |  |
| 641 | МР 4, от д.3 а по ул. Рокоссовского до | 1990 | 200 | Чуг | 217,6 |
|  | д. 14 а ул. Западная |  |  |  |  |
| 642 | МР 4, от Д200 по ул. Байкова д. 4 до | 1990 | 200 | Чуг | 272,3 |
|  | ул. Западная 18 |  |  |  |  |
|  | Уличная сеть | по ул. Кузбасской дивизии |  |  |  |
| 643 | ул. Кузбасской дивизии, от ул. | 1988 | 300 | Чуг | 367,2 |
|  | Юбилейной до склада ГО |  |  |  |  |
| 644 | ул. Кузбасской дивизии (МР 8) | 1988 | 400 | Чуг | 671,9 |
| Водопроводные вводы по ул. Кузбасской дивизии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 225 | Пнд | 208,7 |
| 645 | ул. Кузбасской дивизии, 24, 24а, | 2008 | 219 | Ст | 20,6 |
|  |  |  | 2Д100 | Ст | 16,8 |
| 646 | ул. Кузбасской дивизии, 26 а, ж/дом | 2007 | 100 | Ст | 5,3 |
|  |  |  | 110 | Пнд | 16,7 |
| 647 | ул. Кузбасской дивизии, 28, 28а, ж/дома | 2006 | 110 | Пнд | 16,5 |
|  |  |  | Футл. 325 | Ст | 3 |
| 648 | ул. Кузбасской дивизии, 30 а, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э | 14,5 |
| 649 | ул. Кузбасской дивизии, 40, ж/дом | - | 63 | п/э | 19,8 |
|  | Водопроводные вводы по ул. |  | Крестки |  |  |
|  |  |  | Вк:100 | Чуг | 114,7 |
| 650 | ул. Крестки | - | Вк:100 | Чуг | 151 |
|  |  | 2006 | 100 | Чуг | 72 |
|  |  |  | 100 | п/э | 106,9 |
| 651 | РНС |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | ст | 21,5 |
|  |  | 2014 | 63 | п/э | 33 |
| Внутриквартальные сети МР № 8 |  |  |  |  |  |
| 652 | 8 МКР от ул. Западная д. 21 до д. 59а | 1988 | 250 | Чуг | 290 |
|  | (низк. давл) |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 | 8 МКР внутриквартальн, (высокое давл.) от ул. Кузбасской див. д.46 до ул. Западная д. 27 | 2010 | 250 110 | Чуг п/э | 175 90,5 |
| 654 | 8 МКР от Восточного проезда до ул. Западной | 1988 | 150 | Чуг | 561,1 |
| 655 | 8 МКР внутрикварт., от ул. Коммунальной вдоль рынка «Нива» | 1988 | 200 | Чуг | 197 |
| 656 | Восточный проезд | 1988 | 300 | Чуг | 359,9 |
| Уличная сеть по ул. Байкова |  |  |  |  |  |
| 657 | ул. Байкова (МР 4) высокое давление от ул. Рокоссовского до ул. Западная | 1990 | 200 | Чуг | 484 |
| Водопроводные вводы по ул. Байкова |  |  |  |  |  |
| 658 | ул. Байкова, 3, ж/дом и ЦТП | 2012 | 63 в тр.100 2Д150 | п/э ст | 19 55,8 |
| Уличная сеть по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |
| 659 | ул. Рокоссовского от В1 -9 (поворот на районную котельную) до ул. Коммунальная | - | 500 | Чуг | 860,5 |
| 660 | По ул. Рокоссовского и ул. Байкова (МР 4) | - | 500 | Ст | 1011,8 |
| 661 | ул. Рокоссовского (МР 4) высокое давление от ул. Коммунальной до ул. Байкова | 1990 | 200 | Чуг | 419,5 |
| Водопроводные вводы по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |
| 662 | ул. Рокоссовского, 1, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 29,9 |
| 663 | ул. Рокоссовского, 3, ж/дом | - | 89 63 | Ст п/э | 15 19 |
| 664 | ул. Рокоссовского, 5 ж/дом | 2002 | 100 | Ст | 21,3 |
| 665 | ул. Рокоссовского, 7, ж/дом | - | 63 | п/э | 10,7 |
| 666 | ул. Рокоссовского, 9, ж/дом | 2009 | 63 | п/э | 16,8 |
| 667 | ул. Рокоссовского, 9а, ж/дом | 2013 | 63 в тр.100 | п/э | 15,5 |
| 668 | ул. Рокоссовского, 10, ж/дом | 2013 | 63 в тр.100 100 | п/э ст | 17,8 9 |
| 669 | ул. Рокоссовского, 11 , ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 28,5 |
| 670 | ул. Рокоссовского, 18, ж/дом | 2006 | 100 | п/э | 32,5 |
| 671 | ул. Рокоссовского, 22, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 18,3 |
| 672 | ул. Рокоссовского, 24, ж/дом | 1993 | 100 | Ст | 19,6 |
| 673 | ул. Рокоссовского, 40в, ж/дом | 2009 | 110 | п/э | 9,4 |
| Внутриплощадочные сети, в/вводы МР №12 |  |  |  |  |  |
| 674 | Внутриплощадочный, от д.11 ул. Звездная вдоль д. 11а до ул. Звездной | 1992 | 200 219 Кож. 426 | Чвр Ст Ст | 486,1 46,5 16 |
| 675 | Ул. Звездная, 15а, ж/дом | 1992 | 100 | Ст | 11,15 |
| Уличная сеть по ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |
| 676 | ул. Коммунальная, от ул. М.Горького до ул. Петровская | - | 300 | Чуг | 288,1 |
| 677 | ул. Коммунальная, от ул. Петровской до ул. Киселева | 2008 | 315 Кож. 426 | п/э ст | 231,2 10,5 |
| 678 | ул. Коммунальная, от ул. Киселева до ул. Народной | - | 300 | Чуг | 274,7 |
| 679 | ул. Коммунальная, от ул. Народной до ул. Юбилейная | - | 300 | Чуг | 843,47 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в | Диаметр | Материал | Протяженность, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эксплуатацию |  |  | п.м. |
|  |  |  | 300 | п/э | 59,1 |
| 680 | ул. Коммунальная, пересечение с ул. | 2007 | Кож. |  |  |
|  | Юбилейной |  | 530 | ст | 48 |
|  |  |  | 300 | ст | 13,5 |
| 681 | ул. Коммунальная (МР 4), от д. 75 до | 1990 | 200 | Чуг | 207 |
|  | ул. Рокоссовского (выс. давл) |  |  |  |  |
|  | ул. Коммунальная (МР 4), от |  |  |  |  |
| 682 | Пожарного депо до ул. Рокоссовского | - | 500 | Ст | 221 |
|  | (низкое давление) |  |  |  |  |
| 683 | ул. Коммунальная, от ул. | 2011 | 500 | Пнд | 109 |
|  | Рокоссовского до Ледового дворца |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальные сети, в/вводы по |  | ул. Коммунальная |  |  |
| 684 | Внутриквартальная сеть, от ЦТП у д.48 до |  | 200 | Чуг | 272,2 |
|  | ул. Западная |  | 150 | Чуг | 16,8 |
|  | Внутриквартальная сеть, от д. 89а ул. |  |  |  |  |
| 685 | Юбилейная до 2Д150 (детская | - | 100 | п/э | 126 |
|  | больница) |  |  |  |  |
| 686 | ул. Коммунальная, 7, ж/дом | 1996 | 65 | Ст | 13 |
| 687 | ул. Коммунальная, 7а, ж/дом | 1999 | 100 | Ст | 39,6 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 10,1 |
| 688 | ул. Коммунальная, 9, ж/дом | 2013 | тр.100 | ст |  |
|  |  |  | 150 | Чуг | 113,5 |
| 689 | ул. Коммунальная, 10, ж/дом | 2014 | 63 | п/э | 13 |
|  |  |  | 150 | Чуг | 28,5 |
| 690 | ул. Коммунальная, 11, ж/дом | 1982 | 219 | Ст | 12,3 |
|  |  |  | 100 | Чуг | 5,2 |
| 691 | ул. Коммунальная, 12, ж/дом | 2014 | 63 | п/э | 25 |
| 692 | ул. Коммунальная, 14, ж/дом | - | 100 | Чуг | 14,5 |
|  |  |  | 63 в | п/э | 29 |
| 693 | ул. Коммунальная, 14а, ж/дом | - | тр.100 |  |  |
|  |  |  | 100 | чуг | 38 |
| 694 | ул. Коммунальная, 16, ж/дом | 2014 | 63 | п/э | 14 |
| 695 | ул. Коммунальная, 16а, ж/дом | - | 150 100 | Чуг Чуг | 19 70 |
| 696 | ул. Коммунальная, 22а, ж/дом | - | 63 в тр.100 | п/э | 38 |
|  |  |  | По |  |  |
| 697 | ул. Коммунальная, 22б (котельная) | - | подвалу:100 100 | Чуг | 124 |
|  |  |  |  | Чуг | 41,07 |
|  |  | 1986 | 150 | Ст | 72,2 |
| 698 | ул. Коммунальная, 23 (пищеблок | 2009 | 63 в | п/э | 12,3 |
|  | гор.больницы) |  | тр.100 |  |  |
|  |  |  | 50 | ст | 5,2 |
| 699 | ул. Коммунальная, 34, д/с | - | 100 | Чуг | 38 |
| 700 | ул. Коммунальная, 39, ж/дом | 2012 | 63 | п/э | 22 |
| 701 | ул. Коммунальная, 40а, ж/дом | - | 63 | п/э | 12 |
| 702 | ул. Коммунальная, 42, 44, 44а, ж/дома | 2011 | 2Д160 63 | п/э п/э | 40,4 14 |
| 703 | ул. Коммунальная, ВНС у д.44 | 2011 | 2Д150 2Д160 | Чуг п/э | 20,4 10 |
| 704 | ул. Коммунальная, 44б, ж/дом | 2007 | 110 | п/э | 16 |
|  | ул. Коммунальная, 46, ж/дом | 2009 | 63 | п/э | 5 |
| 705 |  | 2013 | 63 | п/э | 23 |
| 706 | ул. Коммунальная, 52, 52а, ж/дома | 2011 | 63 | п/э | 11,3 |
| 707 | ул. Коммунальная, 54, ж/дом | 2011 | 63 | п/э | 13,9 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 708 | ул. Коммунальная, 54а, ж/дом | 2003 | 100 | Ст | 13,3 |
| 709 | ул. Коммунальная, 55, дет-сад | 2011 | 63 100 | п/э ст | 19 10,1 |
| 710 | ул. Коммунальная, 58а, ж/дом | 2014 | 63 | п/э | 25 |
| 711 | ВНС у д. 59 а по ул. Коммунальная | 1988 | 200 200 | Чуг Чуг | 46 93 |
| 712 | ул. Коммунальная, 62, пож.депо | 1992 | 63 в тр.100 150 100 | п/э чуг ст | 11 285,5 15 |
| 713 | ул. Коммунальная, 75а, ж/дом | 2012 | 63 в тр.100 | п/э ст | 22,4 |
| 714 | ЦТП у д.77 по ул. Коммунальная | - | 2Д150 | Чуг | 36 |
| Водопроводные вводы по Октябрьскому проспекту |  |  |  |  |  |
| 715 | Октябрьский пр., 2/1, ж/дом | 2011 | 63 в тр.100 | п/э | 10,8 |
| 716 | Октябрьский пр., 4, ж/дом | - | 100 | Чуг | 11 |
| 717 | Октябрьский пр., 7, 7а, библиотека | - | 25 50 200 | Ст Чуг Ст | 11,5 56,1 80 |
| 718 | Октябрьский пр., 12, ж/дом | - | 100 | Ст | 9 |
| 719 | Октябрьский пр., 14, ж/дом | - | 100 100 100 | Ст Чуг Ст | 10 51,1 4 |
| 720 | Октябрьский пр., 15, ж/дом | - | 100 | Чуг | 31,3 |
| 721 | Октябрьский пр., 16, ж/дом | - | 100 100 | Ст Ст | 3,8 2,4 |
| 722 | Октябрьский пр., 17, ж/дом | 2000 | 100 100 100 | Чуг Ст Ст | 28 16 8 |
| 723 | Октябрьский пр., 19, ж/дом | - | 100 | Чуг | 87,8 51 |
| 724 | Октябрьский пр., 19а, ж/дом | - | 150 | Чвр | 36,55 6,5 |
| 725 | Октябрьский пр., 19б, ж/дом | 1982 | 80 | Ст | 36 |
| 726 | Октябрьский пр., 21, ж/дом | - | 100 | Чуг | 34,2 |
| 727 | Октябрьский пр., 29, ж/дом | 1996 | 100 100 100 | Ст Чуг Чуг | 8.7 - 33,45 |
| 728 | Октябрьский пр., 30, ж/дом | - | 110 100 | п/э | 37 53 |
| 729 | Октябрьский пр., 30а, ж/дом | - | 32 | п/э | 30 |
| 730 | Октябрьский пр., 31 | 2013 | 100 63 100 | Ст п/э чуг | 102,8 5 5,9 |
| 731 | Октябрьский пр., 33, ж/дом | - | 100 | Чуг | 32,95 |
| 732 | Октябрьский пр., 38, ж/дом | 2007 | 63 | п/э | 56,2 |
| 733 | Октябрьский пр., 42, ж/дом | - | 65 | - | 12,5 |
| 734 | Октябрьский пр., 44, ж/дом | - | 50 100 | Чуг Чуг | 21,1 8,5 |
| 735 | Октябрьский пр., 46, ж/дом | 1974 | 50 | Чуг | 21,2 |
| 736 | Октябрьский пр., 52, ж/дом | - | 50 | Чуг | 18,9 |
|  | Внутриквартальные сети, в/вводы по ул. Звездная |  |  |  |  |
| 737 | Ул. Звездная, 17, ж/дом | 2012 | 75 | п/э | 16,7 |
| 738 | Ул. Звездная, 19, ж/дом | 2012 | 110 | п/э | 65,55 |

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр | Материал | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 | п/э | 17,1 |
| 739 | Ул. Звездная, 21, ж/дом | 2011 | 160 Футл. 325 | п/э ст | 99,3 |

http://vodokanaleffect.ru/

Раздел IV ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6635319

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2043604&epz=true&style44=true

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974

191

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

http ://zakupki.gov. ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1473320&epz=true&style44=true

193

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0161300006315000214

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0144300004614000069

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=6808974

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1034515&epz=true

197

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=3103074

199

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0331300062015000128

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2345217&epz=true

Стоимость оборудования принята по стоимости объекта-аналога http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/view- protocol.html?protocolInfoId=3574785&purchaseId=2601217&mode=view

Стоимость оборудования принята по стоимости объекта-аналога http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0711200019915000005

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2809221&epz=true&style44=true

207