Приложение №2

к Постановлению Администрации города Пскова

от 15.11.2016 №1477

Схема водоснабжения и
водоотведения

муниципального образования

«Город Псков»

на период с 2015 года до 2030 года
Том 1. Схема водоотведения
2016 год

г. Санкт-Петербург

НЕВСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

Е.А. Кикоть

«

»

2016 г.

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова

«	»	2016 г.

А.Г.Захаров

Схема водоснабжения и
водоотведения

муниципального образования
«Город Псков»

на период с 2015 года до 2030 года
Том 1. Схема водоотведения

г. Санкт-Петербург
2016 год

vS

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом №258 от 25 августа 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» (ООО «Невская энергетика») и Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова (УГД Администрации г. Пскова) на выполнение работ по разработке «Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» на период с 2015 года до 2030 года».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Г орячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Г еоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Г лавная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Квартальный распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 24 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 25 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 26 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 27 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 28 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 29 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 30 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 31 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 32 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 33 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 34 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 35 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 36 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 37 | ХВО | Химводоочистка |
| 38 | ХВП | Химводоподготовка |
| 39 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 40 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 41 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 42 | ОСВ | Осадок сточных вод |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Г арантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и/или водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения |
| Г орячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других |

|  | технологических операций, осуществляемых с водой |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и/или водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |

| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и/или водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и/или водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| --- | --- |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и/или реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и/или минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и/или водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других |

|  | хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| --- | --- |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и/или технической воды абонентам |

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОГЛАВЛЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ	14

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	15

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на

территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	16

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	19

    - Очистные сооружения канализации г. Пскова	21

    - Очистные сооружения канализации пос. Псковкирпич	34

    - Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	36

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	37

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	41

    - Очистные сооружения канализации города Пскова	41

    - Очистные сооружения канализации пос. Псковкирпич	42

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 	43

    - Система транспортировки сточных вод МП «Г орводоканал»	43

    - Система транспортировки сточных вод АО «ГУ ЖКХ»	53

    - Система транспортировки сточных вод ОАО «РЖД»	53

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы

водоотведения и их управляемости	55

    - Надежность объектов централизованной системы водоотведения	55

    - Безопасность объектов централизованной системы водоотведения	57

    - Управляемость объектов централизованной системы водоотведения	57

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему

водоотведения на окружающую среду	58

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения 	63

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы

водоотведения поселения, городского округа	64

    - МП «Горводоканал»	64

    - АО «ГУ ЖКХ»	66

    - ОАО «РЖД»	66

- Балансы сточных вод в системе водоотведения	67

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 	67

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 	69

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 70

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 	70

    - Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения МО «Город Псков»	71

    - Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения пос. Псковкирпич	74

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок, с

учетом различных сценариев развития поселения, городского округа	75

- Прогноз объема сточных вод	81

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	81

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения

(эксплуатационные и технологические зоны)	87

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	89

    - Городские очистные сооружения (д. Кусва)	89

    - Очистные сооружения пос. Псковкирпич	92

    - Очистные сооружения по. Лесхоз	93

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения	93

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы

водоотведения и возможности расширения зоны их действия	96

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	98

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованной системы водоотведения	98

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой

по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	100

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения	106

    - МП «Горводоканал»	106

    - АО «ГУ ЖКХ»	145

    - ОАО «РЖД»	145

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	148

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	149

    - Общие положения	149

    - Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации

централизованной системы водоотведения г. Пскова	151

    - Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации

централизованной системы водоотведения пос. Псковкирпич	153

    - Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации

централизованной системы водоотведения пос. Лесхоз	153

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной

системы водоотведения	154

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

водоотведения	155

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	156

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	156

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при

утилизации осадков сточных вод	159

6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	160

- Общие положения	160

- Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и

реконструкцию объектов централизованных систем канализации	163

- МП «Горводоканал»	163

- АО «ГУ ЖКХ»	180

- ОАО «РЖД»	182

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	186

  - Общие положения	186

  - Расчет целевых показателей развития централизованных систем водоотведения 186

- . Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	190

  - Нормативно-правовые основы механизмов выявления, признания права на

собственность и эксплуатацию бесхозяйных объектов	190

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	192

Приложение А Перечень выданных технических условий и заявок на присоединение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения МО «город Псков» 224

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоотведения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоотведению с учетом перспективного развития, структуры баланса потребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений канализации, насосных станций, а также канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011	№	416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения,

городского ОКРУГА

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования «Г ород Псков».

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

Псков — город на северо-западе России, административный центр Псковской области и Псковского района, один из древнейших городов России, важный туристический центр Псковской области и северо-запада России. Город также является крупным транспортным узлом, он расположен на пересечении железных дорог и крупных автомагистралей.

Псков расположен на западе европейской части России, на месте впадения р. Псковы в р. Великую и в 16 км от места впадения р. Великой в Псковское озеро. Г ород находится в центре Псковской низменности. Площадь города составляет 95,6 км2. Протяженность города с севера на юг 9,2 км, а с запада на восток 10 км. Средняя высота над уровнем моря 46,5 м.

Псков расположен на обоих берегах реки Великой, которую в городской черте питают реки Пскова, Череха, Мирожка и Промежица. Также в городе и окрестностях имеется несколько небольших поверхностных водотоков: реки Милевка и Ремонтка, ручей Колокольничий. Длина всех водотоков Пскова составляет около 35 км.

Климат Пскова переходный	от умеренно	морского к умеренно

континентальному, с мягкой зимой и теплым летом. Осадков больше выпадает летом и ранней осенью.

В территориальном отношении Псков делится на три основных планировочных района: Завеличье, Запсковье, Центральный район (включая центр и все междуречье).

Население муниципального образования «Город Псков» в 2015 году составляет 207 571 человек.

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На большей части территории МО «Город Псков» распространена централизованная система водоотведения. Территориально в городе сложились три основных бассейна канализования: бассейн Центральной части города, бассейн Запсковья, бассейн Завеличья.

Стоки данных бассейнов централизованно собираются и транспортируются посредством самотечных и напорных сетей и установленных на них канализационных насосных станций на очистные сооружения.

В соответствии с определением Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система водоотведения (канализации) - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. Водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения осуществляются на основании договоров водоотведения.

Существующая централизованная канализация г. Пскова раздельная, включает в себя хозяйственно-бытовую канализацию, предусмотренную для приема хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, и ливневую канализацию, предназначенную для отвода поверхностных и дренажных вод. Ливневой канализацией охвачена незначительная часть города, что приводит в ряде районов города в период обильного выпадения осадков и таяния снега к перегрузке (переполнению) уличных сетей хозяйственно- бытовой канализации. Обслуживание ливневой канализации осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации г. Пскова силами МП г. Пскова «Комбинат благоустройства».

На территории МО «Город Псков» деятельность в сфере централизованного водоотведения по установленным тарифам осуществляют три организации, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Организации, осуществляющие деятельность в сфере централизованного

водоотведения по установленным тарифам

| № | Наименование организации | Осуществляемая деятельность | Приказ комитета по тарифам | Установленный тариф (с 01.07.2015) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без НДС | Население (с НДС) |
| 1 | МП г. Пскова «Горводоканал» | Водоотведение (транспортировка, очистка стоков) | 91-В от 18.12.2014 | 16,4 | 18,73 |
| 2 | ОАО «Славянка» (ОА «ГУ ЖКХ») | Водоотведение (транспортировка) | 81-В от 05.12.2014 | 17,36 | 19,53 |
| 3 | ОАО «РЖД» | Водоотведение (транспортировка) | 84-В от 12.12.2014 | 30,19 | 35,62 |

МП «Горводоканал» обслуживает наибольшую часть сооружений и сетей водоотведения г. Пскова на правах хозяйственного ведения. Собственником сетей и сооружений водоотведения, входящих в зону эксплуатационной ответственности предприятия, является муниципалитет. Организация осуществляет централизованный прием стоков у абонентов по заключенным договорам, а также транспортировку и очистку стоков. Основная часть территории муниципального образования «Город Псков» входит в эксплуатационную зону предприятия МП «Горводоканал».

В эксплуатации организации находится 257,2 км сетей хозяйственно-бытовой канализации и 20 КНС большой производительности, установленных на сетях. Помимо этого, МП «Горводоканал» обслуживает еще две канализационные насосные станции, принадлежащие иным лицам (сведения о них представлены в п.1.5.1 данного раздела). МП «Горводоканал» эксплуатирует два очистных сооружения в границах МО «Город Псков»: городские ОСК (д. Кусва) и ОСК пос. Псковкирпич.

ОАО «Славянка» является крупным жилищно-коммунальным предприятием, имеющим филиалы в различных областях России. На территории город Пскова предприятие оказывает деятельность в сфере централизованного водоотведения, обеспечивая прием и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков у абонентов, расположенных в районе ул. Генерала Маргелова, ул. Шестака, ул. Майора Доставалова, в районе ул. Госпитальная, пер. Олега Зобова, а также в пос. Кресты ДОС.

На момент разработки схемы водоотведения осуществляется передача объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Славянка», в безвозмездное пользование Акционерному Обществу «ГУ ЖКХ». Далее в схеме объекты водоотведения, эксплуатируемые организацией, описываются как объекты АО «ГУ ЖКХ».

Основными абонентами организации являются объекты военного комплекса.

В эксплуатации организации находятся 21,1 км сетей водоотведения и три канализационные насосные станции. Транспортировка стоков осуществляется в сети водоотведения МП «Горводоканал».

ОАО «РЖД» осуществляет прием и транспортировку бытовых стоков от собственных объектов, а также сторонних абонентов на договорной основе.

Центральная дирекция по тепловодоснабжению (далее - Центральная дирекция) является обособленным подразделением ОАО «Российские железные дороги». Основной задачей Центральной дирекции является эффективное управление комплексом объектов стационарной теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения Центральной дирекции, в том числе оказание услуг по водоотведению объектов железных дорог ОАО «РЖД», а также на договорной основе сторонних потребителей в объемах собственных мощностей.

На территории МО «город Псков» в эксплуатации организации находится около 4,6 км сетей хозяйственно-бытовой канализации и две канализационные насосные станции. Транспортировка стоков осуществляется в сети водоотведения МП «Горводоканал».

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование централизованных систем	водоотведения

выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр. «Об утверждении Требований к	проведению технического обследования

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Требования к проведению технического обследования централизованных систем водоотведения, определенные данным приказом, определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем водоотведения определяются в соответствии с положениями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Объектами технического обследования в соответствии с Требованиями являются все объекты централизованных систем водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Задачами проведения технического обследования являются:

- обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения;

- определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоотведения;

- получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

При проведении технического обследования организация, осуществляющая водоотведение, проводит предусмотренные Требованиями действия в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

Состав работ, порядок проведения технического обследования и согласования результатов технического обследования выполняется в соответствии с Требованиями, установленными Приказом №437/пр.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений

показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

20

Техническое и технологическое обследование систем водоснабжения и водоотведения МО «Г ород Псков», эксплуатируемых МП «Г орводоканал», выполнено в 2013 году. Кроме того, в 2011 году выполнено обследование объектов очистных сооружений канализации города Пскова.

При разработке схемы водоотведения сведения технического и технологического обследования актуализированы с учетом развития систем водоотведения.

- Очистные сооружения канализации г. Пскова

- Описание существующих канализационных очистных сооружений Очистные сооружения (ОСК) города Пскова расположены на берегу реки Великая в д. Кусва Псковского района в 7 км к северо-западу от центра г. Пскова.

На ОСК поступают хозяйственно-бытовые, промышленные и ливневые стоки, принятые от населения, бюджетных и общественных учреждений, промышленных предприятий, расположенных в районах МО «Город Псков», охваченных централизованным водоотведением, за исключением поселка Псковкирпич.

ОСК были построены в 1978 году по проекту института «Водопроект» с проектной производительностью 80 тыс. куб.м/сутки. Реконструкция ОСК осуществлялась несколько раз:

- К 2003 году увеличена проектная мощность ОСК до 150 тыс. куб.м/сут., произведено усовершенствование очистных сооружений;

- В 1996 году закончено строительство первой очереди II пускового комплекса.

- В 2001 г. запущен в работу цех механического обезвоживания.

- В 2003 г. пущен в работу 5-ый вторичный отстойник.

- В 2006 гг. проведена модернизация аэротенков первой очереди биологической очистки с применением нитри-денитрификации и дефосфатизации в целях снижения содержания азота и фосфора в сбрасываемых водах.

- В 2010 г. произведена реконструкция аэротенков на второй очереди биологической очистки.

- В 2014 году пущен в работу 6-ой вторичный отстойник.

МП г. Пскова «Горводоканал» принимал участие в Программе приграничного сотрудничества в рамка европейского соседства и партнерства «Эстония-Латвия- Россия». В 2012 году предприятие получило финансирование для выполнения следующих проектов по Программе:

- Проект «ELRI-013 Управление водными ресурсами озер Псковское, Чудское, Теплое, Саадярве и Вескиярве». Проектом было предусмотрено завершение строительства вторичного отстойника № 6 диаметром 40 м на очистных сооружения канализации г. Пскова. В октябре 2012 года заключен договор с ООО «Техмонтаж» на завершение строительства вторичного отстойника. Выполнено бетонирование днища отстойника, изготовлены и смонтированы илосос и водосборные лотки. Установлены стеновые панели, забетонирована иловая камера. Отстойник сдан в эксплуатацию в сентябре 2014 года.

- Проект «ELR-LSP-3 Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера». Проектом было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту 4-х вторичных отстойников диаметром 30 м на ОСК г. Пскова. Договор на выполнение работ заключен на конкурсной основе с ООО «Техмонтаж». Произведена замена илососов и водосборных конструкций.

Совместно с кредитом ЕБРР МП г. Пскова «Г орводоканал» были предоставлены средства на реконструкцию системы канализации города, в том числе ОСК, в рамках которой в 2012-2015 гг. предусматривалось выполнить следующие работы:

- разработка проекта реконструкции ОСК;

- строительство блока механических решеток;

- капитальный ремонт трех первичных отстойников и четырех песколовок;

- создание системы диспетчерского мониторинга (SCADA). Кроме того, разработан полный проект автоматического управления ОСК г. Пскова, а также выполнены работы по созданию системы АСУ объектов, входящих в предмет контракта;

- замена насосного оборудования ОСК.

В 2015 году введено в эксплуатацию новое оборудование, установленное в рамках контракта.

В настоящее время проектная производительность ОСК г. Пскова составляет 150 тыс. куб.м/сут.

На очистных сооружения канализации работают три блока сооружений:

22

- блок - сооружения механической очистки: приемная камера, решетки, песколовки,

первичные отстойники, насосная станция сырого осадка;

- блок - сооружения биологической очистки: аэротенки, вторичные отстойники, блоки

насосно-воздуходувных станций;

- блок - сооружения обработки осадка: иловые площадки, цех механического

обезвоживания осадка, иловый лог.

Сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений, которая представляет собой заглубленную емкость из монолитного железобетона с размерами в плане 7,5х3,5 м и глубиной 3,65 м.

К приемной камере подведены десять напорных трубопроводов:

- Два металлических трубопроводов Ду1000 от Главной насосной станции (ГНС) (Степановский лужок);

- Два металлических трубопровода Ду1000 от Районной канализационной станции (РНС) (д. Крестки);

- Четыре трубопровода Ду350 от канализационных насосных станций (КНС) Писковичи, Родина, Темша;

- Металлический трубопровод Ду150 от КНС собственных нужд площадки ОСК;

- Металлический трубопровод Д300 от ДНС ОСК.

От приемной камеры сточные воды отводятся по одному каналу сечением 2400х1200(^ мм на грабельную решетку для удаления крупных отбросов и далее поток сточных вод самотеком поступает на три перфорированных решетки тонкой очистки с перфорацией 6 мм, установленные между зданием грабельной решетки и песколовками в 2014 году. Решетки выполнены из нержавеющей стали, в здании также установлены шнековый транспортер для удаления отбросов, пресс для отжима отбросов. Спрессованные и обезвоженные отбросы транспортируются в прицеп и вывозятся на утилизацию.

Удаление песка и мелких минеральных загрязнений, содержащихся в стоках, происходит на четырех горизонтальных песколовках с круговым движением воды диаметром 6,0 м каждая. Песколовки оборудованы насосами для удаления песка. Подача технической воды к насосам для промывки осуществляется насосом, распложенным в здании песковых бункеров, отвод пульпы производится в здание

песковых бункеров. Пескопульпа из песколовок направляется в сепаратор песка

23

(согласно проекту) с последующим вывозом на иловые площадки, а вода возвращается на дальнейшую обработку. Для предотвращения загнивания осадка в песколовках предусмотрена система аэрации. Воздух подается от насосно-воздуходувной станции. Характеристика оборудования насосно-воздуходувной станции ОСК г. Пскова, а также насосного оборудования, обеспечивающего технологический процесс очистки сточных вод, представлено в таблице 3.

В 2014 году выполнены работы по замене отсекающих шиберов песколовок на аналогичные, изготовленные из нержавеющей стали, заменены гидроэлеваторы на погружные центробежные насосы для откачки песковой пульпы, заменены песковые бункера на сепаратор песка.

Цикл механической очистки завершается поступлением сточных вод в первичные отстойники для удаления взвешенных веществ. Из четырех установленных на ОСК первичных отстойников в работе находятся два, третий находится в резерве, четвертый (№3) - в неудовлетворительном состоянии. Отстойники представляют собой отдельно стоящие круглые в плане сооружения с диаметром 30 м. Глубина отстойников 3,4 м.

В 2014 году выполнен ремонт первичных отстойников №1,2 и №4:

- Замена шиберов на аналогичные из нержавеющей стали

- Замена илоскребов на аналогичные из нержавеющей стали

- Подливка днища отстойников

- Восстановление гидроизоляции стен отстойников

- Замена шкафов управления отстойниками

- Замена круговых водосборных лотков и опорных консолей из нержавеющей стали.

Для удаления осадка и плавающих веществ отстойники оборудованы донными илоскребами и мостами для техобслуживания. Сырой осадок откачивается в приемный резервуар перед цехом механического обезвоживания осадка. В насосной станции сырого осадка для удаления сырого осадка из первичных отстойников и их опорожнения установлено два насоса Grundfos. Кроме того, в насосной установлен один насос типа К26 для удаления дренажных вод и мацератор типа MONO WD 126/5 на напорной линии насосов сырого осадка. На сегодняшний день закуплено и поставлено новое насосное оборудование, необходимо провести пусконаладочные работы.

Сооружения биологической очистки предназначены для освобождения сточных вод от растворенных биологических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила и включают в себя два блока аэротенков №1 и №2 и шесть вторичных отстойников.

Каждый аэротенк представляет собой прямоугольное емкостное заглубленное сооружение размерами в плане 54х87 м, состоящее из трех секций каждая.

В аэротенках для удаления из воды биогенных элементов применен метод нитри- денитрификации и дефосфотизации. Данный метод применяется на ОСК с 2006 года, когда была проведена реконструкция очистных сооружений для соответствия качества очищенной воды стандартам Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ). Данные стандарты распространяются на территорию МО «Город Псков» ввиду того, что население Псковского региона превышает 100 000 жителей, что включает его в категорию «Трансграничные государства».

Технологически каждый аэротенк разделен на три зоны:

- Аноксидная зона, характеризующаяся отсутствием свободного кислорода (так как в иловую смесь воздух не подается), но наличием кислорода в связанном виде в составе нитратов. Данная зона является зоной активной денитрификации.

- Анаэробная зона, где происходит накопление биомассы организмов, способных откладывать полифосфаты. В данной зоне продолжается процесс денитрификации, количество нитратов и нитритов сокращается, однако повышается количество фосфатов на этой стадии.

- Аэробная зона, предназначенная для удаления азота и фосфора. Насыщение кислородом воздуха обрабатываемой жидкости происходит при помощи мелкопузырчатой аэрационной системы.

Из аэротенков стоки попадают во вторичные отстойники. На ОСК установлено шесть вторичных отстойников, четыре из них (№1, 2, 3, 4) диаметром 30 м обслуживают блок аэротенков №1, отстойники №5 и №6 диаметром 40 м обслуживают блок аэротенков №2.

После вторичных отстойников стоки проходят через два контактных резервуара, в которых происходит непрерывная аэрация, а далее направляются без обеззараживания на два выпуска Ду1000, один из которых глубоководный, другой береговой. Очищенная вода сбрасывается в р. Великая.

Система обеззараживания на очистных сооружениях - хлораторная, на сегодняшний день не работает.

Учет сбрасываемых сточных вод ведется ультразвуковым прибором Prosonic SF M^90 производства компании Endress+Hauser, установленым литовской фирмой «Аргинта» в 2013 г.

На сегодняшний день система автоматического управления на очистных сооружениях канализации частично отсутствует. Однако в 2014 году разработан полный проект автоматического управления ОСК г. Пскова, а также выполнены работы по созданию системы АСУ объектов, входящих в предмет контракта.

Для сбора осадков, образующихся в результате очистки сточных вод, на ОСК предусмотрен илонакопитель, представляющий собой естественный овраг, перегороженный двумя земляными дамбами. При реконструкции ОСК в 2001 г. запущен в работу цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) с последующим складированием осадка на иловые площадки, сброс на илонакопитель после этого был прекращен. Мощность сооружений по обработке осадка 1000 куб.м/сут.

Иловые площадки состоят из 24 прямоугольных в плане секций со средним размером 20,7х66,6 м. Отвод дренажной воды с иловых площадок осуществляется через прямоугольные дренажные колодцы, засыпанные щебнем, иловая вода поступает в дренажную насосную.

На сегодняшний день из 24 иловых площадок эксплуатируются только 10, их общая площадь 13 665 кв.м, объем складируемого обезвоженного осадка составляет до 26 куб.м/сут (до 7 т/сут. по сухому веществу). Остальные 14 площадок заполнены осадком со средней влажностью 98%.

Илонакопитель представляет собой часть естественного лога, спускающегося к р. Великая, перегороженного двумя грунтовыми дамбами (верхняя - №2, нижняя - №1). Нижняя дамба расположена в 900 м от берега реки. В илонакопитель не впадает ни один естественный водоприток.

Ограждающие дамбы отстоят друг от друга на 1064 м, их высотная отметка 42 м.

Таблица 2. Характеристика ограждающих дамб илонакопителя

| Наименование дамбы | Функция | Высота, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Дамба №1 | Нижняя | 11 | 40 |
| Дамба №2 | Верхняя | 8 | 10 |

Вода из илонакопителя двумя дренажными насосами перекачивается в приемную камеру ОСК.

Материал тела дамб насыпные песчано-супесчано-суглинистые грунты, с включениями гравия, гальки и обломков известняка.

В качестве противофильтрационного устройства в верхнем бьефе дамбы №1 запроектирована стенка из металлического шпунта для уменьшения фильтрационного потока в основании и нижней части дамбы. Для предотвращения фильтрации через тело дамбы предусмотрено устройство экрана. Сопряжение экрана со шпунтом выполнено в виде зуба из глины.

С 2011 года постоянный сброс илового осадка в илонакопитель прекращен, а исключением периодов остановки работы ЦМО. На сегодняшний день начата работа по рекультивации илонакопителя.

Таблица 3. Характеристика насосного оборудования, обеспечивающего технологический процесс очистки сточных вод

| № п/п | Наименование станции, сооружения | Марка насосов или спец. оборудования | Износ, % | Кол- во | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи тельность (м3/час) | Давление, Напор (м) | Электро двигатель | Мощность, (кВт) | Частота вращения (об/мин) |  |
|  | Воздуходувно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-го блока (ВНС-1) | Воздуходувный агрегат |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5524 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | А-103-2 | 250 | 2965 | 1979 |
| 2 | 5525 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | А-103-2 | 250 | 2965 | 1979 |
| 3 | 5558 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН315Н | 250 | 2965 | 1996 |
| 4 | 5560 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН315Н | 250 | 2965 | 1996 |
|  |  | Насос циркуляционного ила (ЦАИ) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5510 | Д2000-21 | 90 |  | 2000 | 21 | АИР-355^6 | 160 | 970 | 1979 |
| 6 | 5511 | Д2000-21 | 90 |  | 2000 | 21 | А1 355 | 160 | 980 | 1979 |
| 7 | 5512 | Grundfos |  |  | 2000 | 21 | Grundfos | 70 | 985 | 2014 |
|  |  | Насос избыточного ила |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 15192 | СД 160/45 | 90 |  | 160 | 45 | АО2-81-4 | 40 | 1460 | 2005 |
| 9 | 15851 | СД 160/45А | 90 |  | 144 | 36 | ВАО 61-4 | 37 | 1500 | 2009 |
| 10 |  | Grundfos |  |  | 225 | 18,5 | SE1.15 | 11.2 | 1450 | 2014 |
|  |  | Насос опорожнения |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Grundfos |  |  | 450 | 22,5 | SE1.110 | 15 | 980 | 2014 |
| 12 |  | СД 250/22,5 | 90 |  | 250 | 22,5 | 4АМ 200М 4У3 | 37 | 1470 |  |
|  |  | Насос технической воды |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 15164 | К-100-65-250 | 80 |  | 100 | 80 | АМН 180М2 | 45 | 2940 | 2005 |
| 14 | 15883 | К-100-65-250 | 80 |  | 100 | 80 | 5АИ 200L 2У3 | 45 | 2940 | 2009 |
|  |  | Насос дренажный |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7482 | КМ-50-32-125-С- У3 | 90 |  | 12,5 | 20 | А2-21-4 | 2,2 | 2950 | 2003 |

| № п/п | Наименование станции, сооружения | Марка насосов или спец. оборудования | Износ, % | Кол- во | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи тельность (м3/час) | Давление, Напор (м) | Электро двигатель | Мощность, (кВт) | Частота вращения (об/мин) |  |
|  | Воздуходувнонасосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-го блока (ВНС-2) | Воздуходувный агрегат |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5555 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН 315Н | 250 | 2965 | 1996 |
| 17 | 5556 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН 315Н | 250 | 2965 | 1996 |
| 18 | 5557 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН 315Н | 250 | 2965 | 1996 |
| 19 | 5559 | ТВ 175-1,6 М1-01 | 90 |  | 10000 | 1,63 кг\см2 | 4АН 315Н | 250 | 2965 | 1996 |
|  |  | Насос циркуляционного активного ила (ЦАИ) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5564 | Д2000-21А-2 | 90 |  | 1500 | 10 | 4АМ-260 | 55 | 750 | 1996 |
| 21 | 5565 | Д2000-21А-2 | 90 |  | 1500 | 10 | 4АМ-260 | 55 | 750 | 1996 |
| 22 | 5566 | Д2000-21А-2 | 90 |  | 1500 | 10 | 4АМ-260 | 55 | 750 | 1996 |
|  |  | Насос дренажный |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2К-6 |  |  | 10 | 8,0 | АО2-62 | 5,5 | 1450 |  |
| 24 |  | 3К-9А |  |  | 18 | 6,0 | АО2-62 | 5,5 | 1450 |  |
|  | Насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырого осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (НССО) | Насос опорожнения |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | N 1 | СД-250-22,5 | 90 |  | 250 | 22 | АО2-71-4 | 37 | 1460 |  |
|  |  | Насос жировой |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФГ144/10,5Б | 90 |  | 115 | 7,5 | АО2-52-6 | 7,5 | 980 |  |
| 27 |  | ФГ144/10,5Б | 90 |  | 115 | 7,5 | АО2-52-6 | 7,5 | 980 |  |
|  |  | Насос откачки сырого осадка |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | №5 | Grundfos |  |  | 200 | 45 | SE 1.15 | 11 | 1475 | 2015 |
| 29 | N 4 | Grundfos |  |  | 200 | 45 | SE 1.15 | 11 | 1475 | 2014 |
|  |  | Насос дренажный |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 15194 | СД 80/18 | 90 |  | 80 | 18 | А 2-214 | 11 | 1460 | 2005 |

| № п/п | Наименование станции, сооружения | Марка насосов или спец. оборудования | Износ, % | Кол- во | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи тельность (м3/час) | Давление, Напор (м) | Электро двигатель | Мощность, (кВт) | Частота вращения (об/мин) |  |
|  | Дренажная насосная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станция (ДНС) | Насос дренажный |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 17078 | СМ125-80-315/4 | 90 |  | 80 | 32 | 4А180 S4 | 22 | 1500 | 2000 |
| 32 | 17078 | СМ125-80-315/4 | 90 |  | 80 | 32 | 5АИ 160 М4 | 18 | 1500 | 2000 |
| 33 | 17078 | СМ125-80-315/4 | 90 |  | 80 | 32 | 4А180 S4 | 22 | 1500 | 2000 |
|  | Канализационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КНС) | Насос |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | СМ100-65-250-4 | 90 |  | 50 | 20 | АИР 132М4 | 11 | 1500 |  |
| 35 | 16074 | СМ150-125-315А-4 | 70 |  | 180 | 28 | А180 М4 | 30 | 1500 | 2011 |
|  |  | Насос дренажный |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 2К-6Б | 90 |  | 20 | 25,8 | А2-214 | 2,2 | 2860 |  |
|  | Водозаборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стация | Насос забора воды |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | К100-65-250 | 90 |  | 100 | 80 | АД200L2 | 45 | 2940 | 2005 |
| 38 |  | К100-65-250 | 90 |  | 100 | 80 | АИР200L2 | 45 | 2940 | 2009 |
| 39 |  | К100-65-250 | 70 |  | 100 | 80 | АИР200L2 | 45 | 2940 | 2011 |
|  |  | Вакуумный насос |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RLP-17/145-03-LN-9 (Чехословакия) | 90 |  | 180 | 10 | F160MO500 | 11 | 1450 |  |
|  | Котельная | Насос сетевой |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 5587 | КМ 80-50-200 | 90 |  | 50 | 50 | АИР160S2 | 15 | 2940 | 2002 |
| 42 | 15167 | К 80-50-200 | 90 |  | 50 | 50 | АИР160S2 | 15 | 2940 | 2005 |
| 43 | 8129 | КМ 100-65-200А/2-5 | 70 |  | 90 | 40 | АИР160М2 | 18,5 | 2940 | 2012 |
|  |  | Насос взрыхления |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 15165 | К-65-50-160С | 90 |  | 25 | 35 | АИРЖ112М293 | 5,5 | 2980 | 2003 |
| 45 | 15165 | К-65-50-160С |  |  | 25 | 35 | 4АМА100L2У3 | 5,5 | 2980 | 2003 |
|  |  | Насос сетевой ВПУ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4104 | ВК2/26А-У3 | 90 |  | 7,2 | 26 | АИР100L2 | 4,6 | 1480 | 2001 |

| № п/п | Наименование станции, сооружения | Марка насосов или спец. оборудования | Износ, % | Кол- во | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производи тельность (м3/час) | Давление, Напор (м) | Электро двигатель | Мощность, (кВт) | Частота вращения (об/мин) |  |
|  |  | Насос циркуляционный ВПУ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 4104 | ВК2/26А-У3 | 90 |  | 7,2 | 26 | АИР100Ь2 | 4,6 | 1480 | 2001 |
|  |  | Насос солевой |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Х50-32-125 | 90 |  | 12,5 | 32 | АИР80В2 | 2,2 | 2865 |  |
|  |  | Дымосос |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ДН-9 |  |  | 9300 | 86 кг/см | АИР160S4 | 15 | 1500 | 2013 |
| 50 |  | ДН-9 | 90 |  | 9300 | 86 кг/см | А2-61-4 | 17 | 1420 |  |
|  |  | Вентилятор |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ВДН8 | 90 |  | 6300 | 103 кг/см | АО2-62-6 | 13 | 980 |  |
| 52 |  | ВДН8 | 90 |  | 6300 | 103 кг/см | АО2-62-6 | 13 | 980 |  |
| 53 |  | Вентилятор возврата- уноса | 90 | 1 |  |  | АО-42-2 | 2,1 | 2980 |  |
| 54 |  | ЩСУ-1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | ЩСУ-2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | РП1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | РП2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | КТП1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в 2014 году поставлено новое насосное оборудование производства KSB (Германия):

- Насос циркуляционного активного ила

- Насос опорожнения

- Насос откачки сырого осадка

- Насос избыточного ила

- Комплект запорной арматуры ко всем насосам

- Расходомеры сырого осадка, циркуляционного активного ила, очищенных сточных вод

- Датчики давления.

- Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки

сточных вод

На сегодняшний день технологическая схема очистки сточных вод и состояние технологического оборудования не способны в полной мере обеспечить требования нормативов очистки стоков по следующим причинам:

- Общее состояние технологического оборудования очистных сооружений не совсем удовлетворительное, значительная часть оборудования и трубопроводов повреждены коррозией. Нарушена равномерность аэрации в аэротенке №1, что способствует образованию застойных зон и зон с обильным пенообразованием. Отсутствуют элементы (в т.ч. электроприводы) регулирующей и затворной арматуры, частично отсутствует система автоматизированного регулирования. В целом оборудование очистных сооружений характеризуется высоким физическим и моральным износом, составляющем в среднем 46%. Фактический срок службы ОСК превышает нормативный.

Кроме того, значительно повреждены строительные конструкции зданий и сооружений технологических блоков. Наблюдаются сколы и разрушения бетонных стенок, оголение арматуры, коррозия металлических конструкций, нарушение герметизации стыков, покрытие плит мхом.

- Несмотря на использование технологии нитри-денитрификации и фосфатизации, в очищенных стоках наблюдается значительное превышение концентрации азота и фосфора. Несоответствие очищенных стоков наблюдается по содержанию БПК (биологическая потребность в кислороде), нитритов, нитратов, фосфатов, СПАВ.

- Из 24 иловых площадок, предназначенных для складирования сухого осадка, образующегося при очистке сточных вод, 14 площадок заполнены осадком со средней влажностью 98%, эксплуатируются всего 10 иловых площадок. При этом работа их дренажной системы нарушена. Это не позволяет выполнять дальнейшую беспрерывную обработку осадка сточных вод.

- Сточные воды, сбрасываемые в р. Великая после обработки на ОСК, не проходят процедуру обеззараживания.

Таким образом, состояние сооружений ОСК и достигаемое на них качество очистки стоков требует усовершенствования технологий очистки сточных вод и проведения скорейшей модернизации сооружений.

1.2.1.З.	Определение существующего дефицита (резерва) мощностей

сооружений

Определение существующего резерва мощности очистных сооружений канализации г. Пскова представлено в таблице 1.2.1.3-1.

Как видно из данной таблицы, на протяжении последних пяти лет наблюдается значительный резерв пропускной способности ОСК. В 2014 году резерв составил 62,65%.

Таблица 4. Определение существующего резерва мощности очистных сооружений

канализации г. Пскова

| Показатели | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Установленная пропускная способность ОСК | тыс.куб.м/сут. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Очищено сточных вод всего | тыс.куб.м/сут. | 75,21 | 64,58 | 56,58 | 56,43 | 56,03 |
| Резерв мощности ОСК (разница мощности и объема очищенных стоков) | тыс.куб.м/сут. | 74,79 | 85,42 | 93,42 | 93,57 | 93,97 |
|  | % | 49,86% | 56,94% | 62,28% | 62,38% | 62,65% |

- Очистные сооружения канализации пос. Псковкирпич

- Описание существующих канализационных очистных сооружений

Псковкирпич - поселок в границах МО «Город Псков» с населением 1200 человек, расположен на реке Череха, которая впадает в р. Великая.

Очистные сооружения пос. Псковкирпич расположены на северной окраине поселка вблизи ул. Боровая. Коммунально-бытовые сточные воды поселка и промышленные сточные воды фабрики ЗАО «Псковкирпич», находящейся на территории поселка, попадают на данные очистные сооружения.

ОСК построены в 1983 году по проекту института «Псковгражданпроект». Проектная мощность очистных сооружений 400 куб.м/сутки.

С 1998 г. ОСК пос. Псковкирпич находятся на балансе МП «Горводоканал» г. Пскова.

В 2009 г. произведена реконструкция ОСК по замене аэрационной системы, выделению в аэротенке зон нитри- и денитрификации, монтажу насосов-дозаторов реагента. Проектная мощность ОСК после реконструкции составляет 250 куб.м/сутки.

Сточные воды пос. Псковкирпич поступают на канализационную насосную станцию, перекачивающую стоки на ОСК. В насосной установлены три автоматизированных насоса типа 5Ф-6, на подводящих каналах установлены механические грабли и решетки с ручной загрузкой, а также молотковые дробилки для дробления отбросов.

На напорных трубопроводах КНС также установлены расходомеры, осуществляющие учет сбрасываемых сточных вод.

После канализационной станции стоки перекачиваются в приемную камеру ОСК с решеткой-дробилкой РД-200, предназначенной для приема сточных вод и измельчения находящихся в них крупных примесей.

Из приемной камеры соки самотеком по трубопроводу Ду200 поступают в усреднитель компактных установок КУ-200 (2 шт.). Установка предназначена для полной биологической очистки сточных вод. Конструктивно она выполнена в виде аэротенка-отстойника с пневматической системой аэрации сточных вод.

В 2008-2009 году выполнена реконструкция одной из двух установок КУ-200 с внедрением технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфатизации.

На сегодняшний день технологическая схема очистных сооружений следующая. Через входной патрубок стоки поступают в усреднитель установки. Из усреднителя посредством эрлифта (разновидность струйного насоса) стоки подаются в четырехсекционный аэротенк, оснащенный крупнопузырчатой системой аэрации. Регулирование подачи воздуха на эрлифт в зависимости от количества подаваемых стоков происходит автоматически, что стабилизирует процесс денитрификации.

Воздух в зоны аэрации подается от газодувок роторного типа. Избыточный активный ил периодически удаляется из аэрационных зон на иловые площадки.

Из аэротенка иловая смесь поступает во вторичный отстойник. Избыточный активный ил периодически удаляется из отстойника эрлифтом в бункер, размещенный в усреднителе, из которого под гидростатическим напором удаляется на иловые площадки для подсушки.

Иловые площадки имеют 4 карты размером 12х12 м каждая, общей площадью 576 кв. м. Расчетная нагрузка на площадки составляет 5-6 куб.м ила на 1 кв. м в год.

Биологически очищенная сточная вода из вторичного отстойника поступает в два аэрируемых биопруда, куда также подается коагулянт для доочистки сточной воды от фосфора, СПАВ и нефтепродуктов. После биопрудов стоки направляются в контактный резервуар, в который подается раствор с содержание активного хлора для обеззараживания. После обеззараживания сточные воды по самотечному коллектору поступают в ручей без названия, затем в р. Череха и далее р. Великая.

- Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки

сточных вод

После реконструкции очистных сооружений пос. Псковкирпич с внедрением технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфатизации. Тем не менее, за период 2014 г. в очищенных сточных водах наблюдаются значительные превышения нормативно допустимых сбросов по концентрации БПК, аммонийного азота, нитритов, нитратов, фосфатов, железа, нефтепродуктов, сульфатов, аммоний-ион.

Отбор проб и выполнение химических анализов осуществляется центральной лабораторией МП «Г орводоканал».

Стоит отметить, что территория ОСК поселка Псковкирпич входит в зону санитарной охраны городского водозабора. К очистным сооружениям предъявляются особые требования по соблюдению санитарных норм и правил.

1.2.2.З.	Определение существующего дефицита (резерва) мощностей

сооружений

Определение существующего резерва мощности очистных сооружений канализации г. Пскова представлено в таблице 5.

Как видно из данной таблицы. На протяжении последних пяти лет наблюдается значительный резерв пропускной способности ОСК. В 2014 году резерв составил 32,7%.

Таблица 5. Определение резерва/дефицита очистных сооружений канализации пос. Псковкирпич

| Показатели | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Установленная пропускная способность ОСК | тыс.куб.м | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 |
| Пропущено сточных вод | тыс.куб.м | 28,77 | 45,86 | 36,27 | 52,83 | 61,45 |
| Разница мощности и объема очищаемых стоков | тыс.куб.м | 62,48 | 45,39 | 54,98 | 38,42 | 29,80 |
|  | % | 68,5% | 49,7% | 60,3% | 42,1% | 32,7% |

- Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На сегодняшний день сведения о локальных очистных сооружениях, создаваемых абонентами, не выявлены.

В микрорайонах города, представленными частной жилой застройкой (например, мкр. Шабаново, Бутырки, частный сектор у Крестовского шоссе, частный сектор у мкр. №5 и 11, часть поселка Псковкирпич, пос. Силово-Медведево. Терехово, Пожигово, Козий брод, Савохново, Андрохново и иные), имеются нецентрализованные системы водоотведения, сточные воды поступают в септики, установленные у абонентов.

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система водоотведения (канализации) - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. Водоотведение с использованием централизованных систем осуществляются на основании договоров водоотведения.

На территории муниципального образования «Г ород Псков» сложилось четыре системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков:

- Система централизованного водоотведения г. Псков;

- Система централизованного водоотведения пос. Псковкирпич;

- Система централизованного водоотведения части пос. Лопатино (Псковская центральная районная больница);

- Система централизованного водоотведения мкр. Череха.

Централизованная система водоотведения г. Пскова охватывает большую часть

муниципального образования «город Псков», а также прилежащие микрорайоны: д. Борисовичи, д. Писковичи, д. Хотицы, мкр. Родина. Сточные воды принимаются у абонентов города и с помощью системы самотечных и напорных коллекторов, канализационные насосных станций транспортируются на очистные сооружения канализации, расположенные в д. Кусва.

Централизованная система водоотведения пос. Псковкирпич охватывает абонентов жилого и общественного фонда, а также завод «Псковкирпич» в пос. Псковкирпич. Сточные воды, принятые у абонентов, системой самотечных коллекторов канализуются на КНС, и далее напорным коллектором поступают на очистные сооружения канализации пос. Псковкирпич.

Централизованная система водоотведения части пос. Лопатино включает систему из двух абонентов - Псковская центральная районная больница и средняя образовательная школа №16 - и системы самотечных коллекторов, отводящих стоки на КНС «ЦРБ». Отвод сточных вод от КНС осуществляется на рельеф.

Система централизованного водоотведения пос. Череха включает в себя систему

из единственного абонента - Частное лечебно-профилактическое учреждение

37

«Санаторий «Череха», системы самотечных сетей и канализационной насосной станции. ЧЛПУ «Санаторий Череха» канализует свои стоки на очистные сооружения №25 поселка Череха, находящиеся за пределами муниципального образования «город Псков». Система централизованного водоотведения очистных сооружений №25 находится в ведении МУП ЖКХ Псковского района.

В районах окраинной малонаселенной части города централизованные системы водоотведения отсутствуют, стоки от населения сплавляются в сточную канаву. Описание зон нецентрализованного водоотведения представлено в п.1.8 «Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения» данного раздела.

ввичи

Лухново

\6pOCODO

Черняк

ОСК г. Пскова

Пор-я-шиксео

ГолуЭовэ /

% ЦСВО г. Пскова

«ши

Псков

зеки

оровицино Уграда

Опт-и 1ы

Новая Гоостевка

МплйЪ-Го’голоона

Гори

Пожнев<

ОСК пос. Псковкирпич

Большая Гоголевка

ЦСВО пос. Лопагино

На рисунке 1 отображены сложившиеся системы централизованного водоотведения МО «Г ород Псков».

СВО пос. Псковкирпич

Глор' \цСВО мкр. Череха пуни

Рисунок 1. Системы централизованного водоотведения МО «Г ород Псков»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологическая зона

водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На территории МО «Город Псков» деятельность в сфере централизованного водоотведения по установленным тарифам осуществляют три ресурсоснабжающие организации: МП «Горводоканал», ОАО «РЖД», АО «ГУ ЖКХ». Данные организации осуществляют прием и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков в рамках систем централизованного водоотведения города.

Технологическими зонами водоотведения ОАО «РЖД» являются района расположения объектов железной дороги, зоны организации охватывают также абонентов жилого сектора. Адресный перечень абонентов, обслуживаемых ОАО «РЖД», представлен в таблице 6.

Сточные воды, принимаемые ОАО «РЖД» у абонентов, канализуются в сети водоотведения, эксплуатируемые МП г. Пскова «Горводоканал».

Таблица 6. Перечень абонентов, обслуживаемых ОАО «РЖД»

| № | Наименование (Адрес) |
| --- | --- |
| 1 | ул. Вокзальная, 17 |
| 2 | ул. Бастионная, 12а |
| 3 | ул. Я.Фабрициуса, 26 |
| 4 | ул. Вокзальная, 21б |
| 5 | ул. Вокзальная, 23 |
| 6 | ул. Вокзальная, 15 |
| 7 | ул. Железнодорожная, 9а |
| 8 | ул. Бастионная, 27 |
| 9 | ул. Машиниста, 2а |
| 10 | Зональное шоссе, 30 |
| 11 | ул. Я.Фабрициуса, 29 |
| 12 | ст. г. Псков-товарный 276 км |
| 13 | ул. Железнодорожная, 48 |
| 14 | ул. Гагарина, 15 |

Технологическими зонами водоотведения АО «ГУ ЖКХ» в основном являются районы расположения военных частей, основные из которых представлены в таблице 7. Сточные воды, принимаемые АО «ГУ ЖКХ» у абонентов, канализуются в сети водоотведения, эксплуатируемые МП г. Пскова «Горводоканал».

Таблица 7. Перечень абонентов, обслуживаемых АО «ГУ ЖКХ».

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | в/г №1 Завеличье | ул. Маргелова, д. 1/20 |
| 3 | в/г 7к "Промежицы" | ул. Советской Армии д.116 |
| 4 | в/г №3 "Кресты" | мкр-н Кресты |

Абоненты остальных территорий города Псков, подключенные к централизованным системам водоотведения, обслуживаются МП «Горводоканал». Кроме того, МП «Горводоканал» обслуживаются абоненты поселка Псковкирпич и единственного абонента в мкр. Череха (Санаторий).

Согласно	Федеральному Закону №	416-ФЗ	от 07.12.2011г.

«О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение и/или водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и/или канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и/или канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и/или водоотведение.

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и/или водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения.

Согласно данному определению в системах централизованного водоотведения гарантирующими являются следующие организации:

- Система централизованного водоотведения г. Псков - МП «Горводоканал»;

- Система централизованного водоотведения пос. Псковкирпич - МП «Горводоканал»;

- Система централизованного водоотведения части пос. Лопатино (Псковская центральная районная больница) - МП «Горводоканал»;

- Система централизованного водоотведения мкр. Череха - МУП ЖКХ Псковского района.

- Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод

на очистных сооружениях существующей централизованной системы

водоотведения

- Очистные сооружения канализации города Пскова

Для сбора осадков, образующихся в результате очистки сточных вод, на ОСК предусмотрен илонакопитель, представляющий собой естественный овраг, перегороженный двумя земляными дамбами. Однако при реконструкции ОСК в 2001 г. запущен в работу цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) с последующим складированием осадка на иловые площадки, сброс на илонакопитель после этого был прекращен. Мощность сооружений по обработке осадка 1000 куб.м/сут.

На сегодняшний день ЦМО работает с перерывами из-за нарушения работы дренажной системы иловых площадок и их переполнения. В период остановки ЦМО осадок сбрасывается на илонакопитель.

Иловые площадки состоят из 24 прямоугольных в плане секций со средним размером 20,7х66,6 м. Отвод дренажной воды с иловых площадок предусмотрен через прямоугольные дренажные колодцы, засыпанные щебнем, иловая вода поступает в дренажную насосную.

На сегодняшний день из 24 иловых площадок эксплуатируются только 10, их общая площадь 13 665 кв.м, объем складируемого обезвоженного осадка составляет до 26 куб.м/сут (до 7 т/сут. по сухому веществу). При этом работа их дренажной системы нарушена. Остальные 14 площадок заполнены осадком со средней влажностью 98%.

Илонакопитель представляет собой часть естественного лога, спускающегося к р. Великая, перегороженного двумя грунтовыми дамбами (верхняя - N°2, нижняя - N°1). Нижняя дамба расположена в 900 м от берега реки. С 2011 года сброс илового осадка в илонакопитель прекращен. На сегодняшний день начата работа по его рекультивации.

Обезвоженный осадок складируется на иловых площадках и выдерживается на них не менее 3-х лет. В настоящее время выдержанный осадок используется для засыпки лога с пересыпкой разработанным грунтом вдоль дамбы, с целью укрепления устойчивости тела дамбы, верхнего откоса и предотвращения фильтрации через основание дамбы.

Использование осадка для получения энергии в результате сжигания биогаза на теплоисточниках на сегодняшний день невозможно ввиду неработоспособности метантенков, предназначенных для анаэробного брожения жидких органических отходов с получением метана.

- Очистные сооружения канализации пос. Псковкирпич

Образованный при биологической очистке стоков осадок складируется на иловые площадки ОСК. Избыточный активный ил из аэротенков и вторичного отстойника периодически удаляются из аэрационных зон эрлифтом в бункер, размещенный в усреднителе, из которого под гидростатическим напором удаляется также на иловые площадки для подсушки.

Использование осадка для получения энергии в результате сжигания биогаза на теплоисточниках на сегодняшний день невозможно ввиду отсутствия метантенков, предназначенных для анаэробного брожения жидких органических отходов с получением метана.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система сбора и отведения стоков МО «Город Псков» представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя наружные сети водоотведения, канализационные насосные станции, дюкеры.

Суммарная протяженность канализационных сетей МО «Город Псков» составляет около 283 км.

- Система транспортировки сточных вод МП «Горводоканал»

МП «Горводоканал» осуществляет эксплуатацию сетей водоотведения и сооружений на них на праве хозяйственного ведения.

На балансе организации находится 257,1 км канализационных сетей в однотрубном исчислении, в том числе главные коллекторы, уличные сети, внутриквартальные и внутридворовые сети, представленные в таблице 8.

Таблица 8. Сети канализации, эксплуатируемые МП «Горводоканал»

| Наименование | Протяженность, км | В том числе нуждается в замене |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| Главные коллекторы | 21,9 | 9,4 | 42,9% |
| Уличные сети | 112,3 | 35,5 | 31,6% |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети | 122,9 | 33,7 | 27,4% |
| ИТОГО | 257,1 | 78,6 | 30,6% |

Большая часть сетей канализации представлена трубопроводами диаметром не более 250 мм. В таблице 9 отображена структура сетей канализации, эксплуатируемых МП «Горводоканал», в соответствии с их диаметрами.

Таблица 9. Сети канализации, эксплуатируемые МП «Горводоканал», в соответствии

с их диаметрами

| Диаметр сети (Ду). мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 50 | 161,8 |
| 100 | 4 304,8 |
| 150 | 68 690,7 |
| 160 | 168,3 |
| 200 | 55 455,9 |
| 225 | 430,5 |
| 250 | 10 887,8 |

| Диаметр сети (Ду). мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 300 | 33 183,1 |
| 315 | 199,1 |
| 350 | 3 670,7 |
| 400 | 23 384,4 |
| 450 | 710,0 |
| 500 | 17 623,4 |
| 550 | 2 617,0 |
| 600 | 7 523,4 |
| 700 | 58,0 |
| 800 | 3 974,1 |
| 900 | 1 395,1 |
| 1000 | 20 663,0 |
| 1200 | 1 911,9 |
| 1400 | 102,0 |
| 1600 | 55,8 |
| ИТОГО | 257 170,6 |

Сети канализации г. Пскова выполнены из следующих материалов:

- Керамика - 136 502,9 м;

- Железобетон - 43 131,3 м;

- Асбестоцемент - 15 912,8 м;

- Сталь - 26 349,3 м;

- Чугун - 23 414,8 м;

- Пенополиуретан - 11 816,7 м;

- Дерево - 43,0 м.

Графическое распределение сетей по типу материала их изготовления представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение сетей канализации по типу материала их изготовления

Глубина заложения трубопроводов от 1,5 м до 10 м. Колодцы на сетях выполнены преимущественно из сборного железобетона, а также бутового камня и кирпича, построены в довоенный и послевоенный период.

В целом система транспортировки стоков, эксплуатируемая МП «Горводоканал», имеет высокую степень износа 43,42%. Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх нормативного срока, характеризуются высоким износом.

- Система транспортировки сточных вод централизованной системы

водоотведения г. Пскова

Бассейн Центральной части города имеет уличные сети диаметрами 200-300 мм, преимущественно выполненных из керамических труб, уложенных в послевоенный период.

Основными коллекторами являются:

- коллектор по Октябрьскому пр. Ду 200-300 мм;

- коллекторы по улицам К. Маркса Ду 300 мм, ул. Воровского Ду 300-560 мм (переложен в 2014 году на ПЭ);

- коллекторы по улицам Я. Фабрициуса- К. Либкнехта Ду 350-500 мм;

- коллекторы по ул. Вокзальной (принимает стоки от ул. Советской Армии и р-на Кресты) и 128-й Стрелковой дивизии Ду 600-800 мм.

Бассейн Запсковья имеет уличные сети диаметрами 200-300 мм из асбестоцементных, чугунных, керамических труб.

Основными коллекторами являются:

- коллектор по ул. Ипподромной Ду800 мм; продолжение коллектора выполнено вдоль берега р. Великой Ду1200 мм со значительным уклоном, приводящим к большим скоростям потока. По трасе Ду1200 мм смотровые колодцы не установлены.

- коллекторы по ул. Поземского Ду500мм и 600 мм.

Сети р-на Запсковье принимают стоки из северной и северо-восточной зон города (ул. Н. Васильева, Чудская - от завода «Тиконд», Л. Поземского). Уличные сети представлены диаметрами 300-350 мм.

Основными коллекторами являются:

- коллектор по Ольгинской наб. Ду1000 и 2Ду1100 мм (принимает стоки центральной части города)

- коллекторы по ул. Горького (Ду 355 мм, 2014 г.), по ул. Петровской (Ду 500 мм), по ул. Киселева (Ду 600 мм), напорные трубопроводы по ул. Юбилейной 2Ду 630 мм, коллектор по ул. Западной Ду 1200 мм (принимает кроме городских стоки от объектов, расположенных на территории МО «Псковский р-н».

Сточные воды, сплавляемые самотечными и напорными коллекторами, канализационными насосными станциями (КНС) поступают на главную (ГНС) и районную (РНС)насосные станции. Сточные воды ГНС и РНС перекачиваются по трубопроводам 2Д 1000 мм (от каждой) в приемную камеру городских очистных сооружений канализации, расположенных в р-не у д. Кусва.

Помимо сетей водоотведения, к системе транспортировки сточных вод относятся канализационные насосные станции (КНС). В эксплуатации МП «Г орводоканал» на сегодняшний день находится 20 крупных КНС, перекачивающих хозяйственно-бытовые стоки от разных районов города. Кроме того, МП г. Пскова «Горводоканал» обслуживает две КНС, находящихся в ведении сторонних организаций. Перечень, адрес и характеристика установленного оборудования КНС приведены в таблице 10.

Как видно из таблицы, из установленного на КНС оборудования большинство представлено насосами серии ФГ, СДВ, СД и др., отличающимися высоким уровнем энергопотребления. Большое количество насосных агрегатов в КНС (в основном, резервных) устарели физически и морально.

Помимо указанных, на территории МО «город Псков» существуют также внутриквартальные канализационные насосные станции, перекачивающие стоки отдельных кварталов и микрорайонов.

-Я

^1

| Я) | к> | - |
| --- | --- | --- |
| £ О Я я | та | та |
| S 8 | X | X |
| я о Я U) | о | о |
| ё О |  |  |

Я ^ О О t3 goo м в 2

^ F о

н- Н

8 'й

to to ft. •

я

я

Кта 8 Я я

11 §

§ £

W ^

03 о в to о и й g

та »

to '

О

й “ I s «'

to н • Я О

i tri

„ j ffl а

% »a «

О .to *3 E

ОЙ " St

*|^й Я •	±

I

я

я

Наименование КНС

§

Я-

Т> Я о н

if

с\ S

« й to та

— <Т> ■

-s'S'-c:

а I *

Я jS S

я

-Я

о

«*

Я

О

О LA О

ю* ю* U i 4->

© О

Ч}Я| 00 00 о о

° 5

U> U) Ю U)

«^}я ri* 2

U) Я

§s

^ я 00 н о о

Й &

й * к> о

ю* ю* Ю Н-

о О

м

ю ю

о о о о со со С\ С\

та

я

Местоположение (адрес)

я

я

я

о

о

я

о

СО W

if 8 2 Я я

о

я

о

я

в

ft.

со о

й Н

Q я $

ft. Я о

rv О я

О я о Ohd я Уо я

fs I ft.

Si I

,н о

W

я

я

о

я

я ° U &

РЗ

я

О СЛ

о

ю* ю*

СО со

о о

§ § I

-Я 00 СЛ О

о о

СО СО

со со

со

^1

о

о

со

о

со со -о -о о о о о со со о о

^ LA Ui j-f

Маршрут транспортировки стоков

Диаметр подводящего коллектора, мм

Макс, объем перекачиваемых стоков,
тыс. куб.м/сут.

Объем приемного резервуара, куб.м

Среднесуточный объем
перекачиваемых стоков, тыс.
куб.м/сут.

Марка, кол-во

00 00 -to -to

40 40 чо со со со ООО ООО

С\ С\

-я -я

00 00 о о о о

О 40 00 со о о о о

С\

-я

00

о

о

С\ С\

-я -я

00 00 о о о о

Производительность, куб.м/сут

On •й

о « н

ч= Й '

СО S

я

£ I

о я Е Н- Я< О *тЗ

о О

Ч© Я

сО- г>

8

§ я Е

я<

О *тЗ

О ft.

\® Я

со г>

£

to я

ю» Я

vli?

5я35

§JyS

eN Я ^ • S

8

§ я Е н- я<

о^

S 2

о4- S?

Режим работы

та

я

о»

о

н

Е

О

Таблица 10. Канализационные насосные станции, находящиеся в эксплуатации МП «Горво до канал» г. Пскова

Коэффициент неравномерного 	поступления стоков

Обслуживающий персонал, чел.

Наличие решеток на КНС

Наличие аварийного выпуска

_ .. £

в

н

><g

о Ц

_ .. £

>та Ш

н

><о

о Н

_ - g5

>та Ш Н

><g

о Ц

Оборудование диспетчеризации

| 00 | ^1 |  | LA | -1^ |  | Я я ^ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пэмз | ЗЗК-2 | ЗЗК-1 | Конная | Васильева |  | Наименование КНС |  |  |
| Красногор скал наб., уд. 18 | Ул. Ипподром ная, у д.50 | Ул. Индустрии льная, у д.18а | Ольгинска я наб., у Д.5а | Ул. Васильева, У Д-11 |  | Местоположение (адрес) |  |  |
| Ул. Толстого | От КНС ЗЗК-1, мкр. №10-на ГНС | От КНС «Васильева», заводов ТЭСО, ЗМП, Керамит, ЖБИ - на КНС ЗЗК-2 | Областная больница, древстанкопром., театр кукол | П. Любятово | вагонное депо. Ул. Спартака | Маршрут транспортировки стоков |  |  |
| ^1 О о | ^1 О о | ^1 О о | U) О о | 4-- О О |  | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |  |
|  | ю о ю | У | 5,184 | 5,184 |  | Макс, объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  |  |
| 00 о | 00 о | 00 о | LA о | Ui о |  | Объем приемного резервуара, куб.м |  |  |
| У* | LA | "чО LA | -1^ | U) "la |  | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  | Режим работы КНС |
| №1 с Д 450/22,5а №2 СД 450/22,5а №3 СД 450/22,5а | №1 СД 450/22,5 №2 СД 450/22,5а №3 СД 450/22,5а | №1 СД 450/22,5 №2 СМ 150-125- 315 №3 ФГ 216/24 | №1 ФГ 216/24 №2 ФГ 216/24 | №1 KSB KRTE 100/315 №2 KSB KRTE 100/315 |  | Марка, кол-во | Насосы |  |
| 9400 9400 9400 | 9400 9400 9400 | 10800 3840 5184 | 5184 5184 | 5184 3840 |  | Производительность, куб.м/сут |  |  |
| Обычный режим: - насос - - час/сут. Пиковый режим: 1 насос - 75%. | Обычный режим: №1 - 90%. Пиковый режим: №1,2 - 24 час/сут. | Обычный режим: №1 - 10 час/сут. Пиковый режим: №1 - 14 час/сут. | Обычный режим: №1-18 час/сут. Пиковый режим: №1 - 100% | Обычный режим: 15 час/сут. Пиковый режим: №1 - 100% |  | Режим работы |  |  |
| О U) | 0,77 2 | 0,78 5 | О ^1 | О Os 00 |  | Коэффициент неравномерного поступления стоков |  |  |
| LA | LA | LA | 1 | 1 |  | Обслуживающий персонал, чел. |  |  |
| Грабли МГ-7Т, 2 шт. | Грабли МГ-7Т, 2 шт. | Решетка | Решетка | Решетка |  | Наличие решеток на КНС |  |  |
| + | + | 1 | 1 | + |  | Наличие аварийного выпуска |  |  |
| Контрол лер SV- DATA | Контрол лер SV- DATA | Контрол лер SV- DATA | Контрол лер SV- DATA | Контрол лер SV- DATA |  | Оборудование диспетчеризации |  |  |

fa-

40

> to to

Ьо я о и

to

та

a>

‘б ^

СО

a>

и

§

<ъ

fa

Я

о

та ^ та Я £ Q Я -V

о к» о

ю- ю- К» ь-

о о to to

(Л (Л

о о

% % St %

© ©to та та ^

00 00 сл

О О О

о О К) U) U) к> К> LJ bi fa

■г о ©to ч to 00 ^ О 5

о ю

LJ к>

^ fa.

fa

Ю Ю

о о о о

40	40	S	40	S

to	to	g	to	g

о	о	g	о	g

о	о	°	о	°

hd

о

fa

к

м

fa

hd

о

fa

4 Я

£ Г:

§ 2

р to

t$ ^ ^

^

Я о о

^toto

fa fa fa LA LA О О

LA

О

K>

Ю

"la

fa

Ю Ю Ю Ю

04 04 04 ООО ООО ООО

£

s

»•§

§

и

to

н

та

to

to

Наименование KHC

o£ h n о

-J E н fa • о

*“ та 8

Я

О W

» 3

я ^ •<

та to ь to я •

• to <л о н

Местоположение (адрес)

о

ё

§

w

fa

03

о

fa

о

я

I я

fa •

* £ От? ^3 Q (Т> fa О

И

о

е*

н

о

О)

S о

нн а н

311

pg -р

та ю* to Ю

Н ^ •3 to

та • to to I

fa

Маршрут транспортировки стоков

Диаметр подводящего коллектора, мм

Макс, объем перекачиваемых стоков,
тыс. куб.м/сут.

Объем приемного резервуара, куб.м

Среднесуточный объем
перекачиваемых стоков, тыс.
куб.м/сут.

!zj ri» !zj

© Q ©

H-] fa1 H-]

J K> K, fa g -

(J to °to ^

^ ^ ^ io* io* io* LJ CO H-

0 ^v

К) м Ю h- fa h- C\ fa Os NO Я NO fa О fa

Марка, кол-во

U) U) LA fa 00 м LA fa 00 О О fa

LA U) LA н 00 и 00 fa 00 fa О fa

Производительность, куб.м/сут

-a

fa

o\

о

H

E

“В

I 03 fa

<=* SL^

Q. Q О

О

H

•-5

H

» B1

to я

О о

я w

О QH

04 Нс fa а 'тз

в 1

$ ’S

о G

й

н S

Я

я

§

03

Е

ас

^ ТЗ 1 'тЗ

о й S1 Q

LA

Ч©

со-

Режим работы

Коэффициент неравномерного 	поступления стоков

Обслуживающий персонал, чел.

Наличие решеток на КНС

Наличие аварийного выпуска

О

_ .. £

>та и

Н

><g

о Ц

_ .. £

>та и

Н

><g

о Ц

_ .. £

>та ш

Н

><о

о Ц

_ .. £

>та ш

Н

><о

о Ц

_ .. g5

>та ш Н

><о

о Ц

Оборудование диспетчеризации

| 40 н- | 00 н- |  | 04 Н-» | U i н- | 4- н- | Я я ^ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г оловко | в/ч Кресты | Товарная | кэч | Ул. Санаторная | Псковкирпи ч | Наименование КНС |  |  |
| Ул. И. Г оловко | Кресты, военный городок ДОС у Д-120 | Ул. Вокзальна я, у д.17а | Ул. Мирная, у д.1 | Ул. Санаторна Я, у д.1 | Ул. Карбышев а, у д.За | Местоположение (адрес) |  |  |
| Ул. Советской армии, Солнечная, Песочная, КГ наул. 128 Стрелковой дивизии | в/ч Кресты - на КНС Пригородная | Ул. Декабристов, ж/д больница | От ул. Мирная, Военный городок - на ГНС | Мкр. Череха | П. Псковкирпич - на ОСК пос. Псковкирпич | Маршрут транспортировки стоков |  |  |
| 4-- О О | Ю О о | U) О о | 4-- О О | 1 | U) О о | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |  |
| 4- Ъ© | 1,152 | 3,072 | 4- Ui | 1 |  | Макс, объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  |  |
| 4-- Ui | 1 | 4-- О | Ui О | 1 | 1 | Объем приемного резервуара, куб.м |  |  |
| ы> Ъо | 0,384 | *40 | U> К) | 1 | ю | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  | Режим работы КНС |
| №1 Wilo EMU FA 15.77Z №2 Wilo EMU FA 15.77Z | №1 СД 80/18 №2 СД 80/18 №3 СМ 100-65- 250/4 (резерв) | №1 KSB KRTE 100/315 №2 KSB KRTE 100/315 | №1 Wilo EMU FA 150/20 №2 Wilo EMU FA 150/20 | №1 Иртыш 30 НФ №2 Иртыш 30 НФ | №1 СД 32/40 №2 СД 32/40 №3 СД 50/10 | Марка, кол-во | Насосы |  |
| 4800 4800 | 1920 1920 1200 | 3840 3840 | 3456 3456 | 1440 1440 | 768 768 1200 | Производительность, куб.м/сут |  |  |
| Обычный режим: 1 насос - 60%; Пиковый режим: 1 насос - 100%. | Обычный режим: 1 насос - 20%; Пиковый режим: 1 насос - 60%. | Обычный режим: 1 насос - 50%; Пиковый режим: 1 насос - 80% | Обычный режим: №1 - 90% Пиковый режим: №1 - 100%, №2 - 30%. | 1 | №1 - рабочий, №2 - резервный, №3 - резервный | Режим работы |  |  |
| О Ъ¦ | 1 | 1 | О | 1 | О -д | Коэффициент неравномерного поступления стоков |  |  |
| 1 | - | Ui | 1 | 1 | Ui | Обслуживающий персонал, чел. |  |  |
| Корзина | Я <ъ н | Решетка | Корзина | Я <ъ н | Решетка | Наличие решеток на КНС |  |  |
| + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Наличие аварийного выпуска |  |  |
| Контрол лер SV- DAFA | 1 | Контрол лер SV- DATA | Контрол лер SV- DATA | 1 | Контрол лер SV- DATA | Оборудование диспетчеризации |  |  |

| к> | - | ¦ Канализационные насосные станции, обслуживаемые МП «Горводоканал» ¦ | О к> | Я я ^ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маргелова | Орлецовска я |  | Г ермана (Аэро-порт) | Наименование КНС |  |  |
| Ул. Маргелова | Орлецовск ая наб. |  | Ул. Г ермана, 34 | Местоположение (адрес) |  |  |
| Ул. Маргелова, в/ч - наРНС | Плодоовощная база, ул. Сосновая - на КНС «Юбилейная» |  | От ул. Г ермана - ул. Спартака | Маршрут транспортировки стоков |  |  |
| С\ о о | U) О о |  | 1 | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |  |
| 4- Ю | к> |  | 1 | Макс, объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  |  |
| 1 | 4-- Ui |  | 1 | Объем приемного резервуара, куб.м |  |  |
| к> | о о |  | 1 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков, тыс. куб.м/сут. |  | Режим работы КНС |
| №1 Иртыш 450 пм №2 Иртьш 450 пм №3 Иртьш 450 пм | №1 ФГ 216/24 №2 ФГ 216/24 |  | №1 Grandfos SL 1.50.80.40.51D №2 Grandfos SL 1.50.80.40.51D | Марка, кол-во | Насосы |  |
| ООО 00 00 00 ООО ООО | О О О о о о о о |  | 100 куб.м/ час | Производительность, куб.м/сут |  |  |
| Обычный режим: 1 насос - 25%; Пиковый режим: 1 насос - 40%. | Обычный режим: 1 насос - 10%; Пиковый режим: 1 насос - 20%. |  | 1 | Режим работы |  |  |
| 1 | 1 |  | 1 | Коэффициент неравномерного поступления стоков |  |  |
| к> | - |  | - | Обслуживающий персонал, чел. |  |  |
| Решетка | Я <ъ н |  | Корзина | Наличие решеток на КНС |  |  |
| 1 | 1 |  | 1 | Наличие аварийного выпуска |  |  |
| 1 | Контрол лер SV- DATA |  | 1 | Оборудование диспетчеризации |  |  |

- Система транспортировки сточных вод централизованной системы

водоотведения пос. Псковкирпич

Сточные воды абонентов пос. Псковкирпич системой самотечных коллекторов, Ду150-250, выполненных в основном из чугуна и керамики, направляются на КНС пос. Псковкирпич, расположенную по ул. Карбышева, у д.3а, и далее напорным коллектором Ду225, выполненным из ППУ, отводятся на очистные сооружения канализации поселка.

Характеристики установленного оборудования на КНС пос. Псковкирпич представлены в таблице 10.

Состояние сетей канализации в целом удовлетворительное. Насосное оборудование КНС устарело физически и морально и требует замены.

- Система транспортировки сточных вод централизованной системы

водоотведения пос. Лопатино

Сточные воды центральной районной больницы и школы №16 системой самотечных коллекторов, выполненных их керамики Ду150, поступают на КНС «ЦРБ». Отвод сточных вод от КНС осуществляется на рельеф.

На сегодняшний день состояние КНС и подводящих сетей неудовлетворительное.

- Система транспортировки сточных вод централизованной системы

водоотведения мкр. Череха

Сточные воды санатория «Череха» системой самотечных коллекторов Ду150- 200 поступают на КНС по ул. Санаторная, у д.1. Характеристики установленного оборудования на КНС представлены в таблице 10.

Отвод сточных вод от КНС осуществляется в сети централизованного водоотведения поселка Череха, и далее на очистные сооружения №25 поселка Череха, находящиеся за пределами муниципального образования «Город Псков». Система централизованного водоотведения очистных сооружений №25 находится в ведении МУП ЖКХ Псковского района. На сегодняшний день состояние КНС и подводящих сетей удовлетворительное.

- Система транспортировки сточных вод АО «ГУ ЖКХ»

На балансе организации состоит 21,1 км сетей бытовой канализации и три канализационные насосные станции. Сети и сооружения в основном предназначены для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков военных частей и военных городков, а также прилежащих к ним объектов жилого фонда.

Перечень и характеристика сетей водоотведения, эксплуатируемых АО «ГУ ЖКХ», представлен в таблице 11. Перечень и характеристика канализационных насосных станций, эксплуатируемых АО «ГУ ЖКХ», представлен в таблице 12.

Таблица 11. Сети хозяйственно-бытового водоотведения, эксплуатируемые

АО «ГУ ЖКХ»

| № | Наименование | Адрес | Протяженность, км | Ду, мм | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/г №1к Завеличье | ул. Маргелова, д.1/20 | 8,54 | 50-250 | 40 |
| 2 | в/г №1ж Завеличье | г. Псков | 5,97 | 50-250 | 30 |
| 3 | в/г 7к "Промежицы" | ул. Советской Армии д.116 | 5,37 | 50-250 | 10 |
| 4 | в/г №3 "Кресты" | мкр-н Кресты | 1,22 | 50-250 | 25 |

Таблица 12. Канализационные насосные станции, эксплуатируемые АО «ГУ ЖКХ»

| № | Наименование | Адрес | Уст. мощность, куб.м/ч | Подкл. нагрузка, куб.м/ч | Износ, % | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/г №1ж "Завеличье" | г. Псков | 66 | 0,02 | 25 | 2004 |
| 2 | в/г 7к "Промежицы" | ул. Советской Армии, 116 | 44 | 0,83 | 10 | 2008 |
| 3 | в/г №3 "Кресты" | мкр-н Кресты | 140 | 3,45 | 10 | 2005 |

В целом система транспортировки стоков, эксплуатируемая АО «ГУ ЖКХ», включающая сети водоотведения и сооружения на них, находится в удовлетворительном состоянии.

- Система транспортировки сточных вод ОАО «РЖД»

На балансе организации состоят 4,6 км сетей бытовой канализации и две канализационные насосные станции. Сети и сооружения в основном предназначены для транспортировки хозяйственно-бытовых стоков объектов железной дороги. Принадлежащих ОАО «РЖД», а также прилежащих к ним объектов жилого фонда.

Перечень и характеристика сетей водоотведения, эксплуатируемых ОАО «РЖД», представлен в таблице 13. Перечень и характеристика канализационных насосных станций, эксплуатируемых ОАО «РЖД», представлен в таблице 14.

Таблица 13. Сети хозяйственно-бытового водоотведения, эксплуатируемые ОАО «РЖД»

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная канализация служебнобытового корпуса | стан. Псков | 200 | 141,75 | Чугун | 1974 | 100 |
| 2 | Наружная ливневая канализация | станция Псков | 300 | 240 | керамика | 1973 | 100 |
| 3 | Наружные сети канализации турпоездов | станция Псков | 200 | 267,4 | керамика | 1980 | 100 |
|  |  |  | 250 | 846,4 | керамика | 1980 | 100 |
|  |  |  | 150 | 396,7 | керамика | 1980 | 100 |
| 4 | Канализационные сети ШЧ-16 | станция Псков | 100 | 15 | Чугун | 1984 | 79 |
| 5 | Канализация стройдвора НГЧ-9 | Вокзальная ул., д. 15 | 150 | 52,4 | Чугун | 1956 | 100 |
| 6 | Участок наружной канализации | Машиниста пер., д. 2а | 100 | 38 | Чугун | 1996 | 34 |
| 7 | Участок наружной дренажной канализации | Вокзальная ул., д. 15в | 150 | 17,4 | керамика | 1996 | 68 |
| 8 | Дворовая канализация грузовой двор | станция Березка грузовой двор | 200 | 224,4 | Чугун | 1974 | 99 |
|  |  |  | 100 | 25,8 | Чугун | 1974 | 99 |
| 9 | Напорная канализация грузовой двор | станция Березка грузовой двор | 150 | 1357 | Чугун | 1974 | 78 |
| 10 | Самотечный коллектор грузовой двор | станция Березка грузовой двор | см.п .8 | см.п.8 | см.п.8 | 1974 | 100 |
| 11 | Наружные сети канализации ПТОЛ | Паровозная ул., д.2 | 200 | 1004,3 | керамика | 1984 | 100 |
| 12 | Канализационная сеть от колодца КК-1 до колодца КК-2 ст. Псков | ст. Псков | н/д | н/д | н/д | 1972 | 100 |
|  | ИТОГО |  |  | 4626,55 |  |  |  |

Таблица 14. Канализационные насосные станции, эксплуатируемые ОАО «РЖД»

| № | Наименование | Адрес | Г од ввода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция канализации | ст. Псков-туристический, д. б/н | 1980 | 54 |
| 2 | Канализационная насосная станция перекачки | г.Псков, Зональное шоссе (Любятово) | 1974 | 69 |

В целом система транспортировки стоков, эксплуатируемая ОАО «РЖД», включающая сети водоотведения и сооружения на них, характеризуется высоким износом и длительным сроком эксплуатации.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной

системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта.

- Надежность объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении в определенных пределах расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.

Надежность работы очистных сооружений канализации г. Пскова определяется в первую очередь состоянием технологического оборудования ОСК, общее состояние которого на сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное. Отсутствуют решетки-дробилки, значительная часть оборудования и трубопроводов повреждены коррозией. Нарушена равномерность аэрации в аэротенке №1, что способствует образованию застойных зон и зон с обильным пенообразованием. Отсутствуют элементы регулирующей и затворной арматуры, частично отсутствует система автоматизированного регулирования. В целом оборудование очистных сооружений характеризуется высоким физическим и моральным износом, составляющем в среднем 46%. Фактический срок службы ОСК превышает нормативный.

Очистные сооружения пос. Псковкирпич характеризуются достаточно высоким уровнем надежности. Существенных проблем, оказывающих влияние на

бесперебойность и качество очистки стоков, не выявлено.

55

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей, в связи с чем, работа системы канализования периодически нарушается. В целом система транспортировки стоков, эксплуатируемая МП «Горводоканал», имеет высокую степень износа 43,42%.

Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх нормативного срока, около 30% сетей нуждаются в замене в ближайшее время.

Сведения об авариях и отказах на канализационных сетях, эксплуатируемых МП «Горводоканал» г. Пскова, за последние три года представлены в таблице 15.

Таблица 15. Аварийность системы централизованного водоотведения,

эксплуатируемой МП «Горводоканал».

| Показатели | Единицы измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Протяженность сети | км | 247,3 | 250,7 | 257,1 |
| Количество аварий на сетях | шт. | 2 | 0 | 5 |
| Количество засоров | шт. | 19 | 34 | 22 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,08 | 0,14 | 0,11 |

- Безопасность объектов централизованной системы водоотведения

Безопасность объектов централизованной системы водоотведения определяется их работой, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на состояние окружающей среды и здоровье человека.

В стоках, прошедших очистку на очистных сооружениях г. Пскова, наблюдается значительное превышение концентрации БПК (биологическая потребность в кислороде), фосфаты, нитраты, СПАВ. Кроме того, сточные воды, сбрасываемые в р. Великая после обработки на ОСК, не проходят процедуру обеззараживания. Данные факторы негативно характеризуют безопасность работы очистных сооружений, однако, несмотря на это, не оказывают существенного влияния на фон реки Великая.

Что касается безопасности очистных сооружений пос. Псковкирпич, технологический процесс их работы позволяет получить качество сточных вод, соответствующее нормативным требованиям. Аварийные выпуски на ОСК и КНС отсутствуют. Однако территория ОСК поселка Псковкирпич входит в зону санитарной охраны городского водозабора г. Пскова. К очистным сооружениям предъявляются особые требования безопасности.

С точки зрения безопасности, сети канализации не имеют прямых выпусков в водный бассейн и не представляют угрозу его загрязнения. Однако аварийные выпуски имеются на шести КНС. Кроме того, увеличение засоров на сетях канализации, множественные нарушения целостности труб в результате высокой степени износа трубопроводов (разрушение сводов, разгерметизация стыковых соединений, прорастание корнями деревьев, разрушение колодцев) представляют угрозу заражения окружающей среды органическими и микробиологическими соединениями.

- Управляемость объектов централизованной системы водоотведения

Управляемость системы водоотведения определяется исправным функционированием всех органов управления - запорной арматуры, насосным оборудованием и пр.

На городских очистных сооружениях канализации частично отсутствует система автоматизированного регулирования, также частично отсутствуют элементы регулирующей и затворной арматуры, что не позволяет должным образом осуществлять управление системой.

Очистные сооружения пос. Псковкирпич не оборудованы системой автоматического управления, что не позволяет проводить оперативный контроль и управление работой ОСК, обеспечивает безопасность работы технологического оборудования при различных режимах работы.

Канализационные насосные станции не в полной мере оснащены регулирующими устройствами. Из 20 КНС, эксплуатируемых МП «Г орводоканал», 4 КНС не оснащены системами диспетчеризации. Кроме того, большое количество насосных агрегатов в КНС (в основном, резервных) устарели физически и морально.

В целом управляемость объектов централизованной системы водоотведения можно охарактеризовать невысокой степенью управляемости.

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную

систему водоотведения на окружающую среду

В целях решения экологических проблем, возможных при работе систем водоснабжения и водоотведения, на предприятии разработаны мероприятия, направленные на предупреждение негативного воздействия МП г. Пскова «Г орводоканал» на окружающую среду:

- Ведется наблюдение за водным объектом и его водоохранной зоной (в рамках Программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной»)

- Регулярно проводится исследование качества воды в полном соответствии с «Рабочей Программой производственного контроля за качеством воды» (СанПиН 2.1.4.1074-01)

- Ведется наблюдение за состоянием илового лога (в рамках «Программы мониторинга илового лога ОСК»)

- Регулярно проводится мониторинг и контроль соблюдения режима хозяйственной деятельности в границах зон строгого режима Предприятия (п.1.16 СанПиН 2.1.4.1110-02)

- Работы ведутся с соблюдением технологического регламента производства питьевой воды на очистных сооружениях водопровода города Пскова», «Временного технологического регламента на работу Псковских городских очистных сооружений канализации» и других НПА, регламентирующих условия эффективной и безопасной производственной деятельности Предприятия.

Производственный контроль за сбросом сточных вод и влиянием на поверхностный водный объект производится силами МП «Горводоканал» согласно Схемы-графика производственного экологического контроля на Выпуске №1 очистных сооружений г. Пскова.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. №219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» МП «Горводоканал» разработана «Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной».

Лабораторный контроль сточных вод согласно данной программе осуществляется в следующих точках:

- Сточные воды до очистки

- Сточные вод после очистки

- Р. Великая в месте сброса

- Р. Великая 500 м выше сброса

- Р. Великая 500 м ниже сброса.

Отбор проб и выполнение химических и бактериологических анализов осуществляется аттестованной объектовой лабораторией ОСК МП «Горводоканал» г. Пскова. В 2014 году из 726 выполненных проб 471 проба удовлетворяет нормативным требованиям.

Производственный контроль за сбросом сточных вод ОСК пос. Псковкирпич и влиянием их на поверхностный водный объект также производится силами МП «Горводоканал» согласно Схемы-графика производственного экологического контроля на Выпуске №6 очистных сооружений пос. Псковкирпич.

Лабораторный контроль сточных вод осуществляется в следующих точках:

- Сточные воды до очистки

- Сточные вод после очистки

- Канал в месте выпуска

- Канал 100 м выше выпуска

- Канал 100 м ниже выпуска

Отбор проб и выполнение химических и бактериологических анализов осуществляется объектовой лабораторией ОСК пос. Псковкирпич МП «Горводо канал» г. Пскова.

В соответствии со Статьей 26 Главы 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных систем водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, плана снижения сбросов.

Нормативы допустимых сбросов - это масса загрязняющего вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в соответствии с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, с целью обеспечения нормативного качества воды в контрольном створе. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» проект НДС является обязательным для разработки предприятиям, которые осуществляют сброс сточных вод в водный объект. Кроме того, норматив допустимого сброса должен быть установлен для каждого загрязняющего вещества в каждом выпуске сточных вод и для предприятия в целом.

На основании Плана для поэтапного достижения НДС и разрешений на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов устанавливаются лимиты на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и результаты контрольных измерений концентрации в сточных водах после очистных сооружений г. Пскова и пос. Псковкирпич за каждый квартал 2014 года представлены в таблице 16.

Несмотря на использование технологии нитри-денитрификации и фосфатизации на ОСК города и пос. Псковкирпич, в очищенных стоках, сбрасываемых в р. Великая, наблюдается значительное превышение по содержанию БПК, аммонийного азота, нитритов, нитратов, фосфатов, железа, нефтепродуктов, сульфатов, аммоний-ион. Содержание в очищенной сточной воде компонентов технологических материалов, бактериальных загрязнений способствует увеличению мутности воды, сокращению доступа света на глубину, и снижению интенсивности фотосинтеза.

Для поддержания концентраций, соответствующими НДС в водоемы рыбохозяйственного и культурно-бытового значения на ОСК необходимо вводить мероприятия, направленные на эффективную очистку сточных вод, выполнение которых обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также постоянно актуализировать план снижения сбросов сточных вод у абонентов.

Неотъемлемой частью разрешения на сброс ЗВ в окружающую среду является план снижения сбросов. Такой план на 2014-2016 гг. разработан МП г. Пскова «Горводоканал» и утвержден 20.06.2013 г. Реализация мероприятий согласно Плану позволит снизить концентрацию в очищенных на городских ОСК стоках БПК полное до 3,0 мг/л и концентрацию фосфатов до 0,31 мг/л.

В 2015 г. разработан также План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг.

Таблица 16. Среднегодовые концентрации в сточных водах ОСК г. Пскова

| Наименование загрязняющих вещества (ЗВ) | Нормативно допустимый сброс, мг/л | Фактический сброс ЗВ за 2014 год, мг/л |  |  |  | Установленный лимит на сброс ЗВ, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| ОСК г. Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| БПК полное | 3,00 | 3,34 | 3,17 | 4,05 | 0 | 6,68 | 6,02 | 6,86 | 6,86 |
| Хлориды | 300 | 72,2 | 63,64 | 72,55 | 78,17 |  |  |  |  |
| Аммонийный азот | 0,39 | 0,31 | 0 | 0,12 | 0,16 |  | 3,22 |  |  |
| Нитриты | 0,14 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,027 |  | 0,61 |  |  |
| Нитраты | 40 | 26,66 | 37,87 | 48,26 | 65,47 |  |  |  |  |
| Фосфаты (по Р) | 0,31 | 1,27 | 1,96 | 2,13 | 1,88 | 1,92 | 0,83 | 1,92 | 1,92 |
| Железо | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Жиры/масла | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,01 | 0,007 | 0,005 | 0,023 |  |  |  |  |
| СПАВ | 0,1 | 0,007 | 0,019 | 0,186 | 0,111 |  |  |  |  |
| Никель | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Хром 6-ти вал. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Медь | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Цинк | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Кадмий | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Сульфаты | 100 | 66,62 | 69,52 | 54,67 | 73,83 |  |  |  |  |
| Сухой остаток | 1000 | 220,37 | 266,83 | 262,74 | 324,67 |  |  |  |  |
| ХПК | - | 23,71 | 4,96 | 29,25 | 0 |  |  |  |  |
| Азот общий | - | 6,38 | 8,56 | 11,03 | 14,98 |  |  |  |  |
| Аммоний-ион | 0,5 | - | - | - | 0,203 |  |  |  |  |
| ОСК пос. Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 10,75 | 9,1 | 8,54 | 8,1 | 4,2 |  |  |  |  |
| БПК полное | 3 | 13,2 | 11,34 | 10,55 | 4 |  |  |  |  |
| Хлориды | 300 | 176 | 142,21 | 239,73 | 217 |  |  |  |  |
| Аммонийный азот | 0,39 | 8,65 | 4,32 | 3,7 | 3,58 |  |  |  |  |
| Нитриты | 0,08 | 1,53 | 1,06 | 1,03 | 0,51 |  |  |  |  |
| Нитраты | 40 | 62,5 | 24,94 | 13,91 | 41 |  |  |  |  |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 | 0,55 | 0,79 | 0,69 | 0 |  |  |  |  |
| Железо | 0,1 | 0,26 | 0,42 | 0,26 | 0,074 |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,038 |  |  |  |  |
| СПАВ | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Медь | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Сульфаты | 100 | 108 | 77,24 | 97,63 | 142 |  |  |  |  |
| Сухой остаток | 1000 | 860 | 848,54 | 988,44 | 890 |  |  |  |  |
| Фенолы | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ХПК | - | 97,5 | 110,75 | 114,19 | 108 |  |  |  |  |
| Азот общий | - | 23,24 | 10,28 | 7,16 | 13 |  |  |  |  |
| Аммоний-ион | 0,5 | - | - | - | 4,6 |  |  |  |  |

Следует отметить, что на территории МО «Г ород Псков» существуют объекты централизованного водоотведения, сбрасывающие сточные воды на рельеф без очистки. Так, в системе водоотведения пос. Лопатино, принимающей стоки от Псковской центральной районной больницы и школы №16, стоки сбрасываются на рельеф от КНС «ЦРБ» без очистки.

Кроме того, микрорайоны, не охваченные централизованным водоотведением, также осуществляют сброс неочищенных стоков на рельеф. К таким районам относятся пос. Белый мох, пос. Лесхоз, пос. Лисьи горки, мкр. Красная горка (у ул. Ипподромная), микрорайоны города, представленные частной жилой застройкой (например, мкр. Шабаново, Бутырки, частный сектор у Крестовского шоссе, частный сектор у мкр. №5 и 11, часть поселка Псковкирпич и иные).

- Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют локальные бассейны канализования отдаленных территорий, на которых расположены объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющих централизованных систем водоотведения.

К данным территориям относятся пос. Лесхоз, пос. Белый Мох, пос. Лисьи Горки, микрорайон Красная горка (у Ипподрома),

В пос. Лесхоз ранее существовала централизованная система водоотведения. На сегодняшний день некогда построенные очистные сооружения канализации разрушены. Исполнительная схема сетей канализации и их характеристика отсутствует, сети являются бесхозяйными, их обслуживание не осуществляется какой- либо организацией. Отвод стоков у населения осуществляется по оставшимся бесхозяйным сетям в канаву, тариф на водоотведение не установлен.

Поселок Белый мох не имеет централизованную систему водоотведения на сегодняшний день, однако на топосъемке города представлены канализационные сети. Сети являются бесхозяйными, их характеристика отсутствует, их обслуживание не осуществляется какой-либо организацией. Отвод стоков у населения осуществляется по оставшимся бесхозяйным сетям в канаву, тариф на водоотведение не установлен.

Поселок Лисьи горки централизованной системы канализации не имеет. Сброс стоков населением осуществляется в выгребные ямы.

В микрорайоне Красная горка (у Ипподрома), представленном в основном частным сектором, централизованное водоотведение отсутствует.

В микрорайонах города, представленными частной жилой застройкой (например, мкр. Шабаново, Бутырки, частный сектор у Крестовского шоссе, частный сектор у мкр. №5 и 11, часть поселка Псковкирпич, пос. Силово-Медведево. Терехово, Пожигово, Козий брод, Савохново, Андрохново и иные), имеются нецентрализованные системы водоотведения, сточные воды поступают в септики, установленные у абонентов.

Отсутствие систем очистки хозяйственно-бытовых стоков оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

- Описание существующих технических и технологических проблем

системы водоотведения поселения, городского округа

- МП «Горводоканал»

Очистные сооружения канализации:

- Физический и моральный износ оборудования городских ОСК (пос. Кусва), в 2014 году износ оборудования очистки стоков оценивается в 46%.

- Сильные коррозионные и механические повреждения оборудования, арматуры, трубопроводов. Отсутствие частей арматуры

- Частичное отсутствие системы автоматического регулирования

- Из 24 иловых площадок, предназначенных для складирования сухого осадка, образующегося при очистке сточных вод, 14 площадок заполнены осадком со средней влажностью 98%, эксплуатируются всего 10 иловых площадок. При этом работа их дренажной системы нарушена. Это не позволяет выполнять дальнейшую беспрерывную обработку осадка сточных вод.

- Значительные повреждения строительных конструкция зданий и сооружений городских ОСК - сколы и трещины бетонных конструкций, коррозия металлических конструкций, оголение арматуры, покрытие мхом стенок и др.

- Отсутствие системы обеззараживания на городских ОСК.

- Значительное превышение установленных норм концентрации БПК, СПАВ, нитритов, нитратов, фосфатов в сточных водах, сбрасываемых после городских ОСК и ОСК пос. Псковкирпич. Несоответствие очищенных стоков после ОСК пос. Псковкирпич наблюдается также по содержанию аммонийного азота, железа, нефтепродуктов, сульфатов, аммоний-ион.

- Отсутствие системы очистки сточных вод на отдаленных территориях - пос. Белый мох, пос. Лисьи горки, пос. Лесхоз, пос. Лопатино (Центральная районная больница, школа №16), микрорайон Красная горка (у ипподрома).

Система транспортировки сточных вод:

Физический износ канализационных сетей и КНС, в 2014 году износ оборудования транспортировки стоков оценивается в 43,4%.

- Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх нормативного срока, характеризуются высоким износом.

- Большинство оборудования КНС представлено насосами серии ФГ, СДВ, СД и др., отличающимися высоким уровнем энергопотребления. Большое количество насосных агрегатов в КНС (в основном, резервных) устарели физически и морально.

- Частичное отсутствие системы автоматического регулирования.

- Прорастание корней деревьев в трубы, кража люков, невозможность обслуживания ряда колодцев спецтехникой из-за отсутствия подъездов;

- Использование небольших КНС в виде колодцев (без надземной части), из-за сложности их обслуживания в зимний период, затрудненного подъезда к ним;

- Приток ливневых и талых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации;

- Наличие «неучтенных расходов», обусловленных присоединением потребителей к системе канализации без заключения договоров;

- Наличие бесхозяйных сетей, протяженность которых на момент разработки схемы составляет 73,7 км. Перечень бесхозяйных сетей представлен в разделе 8 схемы водоотведения;

- Отсутствие системы приема, транспортировки сточных вод на отдаленных территориях - пос. Белый мох, пос. Лисьи горки, пос. Лесхоз, пос. Лопатино (Центральная районная больница, школа №16).

- АО «ГУ ЖКХ»

Существенные технические и технологические проблемы централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией, при разработке схемы водоотведения не выявлено.

- ОАО «РЖД»

Система транспортировки сточных вод:

1. Значительный износ сетей водоотведения (для большинства сетей 70-100%), превышение нормативного срока их эксплуатации;

2. Значительный износ канализационных насосных станций (50-70%), превышение нормативного срока их эксплуатации.

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Наибольшую часть территории в МО «Г ород Псков» охватывает зона действия системы централизованного водоотведения (ЦСВО) городских ОСК г. Пскова, распложенных в д. Кусва.

Кроме того, в границах муниципального образования существует система централизованного водоотведения ОСК пос. Псковкирпич. Коммунально-бытовые сточные воды поселка и промышленные сточные воды фабрики ЗАО «Псковкирпич», находящейся на территории поселка, попадают на данные очистные сооружения.

Коммунально-бытовые стоки от Санатория «Череха» канализуются на очистные сооружения №25 поселка Череха, расположенного за пределами муниципального образования «город Псков». Система централизованного водоотведения очистных сооружений №25 находится в ведении МУП ЖКХ Псковского района.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по зонам действия ЦСВО приведен в таблицах 17 и 18 соответственно.

Таблица 17. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городских ОСК

| Показатели | Ед.изм. | 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
| Количество дней | - | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м | 13 500 | 13 650 | 13 800 | 13 800 | 54 750 |
| Принято сточных вод в систему всего, в т.ч.: | тыс.куб.м | 4 111 | 3 963 | 3 840 | 3 907 | 15 820 |
| Население | тыс.куб.м | 2 944 | 2 801 | 2 682 | 2 685 | 11 113 |
| Бюджетные, прочие организации | тыс.куб.м | 784 | 795 | 794 | 796 | 3 169 |
| Промышленность | тыс.куб.м | 382 | 367 | 364 | 427 | 1 539 |
| Собственные стоки организации | тыс.куб.м | 347 | 355 | 693 | 627 | 2 021 |
|  | % | 6,01% | 6,10% | 12,64% | 12,01% | 9,07% |
| Неучтенные расходы | тыс.куб.м | 660 | 663 | 579 | 713 | 2 616 |
|  | % | 11,45% | 11,41% | 10,56% | 13,66% | 11,74% |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс.куб.м | 653,0 | 829,3 | 376,0 | 136,5 | 1 994,7 |
|  | % | 11,32% | 14,27% | 6,86% | 2,61% | 8,95% |
| Аварийный выпуск КНС | тыс.куб.м | 0 | 0 | 5 | 162 | 167 |
| Очищено сточных вод всего | тыс.куб.м | 5 771 | 5 810 | 5 483 | 5 222 | 22 285 |

Таблица 18. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ОСК пос. Псковкирпич

| Показатели | Ед.изм. | Значение за 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
| Количество дней | - | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м | 22,5 | 22,75 | 23,00 | 23,00 | 91,25 |
| Пропущено сточных вод | тыс.куб.м | 14,82 | 17,39 | 13,53 | 15,71 | 61,45 |

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком подразумеваются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационных сетей и сооружениях.

Фактический приток неорганизованного стока оценивается как разность объема стоков, пропущенных через очистные сооружения по показаниям приборов учета, и объема стоков, принятых в систему хозяйственно-бытовой канализации, за вычетом аварийных выпусков на канализационных насосных станциях. Объем принятых в систему стоков включает в себя стоки абонентов, принятые по предъявленным счетам, собственные стоки организации, осуществляющей эксплуатацию системы централизованного водоотведения (МП г. Пскова «Г орводоканал»), а также неучтенные стоки, принятые равными объему неорганизованных расходов воды, отпущенной потребителям без заключения договоров.

В таблице 19 приведена оценка фактического притока неорганизованного стока, поступающего в систему централизованного водоотведения МО «Г ород Псков». Как видно из данной таблицы, почти 9% сточных вод, проходящих очистку на городских ОСК, представляют собой неорганизованный приток ливневых, талых, дренажных вод, поступающих в систему водоотведения через неплотности.

Оценить фактический приток неорганизованного стока, поступающий в систему централизованного водоотведения пос. Псковкирпич, не представляется возможным ввиду отсутствия достаточной информации.

Таблица 19. Оценка фактического притока неорганизованного стока, поступающего в

систему централизованного водоотведения МО «Город Псков»

| Показатели | Ед.изм. | 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м | 5 770,6 | 5 809,6 | 5 483,0 | 5 221,5 | 22 284,8 |
| Принято сточных вод от абонентов | тыс.куб.м | 4 110,6 | 3 962,7 | 3 839,9 | 3 907,2 | 15 820,5 |
| Собственные стоки организации | тыс.куб.м | 346,6 | 354,6 | 693,1 | 626,8 | 2 021,2 |
| Аварийные выпуски КНС | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 162,3 | 167,5 |
| Неучтенные расходы | тыс.куб.м | 660,5 | 663,1 | 579,2 | 713,3 | 2 616,0 |
| Оценка фактического притока неорганизованного стока | тыс.куб.м | 653,0 | 829,3 | 376,0 | 136,5 | 1 994,7 |
|  | % | 11,32% | 14,27% | 6,86% | 2,61% | 8,95% |

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб.м/сут., в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческие расчеты населения на оказание услуг водоотведения осуществляются по объемам водопотребления населения. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета потребления холодной и горячей воды и их применении при осуществлении коммерческих расчетов приведены в разделе 3 схемы водоснабжения.

Учет сбрасываемых сточных вод на городских ОСК ведется ультразвуковым прибором Prosonic SF M^90 производства компании Endress+Hauser, установленым литовской фирмой «Аргинта» в 2013 г. Журналы первичного учета расхода водоотведения по ОСК г. Пскова у д. Кусва ведется ежедневно.

Учет сбрасываемых сточных вод на ОСК пос. Псковкирпич производится по показаниям расходомеров, установленных в здании КНС на напорных трубопроводах канализационной станции перекачки.

- Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Пскова представлен за последний пять лет в соответствии с располагаемыми данными для разработки схемы водоотведения.

- Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Город Псков»

Общие объемы хозяйственно-бытовых стоков за последние пять лет для системы централизованного водоотведения на городские ОСК в пос. Кусва приведены в таблице 20.

Следует отметить, что уже сейчас имеется тенденция снижения объемов водоотведения. В соответствии со Статьей 20 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» при отсутствии у абонентов приборов учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения. Таким образом, за счет повсеместной установки приборов учета холодной и горячей воды за последние годы наблюдается тенденция снижения объемов водоснабжения, и, следовательно, водоотведения.

На рисунке 3 представлена структура объемов хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения на ОСК МО «Г ород Псков», за последние пять лет. Более половины поступающих стоков в систему централизованного водоотведения принимается у абонентов по предъявленным счетам.

На рисунке 4 представлена структура объемов хозяйственно-бытовых стоков, принятых у абонентов в системе централизованного водоотведения на ОСК МО «Город Псков», за последние пять лет. Около 70% принимаемых у абонентов хозяйственно-бытовых стоков поступает в систему централизованного водоотведения от населения.

водоотведения на ОСК МО «Г ород Псков», за последние пять лет

| Показатели | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Установленная пропускная способность ОСК | тыс.куб.м | 54 750 | 54 750 | 54 750 | 54 750 | 54 750 |
| Принято сточных вод в систему всего, в т.ч.: | тыс.куб.м | 18 307 | 17 148 | 16 746 | 15 912 | 15 820 |
| Население | тыс.куб.м | 12 929 | 11 783 | 11 679 | 11 228 | 11 113 |
| Бюджетные, прочие организации | тыс.куб.м | 2 763 | 3 083 | 3 145 | 3 078 | 3 169 |
| Промышленность | тыс.куб.м | 2 615 | 2 282 | 1 922 | 1 606 | 1 539 |
| Собственные стоки организации | тыс.куб.м | 4 579 | 3 491 | 2 784 | 2 720 | 2 021 |
|  | % | 14,32% | 12,90% | 11,88% | 11,67% | 9,07% |
| Неучтенные расходы | тыс.куб.м | 5 576 | 4 646 | 3 124 | 2 941 | 2 616 |
|  | % | 17,43% | 17,17% | 13,33% | 12,62% | 11,74% |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс.куб.м | 3 522 | 1 779 | 780 | 1 743 | 1 995 |
|  | % | 11,01% | 6,57% | 3,33% | 7,48% | 8,95% |
| Аварийный выпуск КНС | тыс.куб.м | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,5 |
| Очищено сточных вод всего | тыс.куб.м | 31 983 | 27 064 | 23 435 | 23 317 | 22 285 |
| Резерв / дефицит мощности ОСК | тыс.куб.м | 22 767 | 27 686 | 31 315 | 31 433 | 32 465 |
|  | % | 41,6% | 50,6% | 57,2% | 57,4% | 59,3% |

Рисунок 3. Структура объемов хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения на ОСК МО «Г ород Псков», за последние

пять лет (тыс. куб.м в год)

Рисунок 4. Структура объемов хозяйственно-бытовых стоков, принятых у абонентов в системе централизованного водоотведения на ОСК МО «Г ород Псков», за

последние пять лет (тыс. куб.м в год)

Как видно из таблицы 20, за последние пять лет наблюдается значительный и постоянно увеличивающийся резерв мощности городских очистных сооружений канализации. Тенденция увеличения резерва прежде всего связана со снижением объема стоков, принимаемых у абонентов. В 2014 году резерв мощности ОСК МО «Город Псков» составил 59,3%.

Оценка резерва мощности очистных сооружения канализации МО «Город Псков» за последние пять лет представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Оценка резерва мощности очистных сооружения канализации МО «Город Псков» за последние пять лет (тыс. куб.м в год)

- Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения пос. Псковкирпич

Общие объемы хозяйственно-бытовых стоков за последние пять лет для системы централизованного водоотведения на ОСК в пос. Псковкирпич приведены в таблице 21.

Таблица 21. Общие объемы стоков, поступающих в систему централизованного

водоотведения на ОСК пос. Псковкирпич, за последние пять лет

| Показатели | Ед.изм. | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Установленная пропускная способность ОСК | тыс.куб.м | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 |
| Пропущено сточных вод | тыс.куб.м | 28,77 | 45,86 | 36,27 | 52,83 | 61,45 |
| Резерв / дефицит мощности ОСК | тыс.куб.м | 62,48 | 45,39 | 54,98 | 38,42 | 29,80 |
|  | % | 68,5% | 49,7% | 60,3% | 42,1% | 32,7% |

Как видно из таблицы 21, за последние пять лет наблюдается значительный резерв мощности очистных сооружений канализации поселка. В 2014 году резерв мощности ОСК составил 32,7%.

Оценка резерва мощности очистных сооружения канализации пос. Псковкирпич за последние пять лет представлена на рисунке 6.

пос. Псковкирпич за последние пять лет (тыс. куб.м в год)

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок, с учетом различных сценариев развития поселения, городского округа

На перспективу развития централизованного водоотведения МО «Г ород Псков» до 2030 года предполагается сохранение существующих бассейнов канализования - систем централизованного водоотведения городских ОСК и ОСК пос. Псковкирпич.

Всех перспективных абонентов города предполагается подключать к системе водоотведения муниципального образования «Г ород Псков».

Помимо перспективных абонентов, на расчетный срок предусматривается оформление договорных отношений с существующими «абонентами», фактически подключенными к системе централизованного водоотведения без заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией. Стоки данных «абонентов» на сегодняшний день относятся к неучтенным, принятым равными объему неорганизованных расходов воды, отпущенной потребителям без заключения договоров. Процесс перевода неучтенных стоков в разряд абонентских предусматривается планомерно до 2030 года.

В поселке Псковкирпич, канализующем свои стоки на собственные очистные сооружения, существенных изменений населения и промышленности, следовательно, и объема сточных вод до 2030 года не предполагается. За последние пять лет явной тенденции увеличения и уменьшения объемов принимаемых в систему стоков не наблюдается, изменение их объема носит нерегулярный характер. В связи с этим на перспективу до 2030 года количество стоков ЦСВО пос. Псковкирпич принят равным среднему за последние пять лет значению.

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют локальные бассейны канализования отдаленных территорий, не имеющих централизованных систем водоотведения: пос. Лесхоз, пос. Белый Мох, пос. Лисьи Горки, пос. Лопатино (Центральная районная больница, школа №16), мкр. Красные горки (у Ипподрома). На перспективу до 2030 года существенных изменений численности населения данных зон, следовательно, и объема сточных вод не предполагается.

На расчетный срок разработки схемы водоотведения предполагается обеспечить всех жителей муниципального образования услугами централизованного водоотведения посредством подключения населения пос. Белый мох и пос. Лисьи горки к городской централизованной системе водоотведения. В пос. Лесхоз предполагается строительство локальной централизованной системы водоотведения с собственными очистными сооружениями. Стоки центральной районной больницы и школы №16 предполагается канализовать на очистные сооружения пос. Псковкирпич.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения МО «Город Псков», пос. Псковкирпич и строящихся ОСК пос. Лесхоз представлен в таблице 22 и на рисунке 7.

Баланс поступления сточных вод от санатория «Череха» учитывается в системе централизованного водоотведения пос. Череха, находящейся за пределами муниципального образования «город Псков» и обслуживаемой МУП ЖКХ Псковского района.

Более подробно сведения об ожидаемых объемах поступления сточных вод в систему водоотведения представлен в п.3.1 схемы.

Таблица 22. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения МО «Город Псков»

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | - | 189,37 | 6 864,97 | 6 719,49 | 5 451,48 | 262,37 | 358,73 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | - | 25,87 | 1 631,44 | 1 217,86 | 1 694,45 | 98,87 | 98,87 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" | тыс. куб.м | - | 0 | 5 070,03 | 5 338,13 | 3 593,53 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,36 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | - | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков | тыс. куб.м | 15 820,50 | 16 009,80 | 22 874,80 | 29 594,30 | 35 045,80 | 35 308,10 | 35 666,90 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 15 820,50 | 15 846,30 | 17 477,80 | 18 695,60 | 20 390,10 | 20 488,90 | 20 587,80 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" (прирост нарастающим итогом) | тыс. куб.м |  | 0 | 5 070,00 | 10 408,20 | 14 001,70 | 14 001,70 | 14 001,70 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,4 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 0 | 163,5 | 327 | 490,5 | 654 | 817,5 | 981 |
| Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 2 616,00 | 2 452,50 | 2 289,00 | 2 125,50 | 1 962,00 | 1 798,50 | 1 635,00 |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс. куб.м | 1 994,70 | 1 995,10 | 2 202,50 | 2 734,00 | 3 208,20 | 3 216,20 | 3 232,00 |
| Собственные стоки организации | тыс. куб.м | 2 021,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 560,10 | 2 560,10 | 2 560,10 |
| в т.ч. От существующих сооружений ВКХ | тыс. куб.м | 2 021,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| в т.ч. От новых водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Аварийные выпуски КНС | тыс. куб.м | 167,47 | 167,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 22 284,80 | 22 290,00 | 29 366,20 | 36 453,80 | 42 422,80 | 42 529,70 | 42 740,80 |
| ОСК Псковки |  | рпич |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | - | 0 | 22 | 11,03 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | - | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 11,03 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 29,8 | 45,04 | 67,04 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 29,8 | 45,036 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 0 | 0 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Пос. Лесхоз (локальная ЦСВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поступающих стоков | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО объем стоков МО "Город Псков” | тыс. куб.м | 22 314,60 | 22 335,00 | 29 433,30 | 36 531,90 | 42 500,90 | 42 607,80 | 42 818,80 |
| в т.ч. ОСК МО "Город Псков" | тыс. куб.м | 22 284,80 | 22 290,00 | 29 366,20 | 36 453,80 | 42 422,80 | 42 529,70 | 42 740,80 |
| в т.ч. ОСК пос. Псковкирпич | тыс. куб.м | 29,8 | 45 | 67 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| в т.ч. ОСК пос. Лесхоз (сейчас НЦСВО) | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22. Продолжение

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 266,9 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. Подключамые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков | тыс. куб.м | 35929,2 | 36191,6 | 36454,0 | 36716,3 | 36983,2 | 37245,5 | 37507,9 | 37770,3 | 38032,7 | 38295,0 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 20686,7 | 20785,6 | 20884,4 | 20983,3 | 21082,2 | 21181,0 | 21279,9 | 21378,8 | 21477,6 | 21576,5 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" (прирост нарастающим итогом) | тыс. куб.м | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 1144,5 | 1308,0 | 1471,5 | 1635,0 | 1798,5 | 1962,0 | 2125,5 | 2289,0 | 2452,5 | 2616,0 |
| Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 1471,5 | 1308,0 | 1144,5 | 981,0 | 817,5 | 654,0 | 490,5 | 327,0 | 163,5 | 0,0 |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс. куб.м | 3240,1 | 3248,1 | 3256,1 | 3264,1 | 3272,5 | 3280,5 | 3288,5 | 3296,5 | 3304,6 | 3312,6 |
| Собственные стоки организации | тыс. куб.м | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 |
| в т.ч. От существующих сооружений ВКХ | тыс. куб.м | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| в т.ч. От новых водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Аварийные выпуски КНС | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 42847,7 | 42954,5 | 43061,4 | 43168,3 | 43280,0 | 43386,9 | 43493,8 | 43600,7 | 43707,6 | 43814,5 |
| ОСК Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Пос. Лесхоз (локальная ЦСВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поступающих стоков | тыс. куб.м | 0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| ИТОГО объем стоков МО "Город Псков” | тыс. куб.м | 42 925,7 | 43 053,5 | 43 160,4 | 43 267,3 | 43 379,0 | 43 485,9 | 43 592,8 | 43 699,7 | 43 806,6 | 43 913,5 |
| в т.ч. ОСК МО "Город Псков" | тыс. куб.м | 42 847,7 | 42 954,5 | 43 061,4 | 43 168,3 | 43 280,0 | 43 386,9 | 43 493,8 | 43 600,7 | 43 707,6 | 43 814,5 |
| в т.ч. ОСК пос. Псковкирпич | тыс. куб.м | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| в т.ч. ОСК пос. Лесхоз (сейчас НЦСВО) | тыс. куб.м | 0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ГОРОДСКИЕ оск

|  |  |  |  | 2 000 2 734 |  | - 233 - 182 1 962 |  | - 233 - 190 1 798 |  | - 233 - 206 1 635 |  | - 233 - 214 1 471 |  | - 233 - 222 1 308 |  | - 233 - 230 1 144 |  | - 233 - 238 981 |  | - 233 - 246 817 |  | - 233 - 254 654 |  | - 233 - 262 490 |  | - 233 - 270 327 |  | - 233 - 278 163 |  | - 233 - 286 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 000 |  | 2 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 202 2 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 000 - 995 - 452 |  |  |  |  |  | 35 046 |  | 35 308 |  | 35 667 |  | 35 929 |  | 36 192 |  | 36 454 |  | 36 716 |  | 36 983 |  | 37 246 |  | 37 508 |  | 37 770 |  | 38 033 |  | 38 295 |
|  |  |  |  | 29 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 010 |  | 22 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2027	2028	2029	2030

Собственные стоки организации

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

| Объемы хозяйственно-бытовых стоков ■ Неучтенные расходы ■ Приток ливневых и дренажных вод

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ОСК ПОС. ПСКОВКИРПИЧ

|  |  |  |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |
| 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

I Объемы хозяйственно-бытовых стоков абонентов ■ Собственные стоки водозабора	■ Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ОСК ПОС. ЛЕСХОЗ

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Рисунок 7. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения муниципального образования

«Г ород Псков»

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактических и прогнозных объемах сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения МО «Город Псков», представлены в таблице 23.

При расчете перспективных балансов водоотведения использовались следующие исходные данные:

- Величины отвода стоков от различных типов абонентов централизованных систем водоотведения МО «Город Псков» за 2014 год. Данные показатели предоставлены ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность в сфере централизованного водоотведения по установленному тарифу. Объемы принимаемых стоков рассматриваются в разрезе каждой отдельной системы и представлены в п.2.1. данного раздела.

- Проекты планировок территорий развивающихся микрорайонов города: микрорайон Овсище в границах ул. Л.Поземского-Ижорского батальона -границы МО «город Псков», микрорайон №12 в границах ул. Труда- Звездная-Юности-Инженерная, микрорайон №14 в границах ул. Инженерная-Чудская-Юности-граница МО «город Псков». Перспективные объемы хозяйственно-бытовых стоков схемой приняты согласно данным проектам планировок.

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов, выданные МП «Горводоканал» за период 2012-2015 гг., а также заявки на присоединение к сетям водоотведения. Перечень выданных технических условий представлен в Приложении А.

- На расчетный срок до 2030 года предусматривается обеспечение всех жителей муниципального образования услугами централизованного водоотведения. Так, схемой учитывается подключение абонентов пос. Белый мох и пос. Лисьи горки к системе централизованного водоотведения города Пскова, подключение муниципальных объектов пос. Лопатино (Центральная районная больница, школа №16) к системе

централизованного водоотведения пос. Псковкирпич, строительство локальной зоны централизованного водоотведения в пос. Лесхоз. Подключение абонентов микрорайона Красные горки (у Ипподрома) к системе централизованного водоотведения предполагается на перспективу после 2030 года.

- Помимо перспективных абонентов, на расчетный срок предусматривается оформление договорных отношений с существующими «абонентами», фактически подключенными к системе централизованного водоотведения без заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией. Стоки данных «абонентов» на сегодняшний день относятся к неучтенным, принятым равными объему неорганизованных расходов воды, отпущенной потребителям без заключения договоров. Процесс перевода неучтенных стоков в разряд абонентских предусматривается планомерно до 2030 года.

- При расчете перспективного объема сточных вод учитывались стоки, образующиеся при строительстве водоочистных установок подземных водозаборов, проектируемых для водоснабжения города Пскова и пос. Псковкирпич. Так, согласно проекту «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г. Пскова. Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод», выполненному в 2012 году, объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на ВОС, составит 88 л/с (233,4 тыс. куб.м/год). Согласно проекту «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин. Станции водоподготовки и насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич» объем хозяйственнобытовых сточных вод, образующихся на ВОС, составит 30,23 куб.м/сутки (11,03 тыс. куб.м/год).

- Удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых стоков. Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод

от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Согласно СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды населения, обеспеченного централизованным холодным и горячим водоснабжением принимается до 280 л/сутки на человека. По согласованию с Управлением городского хозяйства Администрации город Пскова удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды населения, обеспеченного централизованным холодным и горячим водоснабжением принято 276 л/сутки на человека. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды населения, обеспеченного внутренним водопроводом и канализацией, без ванн, принимается до 160 л/сутки на человека. Данное удельное водопотребление (водоотведение) включает расходы воды (стоков) на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 10-20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 23. Сведения о фактических и прогнозных объемах сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения МО «Г ород Псков»

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | - | 189,37 | 6 864,97 | 6 719,49 | 5 451,48 | 262,37 | 358,73 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | - | 25,87 | 1 631,44 | 1 217,86 | 1 694,45 | 98,87 | 98,87 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" | тыс. куб.м | - | 0 | 5 070,03 | 5 338,13 | 3 593,53 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,36 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | - | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков | тыс. куб.м | 15 820,50 | 16 009,80 | 22 874,80 | 29 594,30 | 35 045,80 | 35 308,10 | 35 666,90 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 15 820,50 | 15 846,30 | 17 477,80 | 18 695,60 | 20 390,10 | 20 488,90 | 20 587,80 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" (прирост нарастающим итогом) | тыс. куб.м |  | 0 | 5 070,00 | 10 408,20 | 14 001,70 | 14 001,70 | 14 001,70 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,4 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 0 | 163,5 | 327 | 490,5 | 654 | 817,5 | 981 |
| Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 2 616,00 | 2 452,50 | 2 289,00 | 2 125,50 | 1 962,00 | 1 798,50 | 1 635,00 |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс. куб.м | 1 994,70 | 1 995,10 | 2 202,50 | 2 734,00 | 3 208,20 | 3 216,20 | 3 232,00 |
| Собственные стоки организации | тыс. куб.м | 2 021,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 560,10 | 2 560,10 | 2 560,10 |
| в т.ч. От существующих сооружений ВКХ | тыс. куб.м | 2 021,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| в т.ч. От новых водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Аварийные выпуски КНС | тыс. куб.м | 167,47 | 167,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 22 284,80 | 22 290,00 | 29 366,20 | 36 453,80 | 42 422,80 | 42 529,70 | 42 740,80 |
| ОСК Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | - | 0 | 22 | 11,03 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | - | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 11,03 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 29,8 | 45,04 | 67,04 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 29,8 | 45,036 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 0 | 0 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Пос. Лесхоз (локальная ЦСВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поступающих стоков | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ИТОГО объем стоков МО "Город Псков” | тыс. куб.м | 22 314,60 | 22 335,00 | 29 433,30 | 36 531,90 | 42 500,90 | 42 607,80 | 42 818,80 |
| в т.ч. ОСК МО "Город Псков" | тыс. куб.м | 22 284,80 | 22 290,00 | 29 366,20 | 36 453,80 | 42 422,80 | 42 529,70 | 42 740,80 |
| в т.ч. ОСК пос. Псковкирпич | тыс. куб.м | 29,8 | 45 | 67 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| в т.ч. ОСК пос. Лесхоз (сейчас НЦСВО) | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23. Продолжение

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 266,9 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков | тыс. куб.м | 35929,2 | 36191,6 | 36454,0 | 36716,3 | 36983,2 | 37245,5 | 37507,9 | 37770,3 | 38032,7 | 38295,0 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 20686,7 | 20785,6 | 20884,4 | 20983,3 | 21082,2 | 21181,0 | 21279,9 | 21378,8 | 21477,6 | 21576,5 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты вне границ МО "город Псков" (прирост нарастающим итогом) | тыс. куб.м | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 | 14001,7 |
| в т.ч. Подключаемые пос. Лисьи горки, Белый мох | тыс. куб.м | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| в т.ч. Учитываемые "неучтенные" расходы | тыс. куб.м | 1144,5 | 1308,0 | 1471,5 | 1635,0 | 1798,5 | 1962,0 | 2125,5 | 2289,0 | 2452,5 | 2616,0 |
| Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 1471,5 | 1308,0 | 1144,5 | 981,0 | 817,5 | 654,0 | 490,5 | 327,0 | 163,5 | 0,0 |
| Приток ливневых и дренажных вод | тыс. куб.м | 3240,1 | 3248,1 | 3256,1 | 3264,1 | 3272,5 | 3280,5 | 3288,5 | 3296,5 | 3304,6 | 3312,6 |
| Собственные стоки организации | тыс. куб.м | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 | 2560,1 |
| в т.ч. От существующих сооружений ВКХ | тыс. куб.м | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| в т.ч. От новых водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Аварийные выпуски КНС | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 42847,7 | 42954,5 | 43061,4 | 43168,3 | 43280,0 | 43386,9 | 43493,8 | 43600,7 | 43707,6 | 43814,5 |
| ОСК Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный прирост количества стоков | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| в т.ч. Население, общественные здания, промышленность | тыс. куб.м | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 | 45,04 |
| в т.ч. Подключаемые абоненты от КНС ЦРБ | тыс. куб.м | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 | 22,002 |
| в т.ч. От строящихся водозаборных сооружений | тыс. куб.м | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 |
| Пос. Лесхоз (локальная ЦСВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поступающих стоков | тыс. куб.м | 0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| ИТОГО объем стоков МО "Город Псков” | тыс. куб.м | 42 925,7 | 43 053,5 | 43 160,4 | 43 267,3 | 43 379,0 | 43 485,9 | 43 592,8 | 43 699,7 | 43 806,6 | 43 913,5 |
| в т.ч. ОСК МО "Город Псков" | тыс. куб.м | 42 847,7 | 42 954,5 | 43 061,4 | 43 168,3 | 43 280,0 | 43 386,9 | 43 493,8 | 43 600,7 | 43 707,6 | 43 814,5 |
| в т.ч. ОСК пос. Псковкирпич | тыс. куб.м | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| в т.ч. ОСК пос. Лесхоз (сейчас НЦСВО) | тыс. куб.м | 0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |

- Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Границы централизованной системы водоотведения городских очистных сооружений подлежат расширению в связи со строительством новых объектов, подключаемых к системе. Кроме того, схемой водоотведения предполагается обеспечить услугами централизованного водоотведения жителей муниципального образования, такими услугами не охваченных.

Так, схемой водоотведения на перспективу предусмотрено канализования стоков абонентов в пос. Лисьи горки и пос. Белый мох посредством внутриквартальных и уличных сетей на строящиеся в каждом из поселков канализационные насосные станции, и далее системами магистральных трубопроводов - в систему централизованного водоотведения города Пскова.

Микрорайон Красная горка (у Ипподрома), не охваченный централизованной системой водоотведения, предполагается подключить к системе централизованного водоотведения города после 2030 год (в схеме данное мероприятие не рассматривается).

В поселке Лесхоз предполагается строительство локальной системы централизованного водоотведения с канализованием принятых у абонентов стоков на собственные очистные сооружения поселка.

Часть пос. Лопатино (территория Псковской районной больницы, Школы №16), на сегодняшний день канализующей свои стоки через КНС «ЦРБ» на рельеф, предполагается подключить к системе водоотведения пос. Псковкирпич посредством строительства напорного участка сети от КНС «ЦРБ» до КНС «Псковкирпич».

Система централизованного водоотведения пос. Череха включает в себя систему из единственного абонента - Частное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Череха», системы самотечных сетей и канализационной насосной станции. ЧЛПУ «Санаторий Череха» канализует свои стоки на очистные сооружения №25 поселка Череха, находящиеся за пределами муниципального образования «город Псков». Система централизованного водоотведения очистных сооружений №25 находится в ведении МУП ЖКХ Псковского района. А перспективу до 2030 года изменения границ ЦСВО не предполагается.

Таким образом, на перспективу до 2030 г. на территории муниципального образования «Город Псков» предполагается четыре системы централизованного

водоотведения:

- Система централизованного водоотведения большей части МО «Город Псков»;

- Система централизованного водоотведения пос. Псковкирпич;

- Система централизованного водоотведения мкр. Череха;

- Система централизованного водоснабжения пос. Лесхоз.

Графически технологические зоны водоотведения в МО «город Псков» на перспективу до 2030 года представлены на рисунке 8.

ЭБИЧУ

Лухново

лбросопо

Черняк

ОСК г. Пскова

КП Борисов Р>

Хотицы

Fa у г и нс

Пср'ЛННИКОВО

голуЗово и

зеки

оропщиг-л Уграда

>

WCOBVMH

Опояи

;1ы-Ыа Уя

Псков

Новая Го

МапоЬ-Гоголоока

ОСК пос. Лесхоз

ЦСВО п<^. Лесхоз

Горн

Ложнев<

Большая Гоголевка

ОСК пос. Псковкирпич

ЦСВО г. Пскова

СВО пос. Псковкирпич

Глоу* \ЦСВО мкр. Череха дуНИ

Рисунок 8. Технологические зоны водоотведения в МО «город Псков» на

перспективу до 2030 года

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений каждой из систем централизованного водоотведения будет складываться из существующих на сегодняшний день и перспективных на 2030 г. расходов следующих видов стоков:

- хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунальнобытовых предприятий;

- хозяйственно-бытовые и производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые удовлетворяют условиям приема в систему хозяйственно-бытовой канализации;

- поверхностный (дождевой) приток от районов города;

- собственные стоки ресурсоснабжающих организаций, обусловленные технологическими процессами и хозяйственно-бытовой деятельностью и сбрасываемые в систему канализации.

Расчет объема стоков каждой из вышеперечисленных категорий был выполнен на основании требований раздела 5.1 СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; раздела 5 СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчета с разбивкой по годам приведены в таблицы 8.

- Городские очистные сооружения (д. Кусва)

Всех перспективных абонентов города предполагается подключать к системе водоотведения муниципального образования «Город Псков», канализующей сточные воды на ОСК в пос. Кусва.

Перспективные абоненты в основном обусловлены развивающимися микрорайонами МО «город Псков»: микрорайон Овсище, мкр. №12 и мкр. №14. Суммарный прирост объемов сточных вод в этих микрорайонах согласно проектам планировок составит 1 289,9 тыс. куб.м в год (3,534 тыс. куб.м/сутки).

Помимо перспективных абонентов, на перспективу предусматривается оформление договорных отношений с существующими «абонентами», фактически подключенными к системе централизованного водоотведения без заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией. Стоки данных «абонентов» на сегодняшний день относятся к неучтенным, принятым равными объему неорганизованных расходов воды, отпущенной потребителям без заключения договоров. Процесс перевода неучтенных стоков в разряд абонентских предусматривается планомерно до 2030 года.

Кроме того, схемой водоотведения предполагается обеспечить всех жителей муниципального образования услугами централизованного водоотведения. Так, схемой водоотведения предусмотрено канализования стоков абонентов в пос. Лисьи горки и пос. Белый мох посредством внутриквартальных и уличных сетей на строящиеся в каждом из поселков канализационные насосные станции, и далее системами магистральных трубопроводов - в систему централизованного водоотведения города Пскова. Ожидаемые объемы сточных вод, принимаемых у абонентов пос. Лисьи горки, к 2030 году составят 96,4 тыс. куб.м/год (0,264 тыс. куб.м/сутки) из расчета по численности населения. Ожидаемые объемы сточных вод, принимаемых у абонентов пос. Белый мох, к 2030 году составят 4,5 тыс. куб.м/год (0,012 тыс. куб.м/сутки), данные объемы приняты равными существующим объемам потребления воды в поселке, существенного изменения которого в поселке на перспективу не предвидится.

При расчете перспективного объема сточных вод учитывались стоки, образующиеся при строительстве водоочистных установок подземных водозаборов, проектируемых для водоснабжения города Пскова и пос. Псковкирпич. Так, согласно проекту «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г. Пскова. Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод», выполненному в 2012 году, объем хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на ВОС, составит 88 л/с (233,4 тыс. куб.м/год).

Расчет перспективных объемов стоков выполнен также с учетом обязательств ресурсоснабжающих организаций по обеспечению ресурсами абонентов в соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами о технологическом присоединении объектов капитального строительства, фактическое подключение которых еще не произведено. Перечень подключаемых согласно техническим условиям абонентов и их нагрузок представлен в Приложении А к схеме водоотведения. Предполагаемые приросты объемов стоков согласно выданным

- Прирост нагрузок перспективных абонентов вне границ МО "город Псков", тыс. куб.м/год

- Прирост нагрузок перспективных абонентов в границах МО "город Псков", тыс.куб.м/год

Рисунок 9. Предполагаемые приросты объемов стоков согласно выданным
техническим условиям и заявкам на присоединение, выданные МП «Горводоканал»

МП г. Пскова «Горводоканал»

Таблица 24. Предполагаемые приросты объемов стоков согласно выданным техническим условиям и заявкам на присоединение, выданные

| Наименование | Ед.Изм. | ИТОГО | Предполагаемый год ввода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Объемы стоков согласно удовлетворенным заявкам на присоединение | куб.м/сут. | 46,96 | 46,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс. куб.м/год | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы стоков согласно выданным техническим условиям | куб.м/сут. | 50 549,85 | 18 242,36 | 17 890,74 | 14 416,75 |
|  | тыс. куб.м/год | 18 450,69 | 6 658,46 | 6 530,12 | 5 262,11 |
| ИТОГО | куб.м/сут. | 50 596,81 | 18 289,32 | 17 890,74 | 14 416,75 |
|  | тыс. куб.м/год | 18 467,83 | 6 675,60 | 6 530,12 | 5 262,11 |
| В том числе нагрузки перспективных абонентов в границах МО "город Псков" |  |  |  |  |  |
| Объемы стоков согласно удовлетворенным заявкам на присоединение | куб.м/сут. | 46,96 | 46,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс. куб.м/год | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы стоков согласно выданным ТУ | куб.м/сут. | 12 189,05 | 4 351,86 | 3 265,74 | 4 571,45 |
|  | тыс. куб.м/год | 4 449,00 | 1 588,43 | 1 192,00 | 1 668,58 |
| ИТОГО | куб.м/сут. | 12 236,01 | 4 398,82 | 3 265,74 | 4 571,45 |
|  | тыс. куб.м/год | 4 466,14 | 1 605,57 | 1 192,00 | 1 668,58 |
| В том числе нагрузки перспективных абонентов вне границ МО "город Псков" |  |  |  |  |  |
| Объемы стоков согласно удовлетворенным заявкам на присоединение | куб.м/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс. куб.м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы стоков согласно выданным ТУ | куб.м/сут. | 38 360,80 | 13 890,50 | 14 625,00 | 9 845,30 |
|  | тыс. куб.м/год | 14 001,69 | 5 070,03 | 5 338,13 | 3 593,53 |
| ИТОГО | куб.м/сут. | 38 360,80 | 13 890,50 | 14 625,00 | 9 845,30 |
|  | тыс. куб.м/год | 14 001,69 | 5 070,03 | 5 338,13 | 3 593,53 |

С учетом вышесказанного на расчетный срок до 2030 года объем стоков, поступающих на очистку на ОСК г. Пскова (д. Кусва), составит:

- 43814,5 тыс. куб.м в год;

- 120,0 тыс. куб.м в средние сутки.

- Очистные сооружения пос. Псковкирпич

В поселке Псковкирпич, канализующем свои стоки на собственные очистные сооружения, существенных изменений населения и промышленности, следовательно, и объема сточных вод до 2030 года не предполагается. За последние пять лет явной тенденции увеличения и уменьшения объемов принимаемых в систему стоков не наблюдается, изменение их объема носит нерегулярный характер. В связи с этим на перспективу до 2030 года количество стоков ЦСВО пос. Псковкирпич принят равным среднему за последние пять лет значению 45 тыс. куб.м в год (0,123 тыс. куб.м/сутки).

Кроме того, схемой водоотведения учитывается объем сточных вод, принимаемых в систему хозяйственно-бытовой канализации от сооружений водоподготовки на водозаборе поселка. Проект «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции II подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич» выполнен в 2015 году силами ООО «Институт «Псковводпроект». Согласно проекту среднесуточный объем сточных вод, отводимых посредством проектируемых сетей и собственной КНС, составит 30,23 куб.м в средние сутки.

Часть пос. Лопатино (территория Псковской районной больницы, Школы №16), на сегодняшний день канализующей свои стоки через КНС «ЦРБ» на рельеф, предполагается подключить к системе водоотведения пос. Псковкирпич посредством строительства напорного участка сети от КНС «ЦРБ» до КНС «Псковкирпич». Объем сточных вод, проходящих через КНС «ЦРБ», определен расчетом на основании требований СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и принят в размере 0,06 тыс. куб.м/сутки (22 тыс. куб.м/год).

С учетом вышесказанного на расчетный срок до 2030 года объем стоков, поступающих на очистку на ОСК пос. Псковкирпич, составит:

- 78,07 тыс. куб.м в год;

- 0,214 тыс. куб.м в средние сутки.

- Очистные сооружения по. Лесхоз

В поселке Лесхоз предполагается строительство локальной системы централизованного водоотведения с канализованием принятых у абонентов стоков на собственные очистные сооружения поселка. На перспективу до 2030 года количество стоков ЦСВО пос. Лесхоз принят согласно выполненному в 2009 году проекту «Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений канализации для жилого района по ул. Луговой города Пскова»:

- 20,9 тыс. куб.м в год;

- 0,0573 тыс. куб.м в средние сутки.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчет пропускной способности существующих сетей канализации с учетом перспективной нагрузки выполняется в рамках разработки Электронной модели водоотведения МО «город Псков».

На сегодняшний день пропускная способность самотечных и напорных коллекторов, а также производительность канализационных насосных станций достаточна для транспортировки сточных вод от существующих абонентов города.

Однако на перспективу до 2030 года ожидается строительство новых объектов, подключаемых к системе централизованного водоотведения, а также подключение застроенных на сегодняшний день зон, не охваченных централизованным водоотведением. Сведения о новых абонентах систем централизованного водоотведения представлены в п. 3.1 схемы.

Таким образом, в МО «город Псков» до 2030 года среднесуточный объем сточных вод, поступающих в систему водоотведения города (на ОСК д. Кусва), увеличится на 59,0 тыс. куб.м/сутки, среднесуточный объем сточных вод, поступающих в систему водоотведения пос. Псковкирпич - на 0,091 тыс. куб.м/сутки.

В таблице 25 представлены приросты объемов сточных вод, приходящиеся на каждую КНС МО «город Псков», эксплуатируемые МП «Горводоканал», а также оценка необходимости увеличения их мощности.

Как видно из данной таблицы, для подключения перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения Мо «город Псков» увеличения мощности канализационных насосных станций. эксплуатируемых МП «Горводоканал», не требуется.

Нагрузка на канализационные насосные станции, эксплуатируемые ОАО «РЖД» и АО «ГУ ЖКХ», на перспективу до 2030 года изменению не подлежит.

Система водоотведения г. Пскова запроектирована на большую производительность, чем используется на данный момент, что позволит осуществить подключение перспективных абонентов и обеспечить необходимые гидравлические режимы работы сети.

Кроме того, для подключаемых абонентов в д. Хотицы с большим объемом образующихся стоков предусматривается строительство обособленных сетей водоотведения в две нитки Ду500 мм, с дюкером через р. Великая в приемную камеру городских очистных сооружений (д. Кусва). Это позволит предотвратить чрезмерную загрузку существующих сетей водоотведения города.

| Наименование КНС | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на существующий момент | Прирост нагрузки | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на перспективу | Существующая производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | Резерв мощности КНС на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м/сутки |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, находящиеся в хозяйственном ведении МП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |
| ГНС | 80 000,00 | 16 219,79 | 96 219,79 | 194 400 | 98 180,2 |
| РНС | 40 000,00 | 26 348,12 | 66 348,12 | 129 600 | 63 251,9 |
| Молокозаводская | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 184 | 1 184,0 |
| Васильева | 3 500,00 | 791,54 | 4 291,54 | 5 184 | 892,5 |
| Конная | 4 000,00 | 150,00 | 4 150,00 | 5 184 | 1 034,0 |
| ЗЗК-1 | 4 950,00 | 107,15 | 5 057,15 | 14 640 | 9 582,9 |
| ЗЗК-2 | 15 600,00 | 1 269,29 | 16 869,29 | 18 800 | 1 930,7 |
| ПЭМЗ | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 18 800 | 13 700,0 |
| Труда | 4 000,00 | 1 212,94 | 5 212,94 | 9 024 | 3 811,1 |
| Пригородная | 2 700,00 | 885,00 | 3 585,00 | 9 024 | 5 439,0 |
| Родина | 1 000,00 | 3 129,00 | 4 129,00 | 12 000 | 7 871,0 |
| Юбилейная | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 57 600 | 43 100,0 |
| Алехина | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 1 200 | 970,0 |
| Псковкирпич | 1 720,00 | 0,50 | 1 720,50 | 1 968 | 247,5 |
| Ул. Санаторная | - | 0,00 | - | 1 440 | - |
| КЭЧ | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 456 | 256,0 |
| Товарная | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 3 840 | 1 940,0 |
| в/ч Кресты | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 3 840 | 3 456,0 |
| Головко | 2 800,00 | 21,26 | 2 821,26 | 4 800 | 1 978,7 |
| Германа (Аэропорт) | - | 0,00 | - | 1 200 | - |
| Канализационные насосные станции, обслуживаемые МП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |
| Орлецкая | 600,00 | 2,48 | 602,48 | 6 000 | 5 397,5 |
| Маргелова | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 21 600 | 18 900,0 |

Расчет резервов/дефицитов производственных мощностей очистных сооружений канализации МО «Город Псков», представлен в таблице 26.

Существующая производительность очистных сооружений канализации, расположенных в п. Кусва и принимающих хозяйственно-бытовые стоки абонентов г. Пскова, на сегодняшний день составляет 150 тыс. куб.м/сут.

На расчетный срок до 2030 года объем стоков, поступающих на очистку, с учетом подключения перспективных абонентов в развивающихся микрорайонах, с учетом выданных МП г. Пскова «Г орводоканал» технических условий на присоединение объектом капитального строительства к системе централизованного водоотведения, а также с учетом подключения отдаленных территорий к системе канализации составит 120,0 тыс. куб. м/сутки.

Как видно из таблицы 26, резерв производственных мощностей существующих ОСК г. Пскова на расчетный срок до 2030 года составит 20,0%.

Существующая производительность очистных сооружений канализации, расположенных в п. Псковкирпич и принимающих хозяйственно-бытовые стоки абонентов г. Пскова, на сегодняшний день составляет 0,25 тыс. куб.м/сут. В поселке Псковкирпич, канализующем свои стоки на собственные очистные сооружения, с учетом подключения к системе абонентов КНС «ЦРБ» и строящегося водозабора объем сточных вод на расчетный срок до 2030 года ожидается 0,214 тыс. куб.м/сут.

Как видно из таблицы 26, резерв производственных существующих мощностей ОСК п. Псковкирпич на расчетный срок до 2030 года составит 14,4%.

На сегодняшний день функционирующие очистные сооружения в пос. Лесхоз отсутствуют. На перспективу (в 2022 г.) схемой предусматривается строительство ОСК, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых стоков поселка.

Согласно выполненному в 2009 г. проекту «Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений канализации для жилого района по ул. Луговой города Пскова» производительность ОСК в пос. Лесхоз принята 80 куб.м в сутки. Среднесуточный объем сточных вод 0,0573 тыс. куб.м в сутки.

Как видно из таблицы 26, резерв производственных мощностей проектируемых ОСК в п. Лесхоз на расчетный срок составит 28,4%.

МО «Г ород Псков»

| Наименование | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ОСК г. Псков (д. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м/ сут. | 61 | 61 | 81 | 100 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 |
| Производительность очистных сооружений |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Резерв / дефицит мощности ОСК |  | 89 | 89 | 70 | 50 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
|  | % | 59,3 | 59,3 | 46,4 | 33,4 | 22,5 | 22,3 | 21,9 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
| ОСК Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы хозяйственно - бытовых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м/ сут. | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Производительность очистных сооружений |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв / дефицит мощности ОСК |  | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 68,0 | 52,0 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| ОСК Пос. Лесхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем стоков, поступающих на очистку | тыс. куб.м/ сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Производительность очистных сооружений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв / дефицит мощности ОСК |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы водоотведения

т~ч	и	и

В целом система водоотведения города на рассматриваемый расчетный срок строится, практически, по сложившейся схеме: бытовые сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промпредприятий по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на очистку на существующие очистные сооружения канализации - ОСК г. Псков и ОСК пос. Псковкирпич.

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения МО «город Псков» являются:

- Улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков с учетом развития и преобразования городских территорий;

- Снижение негативного воздействия на водные объекты и окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования «город Псков» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в рамках схеме водоотведения являются:

- модернизация существующих канализационных очистных сооружений с установкой эффективных систем аэрации, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- строительство сетей канализации с целью обеспечения населения услугами централизованного водоотведения;

- реконструкция изношенных канализационных сетей с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Целевые показатели развития системы водоснабжения муниципального

образования «город Псков» определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Целевые показатели при решении поставленных задач развития централизованных систем водоотведения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данные показатели рассчитаны и приведены в Разделе 7 схемы.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО «город Псков» с указанием сроков их реализации и основных характеристик представлены в таблице 27.

Подробно технические обоснования данных мероприятий приведены в разделе 4.3 схемы.

Таблица 27. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения МО «город Псков»

| № | Мероприятие | Цель, описание | Адрес | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "ГОРВОДОКАНАЛ" |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации |  |  |  |
| I | Городские ОСК (пос. Кусва) |  |  |  |
| 1 | Приобретение и монтаж энергоэффективных воздуходувных агрегатов на ВНС 1,2 с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации | Цель - Получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС. Снижение БПКполн с 4,41 до 3,00 мг/л; снижение фосфатов с 1,19 до 0,31 мл/л | д. Кусва | 2017, 2023 |
| 2 | Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка №2 |  | д. Кусва | 2017 |
| 3 | Капитальный ремонт аэротенка №1 |  | д. Кусва | 2020-2021 |
| 4 | Приобретение и монтаж насосного оборудования в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации и диспетчерского мониторинга |  | д. Кусва | 2016, 20202028 |
| 5 | Капитальный ремонт первичного отстойника №3 |  | д. Кусва | 2018 |
| 6 | Установка системы обеззараживания очищенных сточных вод на основе ультрафиолетового облучения | Цель - устранение появления бактерий и вирусов в очищенных стоках, сбрасываемых в р. Великая. | д. Кусва | 2020-2021 |
| 7 | Реконструкция дамбы илонакопителя | Цель - Рекультивация илонакопителя: укрепление тела дамбы №1, предотвращение фильтрации через основание дамбы. | д. Кусва | 2016-2025 |
| 8 | Замена декантера №1 на ЦМО | Цель - эффективное обезвоживание илового осадка | д. Кусва | 2016 |
| 9 | Реконструкция иловых площадок | Цель - обеспечение складирования частично обезвоженного илового осадка для его подсушки, возможность рекультивации илонакопителя с прекращением складирования илового осадка на нем. | д. Кусва | 2025-2030 |
| 10 | Модернизация и ремонт технологических и строительных конструкций сооружений ОСК | Цель - повышение надежности эксплуатации. На сегодняшний день наблюдается значительные повреждения строительных конструкция зданий и сооружений городских ОСК - сколы и трещины бетонных конструкций, коррозия | д. Кусва | 2020-2040 |

| № | Мероприятие | Цель, описание | Адрес | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | металлических конструкций, оголение арматуры, покрытие мхом стенок и др. |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство сооружений по извлечению из осадка сточных вод биогаза и его использованию | Цель - получение из илового осадка биологического газа (метана), использование его на котельной для обеспечения собственных нужд ОСК. Реконструкция (новое строительство) метантенков и газовой котельной. | д. Кусва | 2025-2030 |
| II | ОСК пос. Псковкирпич |  |  |  |
| 1 | Замена системы аэрации на мелкопузырчатую в КУ-200 | Цель - Получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС | ОСК пос. Псковкирпич | 2017 |
| 2 | Очистка биопрудов |  | ОСК пос. Псковкирпич | 2017 |
| III | ОСК локальных зон |  |  |  |
| 1 | Приобретение и монтаж установки глубокой биологической очистки в пос. Лесхоз | Цель - создание эффективной централизованной системы канализации в пос. Лесхоз. В рамках создания ЦСВО предполагается полная замена существующих ветхих очистных сооружений и сетей канализации на новые сооружения. | пос. Лесхоз | 2020-2022 |
|  | Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ГНС | Цель - повышение надежности эксплуатации КНС (на сегодняшний день большинство агрегатов устарело физически), повышение энергоэффективности работы КНС (на КНС установлены насосы марки СД, ФГ, характеризующиеся высоким энергопотреблением), рационализация загрузки КНС с учетом перспективных объемов стоков | Ул. Киселева, у д.1 | 2018-2022 |
| 2 | Реконструкция РНС |  | Ул. Крестки, у д.12 | 2020-2024 |
| 3 | Замена насосного оборудования на 13 КНС |  | МО "город Псков" | 2017-2029 |
| 4 | Внедрение системы диспетчеризации, контроля и учета на КНС | Цель - контроль гидравлических режимов работы сетей канализации, учет работы оборудования и показателей его эффективности | МО "город Псков" | 2022-2027 |
| 5 | Реконструкция КНС "Конная" | Цель - вынос КНС с территории строящейся гостиницы "Интурист" | Ольгинская наб., у д.5а | 2018-2021 |
| 6 | Реконструкция КНС ЦРБ, включая ремонт подводящих и отводящих сетей канализации | Цель - повышение надежности эксплуатации КНС | Ленинградское ш., 65 | 2018-2021 |

| № | Мероприятие | Цель, описание | Адрес | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | от КНС "Юбилейная" | 2023-2027 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Головко» | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | от КНС "Головко" | 2023-2027 |
| 3 | Перекладка сетей по возрасту (1 очередь) | Цель - повышение надежности работы канализационных сетей, предотвращение аварийных ситуаций. | МО "город Псков" | 2016-2018 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (2 очередь) |  | МО "город Псков" | 2016-2020 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (3 очередь) |  | МО "город Псков" | 2020-2028 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (4 очередь) |  | МО "город Псков" | 2028-2040 |
| 4 | Проектирование и строительство магистральных сетей канализации к пос. Лисьи горки и пос. Белый мох | Цель - подключение поселков к централизованной системе водоотведения (КНС "Васильева") | По ул. Н. Васильева и далее до Ленинградского ш., по ул. Лужская | 2019-2021 |
| 5 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Лисьи горки | Цель - создание централизованной системы канализации в поселке с подключением к городской канализации | пос. Лисьи горки | 2020-2022 |
| 6 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Белый мох | Цель - создание централизованной системы канализации в поселке с подключением к городской канализации | пос. Белый мох | 2025-2027 |
| 7 | Строительство магистральных и распределительных сетей в пос. Лесхоз | Цель - создание локальной централизованной системы канализации в поселке с созданием локальной ЦСВО | пос. Лесхоз | 2018-2023 |
| 8 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №12 (подключение строящихся объектов) | Цель - подключение строящихся абонентов к системе централизованного водоотведения | микрорайон №12 | 2016-2025 |
| 9 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №14 | Цель - подключение строящихся абонентов к системе централизованного водоотведения | микрорайон №14 | 2016-2025 |
| 10 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. Овсище | Цель - подключение строящихся абонентов к системе централизованного водоотведения | мкр. Овсище | 2016-2025 |
| 11 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора города Пскова | Цель - отвод на очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод | на участке Солоново - Великое Село | 2016-2017 |

| № | Мероприятие | Цель, описание | Адрес | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора пос. Псковкирпич | Цель - отвод на очистные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод и стоков, образующихся при технологическом процессе подъема и очистки питьевой воды | пос. Псковкирпич | 2016-2017 |
| 13 | Реконструкция самотечных сетей водоотведения от Центральной районной больницы до КНС "ЦРБ" | Цель - обеспечение приема, транспортировки и очистки сточных вод Центральной районной больницы и Школы №16 | Ленинградское ш. 65 | 2016 |
| 14 | Строительство сетей канализации от КНС "ЦРБ" до сетей водоотведения пос. Псковкирпич |  | пос. Лопатино, пос. Псковкирпич (ул. Карбышева) | 2016 |
| 15 | Строительство сетей канализации для подключения объектов капитального строительства | Цель -подключение к системе водоотведения строящихся объектов, согласно выданным техническим условиям | МО "город Псков" | 2016-2018 |
|  | Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственнобытовой канализации) | Цель - определение показателей технико-экономического состояния систем водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных и нецентрализованных систем отведения сточных вод, и порядка осуществления мониторинга таких показателей | МО "город Псков" | 2020, 2025, 2030- |
| 2 | Выявление и передача бесхозных сетей канализации в эксплуатацию МП «Горводоканал», создание технической и экономической базы для эксплуатации этих сетей | Цель - обеспечение надежного функционирования системы водоотведения на каждом из отдельно рассматриваемых участках | МО "город Псков" | 2016-2019 |
| 3 | Ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом, в который осуществляется сброс очищенных сточных вод, и его водоохранной зоной | Цель - предотвращение превышения количества сбросов загрязняющих веществ в р. Великая | МО "город Псков" | 2016-2030 |
| 4 | Расширение программы управления водоотведением | Цель - контроль существующих проблемных ситуаций в системе водоотведения города, расширение возможности их решения | МО "город Псков" | 2018 |

| № | Мероприятие | Цель, описание | Адрес | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «ГУ ЖКХ» |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственнобытовой канализации) | Цель - определение показателей технико-экономического состояния систем водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных и нецентрализованных систем отведения сточных вод, и порядка осуществления мониторинга таких показателей | г. Псков | 2016, 2021, 2026 |
|  | ОАО "РЖД" |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |
| 1 | Реконструкция КНС перекачки | Цель - повышение надежности эксплуатации КНС (КНС введена в эксплуатацию в 1974г., на сегодняшний день износ КНС составляет 69%) | р-н Любятово | 2019-2020 |
| 2 | Реконструкция КНС | Цель - повышение надежности эксплуатации КНС (КНС введена в эксплуатацию в 1980г., на сегодняшний день износ КНС составляет 54%) | стан. Псков- туристический, д. б/н | 2025-2026 |
|  | Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |
| 1 | Перекладка сетей по возрасту | Цель - повышение надежности эксплуатации сетей, предотвращение аварийных ситуаций, загрязнения воды при транспортировке | г. Псков | 2025-2030 |
|  | Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственнобытовой канализации) | Цель - определение показателей технико-экономического состояния систем водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных и нецентрализованных систем отведения сточных вод, и порядка осуществления мониторинга таких показателей | г. Псков | 2016, 2021, 2026- |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

    - МП «Горводоканал»

- Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации

- Очистные сооружения канализации г. Псков

- Приобретение и монтаж энергоэффективных воздуходувных агрегатов на ВНС 1,2 с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации

Сооружения биологической очистки г. Пскова предназначены для освобождения сточных вод от растворенных биологических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила и включают в себя два блока аэротенков №1 и №2. Каждый аэротенк представляет собой прямоугольное емкостное заглубленное сооружение размерами в плане 54х87 м, состоящее из трех секций каждая.

Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов активного ила в аэротенках необходимо постоянное насыщение кислородом - аэрация. Аэрация осуществляется с помощью воздуходувных агрегатов, сжимающих и подающих воздух в аэротенки.

На очистных сооружениях распложены две воздуходувные насосные станции ВНС-1 и ВНС-2, подающие воздух на аэротенки №1 и №2 соответственно. На каждой из ВНС установлено по четыре воздуходувных агрегата ТВ 175-1,6 М1-01 производительностью 10 тыс. куб.м/час.

На сегодняшний день воздуходувные агрегаты характеризуются высоким износом (свыше 90%) и высоким уровнем энергопотребления. Два воздуходувных агрегата, установленных на ВНС-1, эксплуатируются с 1976 год, остальные шесть - с 1996 года. Кроме того, в аэротенке №1 нарушена равномерность аэрации, что способствует образованию застойных зон и зон с обильным пенообразованием.

Нарушение работы системы аэрации является одной из причин недостаточного качества очистки сточных вод и, как следствие, превышения в стоках концентраций БПК, нитритов, нитратов, фосфатов.

Для повышения эффективности очистки сточных вод, а также энергетической эффективности работы очистных вооружений канализации г. Пскова схемой необходима замена воздуходувных агрегатов на ВНС-1 и ВНС-2, установка новых энергоэффективных воздуходувных агрегатов с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации.

Производительность воздуходувных агрегатов определяется расчетом, исходя из необходимой подачи в аэротенки объема воздуха для очистки сточных вод, поступающих на очистку на перспективу до 2030 года.

Расчет объема воздуха, необходимого для подачи на аэротенки, выполнен согласно пособию Ласков Ю.М. и др. «Примеры расчетов канализационных сооружений».

Согласно СП 32.13330.2012,	п.8.3.1 число рабочих агрегатов при

производительности воздуходувной станции свыше 5 000 куб.м/ч следует принимать не менее двух, при меньшей производительности допускается принимать один рабочий агрегат. Число резервных агрегатов - один при числе рабочих агрегатов до трех, два - при большем числе рабочих агрегатов.

Таким образом, на каждой воздуходувной станции предполагается установка трех воздуходувных агрегатов производительностью 6 300 куб.м/час, один из которых резервный.

Расчет производительности воздуходувных агрегатов на каждой ВНС приведен в таблице 28. Окончательное решение по количеству рабочих воздуходувных агрегатов и их производительности принимается на стадии проектирования.

Срок проведения мероприятия схемой определен на 2017 и 2023 годы, по одной ВНС соответственно.

Таблица 28. Расчет производительности воздуходувных агрегатов на каждой воздуходувной станции ОСК г. Псков

| № | Наименование | Обозна чение | Ед. Изм. | Обоснование | Значе ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход воздуха при пневматической системе аэрации | qair | куб.м/ куб.м | Чо (hen — Lex) KiK2K3KT(Ca-Co) | 4,810 |
| 2 | БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды | Len | мг/л | Для бытовых сточных вод для хозяйственно-бытовых сточных вод величина (БПК20 близка к БПКполн) | 207,25 |
| 3 | БПКполн очищенной воды | Lex | мг/л | Нормативно Допустимый Сброс | 3 |
| 4 | Удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн | qo | мг/мг | принимается при очистке до БПКполн менее 20 мг/л - 1,1, при очистке до БПКполн более 20 мг/л - 0,9. | 1,1 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий тип аэратора | К1 | - | принимается в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка f/F по таблице 3.3 (Ласков Ю.М. и др. «Примеры расчетов канализационных сооружений») | 2,28 |
| 6 | Коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов | К2 | - | принимается по табл.3.4 (Ласков Ю.М. и др. «Примеры расчетов канализационных сооружений») | 2,80 |
| 7 | Коэффициент качества воды | Кз | - | для городских сточных вод принимается 0,85 | 0,85 |
| 8 | Коэффициент, учитывающий температуру сточных вод | Кт | - | 1 + 0,02(Tw - 20) | 1,08 |
| 9 | Среднемесячная температура воды за летний период | Tw | oC | среднемесячная температуря воды за летний период, с учетом увеличения температуры производственных сточных вод на то количество процентов, которое они составляют от общего стока | 24,14 |
| 10 | Растворимость кислорода воздуха | Са | мг/л | (1+ha/20,6) Cr | 9,96 |
| 11 | Растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления | Ст | мг/л | принимается по табл.3.5 (Ласков Ю.М. и др. «Примеры расчетов канализационных сооружений») | 8,11 |
| 12 | Глубина погружения аэратора | ha | м | принимается на 0,3 м меньше рабочей глубины аэротенка | 4,7 |
| 13 | Рабочая глубина аэротенка | Н | м | - | 5 |
| 14 | Средняя концентрация кислорода в аэротенке | С0 | мг/л | допускается принимать равной 2 мг/л | 2 |
| 15 | Среднечасовой расход сточных вод, поступающих на очистку в 2014 г | qw 2014 | куб.м/ч | 61,1 тыс. куб.м/сутки / 24 ч | 2543,92 |
| 16 | Среднечасовой расход сточных вод, поступающих на очистку в 2030 г | qw 2030 | куб.м/ч | 124,8 тыс. куб.м/сутки / 24 ч | 5199,77 |

| № | Наименование | Обозна чение | Ед. Изм. | Обоснование | Значе ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Общий расход воздуха на все секции аэротенков в 2014 г. | Qair 2014 | куб.м/ч | Qair * qw | 12237,4 |
| 18 | Общий расход воздуха на все секции аэротенков в 2030 г. | Qair 2030 | куб.м/ч | qair * qw | 25013,2 |
| 19 | Общий расход воздуха на один из двух аэротенков (на одну ВНС) в 2014 г. | Qair1 2014 | куб.м/ч | Qair / 2 | 6118,7 |
| 20 | Общий расход воздуха на один из двух аэротенков (на одну ВНС) в 2030 г. | Qair1 2030 | куб.м/ч | Qair / 2 | 12506,6 |
| 21 | Количество рабочих воздуходувных агрегатов на каждой воздуходувной станции | Праб | шт. | СП 32.13330.2012, п.8.3.1 Число рабочих агрегатов при производительности воздуходувной станции свыше 5000 м3/ч следует принимать не менее двух, при меньшей производительности допускается принимать один рабочий агрегат | 2 |
| 22 | Количество резервных воздуходувных агрегатов на каждой воздуходувной станции | през | шт. | СП 32.13330.2012, п.8.3.1 Число резервных агрегатов - один при числе рабочих агрегатов до трех, два - при большем числе рабочих агрегатов. | 1 |
| 23 | Производительность воздуходувного агрегата | Qba | куб.м/ч | Qairl 2030 / Праб | 6300 |

- Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка №2

На сегодняшний день в очищенных на ОСК сточных водах, сбрасываемых в р. Великая, наблюдается превышение установленных норм концентрации БПК (биологическая потребность в кислороде), СПАВ, нитритам, нитратам, фосфатам.

Одним из комплекса решений проблем по превышению нормативный концентраций фосфатов в очищенных сточных водах после ОСК является замена блоков плоскостной загрузки в аэротенке №2, а также внедрение системы частотного регулирования по показателям растворенного кислорода. Аэротенк №1 подлежит капитальному ремонту, поэтому аналогичное мероприятие для него не предусмотрено.

- Капитальный ремонт аэротенка №1

Сооружения биологической очистки г. Пскова предназначены для освобождения сточных вод от растворенных биологических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила и включают в себя два блока аэротенков №1 и №2.

На сегодняшний день аэротенк №1 находится в неудовлетворительном состоянии:

- нарушена равномерность аэрации по длине аэротенка, что способствует образованию застойных зон и зон с обильным пенообразованием;

- отсутствуют приборы контроля концентрации растворенного кислорода, а также система автоматизированного регулирования подачи воздуха;

- имеются дефекты строительных конструкций: частично разрушен защитный железобетонный слой на сборных железобетонных стенках, имеются сколы, в некоторых местах оголена арматура, имеются сквозные трещины в бетонной отмостке по периметру аэротенка, нарушена герметизация стыков внутренних сборных железобетонных конструкций, покрыты мхом внутренние железобетонные стенки аэротенка и тротуарные плиты на коридорах.

Схемой водоотведения предполагается капитальный ремонт аэротенка с целью устранения имеющихся дефектов, повышения эффективности и надежности его работы. Срок проведения мероприятия 2020-2021 годы.

Производительность аэротенка 76 800 куб.м в сутки достаточная, чтобы в совокупности с работающим аэротенком №2 обеспечить биологическую очистку сточных вод на перспективу до 2030 года.

- Приобретение и монтаж насосного оборудования в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации и диспетчерского мониторинга

В технологической схеме очистки сточных вод на ОСК г. Пскова присутствуют насосные станции различного назначения, оборудованные насосным оборудованием, характеристика которого представлена в таблице 3 схемы.

На сегодняшний день большинство из имеющегося на ОСК насосного оборудования характеризуются высоким износом свыше 80%, а также высоким энергопотреблением.

Совместно с кредитом ЕБРР МП г. Пскова «Г орводоканал» были предоставлены средства на реконструкцию системы канализации города, в том числе ОСК, в рамках которой в 2014 году введено в эксплуатацию новое оборудование, установленное в рамках контракта, в том числе поставлены новые насосы производства KSB (Германия):

- Насос циркуляционного активного ила

- Насос опорожнения

- Насос откачки сырого осадка

- Насос избыточного ила

- Комплект запорной арматуры ко всем насосам

- Расходомеры сырого осадка, циркуляционного активного ила, очищенных сточных вод

- Датчики давления.

Для повышения эффективности и надежности работы очистных сооружений схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене остального насосного оборудования на новое, оснащенное запорно-регулирующей арматурой, а также средствами автоматизации и диспетчеризации.

Ввиду того, что производительность и технологическая схема очистных сооружений на перспективу до 2030 года не изменяется, насосное оборудование всех имеющихся на ОСК насосных также предусматривается без изменения производительности.

Перечень и параметры заменяемого насосного оборудования на ОСК представлен в таблице 29.

Таблица 29. Перечень и параметры заменяемого насосного оборудования на ОСК г. Пскова

| Наименование | Марка заменяемого насоса | Производи тельность, куб.м/час | Кол- во, шт. | Год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздуходувно-насосная станция №1 |  |  |  |  |
| Насос циркуляционного ила (монтажные и пуско-наладочные работы) | Д2000-21, 2 шт. | 2000 | 2 | 2016 |
| Насос опорожнения | СД 250/22,5 | 250 | 1 | 2023 |
| Насос дренажный | КМ-50-32-125-С- У3 | 12,5 | 1 | 2024 |
| Воздуходувно-насосная станция №2 |  |  |  |  |
| Насос циркуляционного активного ила | Д2000-21А-2, 3 шт. | 1500 | 3 | 2020 |
| Насос дренажный | 2К-6, 3К-9А | 14 | 2 | 2022 |
| Насосная станция сырого осадка |  |  |  |  |
| Насос опорожнения | СД-250-22,5 | 250 | 1 | 2025 |
| Насос жировой | ФГ144/10,5Б, 2 шт. | 115 | 2 | 2026 |
| Дренажная насосная станция |  |  |  |  |
| Насос дренажный | СМ125-80-315/4, 3 шт. | 80 | 3 | 2021 |
| Канализационная насосная станция собственных нужд |  |  |  |  |
| Насос фекальный | СМ100-65-250-4 | 50 | 1 | 2027 |
| Насос дренажный | 2К-6Б | 20 | 1 | 2028 |

- Капитальный ремонт первичного отстойника №3

На очистных сооружениях канализации установлено четыре первичных отстойника, два из которых находятся в работе, один в резерве, и один, №3, - в неудовлетворительном состоянии. Отстойники представляют собой отдельно стоящие круглые в плане сооружения с диаметром 30 м и глубиной 3,4 м.

Фактическое состояние первичных отстойников на сегодняшний день неудовлетворительное:

- Илоскребы повреждены коррозией, частично разрушены, не автоматизированы;

- Щитовые затворы, установленные в распределительной камере, значительно повреждены коррозией, не герметичны;

- Повреждения строительных конструкций:	сколы на железобетонных

конструкциях, оголение арматуры, частичное нарушение защитного слоя бетона сборных конструкций, сквозные трещины в бетонной отмостке, повреждения коррозией металлических конструкций.

Для устранения имеющихся дефектов и повышения надежности работы первичных отстойников необходим капитальный их ремонт.

Схемой водоотведения на первую очередь предусмотрен ремонт первичного отстойника №3 в 2018 году.

Капитальный ремонт отстойников №1, №2 и №4 предполагается в рамках реконструкции очистных сооружений канализации в 2025-2040 гг.

- Установка системы обеззараживания очищенных сточных вод на основе ультрафиолетового облучения

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод. Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением.

На сегодняшний день системы обеззараживания на очистных сооружениях канализации отсутствуют.

Для предотвращения появления бактерий и вирусов в очищенных стоках, сбрасываемых в р. Великая, на ОСК г. Пскова предполагается установка ультрафиолетового облучения. Мероприятие предусматривается в 2020-2021 гг.

Система обеззараживания устанавливается после вторичных отстойников. Производительность системы 6 250 куб.м/час (150 000 куб.м/сутки), что соответствует установленной мощности очистных сооружений канализации и обеспечит обеззараживание объема стоков на перспективу до 2030 года.

- Реконструкция дамбы илонакопителя

Илонакопитель, расположенный у очистных сооружений, представлен двумя грунтовыми дамбами, которые перегораживают естественный лог, спускающийся к р. Великая. В илонакопитель не впадает ни один естественный водоприток. Вода из илонакопителя двумя дренажными насосами перекачивается в приемную камеру ОСК.

Ограждающие дамбы отстоят друг от друга на 1064 м, их высотная отметка 42 м. Материал тела дамб насыпные песчано-супесчано-суглинистые грунты, с включениями гравия, гальки и обломков известняка.

В качестве противофильтрационного устройства в верхнем бьефе дамбы №1 запроектирована стенка из металлического шпунта для уменьшения фильтрационного потока в основании и нижней части дамбы. Для предотвращения фильтрации через тело дамбы предусмотрено устройство экрана. Сопряжение экрана со шпунтом выполнено в виде зуба из глины.

Для предотвращения фильтрации из илонакопителя в подпочвенные воды в днище и бортах оврага, и в откосах дамбы устроен глиняный замок. В 1992 г. проведена реконструкция и укрепление нижней дамбы. Глиняный замок дамбы №1 укреплен железным шпунтом.

С 2002 г. прекращен постоянный сброс иловых осадков в илонакопитель, за исключением периодов перерывов в работе цеха механического обезвоживания.

Согласно проекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений (II очередь). Цех механического обезвоживания осадка с последующей утилизацией» после освобождения лога от илового осадка предусматривается его рекультивация с использованием обезвоженного осадка. После заполнения лога обезвоженным осадком до отметки 37.0 м будет произведена засыпка инертным слоем на высоту 2 м, а далее рекультивация почвенно-растительного слоя по всей территории, посадкой зеленых насаждений.

В 2011 г. АОР (НП) «Институт ПСКОВВОДПРОЕКТ» разработана проектная документация ремонтных мероприятий по укреплению дамбы № 1 ОСК г. Пскова. В данной проектной документации произведены расчеты фильтрационной прочности основания дамбы с использованием фактических физико-механических характеристик грунтов тела и основания дамбы, на основании которых предусмотрены ремонтные мероприятия по укреплению тела и гребня дамбы № 1 и прочистке нагорной канавы.

На сегодняшний день часть работ по реконструкции дамбы и рекультивации илонакопителя уже выполнены. Произведена засыпка части акватории илонакопителя до отметки 42,5 вдоль дамбы (на длине 50,0 м от оси дамбы) с целью укрепления устойчивости тела и верхового откоса дамбы и предотвращения фильтрации через основание дамбы. Спланированы гребень и откосы дамбы механизированным способом. Откосы дамбы после проведения планировочных работ укреплены посевом трав по слою растительного грунта. На гребне дамбы устроены выводные борозды со сбросом в нагорную канаву через устьевые сооружения. Устройство выводных борозд обеспечит сосредоточенный отвод ливневых и талых вол и предотвратит размыв откосов и гребня дамбы. Для обеспечения долговременной устойчивости низового откоса дамбы планируется создание контрфорса со стороны нижнего бьефа.

До 2025 года работы по рекультивации илонакопителя и реконструкции дамбы №1 будут продолжены.

- Замена декантера №1 на ЦМО

При реконструкции ОСК в 2001 г. запущен в работу цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) с последующим складированием осадка на иловые площадки, сброс на илонакопитель после этого был прекращен. Мощность сооружений по обработке осадка 1000 куб.м/сут.

Механическое обезвоживание илового осадка осуществляется с помощью центрифуг - декантеров. Вода, содержащаяся в иловом осадке, отделяется под в центробежном поле. Осадок с влажностью менее 75% подлежит складированию на иловых площадках для просушки и дальнейшего использования.

Замена декантера №1 увеличит надежность работы ЦМО и продлит срок его эксплуатации. Мероприятие предусмотрено на 2017 год.

- Реконструкция иловых площадок

Иловые площадки состоят из 24 прямоугольных в плане секций со средним размером 20,7х66,6 м. Отвод дренажной воды с иловых площадок осуществляется через прямоугольные дренажные колодцы, засыпанные щебнем, иловая вода поступает в дренажную насосную.

На сегодняшний день из 24 иловых площадок эксплуатируются только 10, их общая площадь 13 665 кв.м, объем складируемого обезвоженного осадка составляет до 26 куб.м/сут (до 7 т/сут. по сухому веществу). Остальные 14 площадок заполнены осадком со средней влажностью 98%. Система дренажа иловых площадок на сегодняшний день заилена и не функционирует.

Кроме того, в строительных конструкциях имеются значительные повреждения: нарушена герметизация стыков между бутовым камнем иловых площадок, имеются многочисленные трещины в бетоне днища.

Из-за имеющихся дефектов в работе иловых площадок иловый осадок периодически сбрасывается в илонакопитель, что препятствует его рекультивации.

Схемой водоотведения предполагается реконструкция иловых площадок в 20202030 годах, предполагающая следующие работы:

- Реконструкция системы дренажа иловых площадок: прочистка дренажных протоков и колодцев, замена непригодных для дальнейшей эксплуатации конструкций;

- Применение флокулянта на заполненных иловых площадках, периодическое ворошение и взрыхление для интенсификации естественной сушки осадка;

- Капитальный ремонт строительных конструкций иловых площадок.

В соответствии с СП 32.13330.2012 механически обезвоженные осадки, а также осадки, подсушенные в естественных условиях, могут быть стабилизированы методами компостирования с органо-содержащими наполнителями и/или путем выдержки в естественных условиях на площадках стабилизации и обеззараживания в течение не менее двух лет (для III климатической зоны). Сроки стабилизации при наличии достаточных площадей могут быть увеличены с целью улучшения качественных характеристик осадков и сокращения конечных объемов осадков, подлежащих дальнейшей утилизации или размещению в окружающей среде.

В настоящее время выдержанный осадок используется для засыпки лога с пересыпкой разработанным грунтом вдоль дамбы, с целью укрепления устойчивости тела дамбы, верхнего откоса и предотвращения фильтрации через основание дамбы.

- Модернизация и ремонт технологических и строительных конструкций сооружений ОСК

На сегодняшний день общее состояние технологического оборудования очистных сооружений неудовлетворительное. Отсутствуют решетки-дробилки, значительная часть оборудования и трубопроводов повреждены коррозией. Отсутствуют элементы регулирующей и запорной арматуры, частично отсутствует система автоматизированного регулирования. В целом оборудование ОСК характеризуется высоким физическим и моральным износом, составляющем в среднем 46%. Фактический срок службы ОСК превышает нормативный.

Кроме того, значительно повреждены строительные конструкции зданий и сооружений технологических блоков. Наблюдаются сколы и разрушения бетонных стенок, оголение арматуры, коррозия металлических конструкций, нарушение герметизации стыков, покрытие плит мхом.

После 2025 года схемой водоотведения предполагается модернизация и ремонт

технологических и строительных конструкций сооружений ОСК для повышения

116

надежности работы сооружений. Данное мероприятие предполагается осуществлять до 2040 года, что выходит за период разработки схемы водоотведения (2030 г.).

В рамках модернизации ОСК предусматривается ремонт или замена технологического оборудования и строительных конструкций зданий и сооружений ОСК для всех этапов очистки, что отражено в таблице 30.

Окончательный состав работ определяется по итогам проведения технического обследования в 2025 году. Окончательное решение по применяемым при модернизации и ремонте конструкциям, технологическому оборудованию, инженерным системам принимается на стадии проектной документации.

Таблица 30. Перечень основных мероприятий по модернизации и ремонту технологических и строительных конструкций ОСК

| Сооружение ОСК | Модернизация и ремонт технологического оборудования | Модернизация и ремонт строительных конструкций |
| --- | --- | --- |
| Приемная камера | - очистка от ржавчины наружных металлических трубопроводов, входящих в приемную камеру и последующая их окраска двумя слоями антикоррозийной эмали по грунту; - замена щитового затвора, установленного в отводящем лотке приемной камеры на новый из нержавеющей стали. | - очистка бетонных стенок и днища от мха и слизи; - очистка трещин от мусора и мха, продув трещин сжатым воздухом; - очистка арматуры от ржавчины; - замоноличивание трещин водостойким материалом; - обетонирование внутренней поверхности стенок, днища, наружной поверхности стенок с добавлением водостойкого материала; - устройство бетонной отмостки по периметру приемной камеры. |
| Первичные отстойники №1,2,4 | - Замена илоскребов, нержавеющая сталь; - Устройство очистки водосборных лотков; - Замена водосборных лотков и водосливов на новые, нержавеющая сталь; - Замена перегородок для задержания плавающих веществ в отстойниках, устройств для удаления плавающих веществ, нержавеющая сталь; - Замена щитовых затворов в распред. камере; - Установка современного электрооборудования, систем контрольного измерения и автоматизации; - Устройство очистки водосборных лотков. | - зачистка бетонных стенок, днища, металлических деталей и арматуры, обеспыливание; - замоноличивание трещин водостойким материалом; обетонирование внутренней и наружной поверхности стенок, борта отстойников и днища отстойников и распределительной камеры с добавлением водостойкого материала; - устройство новой бетонной утепленной отмостки по периметру отстойников; - замена закладных изделий в стеновых панелях отстойников, демонтаж существующих и установка новых опорных конструкций водосборных лотков отстойников. |
| Насосная станция сырого осадка | - Замена насосов удаления сырого остатка из первичных отстойников; - Замена арматуры; - Установка современного электрооборудования, систем контрольного измерения и автоматизации. | - герметизация швов между плитами покрытия гидроизоляционными материалами; - замена мягкой кровли; - очистка стен внутри от старой штукатурки и оштукатуривание; - замена наружных дверей на новые (стальные, утепленные); - оштукатуривание цоколя с добавлением водостойкого материала; - восстановление разрушенного покрытия полов из керамической плитки надземной части; - устройство железобетонного крыльца перед входом; - очистка от коррозии стальных конструкций, антикоррозионное покрытие; - очистка поверхности стен подземной части здания от старой штукатурки; - нанесение на поверхность железобетонных стен гидроизоляционного материала, оштукатуривание поверхности их подземной части; - заливка бетонных полов подземной части новым бетонным слоем; - устройство утепления по периметру отмостки. |

| Сооружение ОСК | Модернизация и ремонт технологического оборудования | Модернизация и ремонт строительных конструкций |
| --- | --- | --- |
| Аэротенк №2 | Определяется по итогам проведения технического обследования в 2025 году | - герметизация швов стыков внутренних сборных ж/б конструкций гидроизоляционными материалами; - очистка стенок, тротуарных плит от мха и загрязнений; - восстановление защитного железобетонного слоя, заделка трещин и сколов; - очистка от коррозии стальных конструкций, антикоррозионное покрытие. |

- Проектирование и строительство сооружений по извлечению из осадка сточных вод биогаза и его использованию

На очистных сооружениях канализации изначально запроектированы метантенки для сбраживания осадка и получения биогаза. На сегодняшний день метантенки выведены из эксплуатации и не функционируют.

Анаэробное сбраживание - один из наиболее благоприятных для окружающей среды процессов, используемых в коммунальном водоотведении. Позволяет трансформировать в биогаз нестабильное органическое вещество осадка, которое, в противном случае, разлагается в окружающей среде, требуя большого количества кислорода (при окислении в почве), либо выделяя парниковые газы (при захоронении, либо ином складировании). Выделенный биогаз представляет собой ценное топливо, эффективная утилизация которого наряду с другими инженерными решениями позволяет не только обеспечить нужную температуру в метантенках, но и обеспечить выработку энергии, на 50-70% покрывающей затраты сооружений очистки сточных вод на аэрацию. При этом в результате сжигания биогаза экономится природное топливо и существенно сокращается выброс парниковых газов. Уменьшение количества сухого вещества осадка приводит к сокращению его объема, размещаемого в окружающей среде.

Применение метода сбраживания требует значительных емкостей метантенков, создания газово-энергетического хозяйства (сооружения и оборудование по сбору, накоплению, очистке и утилизации биогаза). Метантенки сооружаются как наземные емкости, поэтому любая неплотность в бетоне либо в металлоконструкции приводит к утечке наружу.

Метод требует предварительной обработки осадка: желательно максимальное (но не выше 8-10% по сухому веществу) сгущение осадков, процеживание осадка первичных отстойников.

Сами метантенки и все элементы газового хозяйства потенциально взрывоопасны и требуют квалифицированной эксплуатации. Периодически необходима очистка метантенков от накапливающегося в них песка и корки.

Важную роль при реализации технологии анаэробного сбраживания играет утилизация биогаза, определяющая не только энергетическую, но и экономическую эффективность процесса. Возможные варианты применения полученного в метантенках биогаза и их особенности представлены в таблице 31.

Таблица 31. Возможные варианты применения полученного в метантенках биогаза и их особенности

| № | Метод | Принцип действия | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сжигание в котельной | Получение тепла при сжигании биогаза в газовых котлах | Простота, использование стандартного оборудования, высокий КПД (80-85%). Не требуется очистка биогаза | Получение только тепловой энергии. При оптимизации теплового баланса будет образовываться избыточное количество тепла, особенно в теплое время года Требует реконструкции котельной с переводом агрегатов на газообразное топливо и сооружением на котельной газового хозяйства. |
| 2 | Когенерация | Выработка электроэнергии и тепла в мини-теплоэлектростанциях: ДВС или газовых турбинах | Получение электроэнергии и тепла в количествах, потребляемых ОСК. Распространенный и отработанный метод. Высокий совокупный КПД | Необходима очистка биогаза, в том числе от кремниевых соединений. Дорогостоящее оборудование |
| 3 | Когенерация с использованием вырабатываемого высокопотенциального тепла для сушки части образующегося осадка | Отходящие газы от ДВС направляются не на получение тепла, а на сушку | Позволяет одновременно реализовать сушку осадка (его части) и получение электроэнергии. | Область применения ограничена: необходима установка оборудования для сушки части осадка |
| 4 | Непосредственная утилизация в качестве топлива для сушки осадка | Биогаз сжигается как топливо в прямой сушке | Простое и доступное решение | Нет получения электроэнергии. Область применения ограничена: необходима установка оборудования для сушки части осадка |
| 5 | Прямой привод воздуходувных агрегатов от газовых двигателей | Подача биогаза в ДВС, агрегированные с воздуходувками | Максимальный суммарный КПД | Необходима очистка биогаза, в том числе от кремниевых соединений. Низкая гибкость регулирования |
| 6 | Использование в качестве высокооктанового и экологически чистого моторного топлива | Компримирование биогаза и использование для заправки (как правило) муниципального транспорта | Наиболее экономически эффективный метод | Необходима очистка биогаза, в том числе от кремниевых соединений. |

На ОСК г. Пскова в 2025-2030 гг. предполагается строительство метантенков для получения биогаза, газового хозяйства для его хранения и транспортировки, а также внедрение установок по использованию биогаза на собственные нужды очистных сооружений.

Рекомендуемыми вариантами использования биогаза на ОСК являются сжигание на котельной, когенерация, прямой привод воздуходувных агрегатов. Окончательное решение по использованию биогаза определяется на стадии проектирования метантенков, после определения свойств и характеристик получаемого топлива и анализа его использования на каждом из возможных применяемых методов.

- Очистные сооружений канализации пос. Псковкирпич

1.Замена системы аэрации на мелкопузырчатую в КУ-200

В очищенных на ОСК пос. Псковкирпич сточных водах наблюдаются превышения нормативно допустимых сбросов по концентрации БПК, аммонийного азота, нитритов, нитратов, фосфатов, железа, нефтепродуктов, сульфатов, аммоний - ион.

На сегодняшний день технологическая схема очистных сооружений пос. Псковкирпич включает четырехсекционный аэротенк, оснащенный крупнопузырчатой системой аэрации. Регулирование подачи воздуха зависимости от количества подаваемых стоков происходит автоматически.

Задачей аэрации в аэротенках является обеспечение кислородом процесса биохимического окисления (с помощью активного ила) загрязнений сточных вод. Для эффективной очистки необходимо поддержание заданных концентраций кислорода в иловой смеси. Недостаточное растворение кислорода приводит к снижению эффективности процесса и возникновению негативных процессов в активном иле, осуществляющем процесс.

Эффективность растворения кислорода при прочих равных условиях определяется размерами пузырька (чем мельче, тем выше площадь поверхности и лучше растворение) и временем нахождения пузырьков в иловой смеси.

В зависимости от размера воздушных пузырьков на выходе из аэратора аэрация пневматическая сточных вод может быть мелко- или крупнопузырчатой.

В мелкопузырчатой системе аэрации диаметр пузырьков не превышает 2,5 мм, что позволяет получить большую площадь межфазовой поверхности и обеспечить подъем пузырьков через слой жидкости со скоростью, достаточной для интенсивного переноса кислорода из пузырька в жидкость (пузырьки меньшего размера зависают в жидкости, увеличивая ее газонасыщенность).

В крупнопузырчатой системе аэрации воздух проходит через отверстия или щели размером от 1—2 мм до нескольких см. При таких размерах отверстия не засоряются и не подвергаются биообрастанию, вследствие чего исключается применение воздухоочистительных фильтров.

Однако крупные пузыри воздуха неустойчивы в жидкости, а вызываемая их выходом из отверстий интенсивная турбулизация жидкости в бассейне приводит к их вторничному дроблению до размера 5—6 мм. Интенсивность массопереноса кислорода в воду из таких пузырей значительно ниже, чем из мелких, поэтому требуются более высокие (в 2—2,5 раза) расходы воздуха, большие мощности воздуходувного оборудования и большая протяженность воздухоподводящих коммуникаций.

Система аэрации мелкопузырчатым воздухом в аэротенках применяется наиболее широко благодаря высокой степени использования подаваемого воздуха, надежному воздуходувному оборудованию, накопленному опыту ее расчета, проектирования и эксплуатации. Данный метод аэрации является наиболее эффективным.

Для повышения эффективности биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях поселка Псковкирпич схемой водоотведения предполагается замена системы аэрации на ОСК на мелкопузырчатую. В результате реализации мероприятия в 2017 г. ожидается снижение концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в очищенной воде, до нормативно допустимых значений.

- Очистка биопрудов

Биологически очищенная сточная вода из вторичного отстойника поступает в два аэрируемых биопруда, куда также подается коагулянт для доочистки сточной воды от фосфора, СПАВ и нефтепродуктов. После биопрудов стоки направляются в контактный резервуар, в который подается раствор с содержание активного хлора для обеззараживания. После обеззараживания сточные воды по самотечному коллектору поступают в ручей без названия, затем в р. Череха и далее р. Великая.

Перегрузка биопрудов и несоблюдение режимных параметров могут приводить в конечном итоге к образованию донных отложений, появлению анаэробных зон, вторичному загрязнению воды. Избыток органических загрязнений вызывает интенсивный рост гетеротрофной биомассы и постепенное накопление ее вследствие осаждения.

Ввиду сложности управления процессом заиливания биопрудов целесообразно проводить ряд профилактических мероприятий по сбору и удалению донного ила.

Так, схемой водоотведения в 2017 г. предполагается очистка биопрудов очистных сооружений канализации в пос. Псковкирпич.

4.З.1.1.З.	Очистные сооружений канализации пос. Лесхоз

- Приобретение и монтаж установки глубокой биологической очистки в

пос. Лесхоз

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют локальные бассейны канализования отдаленных территорий, не имеющих централизованных систем водоотведения.

Так, в пос. Лесхоз ранее существовала централизованная система водоотведения. На сегодняшний день некогда построенные очистные сооружения канализации разрушены, отвод стоков у населения осуществляется по оставшимся бесхозяйным сетям в канаву.

Схемой водоотведения в 2020-2022 гг. предполагается создание на территории поселка локальной централизованной системы водоотведения с собственными очистными сооружениями согласно выполненному в 2009 году проекту «Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений канализации для жилого района по ул. Луговой города Пскова».

Согласно выполненному проекту в пос. Лесхоз устанавливаются сооружения глубокой биологической очистки «ЮБАС-Макси» производительностью 80 куб.м в сутки, что полностью обеспечит очистку стоков от подключаемых на перспективу до 2030 года абонентов. Работа ОСК полностью автоматизирована.

Очищенные сточные воды по напорному трубопроводу, пройдя контрольную точку для отбора проб на химанализ, согласно проекту, сбрасываются в р. Ремонтка.

- Мероприятия по развитию канализационных насосных станций

- Реконструкция ГНС

Г лавная насосная станция расположена у д. 1 по ул. Киселева и предназначена для сбора сточных вод от абонентов районов Запсковья, большей части Центрального района и части района Завеличье и дальнейшей их транспортировки на очистные сооружения канализации в д. Кусва.

На ГНС установлено четыре насосных агрегата СДВ2700/26,5 и два дополнительных насоса ФГ800/32 и ФГ450/32, характеризующееся высоким уровнем энергопотребления и высоким износом.

На сегодняшний день разработан проект по реконструкции ГНС, согласно которому в качестве основного оборудования на насосной станции предлагается использовать 4 насосных агрегата Flygt NZ 3312/765.

Схемой водоотведения предполагается реконструкция ГНС в 2018-2022 гг. согласно разработанному проекту и с учетом транспортировки объемов сточных вод на перспективу до 2030 года. Характеристика реконструируемой ГНС на перспективу приведена в таблице 32.

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» насосные станции по надежности действия подразделяются на три категории:

- Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод;

- Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч либо снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия;

- Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток.

ГНС относится к первой категории надежности, в связи с чем требует наличия двух резервных насосных агрегата.

Все насосное оборудование необходимо оснастить частотно-регулируемым приводом. Частотный преобразователь дает возможность регулирования частоты оборотов двигателя насоса, изменяя характеристики электросети. В зависимости от расхода воды частотный преобразователь изменяет развиваемую мощность двигателя насоса, что позволяет экономить электроэнергию на 5-10%. Кроме того, ЧРП позволяет осуществлять плавный пуск насоса, что исключает гидроудар и увеличивает ресурс двигателя и самого насоса.

Таблица 32. Характеристика реконструируемой ГНС

| Наименование | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на существующий момент | куб.м/сутки | 80 000 |
| Прирост нагрузки | куб.м/сутки | 16 220 |
| Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на перспективу | куб.м/сутки | 96 220 |
| Существующая производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | куб.м/сутки | 194400 |
| Перспективная производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | куб.м/сутки | 194400 |

- Реконструкция РНС

Районная насосная станция предназначена для сбора сточных вод от абонентов большей района Завеличье и части Центрального района и дальнейшей их транспортировки на очистные сооружения канализации в д. Кусва.

На РНС установлено два насосных агрегата СДВ2700/26,5, а также дополнительно два насосы ФГ800/32 и насос СД800/33. Насосное оборудование характеризуется высоким уровнем энергопотребления и высоким износом.

Схемой водоотведения предполагается реконструкция РНС с учетом транспортировки объемов сточных вод на перспективу до 2030 года.

РНС относится к первой категории надежности, в связи с чем требует наличия двух резервных насосных агрегата.

Характеристика реконструируемой РНС на перспективу приведена в табл. 33.

В качестве основного оборудования на насосной станции предлагается использовать насосные агрегаты Flygt NZ 3312. Все насосное оборудование необходимо оснастить частотно-регулируемым приводом.

Таблица 33. Характеристика реконструируемой РНС

| Наименование | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на существующий момент | куб.м/сутки | 40 000 |
| Прирост нагрузки | куб.м/сутки | 26 348 |
| Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на перспективу | куб.м/сутки | 66 348 |
| Существующая производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | куб.м/сутки | 129 600 |
| Перспективная производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | куб.м/сутки | 129 600 |

- Замена насосного оборудования на 13 КНС (новые насосные аппараты с оснащением ЧРП)

Большинство оборудования канализационных насосных представлено насосами серии ФГ, СДВ, СД и др., отличающимися высоким уровнем энергопотребления. Большое количество насосных агрегатов в КНС (в основном, резервных) устарели физически и морально, износ оборудования транспортировки стоков на 2014 год оценивается в 43,3%.

Для повышения надежности и эффективности транспортировки сточных вод с 2017-2030 годах схемой водоотведения предполагается постепенная замена насосного оборудования на 12 КНС. Замена насосов не требуется на КНС «Молокозаводская», «Васильева», «КЭЧ», «Товарная», «Головко», «Германа (Аэропорт)», «Маргелова», КНС по ул. Санаторная, т.к. на этих насосных оборудование уже заменено.

Все КНС г. Пскова (за исключением ГНС и РНС) относятся ко второй и третьей категории надежности в соответствии с СП 32.13330.2012.

Перечень КНС, на которых запланирована замена оборудования, и их параметры приведены в таблице 34. Производительность КНС выбрана с учетом перспективных объемов перекачиваемых стоков на 2030 год. Окончательное решение по выбору количества и производительности насосного оборудования уточняется на стадии проектирования.

Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов не требуется, т.к. работа КНС осуществляется по мере заполнения резервуаров.

Таблица 34. Перечень КНС, на которых запланирована замена оборудования, и их параметры

| Наименование КНС | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на существующий момент | Прирост нагрузки | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков на перспективу | Существующая производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | Перспективная производительность КНС (с учетом требования обеспечения резервирования) | Количество насосных агрегатов |  | Производительность насосных агрегатов, куб. м/ сутки | Дополнительно | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м/сутки |  |  | куб.м/сутки |  | Раб. | Резерв. |  |  |  |
| Конная | 4 000 | 150 | 4 150 | 5184 | 5184 | 2 | 1 | 2592 | - | 2018-2021 |
| ЗЗК-1 | 4 950 | 107 | 5 057 | 14640 | 14640 | 2 | 1 | 7320 | - | 2018 |
| ЗЗК-2 | 15 600 | 993 | 16 593 | 18800 | 18800 | 2 | 1 | 9400 | - | 2020 |
| ПЭМЗ | 5 100 | 0 | 5 100 | 18800 | 18800 | 2 | 1 | 9400 | - | 2022 |
| Труда | 4 000 | 1 213 | 5 213 | 9024 | 9024 | 2 | 1 | 4512 | - | 2024 |
| Пригород-ная | 2 700 | 885 | 3 585 | 9024 | 9024 | 2 | 1 | 4512 | - | 2026 |
| Родина | 1 000 | 3 129 | 4 129 | 12000 | 12000 | 2 | 1 | 6000 | - | 2028 |
| Юбилейная | 14 500 | 0 | 14 500 | 57600 | 57600 | 2 | 1 | 28800 | - | 2023 |
| Алехина | 230 | 0 | 230 | 1200 | 1200 | 2 | 1 | 600 | - | 2025 |
| Псков-кирпич | 1 720 | 0,5 | 1 720,5 | 1968 | 1968 | 2 | 1 | 984 | - | 2019 |
| Товарная | 1 900 | 0 | 1 900 | 3840 | 3840 | 2 | 1 | 1920 | - | 2029 |
| в/ч Кресты | 384 | 0 | 384 | 3840 | 3840 | 2 | 1 | 1920 | установка механических решеток | 2017 |
| Орлецкая | 600 | 2,5 | 602,5 | 6000 | 6000 | 2 | 1 | 3000 | установка механических решеток | 2019 |

- Внедрение системы диспетчеризации, контроля и учета на КНС

Система диспетчеризации охватывает 18 из 22 КНС, эксплуатируемых МП «Горводоканал», посредством установленных контроллеров SV-DATA. Данные по системе телеметрии технологических параметров транспортировки сточных вод транслируются в программный комплекс SKADA. Данный комплекс позволяет в непрерывном режиме получать следующие сигналы, характеризующие работу КНС:

- Включение / выключение насосов;

- Температура в помещении насосной;

- Частота работы двигателей насосного оборудования, оснащенных частотным преобразователем;

- Режим электропотребления оборудованием КНС (ток, напряжение, величина электропотребления);

- Происходящие события (открытие дверей, затопления пола, аварии и иные).

Получаемые данные в постоянном режиме доступны для мониторинга для диспетчерской службы и соответствующих специалистов МП «Горводоканал». Кроме того, система телеметрии позволяет выполнять архивацию данных.

Проведение мониторинга и анализа телеметрических данных, поступающих в непрерывном режиме в единый пункт управления, позволит предупредить аварийные ситуации и до минимума сократить их количество.

Схемой водоотведения предполагается внедрение системы диспетчеризации на базе контроллеров SV-DATA на насосных станциях по ул. Санаторная (мкр. Череха), в/ч Кресты, ул. Германа (аэропорт), ул. Маргелова.

- Реконструкция КНС «Конная»

КНС «Конная» расположена в пяти метрах от д. 5 по ул. Конная. В настоящее время здание д. 5 по ул. Конная является строящимся объектом, гостиницей «Интурист».

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» санитарно-защитная зона канализационной насосной станции производительностью от 5 до 50 тыс. куб.м/сутки должна быть соблюдена в размере 20 м.

Схемой водоотведения предполагается реконструкция КНС «Конная» в 20182021 гг. с переносом сооружения насосной на новую площадку, определяемую на стадии проектирования.

Кроме того, в рамках реконструкции предполагается установка нового насосного оборудования, приведенного в таблице 34.

- Реконструкция КНС ЦРБ, включая ремонт подводящих и отводящих сетей канализации

На сегодняшний день канализационная насосная станция Псковской центральной районной больницы (пос. Лопатино) принимает сточные воды от собственно ЦРБ и школы №16. Отвод сточных вод от КНС осуществляется на рельеф.

На ближайшую перспективу (в 2016 году) схемой водоотведения предполагается объединение систем централизованного водоотведения пос. Лопатино и пос. Псковкирпич посредством строительства сетей водоотведения от КНС «ЦРБ» до КНС пос. Псковкирпич по ул. Карбышева.

Для возможности приема, транспортировки и очистки сточных вод Центральной районной больницы и Школы №16 схемой водоотведения предусматривается реконструкция КНС «ЦРБ» в 2016 году.

Объем сточных вод, проходящих через КНС «ЦРБ», определен расчетом на основании СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и принят в размере 60,3 куб.м/сутки.

Согласно СП 32.13330.2012 на КНС устанавливается два насоса, один из которых резервный. Мощность рабочего насосного агрегата КНС «ЦРБ» с учетом суточной неравномерности принята 72 куб.м/сутки. Исполнение КНС блочное, в полной заводской готовности.

- Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации

- Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная»

Мероприятие предусмотрено согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Псков», разработанному ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом №7036 от 09 июля 2007 г.

На сегодняшний день напорные сети от КНС «Юбилейная» представлены трубопроводами диаметром 2Ду600 протяженностью 2,6 км.

На сегодняшний день сети водоотведения от КНС требуют капитального ремонта ввиду высокого износа. Перекладка сетей водоотведения предполагается в 2023-2027 гг. (см. п.3 данного подраздела).

- Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Головко»

Мероприятие предусмотрено согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Псков», разработанному ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом №7036 от 09 июля 2007 г.

На сегодняшний день напорные сети от КНС «Головко» представлены трубопроводами диаметром Ду500 протяженностью 520 м.

На сегодняшний день сети водоотведения от КНС требуют капитального ремонта ввиду высокого износа. Перекладка сетей водоотведения предполагается в 2023-2027 гг. (см. п.3 данного подраздела).

- Перекладка сетей по возрасту

В целом система транспортировки стоков, эксплуатируемая МП «Горводоканал», имеет высокую степень износа 43,42%. Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх нормативного срока, около 30% сетей нуждаются в замене в ближайшее время.

Согласно действующим нормативным и справочным документам нормативный срок эксплуатации для сетей уличной канализации для различных применяемых материалов принят:

- Чугун - 40 лет;

- Железобетон - 40 лет;

- Асбестоцемент - 30 лет;

- Керамика - 50 лет;

- Сталь - 40 лет;

- Пенополиуретан - 50лет;

- Дерево - 10 лет.

Схемой водоотведения предусматривается перекладка сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, в четыре этапа:

- Перекладка железобетонных трубопроводов с износом более 60% (20162018 гг.);

- Перекладка сетей всех материалов с износом более 80% (2016-2020 гг.);

- Перекладка сетей всех материалов с износом более 60% (2020-2028 гг.);

- Перекладка сетей всех материалов с износом к 2030 году более 60% (после 2028 г.).

Согласно СП 32.13330.2012 Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать: для уличной сети - 200 мм, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации - 150 мм. Таким образом, при перекладке сетей трубопроводы с диаметром менее 150 мм подлежат увеличению диаметра.

Протяженность перекладываемых сетей по диаметрам в каждой очереди приведено в таблице 35.

Таблица 35. Протяженность перекладываемых сетей МП «Горводоканал» по диаметрам в каждой очереди

|  |  | Протяженность перекладываемых сетей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |  |
|  | очередь (20162018 гг.) | очередь (20162020 гг.) | очередь (20202028 гг.) | очередь (после 2028 г.) | ИТОГО |
| 50—>150 | - | 26,8 | - | 84,5 | 111,3 |
| О 0 - ил о | - | 691,9 | 745,8 | 1 824,05 | 3 261,75 |
| 150 | - | 16 309,32 | 9 238,86 | 28 656,5 | 54 204,68 |
| 160 | - | 73 | 33,2 | 6,2 | 112,4 |
| 200 | - | 11 372,67 | 5 322,45 | 26 835,62 | 43 530,74 |
| 225 | - | 20 | - | - | 20 |
| 250 | - | 1 290,45 | 1 052,7 | 4945,9 | 7 289,05 |
| 300 | - | 4 421,8 | 3 876,5 | 19 030,05 | 27 328,35 |
| 350 | - | - | 825,3 | 2 686,5 | 3 511,8 |
| 400 | 2 536,2 | 3 648,6 | 1 222,5 | 13 958,06 | 21 365,36 |
| 500 | 3 787,2 | 5 311,8 | 86 | 7 882,5 | 17 067,5 |
| 550 | - | - | - | 2617 | 2617 |
| 600 | 2 288,3 | - | 374 | 4 229,73 | 6 892,03 |
| 700 | - | - | - | 58 | 58 |
| 800 | 3 228,8 | - | - | 411,2 | 3 640 |
| 900 | 368,5 | - | - | 1 026,6 | 1 395,1 |
| 1000 | 171,3 | 8 847 | 10 919 | 602,3 | 20 539,6 |
| 1200 | 1 440,9 | - | - | 471 | 1911,9 |
| 1400 | - | - | - | 102 | 102 |
| 1600 | - | - | - | 55,8 | 55,8 |
| ИТОГО | 13 821,2 | 52 013,3 | 33 696,3 | 115 484 | 215 014,4 |

В границах муниципального образования «Город Псков» выявлено 73 653,9 м бесхозяйных сетей водоотведения.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 7 декабря 2011 года в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и/или водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение и водопроводные и/или канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Таким образом, на перспективу бесхозяйные сети переходят в эксплуатацию МП г. Пскова «Горводоканал».

Перечень выявленных бесхозяйных сетей на территории МО «город Псков» приведен в разделе 8 схемы. Значительная часть бесхозяйных сетей водоотведения характеризуется длительным сроком эксплуатации и высоким износом, схемой водоотведения предполагается из замена.

Протяженность перекладываемых сетей, являющихся на сегодняшний день бесхозяйными, по диаметрам в каждой очереди приведено в таблице 36.

Таблица 36. Протяженность перекладываемых сетей, являющихся на данный момент бесхозяйными, по диаметрам в каждой очереди

|  | Протяженность перекладываемых сетей, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду, мм | Первая очередь (20162018 гг.) | Вторая очередь (20162020 гг.) | Третья очередь (20202028 гг.) | Четвертая очередь (после 2028 г.) | ИТОГО |
| О 0 - 'ил О | - | 30,7 | 138,8 | 15,6 | 185,1 |
| 150 | - | 3111 | 4461,3 | 6616,45 | 14188,75 |
| 160 | - | - | - | 260,5 | 260,5 |
| 200 | - | 2172,89 | 1601,55 | 2906,45 | 6680,89 |
| 250 | - | 1036,4 | 36,2 | 493,8 | 1566,4 |
| 300 | - | 3334,2 | 162,5 | 849,45 | 4346,15 |
| 350 | - | - | - | 62,1 | 62,1 |
| 400 | 821,6 | 747 | - | 730 | 2298,6 |
| 500 | 1384,1 | 632,2 | - | 429,3 | 2445,6 |
| 600 | - | - | - | 117,3 | 117,3 |
| 800 | 109,6 | - | - | - | 109,6 |
| 1000 | 139,6 | - | - | - | 139,6 |
| ИТОГО | 2454,9 | 11 064,4 | 6 400,4 | 12 481 | 32 400,7 |

- Проектирование и строительство магистральных сетей канализации к пос. Лисьи горки и Белый мох

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют локальные бассейны канализования отдаленных территорий, на которых расположены объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющих централизованных систем водоотведения. К данным территориям относятся пос. Лисьи Горки и пос. Белый мох. Сброс стоков населением осуществляется в выгребные ямы.

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Псков», разработанному ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом №7036 от 09 июля 2007г. по заданию Управления строительства и архитектуры Администрации города Пскова, предполагается подключение поселка к городским сетям через канализационные насосные станции, установленные в каждом поселке.

Согласно генеральному плану подключение отдаленных территорий к системе водоотведения города предусматривается посредством строительства магистральных сетей по ул. Северный обход на КНС «Труда». Однако на сегодняшний день генеральный план, разработанный в 2008 году, утратил свою актуальность.

Наиболее рациональным с точки зрения материальных затрат при строительстве и энергозатрат при дальнейшей транспортировке стоков является подключение строящихся систем канализации поселков через КНС «Васильева».

Для подключения строящихся систем канализации поселков Лисьи горки и Белый мох к централизованной системе водоотведения через КНС «Васильева» в 2019-2021 гг. схемой предусматривается строительство магистрального коллектора Ду150, транспортирующего стоки от КНС пос. Белый мох по ул. Лужская, далее по Ленинградскому шоссе, на ул. Н. Васильева в строящуюся камеру гашения напора, после чего на КНС пос. Лисьи горки; от КНС Лисьи горки коллектором Ду150 стоки обоих поселков транспортируются в камеру гашения напора по ул. Николая Васильева и далее поступают на КНС «Васильева». Протяженность коллектора 2,5 км.

- Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Лисьи горки

На территории муниципального образования «Город Псков» существуют локальные бассейны канализования отдаленных территорий, на которых расположены объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, юридических лиц, не имеющих централизованных систем водоотведения. К данным территориям относятся пос. Лисьи Горки. Сброс стоков населением осуществляется в выгребные ямы.

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Псков», разработанному ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом №7036 от 09 июля 2007г. по заданию Управления строительства и архитектуры Администрации города Пскова, предполагается подключение поселка к городским сетям через канализационную насосную станцию.

Схемой водоотведения предполагается развитие централизованной системы водоотведения в поселке в 2020-2022 годах:	строительство уличных и

внутриквартальных сетей канализации в поселке, а также канализационной насосной станции, перекачивающей сточные вод поселка в систему канализации города.

Мероприятие по строительству магистральных сетей водоотведения, транспортирующих стоки от КНС пос. Лисьи горки в систему водоотведения города, описаны в п.4 данного подраздела.

Трассы и параметры сетей канализации в поселке определяются при разработке проектной документации. Ориентировочная протяженность уличных и внутриквартальных сетей канализации 5 000 м, диаметр Ду150 мм.

Производительность строящейся КНС пос. Лисьи горки 280 куб.м/сутки, с учетом объема стоков, поступающих на КНС от поселка Белый мох, также подключаемом к системе ЦВО.

- Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Белый мох

Поселок Белый мох не имеет централизованную систему водоотведения на сегодняшний день, однако на топосъемке города представлены канализационные сети. Сети являются бесхозяйными, их характеристика отсутствует, их обслуживание не осуществляется какой-либо организацией. Отвод стоков у населения осуществляется по оставшимся бесхозяйным сетям в канаву, тариф на водоотведение не установлен.

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Город Псков», разработанному ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом №7036 от 09 июля 2007г. по заданию Управления строительства и архитектуры Администрации города Пскова, предполагается подключение поселка к городским сетям через канализационную насосную станцию.

Схемой водоотведения предполагается развитие централизованной системы водоотведения в поселке в 2025-2027 годах:	строительство уличных и

внутриквартальных сетей канализации в поселке, а также канализационной насосной станции, перекачивающей сточные воды поселка на строящуюся КНС пос. Лисьи горки и далее в систему канализации города.

Мероприятие по строительству магистральных сетей водоотведения, транспортирующих стоки от КНС пос. Белый мох в систему водоотведения города, описаны в п.4 данного подраздела.

Трассы и параметры сетей канализации в поселке определяются при разработке проектной документации. Ориентировочная протяженность уличных и внутриквартальных сетей канализации 5 км, диаметр Ду150 мм.

Производительность строящейся КНС пос. Белый мох 15 куб.м/сутки

- Строительство магистральных и распределительных сетей в пос. Лесхоз

В пос. Лесхоз ранее существовала централизованная система водоотведения. На сегодняшний день некогда построенные очистные сооружения канализации разрушены, отвод стоков у населения осуществляется по оставшимся бесхозяйным сетям в канаву.

Согласно выполненному в 2009 году проекту «Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений канализации для жилого района по ул. Луговой города Пскова» в поселке Лесхоз предполагается строительство локальной системы централизованного водоотведения с канализованием принятых у абонентов стоков на собственные очистные сооружения поселка.

Согласно проекту сточные воды от жилого района по закрытой проектируемой сети канализации самотеком предполагается отводить в приемный резервуар насосной станции и далее напорными трубопроводами подавать на установку глубокой биологической очистки.

Проектируемая трасса сетей проходит преимущественно вдоль существующей сети канализации на нормативном расстоянии от зданий и сооружений. Глубина заложения принята из условия подключения выпусков канализации существующих зданий и глубины промерзания грунтов. Диаметр сетей 150 мм, протяженность 6 км, материал - пенополиуретан.

Для подачи сточных вод на очистные сооружения проектом предусмотрено строительство насосной станции с двумя погружными насосами Gundfos (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 15 куб.м/час каждый. Работа насосной станции полностью автоматизирована.

- Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №12 (подключение строящихся объектов)

Проект корректировки проекта планировки территории (ППТ) микрорайона №12 в г. Пскове выполнен в 2014 году.

На сегодняшний день микрорайон №12 расположен в границах ул. Инженерная, Труда, Звездная, Юности и представляет собой освоенную территорию, на которой расположены жилые дома, объекты социального и общественного назначения.

Согласно Проекту корректировки ППТ микрорайона №12 на перспективу до 2025 года увеличения объема хозяйственно-бытовых стоков не предполагается. Однако на территории микрорайона планируется строительство нескольких многоквартирных домов. На сегодняшний день выданные технические условия на подключение строящихся объектов в микрорайона №12 отсутствуют.

Для подключения строящихся объектов в мкр. №12 схемой водоотведения предполагается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации диаметром Ду150, ориентировочная протяженность сетей 166 м.

- Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №14

Проект планировки территории микрорайона №14 г. Пскова разработан в 2009 году.

Микрорайон расположен в границах улиц Юности, Инженерной и границы муниципального образования «город Псков».

На перспективу до 2025 года планируется строительство объектов жилого фонда, общественных зданий и их подключение к сети централизованного водоотведения города.

Согласно ППТ, объем стоков микрорайона №14 составит 1 134 куб.м в сутки.

Для застройки микрорайона предполагается строительство уличных и внутриквартальных сетей канализации Ду150 протяженностью 2 786 м. Стоки от микрорайона №14 предполагается канализовать в коллектор по ул. Линейная.

- Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. Овсище

Проект планировки территории (ППТ) микрорайона Овсище в г. Пскове выполнен в 2014 году.

На сегодняшний день микрорайон Овсище расположен в границах ул. Леона Поземского, Ижорского батальона и границ МО «город Псков» и представляет собой частично застроенную и развивающуюся территорию, на которой расположены жилые дома, объекты социального и общественного назначения.

На перспективу до 2025 года планируется строительство объектов жилого фонда, общественных зданий и их подключение к сети централизованного водоотведения города.

Согласно ППТ, объем стоков микрорайона Овсище составит 2 400 куб.м в сутки.

Для застройки микрорайона предполагается строительство уличных и внутриквартальных сетей канализации диаметром Ду150мм и внутриквартальных КНС. Сточные воды от микрорайона предполагается отводить в существующий коллектор по ул. Леона Поземского.

- Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора г. Пскова

В 2012 году разработан проект «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г. Пскова. Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод». Проектируемые объекты водоснабжения предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод насосной станции второго подъема проектом предусмотрен в собственную проектируемую КНС непосредственно у насосной с последующей подачей в напорный коллектор в сеть водоотведения города.

Расчетный расход сточных вод, поступающих в сети канализации, согласно проекту 88 л/с (0,64 тыс. куб.м/сутки)

Проектная протяженность трассы сетей 382,2 м, трасса предусмотрена в одну нитку трубопроводов диаметром 100 мм, выполненных из пенополиуретана.

- Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора пос. Псковкирпич

В 2015 году разработан проект «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин. Станции водоподготовки и насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне «Псковкирпич». Проектируемые объекты водоснабжения предназначены для подачи очищенной воды на хозяйственно-питьевые нужды населения мкр. Псковкирпич, а также тушения пожара.

Отвод сточных вод от технологических установок и оборудования насосной станции второго подъема проектом предусмотрен в собственную проектируемую КНС непосредственно у насосной с последующей подачей в напорный коллектор и сбросом на очистные сооружений пос. Псковкирпич согласно выданным техническом условиям МП «Горводоканал».

Расчетный расход сточных вод, поступающих в сети канализации. Согласно проекту 30,23 куб.м/сутки.

Проектная протяженность трассы сетей 850 м, трасса предусмотрена в две нитки трубопроводов (основная и резервная) диаметром 2Ду90 мм, выполненных из пенополиуретана.

- Реконструкция самотечных сетей водоотведения от Центральной районной больницы до КНС «ЦРБ»

На сегодняшний день канализационная насосная станция Псковской центральной районной больницы (пос. Лопатино) принимает сточные воды от собственно ЦРБ и школы №16. Отвод сточных вод от КНС осуществляется на рельеф.

На ближайшую перспективу (в 2016 году) схемой водоотведения предполагается объединение систем централизованного водоотведения пос. Лопатино и пос. Псковкирпич посредством строительства сетей водоотведения от КНС «ЦРБ» до КНС пос. Псковкирпич по ул. Карбышева.

Для возможности приема, транспортировки и очистки сточных вод Центральной районной больницы и Школы №16 схемой водоотведения предусматривается реконструкция сетей водоотведения от абонентов до КНС «ЦРБ» в 2016 году.

Диаметр реконструируемых сетей водоотведения Ду150 мм, ориентировочная протяженность 500 м, материал заменяемых труб - ППУ.

- Строительство сетей канализации от КНС «ЦРБ» до сетей водоотведения пос. Псковкирпич

На сегодняшний день канализационная насосная станция Псковской центральной районной больницы (пос. Лопатино) принимает сточные воды от собственно ЦРБ и школы №16. Отвод сточных вод от КНС осуществляется на рельеф.

На ближайшую перспективу (в 2016 году) схемой водоотведения предполагается объединение систем централизованного водоотведения пос. Лопатино и пос. Псковкирпич посредством строительства сетей водоотведения от КНС «ЦРБ» до КНС пос. Псковкирпич по ул. Карбышева.

Для возможности приема, транспортировки и очистки сточных вод Центральной районной больницы и Школы №16 схемой водоотведения предусматривается строительство сетей водоотведения по ул. Карбышева от КНС «ЦРБ» до КНС по ул. Карбышева, у д. 3а, в 2016 году.

Диаметр строящихся сетей водоотведения Ду150 мм, протяженность 1200 м, материал заменяемых труб - ППУ.

- Строительство канализационных сетей

На перспективу до 2030 году в г. Псков предполагается строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов жилого фонда, зданий социального, общественного назначения.

Согласно выданным МП «Г орводоканал» техническим условиям на присоединение к сетями водоотведения планируется строительство и подключение 145 объектов, в том числе 17 объектов капитального строительства, расположенных за пределами муниципального образования «город Псков»: в д. Борисовичи, д. Хотицы, д. Моглино, п. Родина, д. Портянниково. Строящиеся объекты жилых комплексов также подключаются к сетями водоотведения города.

Стоит отметить, что для подключаемых абонентов в д. Хотицы, находящейся за пределами МО «город Псков», с большим объемом образующихся стоков предусматривается строительство обособленных сетей водоотведения в две нитки Ду500 мм, с дюкером через р. Великая в приемную камеру городских очистных сооружений (д. Кусва). Это позволит предотвратить чрезмерную загрузку существующих сетей водоотведения города.

Для подключения точечных объектов капитального строительства к системе централизованного водоотведения схемой водоотведения предполагается строительство внутриквартальных сетей, параметры которых приведены в таблице 37. Сведения приведены без учета сетей водоотведения, строящихся для подключения объектов за пределами границ муниципального образования «город Псков».

Таблица 37. Параметры сетей водоотведения, строящихся для подключения объектов

капитального строительства

| Ду, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 150 | 6870 |
| 250 | 15 |

- Мероприятия по развитию систем канализации в целом

- Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации)

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Периодическое проведение технического обследования объектов систем централизованного водоснабжения необходимо для:

- обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими водоснабжение с использованием централизованных систем водоснабжения;

- определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов ЦСВС;

- получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоотведение, плана

снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

- Выявление и передача бесхозных сетей канализации в эксплуатацию МП «Горводоканал», создание технической и экономической базы для эксплуатации этих сетей

Выявление бесхозяйных сетей и передача их на баланс ресурсоснабжающих организаций регламентировано законодательством и описано в п. 8 схемы водоснабжения. Передача бесхозяйных объектов в эксплуатацию водоснабжающим компаниям повысит надежность систем водоснабжения в целом.

- Ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом, в который осуществляется сброс очищенных сточных вод, и его водоохранной зоной

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. №219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» МП «Горводоканал» разработана «Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной».

Лабораторный контроль сточных вод согласно данной программе осуществляется в следующих точках:

- Сточные воды до очистки

- Сточные вод после очистки

- Р. Великая в месте сброса

- Р. Великая 500 м выше сброса

- Р. Великая 500 м ниже сброса.

Схемой водоотведения предполагается ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом р. Великая на протяжении всего периода эксплуатации очистных сооружения для предотвращения и решения экологических

проблем, возможных при работе систем водоснабжения и водоотведения.

143

На сегодняшний день МП «Горводоканал» осуществляется диспетчеризацию 18 канализационных насосных станций из 22 КНС посредством установленных контроллеров SV-DATA. Данные по системе телеметрии технологических параметров транспортировки сточных вод транслируются в программный комплекс SKADA, позволяющий в непрерывном режиме получать следующие сигналы, характеризующие работу КНС.

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» сети и сооружения канализации должны быть оснащены системами АСУ ТП и диспетчеризации.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии.

Помимо внедрения системы контроля работы на четырех канализационных насосных станций схемой водоотведения предполагается развитие системы автоматизации, управления и диспетчеризации на сетях водоотведения.

Кроме того, схемой предполагается внедрение системы учета объема перекачиваемых стоков для определения суточного расхода поступающих стоков на всех КНС путем установки прибора в колодец перед станцией либо в лоток в грабельном отделении, а также системы контроля давления жидкости в сети. Данные системы позволят определять фактический расход и режим работы насосных, выявить неконтролируемые присоединения абонентов к системе водоотведения, а также контролировать эффективность работы оборудования в разрезе его энергопотребления.

Помимо контроля и учета работы канализационных насосных станций, на сетях водоотведения подлежат оснащению «контрольными точками», на которых осуществляется учет работы сети.

- АО «ГУ ЖКХ»

- Мероприятия по развитию систем канализации в целом

- Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации)

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

- ОАО «РЖД»

- Мероприятия по развитию канализационных насосных станций

- Реконструкция КНС перекачки

Канализационная насосная станция перекачки расположена в микрорайоне Любятово по Зональному шоссе, эксплуатируется с 1974 года. КНС на сегодняшний день характеризуется высоким износом и выработала свой эксплуатационный ресурс.

Для повышения надежности работы КНС необходима ее реконструкция, включающая работы по замене оборудования, технологических и строительных конструкций.

Характеристики применяемого оборудования реконструируемой насосной могут быть определены по результатам ее технического обследования.

- Реконструкция КНС

Канализационная насосная станция ОАО «РЖД» расположена у железнодорожной станции «Псков-туристический» (в районе ул. Советской армии и Железнодорожной), эксплуатируется с 1980 года. КНС на сегодняшний день характеризуется высоким износом и выработала свой эксплуатационный ресурс.

Для повышения надежности работы КНС необходима ее реконструкция, включающая работы по замене оборудования, технологических и строительных конструкций.

Характеристики применяемого оборудования реконструируемой насосной могут быть определены по результатам ее технического обследования.

- Мероприятия по развитию сетей хозяйственно-бытовой канализации

1. Перекладка сетей по возрасту

Все сети водоотведения, эксплуатируемые ОАО «РЖД», введены в эксплуатацию не позднее 1996 года, большинство сетей эксплуатируется гораздо дольше, более 35 лет.

К 2030 году все сети будут характеризоваться высоким износом, что может стать причиной возникновения аварий, засоров.

Схемой водоотведения в период 2025-2030 гг. предполагается замена ветхих участков сетей на новые. Параметры перекладываемых сетей приведены в таблице 38. Материал всех перекладываемых сетей рекомендуется принять пенополиуретан.

Согласно СП 32.13330.2012 Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать: для уличной сети - 200 мм, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации - 150 мм. Таким образом, при перекладке сетей трубопроводы с диаметром менее 150 мм подлежат увеличению диаметра.

| Ду, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| О 0 - ил О | 78,8 |
| 150 | 1806,1 |
| 200 | 633,55 |
| 250 | 846,4 |
| 300 | 240 |
| ИТОГО | 3604,85 |

- Мероприятия по развитию систем канализации в целом

1. Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации)

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения выполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Обязательное техническое обследование проводится:

- один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

- при разработке организацией, осуществляющей водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

- при принятии организацией, осуществляющей водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на

объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчеризации охватывает 18 из 22 КНС, эксплуатируемых МП «Г орводоканал», посредством установленных контроллеров SV-DATA. Данные по системе телеметрии технологических параметров транспортировки сточных вод транслируются в программный комплекс SKADA. Данный комплекс позволяет в непрерывном режиме получать следующие сигналы, характеризующие работу КНС:

- Включение / выключение насосов;

- Температура в помещении насосной;

- Частота работы двигателей насосного оборудования, оснащенных частотным преобразователем;

- Режим электропотребления оборудованием КНС (ток, напряжение, величина электропотребления);

- Происходящие события (открытие дверей, затопления пола, аварии и иные).

Получаемые данные в постоянном режиме доступны для мониторинга для диспетчерской службы и соответствующих специалистов МП «Горводоканал». Кроме того, система телеметрии позволяет выполнять архивацию данных.

Проведение мониторинга и анализа телеметрических данных, поступающих в непрерывном режиме в единый пункт управления, позволит предупредить аварийные ситуации и до минимума сократить их количество.

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» сети и сооружения канализации должны быть оснащены системами АСУ ТП и диспетчеризации.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии.

АСУТП в свою очередь подразделяется на четыре уровня:

- й уровень технологического процесса (полевой уровень);

- й	уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

3

U	u	/	u	\

-и уровень магистральной сети (сетевой уровень);

4-й уровень человеко-машинного интерфейса.

Схемой водоотведения предполагается дооснащение системой диспетчеризации и телеметрии следующих канализационных насосных станций: Ул. Санаторная, в/ч Кресты, ул. Г ермана (аэропорт) и ул. Маргелова.

Кроме того, схемой предполагается внедрение системы учета объема перекачиваемых стоков для определения суточного расхода поступающих стоков на всех КНС путем установки прибора в колодец перед станцией либо в лоток в грабельном отделении, а также системы контроля давления жидкости в сети. Данные системы позволят определять фактический расход и режим работы насосных, выявить неконтролируемые присоединения абонентов к системе водоотведения, а также контролировать эффективность работы оборудования в разрезе его энергопотребления.

Помимо контроля и учета работы канализационных насосных станций, на сетях водоотведения подлежат оснащению «контрольными точками», на которых осуществляется учет работы сети.

На очистных сооружения канализации системы автоматического управления и диспетчеризации развиты частично. На сегодняшний день разработан полный проект автоматического управления ОСК г. Пскова, а также выполнены работы по созданию системы АСУ объектов, входящих в предмет контракта.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

- Общие положения

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» самотечные (безнапорные) сети канализации проектируются, как правило, в одну линию. При параллельной прокладке самотечных коллекторов канализации следует рассматривать устройство перепускных трубопроводов на отдельных участках (где это возможно), для обеспечения их ремонта в аварийных ситуациях;

Допускается перепуск в аварийные резервуары (с последующей откачкой) либо, при согласовании с органами санэпиднадзора, в дождевые коллекторы, оборудованные очистными сооружениями на выпусках. При перепусках в дождевые коллекторы должны предусматриваться затворы, подлежащие опломбированию.

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СП 42.13330.

Напорные трубопроводы канализации следует проектировать с учетом характеристик транспортируемой сточной жидкости (агрессивность, повышенное содержание взвешенных частиц и т.п.). Необходимо предусматривать дополнительные мероприятия и конструктивные решения, обеспечивающие оперативный ремонт или замену участков трубопроводов в процессе эксплуатации, а также применение соответствующей незасоряющейся трубопроводной арматуры.

Отвод сточной воды от опорожняемого участка при ремонте следует предусматривать без сброса в водный объект - в специальную емкость с последующей перекачкой в канализационную сеть или вывозом автоцистерной.

Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается.

При укладке канализационных трубопроводов за пределами населенных пунктов и на площадках промпредприятий допускается наземная или надземная прокладка трубопроводов с обеспечением необходимых требований надежности эксплуатации и техники безопасности, с учетом прочностных характеристик трубы при воздействии на ее опоры ветровых нагрузок и пр.

Тип основания трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок, а также прочностных характеристик трубы. Обратная засыпка трубопроводов должна учитывать несущуюспособность и деформацию трубы

При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования. В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы. При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8-17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод

Укладка трубопровода должна осуществляться, руководствуясь СНиП «2.04.0385», с точным расчетом уклона. Это связано с тем, что уменьшив или увеличив угол наклона труб, впоследствии можно получить засорение канализационной магистрали твердыми фракциями, а именно:

- укладка труб с малым уклоном приведет к некачественному сливу, вследствие чего будет происходить оседание твердых частиц в трубах, с дальнейшим образованием засоров;

- укладка труб с большим уклоном не позволит воде увлечь твердые включения из-за большой скорости потока.

Считается, что оптимальная скорость воды в канализационном трубопроводе должна быть в пределах 0,7-1 м/с. В связи с этим, нормативными документами установлены оптимальные величины уклона канализационных труб и, в зависимости от диаметра трубы, они варьируются от 0,8-ми до 2-х см/м.п. В частности, для труб диаметром 110 мм уклон должен быть не менее 2 см/м.п., а для труб диаметром 160 мм - 0,8 см/м.п. При монтаже канализационной магистрали не допустим обратный уклон.

- Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации централизованной системы водоотведения г. Пскова

Строительство сетей водоотведения предполагается для подключения к системе централизованного водоотведения города следующих новых абонентов:

- Объекты капитального строительства города, на подключения которых к сетям на данный момент выданы технические условия;

- Объекты капитального строительства, расположенные за пределами муниципального образования, на подключения которых к сетям на данный момент выданы технические условия;

- Развивающиеся микрорайоны города: Овсище, №12, №14;

- Подключаемые к системе водоотведения поселки Лисьи горки и Белый мох;

- Строящиеся водоочистные сооружения водопровода.

Подключение объектов капитального строительства, на подключения которых к сетям на данный момент выданы технические условия, осуществляется согласно выданным МП «Г орводоканал» техническим условиям, перечень которых представлен в Приложении А.

Подключение объектов капитального строительства, расположенных за пределами муниципального образования, на подключения которых к сетям на данный момент выданы технические условия, также осуществляется согласно ТУ.

Следует отметить, что для подключаемых абонентов в д. Хотицы, расположенной за пределами МО «город Псков», с большим объемом образующихся стоков предусматривается строительство обособленных сетей водоотведения в две нитки Ду500 мм, с дюкером через р. Великая в приемную камеру городских очистных сооружений (д. Кусва). Это позволит предотвратить чрезмерную загрузку существующих сетей водоотведения города. Стоки развивающегося микрорайона Борисовичи предполагается канализовать на РНС, микрорайона Родина - на собственную КНС.

Строительство внутриквартальных сетей водоотведения развивающихся микрорайонов города - Овсище, мкр. №12, мкр. №14 - осуществляется согласно разработанным Проектам планировок территорий. Сточные воды микрорайона Овсище предполагается канализовать в существующий коллектор по ул. Леона Поземского. Стоки от микрорайона №14 - в коллектор по ул. Линейная.

Схема присоединения абонентов от пос. Белый мох и Лисьи горки предполагается следующая: стоки населения пос. Белый мох самотеком поступают на на КНС поселка, далее трассой по Ленинградскому шоссе, на ул. Николая Васильева, в камеру гашения напор, после КГН - на КНС пос. Лисьи горки. На КНС пос. Лисьи горки предполагается канализовать также стоки от дворовых сетей поселка. После КНС пос. Лисьи горки предполагается строительство магистральной сети по ул. Николая Васильева в камеру гашения напора и далее в существующие сети.

Водозаборные и очистные сооружения водопровода будут расположены на севере города в р-не д. Солоново, Ваулино, Котово. Хозяйственно-бытовые стоки будут канализоваться на собственную КНС, и далее напорным трубопроводом до существующей камеры гашения на канализационном коллекторе, проложенном вдоль Ваулиногорского шоссе.

- Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации

централизованной системы водоотведения пос. Псковкирпич

Строительство сетей водоотведения предполагается для подключения к системе централизованного водоотведения поселка Псковкирпич следующих абонентов:

- Строящиеся водоочистные сооружения водопровода;

- КНС Центральной районной больницы.

Отвод сточных вод от технологических установок и оборудования ОСВ в собственную проектируемую КНС с последующей подачей в напорный коллектор и сбросом на очистные сооружений пос. Псковкирпич согласно выданным техническом условиям МП «Горводоканал». Проектная протяженность трассы сетей 850 м, трасса предусмотрена в две нитки трубопроводов (основная и резервная) по ул. Боровая.

Абоненты КНС «ЦРБ» на сегодняшний день - это Школа №16 и центральная районная больница (ЦРБ) по Ленинградскому ш., 65. На перспективу схемой предусматривается канализования стоков от КНС ЦРБ напорными сетями по ул. Карбышева в камеру гашения напора и далее на КНС Псквокирпич.

- Описание маршрутов прохождения строящихся сетей канализации

централизованной системы водоотведения пос. Лесхоз

Согласно выполненному в 2009 году проекту «Реконструкция сетей канализации и очистных сооружений канализации для жилого района по ул. Луговой города Пскова» в поселке Лесхоз предполагается строительство локальной системы централизованного водоотведения с канализованием принятых у абонентов стоков на собственные очистные сооружения поселка. Согласно проекту сточные воды от жилого района по закрытой проектируемой сети канализации самотеком предполагается отводить в приемный резервуар насосной станции и далее напорными трубопроводами подавать на установку глубокой биологической очистки.

Проектируемая трасса сетей проходит преимущественно вдоль существующей сети канализации на нормативном расстоянии от зданий и сооружений. Глубина заложения принята из условия подключения выпусков канализации существующих зданий и глубины промерзания грунтов.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

централизованной системы водоотведения

Основным видом воздействия очистных сооружений бытовых сточных вод на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, шумовое воздействие оборудования, воздействие сбросов в водные объекты и в грунт.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к настоящим санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо установить границы санитарно-защитных (охранных) зон для ОСК:

- ОСК г. Пскова (д. Куска) - 500 м;

- ОСК пос. Псковкирпич - 200 м;

- Проектируемые ОСК пос. Лесхоз - 100 м.

В проекте строительства очистных сооружений канализации необходимо также учесть наличие санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от мощности ОСК.

На сегодняшний день размеры санитарно-защитной зоны действующих ОСК в д. Кусва и пос. Псковкирпич соблюдены, предписания и замечания надзорных органов отсутствуют.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На перспективу до 2030 г. на территории муниципального образования «Город Псков» предполагается четыре системы централизованного водоотведения:

- Система централизованного водоотведения большей части МО «Город Псков»;

- Система централизованного водоотведения пос. Псковкирпич;

- Система централизованного водоотведения мкр. Череха;

- Система централизованного водоснабжения пос. Лесхоз.

Описание зон централизованных систем водоотведения и их границ, а также их графическое изображение приведено в п. 3.2 Схемы водоотведения.

На территории МО «Город Псков» деятельность в сфере централизованного водоотведения по установленным тарифам на расчетный срок будут осуществлять три ресурсоснабжающие организации:

- МП г. Пскова «Г орводоканал»

- АО «ГУ ЖКХ»

- ОАО «РЖД».

АО «ГУ ЖХК» и ОАО «РЖД» на перспективу рассматриваются как организации, осуществляющие прием и транспортировку сточных вод у абонентов в сети, эксплуатируемыми МП «Горводоканал».

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для поддержания концентраций, соответствующими НДС в водоемы рыбохозяйственного и культурно-бытового значения на ОСК необходимо вводить мероприятия, направленные на эффективную очистку сточных вод, выполнение которых обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также постоянно актуализировать план снижения сбросов сточных вод у абонентов.

Неотъемлемой частью разрешения на сброс ЗВ в окружающую среду является план снижения сбросов. Такой план на 2014-2016 гг. разработан МП г. Пскова «Горводоканал» и утвержден 20.06.2013 г. Реализация мероприятий согласно Плану позволит снизить концентрацию в очищенных на городских ОСК стоках БПК полное до 1,14 мг/л и концентрацию фосфатов до 0,88 мг/л.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в плане по снижению сбросов загрязняющих веществ, на 2014-2016 г. и его реализации представлен в таблице 39.

реализации

Таблица 39. Сведения о мероприятиях, содержащихся в плане по снижению сбросов загрязняющих веществ, на 2014-2016 год и его

| № | Мероприятие | Срок по плану | Факт реализации на 01.01.2016 г. | Данные о сбросах загрязняющих веществ при реализации мероприятий, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До | План после | Факт после |
| 1 | Капитальный ремонт 4-х вторичных отстойников диаметром | Окт. 2014 | выполнено | БПКполн - 4,41 Фосфор фосфатов - 1,19 | БПКполн - 3,0 Фосфор фосфатов - 0,31 | БПКполн - 0,89 Фосфор фосфатов - н/д |
| 2 | Приобретение и монтаж энергоэффективного воздуходувного с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации | 2015 | - |  |  |  |
| 3 | Приобретение и монтаж центрифуги обезвоживания осадка сточных вод производительностью 40 куб.м / ч | 2015 | Центрифуга установлена. Проводятся пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 4 | Приобретение и монтаж блоков плоскостной загрузки в аэротенк №2 | 2015 | - |  |  |  |
| 5 | Приобретение и монтаж насосного оборудования в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации и диспетчерского мониторинга | 2015-2016 | Запущена в эксплуатацию грабельная решетка, гидравлический пресс, дренажный насос, ленточный транспортер для отбросов решетки |  |  |  |

В 2015 г. МП г. Пскова «Горводоканал» разработан также План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-2025 гг. Перечень мероприятий приведен в таблице 40, а их более подробное описание - в п. 4.3.1 схемы водоотведения.

Таблица 40. Перечень мероприятий, содержащихся в Плане водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на период 2016-

2025 гг. МП г. Пскова «Горводоканал»

| № | Мероприятие | Цель, описание | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Городские ОСК (д. Кусва) |  |  |
| 1 | Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка №2 | Цель - Получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС. Снижение БПКполн с 4,41 до 3,00 мг/л; снижение фосфатов с 1,19 до 0,31 мл/л | 2017 |
| 2 | Капитальный ремонт аэротенка №1 |  | 2020-2021 |
| 3 | Капитальный ремонт первичного отстойника №3 |  | 2018 |
| 4 | Реконструкция дамбы илонакопителя | Цель - Рекультивация илонакопителя: укрепление тела дамбы №1, предотвращение фильтрации через основание дамбы. | 2016-2025 |
| 5 | Замена декантера №1 на ЦМО | Цель - эффективное обезвоживание илового осадка | 2016 |
| II | ОСК пос. Псковкирпич |  |  |
| 1 | Замена системы аэрации на мелкопузырчатую в КУ -200 | Цель - Получение качества очищенных стоков в соответствии с требованиями НДС | 2017 |
| 2 | Очистка биопрудов |  | 2017 |

Помимо вышеуказанных, к мероприятиям по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади можно отнести следующие:

- Приобретение и монтаж установки глубокой биологической очистки в пос. Лесхоз, строительство сетей водоотведения в поселке;

- Строительство сетей водоотведения и подключение к ЦСВО пос. Лисьи горки, Белый мох;

- Прием сточных вод от КНС «ЦРБ» в ЦСВО пос. Псковкирпич для очистки;

- Перекладка ветхих сетей и реконструкция насосных станций;

- Ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом, в который осуществляется сброс очищенных стоков, и его водоохранной зоной;

- Расширение программы управления водоотведением, развитие систем диспетчеризации и управления.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,

при утилизации осадков сточных вод

Суспензии, выделяемые из отработанных и сточных вод в процессе их механической, биологической и физико-химической (реагентной) очистки представляют собой осадки. На сооружения для обработки осадков приходится до половины всех затрат на строительство и эксплуатацию современных очистных сооружений. Большое значение имеют правильный выбор и повышение эффективности работы оборудования для обработки и утилизации осадков сточных вод.

На сегодняшний день существуют следующие методы обработки осадков:

- Сгущение и уплотнение;

- Механическая обработка;

- Стабилизация;

- Обезвоживание;

- Сушка;

- Стабилизация и обеззараживание обезвоженного осадка;

- Термическая утилизация и переработка;

- Очистка возвратных потоков и обработки осадка;

- Почвенная утилизация;

- Использование при производстве строительных материалов.

Осадки можно подразделить на три группы: в основном минерального состава, в основном органического состава и смешанные. Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов, по химическому составу относятся к ценным органоминеральным смесям.

Осадки городских сточных вод, образующиеся на ОСК МО «город Псков», целесообразно использовать, главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих ценные микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы переходят в доступные для растений соединения.

В настоящее время выдержанный осадок используется для засыпки лога с пересыпкой разработанным грунтом вдоль дамбы, с целью укрепления устойчивости тела дамбы, верхнего откоса и предотвращения фильтрации через основание дамбы.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Общие положения

Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района (Московская область).

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:

- земляные работы по устройству траншеи;

- устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов - щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка фасонных частей;

- установка запорной арматуры;

- установка компенсаторов;

- промывка трубопроводов с дезинфекцией;

•	устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных

документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах - оклеечная гидроизоляция.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен г. Пскова (Псковской области) принят в соответствии с приложением 17 к приказу Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011 и составляет 0,93 для сетей водоснабжения и канализации.

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 4 квартала 2015 г. для г. Пскова использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительномонтажных и пуско-наладочных работ» для сетей канализации на 4 кв. 2015 г. и 1 кв. 2012 г. в соответствии с письмами № 40538-ЕС/05 от 14.12.15 Минстроя России и № 4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. Минрегиона России соответственно. Общий индекс для перехода от цен 2012 в цены 4 кв. 2015 г. составит 1,1038.

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования», утвержденными Постановлением	Г осударственного

строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г.

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах водоотведения МО «город Псков» в первую очередь выполнена на основании анализа существующего рынка товаров и услуг в соответствующей сфере и принята по объектам-аналогам систем водоотведения, а также с учетом следующих документов:

- Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.).

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 г. № 23

Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., установленных для базисного района (I территориальный район - Московская обл.).

Индекс изменения сметной стоимости строительства от цен 1984 года в цены 2015 года для Псковский области принят в соответствии с Письмом Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 декабря 2015 г. № КЦ/2015-12ти "Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на декабрь 2015 года" и составляет 168,26 при осуществлении нового строительства или реконструкци объектов, 168,49 при осуществлении ремонта.

- Оценка величины необходимых капитальных вложений в

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем

канализации

Оценка капитальных вложения для реализации мероприятий по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых МП «Г орводоканал», АО «ГУ ЖКХ» и ОАО «РЖД» представлены в п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 соответственно.

- МП «Горводоканал»

Результаты оценки показали, что для реализации мероприятий по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых МП «Г орводоканал», потребуется величины капитальных вложений в размере 57 710 065 тыс. рублей с НДС (в ценах 4 квартала 2015 года).

Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию очистных сооружений, канализационных насосных станций и мероприятий по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования приведены в таблице 41.

Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования представлены в таблице 42.

В таблице 43 приведен итоговый график финансирования мероприятий по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых МП г. Пскова «Горводоканал».

«Г орводоканал»

Таблица 41. Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию очистных сооружений, канализационных насосных станций и мероприятий по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования для МП г. Пскова

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские ОСК (пос. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж энергоэффективных воздуходувных агрегатов на ВНС 1,2 с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации | 10 000 |  | 10 580 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 13 422 |
| Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка №2 | 4 500 |  | 4 761 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт аэротенка №1 | 12 000 |  |  |  |  | 7 284 | 7 572 |  |  |
| Приобретение и монтаж насосного оборудования в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации и диспетчерского мониторинга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционного ила (монтажные и пуско-наладочные работы) ВНС №1 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционного ила ВНС №2 | 5 104 998 |  |  |  |  | 6 197 232 |  |  |  |
| Насос дренажный дренажной НС | 306 163 |  |  |  |  |  | 386 356 |  |  |
| Насос дренажный ВНС №2 | 146 885 |  |  |  |  |  |  | 191 630 |  |
| Насос опорожнения ВНС №1 | 935 529 |  |  |  |  |  |  |  | 1 255 649 |
| Насос дренажный ВНС №1 | 73 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос опорожнения НС сырого осадка | 935 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос жировой НС сырого осадка | 1 301 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос фекальный КНС собственных нужд | 691 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос дренажный КНС собственных нужд | 76 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт первичного отстойника №3 | 19 800 |  |  | 22 101 |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Установка системы обеззараживания очищенных сточных вод на основе ультрафиолетового облучения | 22 920 |  |  |  |  | 13 912 | 14 462 |  |  |
| Реконструкция дамбы илонакопителя | 5 000 | 500 | 529 | 558 | 584 | 607 | 631 | 652 | 671 |
| Замена декантера №1 на ЦМО | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция иловых площадок | 31 019 |  |  |  |  | 3 423 | 3 559 | 3 679 | 3 785 |
| Модернизация и ремонт технологичсеких и строительных конструкций сооружений ОСК | 2 890 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сооружений по извлечению из осадка сточных вод биогаза и его использованию (стоимость строительства определяется по результатам выбора проектом технологии сооружений) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСК пос. Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы аэрации на мелкопузырчатую в КУ-200 | 175 |  | 185 |  |  |  |  |  |  |
| Очистка биопрудов | 438 |  | 463 |  |  |  |  |  |  |
| ОСК локальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж установки глубокой биологической очистки в пос. Лесхоз | учитывается в стоимости создания ЦСВО и строительства сетей водоотведения (таблица 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по развития ОСК, без НДС | 12 623 092 | 43 000 | 16 519 | 22 659 | 584 | 6 222 458 | 412 579 | 195 961 | 1 273 527 |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ГНС | 138 857 |  |  | 30 998 | 32 454 | 33 713 | 35 045 | 36 231 |  |
| Реконструкция РНС | 149 072 |  |  |  |  | 36 193 | 37 624 | 38 897 | 40 016 |
| Замена насосного оборудования на 12 КНС (без учета КНС Конная): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЗК-1 | 3 050 971 |  |  | 3 405 463 |  |  |  |  |  |
| ЗЗК-2 | 3 661 110 |  |  |  |  | 4 444 419 |  |  |  |
| ПЭМЗ | 3 661 110 |  |  |  |  |  |  | 4 776 370 |  |
| Труда | 2 562 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Пригородная | 2 562 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родина | 2 806 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юбилейная | 5 104 998 |  |  |  |  |  |  |  | 6 851 831 |
| Алехина | 1 952 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псковкирпич | 2 074 802 |  |  |  | 2 424 611 |  |  |  |  |
| Товарная | 2 318 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в/ч Кресты | 2 318 640 |  | 2 453 121 |  |  |  |  |  |  |
| Орлецкая | 1 952 337 |  |  |  | 2 281 498 |  |  |  |  |
| Внедрение системы диспетчеризации, контроля и учета на КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС "Конная" | 33 536 |  |  | 9 358 | 9 798 | 10 178 | 10 580 |  |  |
| Реконструкция КНС ЦРБ, включая ремонт подводящих и отводящих сетей канализации | 1 596 |  |  | 445 | 466 | 484 | 503 |  |  |
| ИТОГО по развитию КНС Без НДС | 34 350 093 | 0 | 2 453 121 | 3 446 265 | 4 748 827 | 4 524 988 | 83 753 | 4 851 498 | 6 891 847 |
| Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации) | 12 860 |  |  |  |  | 15 611 |  |  |  |
|  | 16 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и передача бесхозных сетей канализации в эксплуатацию МП «Г орводоканал», создание технической и экономической базы для эксплуатации этих сетей (стоимость включает также техническое обследование сетей) | 3 683 | 921 | 974 | 1 028 | 1 076 |  |  |  |  |
| Ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом, в который осуществляется сброс очищенных сточных вод, и его водоохранной зоной | 2 250 | 150 | 159 | 167 | 175 | 182 | 189 | 196 | 201 |
| Расширение программы управления водоотведением | 3 500 |  |  | 3 907 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по общим мероприятиям, без НДС | 55 378 | 1 071 | 1 133 | 5 102 | 1 251 | 15 794 | 189 | 196 | 201 |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ИТОГО объекты водоотведения МП "Горводоканал" (без НДС) | 47 028 563 | 44 071 | 2 470 772 | 3 474 025 | 4 750 662 | 10 763 239 | 496 521 | 5 047 655 | 8 165 575 |
| НДС (18%) | 8 465 141 | 7 933 | 444 739 | 625 325 | 855 119 | 1 937 383 | 89 374 | 908 578 | 1 469 804 |
| ИТОГО объекты водоотведения МП "Горводоканал" (с НДС) | 55 493 705 | 52 003 | 2 915 511 | 4 099 350 | 5 605 781 | 12 700 622 | 585 895 | 5 956 233 | 9 635 379 |

(Продолжение таблицы)

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозны х ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские ОСК (пос. Кусва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж энергоэффективных воздуходувных агрегатов на ВНС 1,2 с регулируемой производительностью в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 580 |
|  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 13 422 |
| Установка блоков плоскостной загрузки в анаэробные зоны аэротенка №2 | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  | 4 761 |
| Капитальный ремонт аэротенка №1 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  | 14 855 |
| Приобретение и монтаж насосного оборудования в комплекте с запорной арматурой и средствами автоматизации и диспетчерского мониторинга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляционного ила (монтажные и пуско-наладочные работы) ВНС №1 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |
| Насос циркуляционного ила ВНС №2 | 5 104 998 |  |  |  |  |  |  |  | 6 197 232 |
| Насос дренажный дренажной НС | 306 163 |  |  |  |  |  |  |  | 386 356 |
| Насос дренажный ВНС №2 | 146 885 |  |  |  |  |  |  |  | 191 630 |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозны х ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Насос опорожнения ВНС №1 | 935 529 |  |  |  |  |  |  |  | 1 255 649 |
| Насос дренажный ВНС №1 | 73 443 | 101 138 |  |  |  |  |  |  | 101 138 |
| Насос опорожнения НС сырого осадка | 935 529 |  | 1 321 779 |  |  |  |  |  | 1 321 779 |
| Насос жировой НС сырого осадка | 1 301 558 |  |  | 1 886 395 |  |  |  |  | 1 886 395 |
| Насос фекальный КНС собственных нужд | 691 601 |  |  |  | 1 027 961 |  |  |  | 1 027 961 |
| Насос дренажный КНС собственных нужд | 76 905 |  |  |  |  | 117 013 |  |  | 117 013 |
| Капитальный ремонт первичного отстойника №3 | 19 800 |  |  |  |  |  |  |  | 22 101 |
| Установка системы обеззараживания очищенных сточных вод на основе ультрафиолетового облучения | 22 920 |  |  |  |  |  |  |  | 28 374 |
| Реконструкция дамбы илонакопителя | 5 000 | 689 | 706 |  |  |  |  |  | 6 128 |
| Замена декантера №1 на ЦМО | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |
| Реконструкция иловых площадок | 31 019 | 3 883 | 3 984 | 4 087 | 4 191 | 4 291 | 4 380 | 4 466 | 43 728 |
| Модернизация и ремонт технологичсеких и строительных конструкций сооружений ОСК | 2 890 628 |  | 255 255 | 261 843 | 268 530 | 274 885 | 280 602 | 286 127 | 1 627 242 |
| Проектирование сооружений по извлечению из осадка сточных вод биогаза и его использованию (стоимость строительства определяется по результатам выбора проектом технологии сооружений) | 1 500 |  | 353 | 362 | 372 | 380 | 388 | 396 | 2 252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ОСК пос. Псковкирпич |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Замена системы аэрации на мелкопузырчатую в КУ-200 | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
| Очистка биопрудов | 438 |  |  |  |  |  |  |  | 463 |
| ОСК локальных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж установки глубокой биологической очистки в пос. Лесхоз | учитывается в стоимости создания ЦСВО и строительства сетей водоотведения (таблица 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по развития ОСК, без НДС | 12 623 092 | 105 710 | 1 582 077 | 2 152 687 | 1 301 054 | 396 569 | 285 370 | 290 989 | 14 301 742 |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозны х ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Реконструкция ГНС | 138 857 |  |  |  |  |  |  |  | 168 441 |
| Реконструкция РНС | 149 072 | 41 057 |  |  |  |  |  |  | 193 787 |
| Замена насосного оборудования на 12 КНС (без учета КНС Конная): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЗК-1 | 3 050 971 |  |  |  |  |  |  |  | 3 405 463 |
| ЗЗК-2 | 3 661 110 |  |  |  |  |  |  |  | 4 444 419 |
| ПЭМЗ | 3 661 110 |  |  |  |  |  |  |  | 4 776 370 |
| Труда | 2 562 750 | 3 529 160 |  |  |  |  |  |  | 3 529 160 |
| Пригородная | 2 562 750 |  |  | 3 714 285 |  |  |  |  | 3 714 285 |
| Родина | 2 806 587 |  |  |  |  | 4 270 282 |  |  | 4 270 282 |
| Юбилейная | 5 104 998 |  |  |  |  |  |  |  | 6 851 831 |
| Алехина | 1 952 337 |  | 2 758 394 |  |  |  |  |  | 2 758 394 |
| Псковкирпич | 2 074 802 |  |  |  |  |  |  |  | 2 424 611 |
| Товарная | 2 318 640 |  |  |  |  |  | 3 601 231 |  | 3 601 231 |
| в/ч Кресты | 2 318 640 |  |  |  |  |  |  |  | 2 453 121 |
| Орлецкая | 1 952 337 |  |  |  |  |  |  |  | 2 281 498 |
| Внедрение системы диспетчеризации, контроля и учета на КНС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Реконструкция КНС "Конная" | 33 536 |  |  |  |  |  |  |  | 39 913 |
| Реконструкция КНС ЦРБ, включая ремонт подводящих и отводящих сетей канализации | 1 596 |  |  |  |  |  |  |  | 1 899 |
| ИТОГО по развитию КНС Без НДС | 34 350 093 | 3 570 217 | 2 758 394 | 3 714 285 | 0 | 4 270 282 | 3 601 231 | 0 | 44 914 707 |
| Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации) | 12 860 |  |  |  |  |  |  |  | 15 611 |
|  | 16 543 |  | 23 373 |  |  |  |  |  | 23 373 |
|  | 16 543 |  |  |  |  |  |  | 26 200 | 26 200 |
| Выявление и передача бесхозных сетей канализации в эксплуатацию МП «Г орводоканал», создание технической и экономической базы для эксплуатации этих сетей (стоимость включает также техническое обследование сетей) | 3 683 |  |  |  |  |  |  |  | 3 998 |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозны х ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Ведение программы регулярных наблюдением за водным объектом, в который осуществляется сброс очищенных сточных вод, и его водоохранной зоной | 2 250 | 207 | 212 | 217 | 223 | 228 | 233 | 238 | 2 977 |
| Расширение программы управления водоотведением | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  | 3 907 |
| ИТОГО по общим мероприятиям, без НДС | 55 378 | 207 | 23 585 | 217 | 223 | 228 | 233 | 26 437 | 76 066 |
| ИТОГО объекты водоотведения МП "Горводоканал" (без НДС) | 47 028 563 | 3 676 133 | 4 364 056 | 5 867 189 | 1 301 277 | 4 667 079 | 3 886 834 | 317 426 | 59 292 515 |
| НДС (18%) | 8 465 141 | 661 704 | 785 530 | 1 056 094 | 234 230 | 840 074 | 699 630 | 57 137 | 10 672 653 |
| ИТОГО объекты водоотведения МП "Горводоканал" (с НДС) | 55 493 705 | 4 337 837 | 5 149 587 | 6 923 284 | 1 535 507 | 5 507 153 | 4 586 464 | 374 563 | 69 965 168 |

Таблица 42. Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования для МП г. Пскова «Г орводоканал»

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Головко» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Перекладка сетей по возрасту (1 очередь) | 14 836 | 1 068 | 1 113 | 17 018 | 5 673 | 6 002 | 6 332 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 982 | 2 231 | 2 325 | 35 538 | 11 846 | 12 533 | 13 222 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 727 | 1 492 | 1 555 | 23 775 | 7 925 | 8 385 | 8 846 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 705 | 2 859 | 2 979 | 45 543 | 15 181 | 16 062 | 16 945 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 102 | 367 | 383 | 5 853 | 1 951 | 2 064 | 2 178 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 656 | 191 | 199 | 3 046 | 1 015 | 1 074 | 1 133 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 190 | 2 102 | 2 190 | 33 482 | 11 161 | 11 808 | 12 458 |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка сетей по возрасту (2 очередь) | 103 | 7 | 8 | 119 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |  |  |  |
|  |  | 2 670 | 192 | 200 | 3 062 | 612 | 648 | 684 | 716 | 744 |  |  |  |
|  |  | 62 931 | 4 531 | 4 722 | 72 185 | 14 437 | 15 274 | 16 114 | 16 871 | 17 526 |  |  |  |
|  |  | 313 | 23 | 23 | 359 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 |  |  |  |
|  |  | 49 157 | 3 539 | 3 689 | 56 385 | 11 277 | 11 931 | 12 587 | 13 178 | 13 690 |  |  |  |
|  |  | 91 | 7 | 7 | 105 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |
|  |  | 6 205 | 447 | 466 | 7 117 | 1 423 | 1 506 | 1 589 | 1 663 | 1 728 |  |  |  |
|  |  | 23 556 | 1 696 | 1 768 | 27 020 | 5 404 | 5 717 | 6 032 | 6 315 | 6 560 |  |  |  |
|  |  | 21 344 | 1 537 | 1 602 | 24 482 | 4 896 | 5 180 | 5 465 | 5 722 | 5 944 |  |  |  |
|  |  | 43 455 | 3 129 | 3 261 | 49 845 | 9 969 | 10 547 | 11 127 | 11 650 | 12 102 |  |  |  |
|  |  | 137 151 | 9 875 | 10 292 | 157 318 | 31 464 | 33 288 | 35 119 | 36 768 | 38 195 |  |  |  |
|  | Перекладка сетей по возрасту (3 очередь) | 2 878 | 207 | 216 | 3 301 |  |  |  |  | 445 | 463 | 478 | 492 |
|  |  | 35 649 | 2 567 | 2 675 | 40 891 |  |  |  |  | 5 516 | 5 734 | 5 927 | 6 098 |
|  |  | 142 | 10 | 11 | 163 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 24 |
|  |  | 23 006 | 1 656 | 1 726 | 26 388 |  |  |  |  | 3 559 | 3 700 | 3 825 | 3 935 |
|  |  | 5 062 | 364 | 380 | 5 806 |  |  |  |  | 783 | 814 | 842 | 866 |
|  |  | 20 651 | 1 487 | 1 550 | 23 688 |  |  |  |  | 3 195 | 3 321 | 3 434 | 3 533 |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 4 849 | 349 | 364 | 5 562 |  |  |  |  | 750 | 780 | 806 | 829 |
|  |  | 7 151 | 515 | 537 | 8 203 |  |  |  |  | 1 106 | 1 150 | 1 189 | 1 223 |
|  |  | 704 | 51 | 53 | 807 |  |  |  |  | 109 | 113 | 117 | 120 |
|  |  | 3 388 | 244 | 254 | 3 886 |  |  |  |  | 524 | 545 | 563 | 579 |
|  |  | 169 272 | 12 188 | 12 702 | 194 162 |  |  |  |  | 26 189 | 27 224 | 28 145 | 28 956 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (4 очередь) | 326 | 23 | 24 | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 038 | 507 | 528 | 8 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 574 | 7 961 | 8 297 | 126 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 2 | 2 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 993 | 8 352 | 8 704 | 133 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 782 | 1 712 | 1 785 | 27 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 379 | 7 299 | 7 608 | 116 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 785 | 1 137 | 1 185 | 18 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 653 | 5 879 | 6 127 | 93 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 485 | 4 643 | 4 839 | 73 967 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 409 | 1 541 | 1 607 | 24 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 313 | 2 759 | 2 875 | 43 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 611 | 44 | 46 | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 057 | 364 | 379 | 5 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 215 | 1 023 | 1 067 | 16 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 337 | 672 | 701 | 10 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 542 | 687 | 716 | 10 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 649 | 191 | 199 | 3 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 816 | 131 | 136 | 2 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (1 очередь) | 4 806 | 346 | 361 | 5 513 | 1 838 | 1 944 | 2 051 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 323 | 815 | 850 | 12 988 | 4 329 | 4 580 | 4 832 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 348 | 97 | 101 | 1 546 | 515 | 545 | 575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 164 | 156 | 162 | 2 482 | 827 | 875 | 924 |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (2 очередь) | 105 | 8 | 8 | 121 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |
|  |  | 12 004 | 864 | 901 | 13 769 | 2 754 | 2 914 | 3 074 | 3 218 | 3 343 |  |  |  |
|  |  | 9 392 | 676 | 705 | 10 773 | 2 155 | 2 280 | 2 405 | 2 518 | 2 616 |  |  |  |
|  |  | 4 983 | 359 | 374 | 5 716 | 1 143 | 1 210 | 1 276 | 1 336 | 1 388 |  |  |  |
|  |  | 17 762 | 1 279 | 1 333 | 20 374 | 4 075 | 4 311 | 4 548 | 4 762 | 4 947 |  |  |  |
|  |  | 4 370 | 315 | 328 | 5 012 | 1 002 | 1 061 | 1 119 | 1 171 | 1 217 |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 5 172 | 372 | 388 | 5 932 | 1 186 | 1 255 | 1 324 | 1 387 | 1 440 |  |  |  |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (3 очередь) | 536 | 39 | 40 | 614 |  |  |  |  | 83 | 86 | 89 | 92 |
|  |  | 17 214 | 1 239 | 1 292 | 19 746 |  |  |  |  | 2 663 | 2 769 | 2 862 | 2 945 |
|  |  | 6 922 | 498 | 519 | 7 940 |  |  |  |  | 1 071 | 1 113 | 1 151 | 1 184 |
|  |  | 174 | 13 | 13 | 200 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  | 866 | 62 | 65 | 993 |  |  |  |  | 134 | 139 | 144 | 148 |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (4 очередь) | 60 | 4 | 5 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 530 | 1 838 | 1 916 | 29 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 117 | 80 | 84 | 1 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 563 | 905 | 943 | 14 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 374 | 171 | 178 | 2 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 525 | 326 | 340 | 5 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 365 | 26 | 27 | 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 270 | 307 | 320 | 4 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 512 | 253 | 264 | 4 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 063 | 77 | 80 | 1 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство магистральных сетей канализации к пос. Лисьи горки и пос. Белый мох | 8 159 | 0 | 571 | 8 730 |  |  |  |  | 5 299 | 5 508 |  |  |
|  |  | 1 283 | 0 | 90 | 1 373 |  |  |  | 802 | 834 |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Лисьи горки | 7 717 | 0 | 540 | 8 257 |  |  |  |  | 3 341 | 3 473 | 3 591 |  |
| 6 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Белый мох | 5 016 | 0 | 351 | 5 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство магистральных и распределительных сетей в пос. Лесхоз | 0 | 0 | 0 | 34 427 |  |  | 6 404 | 6 705 | 6 965 | 7 241 | 7 486 | 7 701 |
| 8 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №12 (подключение строящихся объектов) | 641 | 0 | 45 | 685 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №14 | 10 750 | 0 | 753 | 11 503 | 1 150 | 1 217 | 1 284 | 1 344 | 1 396 | 1 452 | 1 501 | 1 544 |
| 10 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. Овсище | 1 929 | 0 | 135 | 2 064 | 206 | 218 | 230 | 241 | 251 | 261 | 269 | 277 |
| 11 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора города Пскова | 1 310 | 0 | 92 | 1 402 | 701 | 742 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора пос. Псковкирпич | 617 | 0 | 43 | 660 | 330 | 349 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция самотечных сетей водоотведения от Центральной районной больницы до КНС "ЦРБ" | 2 161 | 0 | 151 | 2 312 | 2 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство сетей канализации от КНС "ЦРБ" до сетей водоотведения пос. Псковкирпич | 4 630 | 0 | 324 | 4 954 | 4 954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство сетей канализации для подключения объектов капитального строительства | 26 509 | 0 | 1 856 | 28 364 | 9 455 | 10 003 | 10 553 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | 0 | 5 | 76 | 25 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по сетям водоотведения МП "Горводоканал", тыс. руб., без НДС | 1 612 235 | 110 984 | 120 625 | 1 878 271 | 173 404 | 175 773 | 190 694 | 116 613 | 175 956 | 66 023 | 62 562 | 60 669 |
|  | НДС (18%), тыс. руб. | 290 202 | 19 977 | 21 713 | 338 089 | 31 213 | 31 639 | 34 325 | 20 990 | 31 672 | 11 884 | 11 261 | 10 920 |
|  | ИТОГО по сетям водоотведения МП "Горводоканал", тыс. руб., с НДС | 1 902 438 | 130 961 | 142 338 | 2 216 360 | 204 617 | 207 412 | 225 019 | 137 603 | 207 628 | 77 907 | 73 824 | 71 590 |

(Продолжение таблицы)

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Юбилейная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов напорной канализации от КНС «Головко» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Перекладка сетей по возрасту (1 очередь) | 14 836 | 1 068 | 1 113 | 17 018 |  |  |  |  |  |  |  | 18 006 |
|  |  | 30 982 | 2 231 | 2 325 | 35 538 |  |  |  |  |  |  |  | 37 602 |
|  |  | 20 727 | 1 492 | 1 555 | 23 775 |  |  |  |  |  |  |  | 25 156 |
|  |  | 39 705 | 2 859 | 2 979 | 45 543 |  |  |  |  |  |  |  | 48 188 |
|  |  | 5 102 | 367 | 383 | 5 853 |  |  |  |  |  |  |  | 6 192 |
|  |  | 2 656 | 191 | 199 | 3 046 |  |  |  |  |  |  |  | 3 223 |
|  |  | 29 190 | 2 102 | 2 190 | 33 482 |  |  |  |  |  |  |  | 35 427 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (2 очередь) | 103 | 7 | 8 | 119 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  |  | 2 670 | 192 | 200 | 3 062 |  |  |  |  |  |  |  | 3 403 |
|  |  | 62 931 | 4 531 | 4 722 | 72 185 |  |  |  |  |  |  |  | 80 222 |
|  |  | 313 | 23 | 23 | 359 |  |  |  |  |  |  |  | 399 |
|  |  | 49 157 | 3 539 | 3 689 | 56 385 |  |  |  |  |  |  |  | 62 663 |
|  |  | 91 | 7 | 7 | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
|  |  | 6 205 | 447 | 466 | 7 117 |  |  |  |  |  |  |  | 7 910 |
|  |  | 23 556 | 1 696 | 1 768 | 27 020 |  |  |  |  |  |  |  | 30 029 |
|  |  | 21 344 | 1 537 | 1 602 | 24 482 |  |  |  |  |  |  |  | 27 208 |
|  |  | 43 455 | 3 129 | 3 261 | 49 845 |  |  |  |  |  |  |  | 55 395 |
|  |  | 137 151 | 9 875 | 10 292 | 157 318 |  |  |  |  |  |  |  | 174 835 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (3 очередь) | 2 878 | 207 | 216 | 3 301 | 505 | 518 | 532 | 545 | 558 |  |  | 4 537 |
|  |  | 35 649 | 2 567 | 2 675 | 40 891 | 6 257 | 6 419 | 6 585 | 6 753 | 6 913 |  |  | 56 202 |
|  |  | 142 | 10 | 11 | 163 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |  |  | 224 |
|  |  | 23 006 | 1 656 | 1 726 | 26 388 | 4 038 | 4 143 | 4 249 | 4 358 | 4 461 |  |  | 36 269 |
|  |  | 5 062 | 364 | 380 | 5 806 | 888 | 911 | 935 | 959 | 982 |  |  | 7 980 |
|  |  | 20 651 | 1 487 | 1 550 | 23 688 | 3 625 | 3 719 | 3 815 | 3 912 | 4 005 |  |  | 32 557 |
|  |  | 4 849 | 349 | 364 | 5 562 | 851 | 873 | 896 | 919 | 940 |  |  | 7 645 |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | 7 151 | 515 | 537 | 8 203 | 1 255 | 1 288 | 1 321 | 1 355 | 1 387 |  |  | 11 274 |
|  |  | 704 | 51 | 53 | 807 | 123 | 127 | 130 | 133 | 136 |  |  | 1 109 |
|  |  | 3 388 | 244 | 254 | 3 886 | 595 | 610 | 626 | 642 | 657 |  |  | 5 341 |
|  |  | 169 272 | 12 188 | 12 702 | 194 162 | 29 709 | 30 481 | 31 267 | 32 066 | 32 825 |  |  | 266 862 |
|  | Перекладка сетей по возрасту (4 очередь) | 326 | 23 | 24 | 374 |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 134 |
|  |  | 7 038 | 507 | 528 | 8 073 |  |  |  |  | 945 | 965 | 984 | 2 893 |
|  |  | 110 574 | 7 961 | 8 297 | 126 833 |  |  |  |  | 14 845 | 15 153 | 15 452 | 45 450 |
|  |  | 27 | 2 | 2 | 31 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 11 |
|  |  | 115 993 | 8 352 | 8 704 | 133 049 |  |  |  |  | 15 572 | 15 896 | 16 209 | 47 677 |
|  |  | 23 782 | 1 712 | 1 785 | 27 279 |  |  |  |  | 3 193 | 3 259 | 3 323 | 9 775 |
|  |  | 101 379 | 7 299 | 7 608 | 116 286 |  |  |  |  | 13 610 | 13 893 | 14 167 | 41 670 |
|  |  | 15 785 | 1 137 | 1 185 | 18 106 |  |  |  |  | 2 119 | 2 163 | 2 206 | 6 488 |
|  |  | 81 653 | 5 879 | 6 127 | 93 659 |  |  |  |  | 10 962 | 11 190 | 11 410 | 33 562 |
|  |  | 64 485 | 4 643 | 4 839 | 73 967 |  |  |  |  | 8 657 | 8 837 | 9 011 | 26 506 |
|  |  | 21 409 | 1 541 | 1 607 | 24 557 |  |  |  |  | 2 874 | 2 934 | 2 992 | 8 800 |
|  |  | 38 313 | 2 759 | 2 875 | 43 947 |  |  |  |  | 5 144 | 5 250 | 5 354 | 15 748 |
|  |  | 611 | 44 | 46 | 701 |  |  |  |  | 82 | 84 | 85 | 251 |
|  |  | 5 057 | 364 | 379 | 5 800 |  |  |  |  | 679 | 693 | 707 | 2 078 |
|  |  | 14 215 | 1 023 | 1 067 | 16 305 |  |  |  |  | 1 908 | 1 948 | 1 986 | 5 843 |
|  |  | 9 337 | 672 | 701 | 10 710 |  |  |  |  | 1 254 | 1 280 | 1 305 | 3 838 |
|  |  | 9 542 | 687 | 716 | 10 945 |  |  |  |  | 1 281 | 1 308 | 1 333 | 3 922 |
|  |  | 2 649 | 191 | 199 | 3 038 |  |  |  |  | 356 | 363 | 370 | 1 089 |
|  |  | 1 816 | 131 | 136 | 2 083 |  |  |  |  | 244 | 249 | 254 | 747 |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (1 очередь) | 4 806 | 346 | 361 | 5 513 |  |  |  |  |  |  |  | 5 833 |
|  |  | 11 323 | 815 | 850 | 12 988 |  |  |  |  |  |  |  | 13 742 |
|  |  | 1 348 | 97 | 101 | 1 546 |  |  |  |  |  |  |  | 1 636 |
|  |  | 2 164 | 156 | 162 | 2 482 |  |  |  |  |  |  |  | 2 627 |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (2 очередь) | 105 | 8 | 8 | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |
|  |  | 12 004 | 864 | 901 | 13 769 |  |  |  |  |  |  |  | 15 302 |
|  |  | 9 392 | 676 | 705 | 10 773 |  |  |  |  |  |  |  | 11 973 |
|  |  | 4 983 | 359 | 374 | 5 716 |  |  |  |  |  |  |  | 6 353 |
|  |  | 17 762 | 1 279 | 1 333 | 20 374 |  |  |  |  |  |  |  | 22 643 |
|  |  | 4 370 | 315 | 328 | 5 012 |  |  |  |  |  |  |  | 5 571 |
|  |  | 5 172 | 372 | 388 | 5 932 |  |  |  |  |  |  |  | 6 593 |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (3 очередь) | 536 | 39 | 40 | 614 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 |  |  | 844 |
|  |  | 17 214 | 1 239 | 1 292 | 19 746 | 3 021 | 3 100 | 3 180 | 3 261 | 3 338 |  |  | 27 139 |
|  |  | 6 922 | 498 | 519 | 7 940 | 1 215 | 1 247 | 1 279 | 1 311 | 1 342 |  |  | 10 913 |
|  |  | 174 | 13 | 13 | 200 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 274 |
|  |  | 866 | 62 | 65 | 993 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |  |  | 1 365 |
|  | Перекладка сетей, на сегодняшний день являющихся бесхозяйными, по возрасту (4 очередь) | 60 | 4 | 5 | 69 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 25 |
|  |  | 25 530 | 1 838 | 1 916 | 29 284 |  |  |  |  | 3 427 | 3 499 | 3 568 | 10 494 |
|  |  | 1 117 | 80 | 84 | 1 282 |  |  |  |  | 150 | 153 | 156 | 459 |
|  |  | 12 563 | 905 | 943 | 14 410 |  |  |  |  | 1 687 | 1 722 | 1 756 | 5 164 |
|  |  | 2 374 | 171 | 178 | 2 724 |  |  |  |  | 319 | 325 | 332 | 976 |
|  |  | 4 525 | 326 | 340 | 5 191 |  |  |  |  | 608 | 620 | 632 | 1 860 |
|  |  | 365 | 26 | 27 | 419 |  |  |  |  | 49 | 50 | 51 | 150 |
|  |  | 4 270 | 307 | 320 | 4 898 |  |  |  |  | 573 | 585 | 597 | 1 755 |
|  |  | 3 512 | 253 | 264 | 4 028 |  |  |  |  | 471 | 481 | 491 | 1 444 |
|  |  | 1 063 | 77 | 80 | 1 219 |  |  |  |  | 143 | 146 | 148 | 437 |
| 4 | Проектирование и строительство магистральных сетей канализации к пос. Лисьи горки и пос. Белый мох | 8 159 | 0 | 571 | 8 730 |  |  |  |  |  |  |  | 10 807 |
|  |  | 1 283 | 0 | 90 | 1 373 |  |  |  |  |  |  |  | 1 636 |
| 5 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Лисьи горки | 7 717 | 0 | 540 | 8 257 |  |  |  |  |  |  |  | 10 406 |
| 6 | Проектирование и строительство магистральных и распределительных сетей и сооружений в пос. Белый мох | 5 016 | 0 | 351 | 5 367 |  | 2 528 | 2 593 | 2 659 |  |  |  | 7 780 |
| 7 | Строительство магистральных и распределительных сетей в пос. Лесхоз | 0 | 0 | 0 | 34 427 |  |  |  |  |  |  |  | 42 503 |
| 8 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №12 (подключение строящихся объектов) | 641 | 0 | 45 | 685 | 94 | 97 |  |  |  |  |  | 840 |

| № п/п | Наименование | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строитель ство | Демонтаж | ПИР | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 9 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. №14 | 10 750 | 0 | 753 | 11 503 | 1 584 | 1 625 |  |  |  |  |  | 14 097 |
| 10 | Строительство квартальных сетей водоотведения и сооружений на них в мкр. Овсище | 1 929 | 0 | 135 | 2 064 | 284 | 292 |  |  |  |  |  | 2 530 |
| 11 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора города Пскова | 1 310 | 0 | 92 | 1 402 |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 |
| 12 | Строительство сетей канализации и собственной КНС на сооружениях водоподготовки подземного водозабора пос. Псковкирпич | 617 | 0 | 43 | 660 |  |  |  |  |  |  |  | 679 |
| 13 | Реконструкция самотечных сетей водоотведения от Центральной районной больницы до КНС "ЦРБ" | 2 161 | 0 | 151 | 2 312 |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 |
| 14 | Строительство сетей канализации от КНС "ЦРБ" до сетей водоотведения пос. Псковкирпич | 4 630 | 0 | 324 | 4 954 |  |  |  |  |  |  |  | 4 954 |
| 15 | Строительство сетей канализации для подключения объектов капитального строительства | 26 509 | 0 | 1 856 | 28 364 |  |  |  |  |  |  |  | 30 011 |
|  |  | 71 | 0 | 5 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
|  | ИТОГО по сетям водоотведения МП "Горводоканал", тыс. руб., без НДС | 1 612 235 | 110 984 | 120 625 | 1 878 271 | 54 346 | 58 285 | 57 724 | 59 198 | 149 082 | 93 102 | 94 936 | 1 588 368 |
|  | НДС (18%), тыс. руб. | 290 202 | 19 977 | 21 713 | 338 089 | 9 782 | 10 491 | 10 390 | 10 656 | 26 835 | 16 758 | 17 088 | 285 906 |
|  | ИТОГО по сетям водоотведения МП "Горводоканал", тыс. руб., с НДС | 1 902 438 | 130 961 | 142 338 | 2 216 360 | 64 128 | 68 777 | 68 115 | 69 854 | 175 917 | 109 861 | 112 024 | 1 874 275 |

Таблица 43. Итоговый график финансирования мероприятий по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых МП г. Пскова «Г орводоканал»

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс. руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации | 12 623 092 | 43 000 | 16 519 | 22 659 | 584 | 6 222 458 | 412 579 | 195 961 | 1 273 527 |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций | 34 350 093 | 0 | 2 453 121 | 3 446 265 | 4 748 827 | 4 524 988 | 83 753 | 4 851 498 | 6 891 847 |
| Мероприятия по развитию сетей водоотведения | 1 878 271 | 173 404 | 175 773 | 190 694 | 116 613 | 175 956 | 66 023 | 62 562 | 60 669 |
| Мероприятия по развитию систем водоотведения в целом | 55 378 | 1 071 | 1 133 | 5 102 | 1 251 | 15 794 | 189 | 196 | 201 |
| ИТОГО, без НДС | 48 906 834 | 217 475 | 2 646 545 | 3 664 719 | 4 867 274 | 10 939 195 | 562 544 | 5 110 218 | 8 226 244 |
| НДС, 18% | 8 803 230 | 39 145 | 476 378 | 659 650 | 876 109 | 1 969 055 | 101 258 | 919 839 | 1 480 724 |
| ИТОГО, с НДС | 57 710 065 | 256 620 | 3 122 923 | 4 324 369 | 5 743 384 | 12 908 251 | 663 802 | 6 030 057 | 9 706 968 |

(Продолжение таблицы)

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс. руб. | Г | афик финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  | Итого в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мероприятия по развитию очистных сооружений канализации | 12 623 092 | 105 710 | 1 582 077 | 2 152 687 | 1 301 054 | 396 569 | 285 370 | 290 989 | 14 301 742 |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций | 34 350 093 | 3 570 217 | 2 758 394 | 3 714 285 | 0 | 4 270 282 | 3 601 231 | 0 | 44 914 707 |
| Мероприятия по развитию сетей водоотведения | 1 878 271 | 54 346 | 58 285 | 57 724 | 59 198 | 149 082 | 93 102 | 94 936 | 1 588 368 |
| Мероприятия по развитию систем водоотведения в целом | 55 378 | 207 | 23 585 | 217 | 223 | 228 | 233 | 26 437 | 76 066 |
| ИТОГО, без НДС | 48 906 834 | 3 730 480 | 4 422 342 | 5 924 913 | 1 360 475 | 4 816 161 | 3 979 936 | 412 362 | 60 880 884 |
| НДС, 18% | 8 803 230 | 671 486 | 796 022 | 1 066 484 | 244 886 | 866 909 | 716 389 | 74 225 | 10 958 559 |
| ИТОГО, с НДС | 57 710 065 | 4 401 966 | 5 218 364 | 6 991 398 | 1 605 361 | 5 683 070 | 4 696 325 | 486 587 | 71 839 443 |

Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых АО «ГУ ЖКХ», и графики их финансирования приведены в таблице 44

ЖКХ», и графики их финансирования

| Наименование мероприятия | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График( |  |  |  | шнансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации) раз в пять лет | 1 055 | 1 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055 |
|  | 1 055 |  |  |  |  |  | 1 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331 |
|  | 1 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529 |  |  |  |  | 1 529 |
| ИТОГО объекты водоотведения АО "ГУ ЖКХ” (без НДС) | 3 165 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 915 |
| НДС (18%) | 570 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| ИТОГО объекты водоотведения АО "ГУ ЖКХ" (с НДС) | 3 735 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 620 |

Для реализации мероприятий по развитию систем водоотведения ОАО «РЖД» потребуется 116 304 тыс. рублей с НДС (в ценах 4 квартала 2015 года).

Результаты оценки капитальных вложений в мероприятия по развитию канализационных насосных станций и мероприятий по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования приведены в таблице 45.

Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования представлены в таблице 46.

В таблице 47 приведен итоговый график финансирования мероприятий по развитию систем водоотведения, эксплуатируемых ОАО «РЖД».

по развитию систем водоотведения в целом, а также графики их финансирования для ОАО «РЖД»

| Наименование мероприятия | Стоимость строительст ва в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НД |  |  |  |  |  |  |  |  | С в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  | Итого в прогноз ных ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1п О | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КНС перекачки | 40 125 |  |  |  | 23 445 | 24 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 800 |
| Реконструкция КНС | 40 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 346 | 29 077 |  |  |  |  | 57 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятия по развитию систем канализации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования систем водоотведения (по каждой системе хозяйственно-бытовой канализации) раз в пять лет | 231 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
|  | 231 |  |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
|  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 335 |
| ИТОГО объекты водоотведения ОАО "РЖД" (без НДС) | 80 944 | 231 | 0 | 0 | 23 445 | 24 355 | 292 | 0 | 0 | 0 | 28 346 | 29 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 081 |
| НДС (18%) | 14 570 | 42 | 0 | 0 | 4 220 | 4 384 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 102 | 5 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 095 |
| ИТОГО объекты водоотведения ОАО "РЖД" (с НДС) | 95 514 | 273 | 0 | 0 | 27 665 | 28 739 | 344 | 0 | 0 | 0 | 33 448 | 34 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 176 |

Таблица 46. Результаты расчетов капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей водоотведения и график их финансирования для ОАО «РЖД»

| Наимен ование | Ду, мм | Протя женно сть, м | Объем инвестиций в мероприятия, тыс.руб., в ценах 4 кв. 2015 г |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО в прогнозных ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строите льство | Демон таж | ПИР | Всего | С Г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | IZ0Z | 2022 | 2023 | 2024 | 1п О | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Перекла дка сетей по возраст у | 150 | 78,8 | 304 | 22 | 23 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 524 |
|  | 150 | 1806,1 | 6 969 | 502 | 523 | 7 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882 | 1 931 | 1 980 | 2 027 | 2 069 | 2 110 | 12 000 |
|  | 200 | 633,55 | 2 738 | 197 | 205 | 3 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 759 | 778 | 797 | 813 | 829 | 4 715 |
|  | 250 | 846,4 | 4 070 | 293 | 305 | 4 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 099 | 1 128 | 1 156 | 1 184 | 1 208 | 1 232 | 7 008 |
|  | 300 | 240 | 1 279 | 92 | 96 | 1 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 354 | 363 | 372 | 380 | 387 | 2 202 |
| ИТОГО по сетям водоотведения ОАО "РЖД", тыс. руб., без НДС |  |  | 15 360 | 1 106 | 1 153 | 17 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 149 | 4 256 | 4 365 | 4 468 | 4 561 | 4 651 | 26 448 |
| НДС (18%), тыс. руб. |  |  | 2 765 | 199 | 207 | 3 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 766 | 786 | 804 | 821 | 837 | 4 761 |
| ИТОГО по сетям водоотведения ОАО "РЖД", тыс. руб., с НДС |  |  | 18 125 | 1 305 | 1 360 | 20 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 896 | 5 022 | 5 150 | 5 272 | 5 382 | 5 488 | 31 209 |

| Наименование мероприятия | Стоимость строительс тва в ценах 4 кв. 2015 г. без НДС, тыс.руб. | График финансирования, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в прогнозн ых ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1п О | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мероприятия по развитию канализационных насосных станций | 80 250 | 0 | 0 | 0 | 23 445 | 24 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 346 | 29 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 223 |
| Мероприятия по развитию сетей водоотведения | 17 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 149 | 4 256 | 4 365 | 4 468 | 4 561 | 4 651 | 26 448 |
| Мероприятия по развитию систем канализации в целом | 694 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| ИТОГО объекты водоотведения ОАО "РЖД" (без НДС) | 98 562 | 231 | 0 | 0 | 23 445 | 24 355 | 292 | 0 | 0 | 0 | 32 495 | 33 668 | 4 365 | 4 468 | 4 561 | 4 651 | 132 530 |
| НДС (18%) | 17 741 | 42 | 0 | 0 | 4 220 | 4 384 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 849 | 6 060 | 786 | 804 | 821 | 837 | 23 855 |
| ИТОГО объекты водоотведения ОАО "РЖД" (с НДС) | 116 304 | 273 | 0 | 0 | 27 665 | 28 739 | 345 | 0 | 0 | 0 | 38 344 | 39 728 | 5 150 | 5 272 | 5 382 | 5 488 | 156 386 |

- Целевые показатели развития централизованной системы

ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Общие положения

Целевые показатели централизованных систем водоотведения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

  - Расчет целевых показателей развития централизованных систем

водоотведения

Для улучшения значений целевых показателей в сфере водоотведения необходима реализация мероприятий, которые будут способствовать достижению лучших результатов по основным позициям. К таким мероприятиям относятся:

- сокращение энергоемкости системы водоотведения;

- замена ветхих сетей водоотведения;

- модернизация и реконструкция системы водоотведения.

Эффект от реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы водоотведения и, как следствие, улучшение целевых показателей:

- повышение надежности системы водоотведения;

- увеличение пропускной способности системы;

- повышение обеспеченности населения централизованным водоотведением;

- снижение уровня аварийности;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения применяются для контроля за исполнением обязательств концессионера

по созданию и/или реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Так как инвестиционная программа разрабатывается в целом по ресурсоснабжающей компании и тариф на услуги устанавливается для организации, существующие и перспективные целевые показатели определены для гарантирующих организаций в сфере водоотведения.

Таким образом, согласно Приказу Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр, к целевым показателям организаций, оказывающих услуги водоотведения относятся:

- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения;

- Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;

- Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

- Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод;

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения приведена в таблице 48.

Организации ОАО «РЖД» и АО «ГУ ЖКХ» являются транспортировщиками сточных вод, ввиду отсутствия достаточного количества исходных данных целевые показатели для этих организаций определены только на долгосрочную перспективу.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | МП г. Пскова "Горводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 35,12% | 50,90% | 35,12% | 34,80% | 34,47% | 27,47% | 27,47% | 27,47% | 17,47% | 17,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 0,105 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,000 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ куб. м | 0,284 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,356 | 0,351 | 0,345 | 0,339 | 0,334 | 0,328 | 0,323 | 0,317 | 0,311 | 0,306 | 0,300 | 0,294 |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ куб. м | 0,329 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,493 | 0,485 | 0,478 | 0,470 | 0,462 | 0,454 | 0,446 | 0,439 | 0,431 | 0,423 | 0,415 | 0,407 |
|  | ОА "ГУ ЖКХ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,407 |
|  | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,407 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - Нормативно-правовые основы механизмов выявления, признания

права на собственность и эксплуатацию бесхозяйных объектов

Определение бесхозяйной вещи дано в статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Согласно ГК РФ, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался.

Механизм признания вещи бесхозяйной предусмотрен п.3 ст.225 ГК РФ. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

Таким образом, для установления права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь требуется судебное делопроизводство.

Определение организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов систем водоснабжения и водоотведения регламентировано Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 7 декабря 2011 года (ст.8 п.5).

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и/или водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение и водопроводные и/или канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Затраты организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов учитываются тарифным органом при утверждении тарифов. При снижении качества воды на бесхозяйных объектах эксплуатирующая эти объекты организация обязана в установленные законом «О водоснабжении и водоотведении» сроки устранить неисправности объектов с целью приведения качества воды к нормативному.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и/или водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и/или водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Таким образом, эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения вправе осуществлять гарантирующая организация либо организация, к сетям которой примыкают бесхозяйные объекты и если гарантирующая организация не определена.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и/или водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и/или канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и/или канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и/или водоотведение.

В границах МО «Город Псков» расположено две централизованных систем водоотведения (бассейна канализования): ЦСВО муниципального образования «Город Псков» и ЦСВО поселка Псковкирпич. В границах каждой системы органами местного самоуправления назначена гарантирующей организацией та организация, к водопроводным сетям которой подключено наибольшее число абонентов. Для обеих систем централизованного водоотведения гарантирующей организацией является МП г. Пскова «Горводоканал».

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

В границах муниципального образования «Город Псков» выявлено 73 653,9 м бесхозяйных сетей водоотведения. Распределение бесхозяйных сетей водоотведения по районам города представлено в таблице 49 и на рисунке 10.

Псков»

| Наименование микрорайона | Протяженность бесхозяйных сетей, м |
| --- | --- |
| Завеличье | 28 296,6 |
| Запсковье | 19 751,5 |
| Центральный (включая Завокзалье, Кресты) | 25 605,8 |
| Итого | 73 653,9 |

Рисунок 10. Распределение бесхозяйных сетей по районам города

В таблице 50 представлен перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на момент разработки схемы водоотведения. Все выявленный бесхозяйные объекты системы водоотведения относятся к системе централизованного водоотведения, транспортирующей сточные воды на городские очистные сооружения канализации, гарантирующей организацией в данной системе является МП г. Пскова «Г орводоканал».

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные и внут |  | идворовые сети Микрорайона УВД |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон УВД (ул. Труда, Инженерная, Звездная) | - | 300 | керамика | 57,3 | Запсковье |
|  |  | - | 400 | чугун | 253,5 | Запсковье |
|  |  | - | 200 | керамика | 81,5 | Запсковье |
| 2 | ул. Труда, 71 дет. сад «Рябинка» | 1992 | 150 | керамика | 58,4 | Запсковье |
| 3 | ул. Звездная, 7 | 1980 | 150 | чугун | 114,4 | Запсковье |
| 4 | Внутридворовая сеть около д. №7 по ул. Звездная | - | 400 | чугун | 122,5 | Запсковье |
| 5 | ул. Труда, 73 (общежитие) | 1985 | 150 | п/э | 47,1 | Запсковье |
|  |  | 1985 | 150 | керамика | 2,5 | Запсковье |
| 6 | ВНС у дома № 7 по ул. Звездная | - | 150 | керамика | 99,8 | Запсковье |
| 7 | ЦТП у дома № 7 по ул. Звездная | - | 150 | чугун | 7,3 | Запсковье |
| Уличная к/сеть Микрорайона УВД |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Труда | - | 500 | ж/б | 230,5 | Запсковье |
|  |  | - | 400 | ж/б | 212,4 | Запсковье |
| Уличная к/сеть Микрорайона №5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Новоселов | - | 300 | ж/б | 312,0 | Запсковье |
| 10 | ул. Звездная (от к№13 до к№16) | - | 300 | ж/б | 101,3 | Запсковье |
| 11 | ул. Текстильная (от к№1 до к№36) | 1972 | 200 | керамика | 518,9 | Запсковье |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети Микрорайона №5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Новоселов, д. 32/36 | 1994 | 150 | чугун | 26,5 | Запсковье |
| 13 | ЦТП по ул. Новоселов у д.32 | 1986 | 150 | чугун | 16,4 | Запсковье |
| 14 | ЦТП по ул. Новоселов у д. 52 | 1986 | 150 | чугун | 23,4 | Запсковье |
| 15 | ул. Труда, д. 45 | - | 150 | керамика | 51,6 | Запсковье |
| 16 | ул. Труда, д. 43 | 2003 | 150 | керамика | 16,0 | Запсковье |
| 17 | Ясли -сад «Радуга» по ул. Труда, д. 41 | 1992 | 150 | керамика | 273,0 | Запсковье |
| 18 | ул. Труда, д. 39 | 1972 | 150 | керамика | 119,0 | Запсковье |
| 19 | ул. Текстильная, д. 4 | - | 150 | керамика | 110,5 | Запсковье |
| 20 | ул. Текстильная, д. 12 | - | 150 | керамика | 76,1 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ул. Текстильная, д. 16 (продмаг) | - | 150 | керамика | 113,5 | Запсковье |
| Дворовая к/сеть по ул. Свердлова |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Свердлова, 5 (жилой дом) | 2009 | 150 | а/ц | 14,0 | Центральный |
| 24 | ул. Свердлова, д. 7/21 (жилой дом) | - | 150 | а/ц | 2,6 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Герцена | - | 150 | керамика | 171,6 | Запсковье |
| 26 | Ул. Герцена | - | 200 | керамика | 201,1 | Запсковье |
| Дворовая к/сеть по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Герцена, 4, 6 | 1988 | 150 | керамика | 49,0 | Запсковье |
| 28 | Герцена, 7 | - | 150 | чугун | 15,6 | Запсковье |
| 29 | Герцена, 8 | - | 150 | керамика | 51,3 | Запсковье |
| Дворовая к/сеть по ул. Гоголя |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Гоголя, 2 «ЭКСИ-БАНК» | 1994 | 200 | Керамика | 35,8 | Центральный |
|  |  | 1994 | 150 | керамика | 22,9 | Центральный |
| 31 | Ул. Гоголя, 4 (Комитет по Управлению Государственным имуществом) | - | 150 | - | 4,1 | Центральный |
| 33 | Ул. Гоголя, 8А | 1995 | 200 | керамика | 50,4 | Центральный |
| 35 | Ул. Гоголя, 17А | - | 200 | керамика | 68,4 | Центральный |
| 38 | Ул. Гоголя, 26 | - | 150 | - | 84,5 | Центральный |
| 39 | Ул. Гоголя, 33 (жилой дом) | 2011 | 150 | п/э | 100,8 | Центральный |
| 40 | Ул. Гоголя, 39 (жилой дом) | 2010 | 150 | а/ц | 76,2 | Центральный |
| Дворовые к/сети ул. Красных партизан |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Красных партизан, 3 | - | 150 | керамика | 62,7 | Центральный |
| 42 | Ул. Красных партизан, 6 | - | 200 | Керамика | 24,9 | Центральный |
|  |  | - | 150 | керамика | 48,5 | Центральный |
| 43 | Ул. Красных партизан, 8 | - | 200 | керамика | 9,9 | Центральный |
| Дворовые к/сети Микрорайона завода ЗЗК |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Индустриальная, 1 Б | 2007 | 150 | п/э | 38,4 | Запсковье |
|  |  | 2007 | 325 | п/э | 10,0 | Запсковье |
| 45 | Индустриальная, 2 | 1995 | 150 | а/ц | 94,0 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Индустриальная, 2 В | 2001 | 150 | а/ц | 5,0 | Запсковье |
| 47 | Инженерная, 4 А | 2001 | 150 | керамика | 47,5 | Запсковье |
|  |  | 2001 | 200 | керамика | 20,0 | Запсковье |
|  |  | 2001 | 300 | керамика | 31,5 | Запсковье |
| Дворовые к/сети ул. Набат |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Набат, 3 | - | 150 | керамика | 79,9 | Запсковье |
|  |  | - | 200 | керамика | 50,2 | Запсковье |
| 49 | Ул. Набат, 5 | - | 150 | керамика | 60,9 | Запсковье |
| Дворовые к/сети ул. Некрасова |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Некрасова, 6 | - | 150 | керамика | 46,0 | Запсковье |
| 51 | Ул. Некрасова, 9А | 2003 | 150 | а/ц | 2,0 | Запсковье |
| 52 | Ул. Некрасова, 16 | - | 200 | керамика | 72,0 | Запсковье |
| 53 | Ул. Некрасова, 17 (междугородняя телефонная станция) | - | 200 | керамика | 60,9 | Запсковье |
| 54 | Ул. Некрасова, 22 | - | 200 | керамика | 29,5 | Запсковье |
| 55 | Ул. Некрасова, 23, 25 (территория Дома Советов) | - | 150 | Керамика | 209,2 | Запсковье |
|  |  | - | 200 | керамика | 77,3 | Запсковье |
| 56 | Ул. Некрасова, 24 | - | 150 | керамика | 76,8 | Запсковье |
| 57 | Ул. Некрасова, 25А | 2009 | 150 | а/ц | 92,1 | Запсковье |
|  |  | 2009 | 200 | а/ц | 26,8 | Запсковье |
|  |  | 2009 | 225 | п/э | 26,5 | Запсковье |
| 58 | Ул. Некрасова, 30 | - | 200 | керамика | 96,6 | Запсковье |
| 59 | Ул. Некрасова, 31/27 | 2009 | 225 | П/э | 26,5 | Запсковье |
| 60 | Ул. Некрасова, 33 | - | 200 | керамика | 60,7 | Запсковье |
|  |  | - | 150 | керамика | 30,6 | Запсковье |
| 61 | Ул. Некрасова, 36 | - | 200 | керамика | 20,0 | Запсковье |
| 62 | Ул. Некрасова, 50 | - | 150 | керамика | 23,9 | Запсковье |
| 63 | Ул. Некрасова, 54 | 2012 | 150 | п/э | 8,0 | Запсковье |
| 64 | Ул. Некрасова, 56 | 2006 | 150 | а/ц | 54,5 | Запсковье |
|  |  | 2006 | 200 | а/ц | 58,5 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые к/сети ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Пушкина, 13 | - | 150 | керамика | 148,9 | Центральный |
|  |  | - | 200 | керамика | 9,8 | Центральный |
| 66 | ул. Пушкина, 16/11 | - | 150 | керамика | 43,9 | Центральный |
| Внутриквартальные и внутридворовые к/сети 11 Микрорайона |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Столовая (ул. Алтаева, 1) | 1988 | 200 | керамика | 1,5 | Запсковье |
|  |  | 1988 | 150 | керамика | 44,4 | Запсковье |
| 68 | КБО (ул. Алтаева,3) | 1988 | 150 | керамика | 27,5 | Запсковье |
| 69 | ЦТП (у дома по ул. Алтаева, 9) | 1988 | 150 | чугун | 25,9 | Запсковье |
| 70 | Ул. Алтаева, 11 ж/дом со сберкассой | 1988 | 200 | керамика | 138,1 | Запсковье |
| 71 | Ул. Инженерная, 62а ж/дом | 1993 | 200 | керамика | 249,4 | Запсковье |
| 72 | Ул. Петрова, 4а ж/дом | 1989 | 150 | керамика | 86,7 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. О. К |  |  | ошевого |  |  |  |
| 73 | Ул. О. Кошевого,1 ж/дом | 1959 | 150 | Керамика | 38,4 | Запсковье |
|  |  | 1959 | 200 | керамика | 26,5 | Запсковье |
| 74 | Ул. О Кошевого, 3, ж/дом | 1959 | 200 | керамика | 21,6 | Запсковье |
| 75 | Ул. О. Кошевого, д. 12 (ГПТУ-14) | 1969 | 150 | керамика | 108,1 | Запсковье |
| 76 | Ул. О. Кошевого, 15а, ж/дом | 1958 | 150 | керамика | 45,0 | Запсковье |
| Уличная к/сеть по ул. О. Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ул. О. Кошевого от ул. А. Невского до ул. Белинского | 1978 | 200 | чугун | 157,4 | Запсковье |
|  |  | 1978 | 250 | а/ц | 161,0 | Запсковье |
|  |  | 1978 | 200 | а/ц | 180,3 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. I |  |  | олкова |  |  |  |
| 78 | Ул. Волкова 7, 9, ж/дома | 1959 | 300 | керамика | 56,5 | Запсковье |
|  |  | 1959 | 150 | чугун | 14,8 | Запсковье |
|  |  | 1959 | 200 | керамика | 34,4 | Запсковье |
| Уличная к/сеть по ул. Школьной |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Проезд от ул. Школьной до ул. Л. Поземского: Канализация от колодца подключения двор. | - | 200 | керамика | 42,6 | Запсковье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 173,8 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | канал.ж/дома по ул.Школьной,19 до ул. Л. Поземского; Переход через дорогу Л. Поземского |  | 200 | - | 40,0 | Запсковье |
| 80 | Ул. Школьная, 9, ж/дом | 1957 | 200 | керамика | 62,2 | Запсковье |
| 81 | Ул. Школьная,22/4 ул. О. Кошевого (адм. зд. Псковск. р-на) | 1981 | 150 | керамика | 74,5 | Запсковье |
|  |  | 1981 | 200 | а/ц | 6,9 | Запсковье |
| 82 | Ул. Школьная, 24 (полик. Псковск. р-на) | 1986 | 150 | керамика | 80,5 | Запсковье |
| 83 | Ул. Школьная,26 (адм. зд. Псковск. р-на) | - | 200 | керамика | 72,1 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Первомайской |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Ул. Первомайская, 18, 18 А | 2001 | 150 | керамика | 61,0 | Запсковье |
| 85 | Ул. Первомайская, 20 | 1974 | 150 | керамика | 32,8 | Запсковье |
| 86 | Ул. Первомайская, 22 | 1974 | 200 | керамика | 14,2 | Запсковье |
| 87 | Ул. Первомайская, 24 | 2006 | 150 | а/ц | 25,5 | Запсковье |
| 88 | Ул. Первомайская, 31 | 1989 | 150 | керамика | 93,5 | Запсковье |
|  | Ул. Первомайская, 31 гараж | 1989 | 150 | керамика | 25,1 | Запсковье |
| 89 | Ул. Первомайская, 33 | 1985 | 150 | керамика | 50,2 | Запсковье |
| 90 | Ул. Первомайская, 35 | 1984 | 150 | керамика | 44,0 | Запсковье |
| 91 | Ул. Первомайская, 38 | 1983 | 150 | керамика | 65,2 | Запсковье |
|  |  | 1983 | 200 | керамика | 34,7 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Московской |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ул. Московская, 1 | - | 150 | керамика | 67,5 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Инженерной |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Инженерная, 17 | 2005 | 200 | п/э | 5,2 | Запсковье |
| 94 | Инженерная, 13 А | 1991 | 150 | керамика | 107,7 | Запсковье |
|  |  |  | 200 | керамика | 171,6 | Запсковье |
| 95 | Инженерная, 23 | 2011 | 150 | а/ц | 55,8 | Запсковье |
| 96 | ЦТП по ул. Инженерной у дома 13В | 1991 | 150 | керамика | 12,9 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Индустриальной |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Индустриальная, 14 (НС 2 и3 подъемов) | 1977 | 150 | керамика | 150,5 | Запсковье |
| 98 | Индустриальная, 8 | 1988 | 200 | керамика | 222,7 | Запсковье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 30,2 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | чвр | 28,0 | Запсковье |
| 99 | Индустриальная, 10 | 1975 | 200 | керамика | 315,5 | Запсковье |
| Внутриквартальные к/сети Северо-Восточного промышленного узла |  |  |  |  |  |  |
| 100 | По ул. Новаторов от ул. Индустриальной до дюкера через р. Пскову | 1975 | 800 |  | 216,5 | Запсковье |
|  |  |  | 700 |  | 133,5 | Запсковье |
|  |  |  | 600 |  | 158,8 | Запсковье |
|  |  |  | 500 |  | 286,8 | Запсковье |
|  |  |  | 20 300 | чугун | 760,0 | Запсковье |
| 101 | По ул. Индустриальной от ул. Инженерной до ул. Новаторов | 1976 | 800 | - | 1 171,6 | Запсковье |
| 102 | По ул. Пожиговской от базы ТНБ до ул. Индустриальной (в створе ул. Пожиговская) | 1976 | 500 | А/Ц | 632,2 | Запсковье |
| 103 | По ул. Индустриальной от ул. Новаторов до поворота на ЖБИ — 3 | 1976 | 500 | Ж/Б | 517,0 | Запсковье |
| 104 | По ул. Новаторов от ул. Евлентьева до ул Индустриальной | 1976 | 300 | - | 670,0 | Запсковье |
| 105 | От котельной СВПУ до ул. Индустриальной (параллельно ж/д) | 1977 | 400 | Ж/Б | 567,8 | Запсковье |
| 106 | От КНС ПЭМЗ до котельной СВПУ | 1976 | 250 | ЧВР | 593,0 | Запсковье |
|  |  |  | одна нитка |  |  | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть 10 Микрорайона |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Ул. Алтаева, 6 (ж/дом МВД) | - | 150 | керамика | 56,0 | Запсковье |
| 108 | Ул. Инженерная, 68 и 64 | - | 150 | керамика | 132,3 | Запсковье |
| 109 | Ул. Инженерная,66 | 1976 | 150 | керамика | 74,6 | Запсковье |
| 110 | Ул.Инженерная,70 (д/сад «Буратино УВД) | 1977 | 150 | керамика | 255,2 | Запсковье |
| 111 | Ул.Инженерная,82 (общежитие ТЭСО) | 1977 | 150 | керамика | 151,3 | Запсковье |
|  |  |  | 200 | керамика | 13,3 | Запсковье |
| 112 | Ул.Инженерная,90а | - | 150 | керамика | 36,0 | Запсковье |
| 113 | Ул. Новоселов,7 | 2007 | 150 | а/ц | 13,0 | Запсковье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 150 | п/э | 6,7 | Запсковье |
|  |  | 2007 | 200 | а/ц | 87,7 | Запсковье |
| 114 | Ул. Новоселов, 5а | 2008 | 150 | а/ц | 10,0 | Запсковье |
| 116 | Ул. Новоселов, 13 (д /сад УВД) | - | 150 | керамика | 282,4 | Запсковье |
| 117 | Ул. Новоселов (ЦТП № 2) | - | 150 | керамика | 17,7 | Запсковье |
| Внеплощадочные сети 10 Микрорайона |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Ул. Новоселов (перекресток улиц Текстильной и Новоселов) от к/к 1703 до к/к 1700 | 1975 | 300 | - | 40,0 | Запсковье |
| 119 | От перекрестка ул. Текстильная-Новоселов (от к/к 1700 до к/к 0301) до ул. Алтаева | 1975 | 300 | - | 95,0 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть 9 Микрорайона |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Энтузиастов, 1, ж/дом | 1977 | 200 | керамика | 49,0 | Запсковье |
|  |  |  | 150 | керамика | 110,9 | Запсковье |
| Уличные сети по ул. Техническая |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Ул. Техническая (от кол. №1804 до Д400) | 1991 | 250 | керамика | 111,5 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. 23 Июля |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Ул. 23 Июля, 7, ж/дом | - | 100 | керамика | 73,0 | Центральный |
| 123 | Ул. 23 Июля, 8, ж/дом | - | 150 | керамика | 68,0 | Центральный |
| 124 | Ул. 23 Июля, 11, Детский сад | - | 150 | керамика | 127,1 | Центральный |
| 125 | Ул. 23 Июля, 12 Детский сад | - | 150 | керамика | 131,1 | Центральный |
| 126 | Ул. 23 Июля от ул. Вокзальной до д.5 по | - | 300 | керамика | 108,9 | Центральный |
|  | ул. 23 Июля |  |  |  |  | Центральный |
| Уличная к/сеть по Текстильному переулку |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Текстильный переулок от д. 7 до ул. Л. Поземского | 1991 | 150 | керамика | 206,0 | Запсковье |
| Уличная к/сеть по ул. Торошинская |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Ул. Торошинская (от ул. Ипподромная до ул. Богданова) | - | 200 | чугун | 122,1 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Бастионная |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Ул. Бастионная, 12, ж/дом | - | 150 | керамика | 82,3 | Центральный |
| 130 | Ул. Бастионная, ЦТП у дома 13а | 1989 | 150 | керамика | 15,5 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Ул. Бастионная, 15,ж/дом | - | 150 | Керамика | 85,3 | Центральный |
| 132 | Ул. Бастионная, 19, ж/дом | - | 150 | Керамика | 49,5 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 13,3 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 7,4 | Центральный |
| 133 | Ул. Бастионная, 21,ж/дом | 1996 | 150 | Керамика | 55,9 | Центральный |
| 134 | Ул. Бастионная, 23,ж/дом | - | 150 | Керамика | 100,0 | Центральный |
| 135 | Ул. Бастионная, 25,ж/дом | 1996 | 150 | Керамика | 87,4 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Воеводы Шуйского |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Ул. Воеводы Шуйского,2 Музыкальное училище | - | 200 | Керамика | 141,3 | Центральный |
| 137 | Ул. Воеводы Шуйского,6 | 1977 | 200 | Керамика | 86,9 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Красных Просвещенцев |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Ул. Красных Просвещенцев, 4, ж/дом | - | 150 | Керамика | 50,6 | Центральный |
| 139 | Ул. Красных Просвещенцев, 5, ж/дом | - | 200 | Керамика | 62,0 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Г еоргиевская |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Ул. Георгиевская, 6а Коррекционная школа №1 | - | 200 | Керамика | 52,7 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Г ражданская |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Ул. Гражданская, 5а | 2006 | 150 | а/ц | 63,5 | Центральный |
| 142 | Ул. Гражданская, 8 | 1957 | 150 | Керамика | 104,3 | Центральный |
| 143 | Ул. Гражданская, ЦТП у дома 8 | - | 150 | Керамика | 10,8 | Центральный |
| 144 | Ул. Гражданская, 11 | 1977 | 150 | Керамика | 87,1 | Центральный |
| 145 | Ул. Гражданская, 11а | 1977 | 150 | Керамика | 59,3 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 55,9 | Центральный |
| 146 | Ул. Гражданская, 20 | 1977 | 150 | Керамика | 70,4 | Центральный |
| 147 | Ул. Гражданская, 22 | - | 300 | Керамика | 80,9 | Центральный |
| 148 | Ул. Гражданская, 27 | 2008 | 150 | а/ц | 46,4 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Г ражданская |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Ул. Гражданская от дома 15а до ул. Советской | - | 200 | П/Э | 9,8 | Центральный |
|  |  |  | 400 | ж/б | 122,4 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Ул. Заводская, 4 Детский сад №18 | - | 200 | Керамика | 160,2 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Ул. Заводская, 6 Коррекционная школа | - | 150 | Керамика | 103,4 | Центральный |
| 153 | Ул. Заводская, 24, административное здание | - | 100 | Чугун | 17,5 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Ипподромная |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Ул. Ипподромная (от ул. Индустриальной до д.2в Д800) | - | 1000 | ж/б | 55,4 | Запсковье |
| 155 | Ул. Ипподромная (от д.2в Д1000 до ул. Аллейной) | 1971 | 800 | ж/б | 109,6 | Запсковье |
| 156 | Ул. Ипподромная (от ул. Аллейной до КНС) | 1971 | 1000 | ж/б | 139,6 | Запсковье |
| Уличная к/сеть по ул. К. Ма |  |  | ркса |  |  |  |
| 157 | Ул. К. Маркса, 4, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 7,5 | Центральный |
| 158 | Ул. К. Маркса, 15, Статуправление | - | 150 | Керамика | 13,6 | Центральный |
| 159 | Ул. К. Маркса, 11/16 | - | 150 | Керамика | 43,9 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Кузнецкая |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Ул. Кузнецкая, 5, ж/дом | - | 200 | Керамика | 34,0 | Центральный |
| 161 | Ул. Кузнецкая, 9, Детский сад | - | 200 | Керамика | 55,6 | Центральный |
| 162 | Ул. Кузнецкая, 13 Московский Новый Юридический Институт | - | 200 | Керамика | 132,8 | Центральный |
| 163 | Ул. Кузнецкая, 13а | - | 150 | Керамика | 100,4 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 6,0 | Центральный |
| 164 | Ул. Кузнецкая, ЦТП у дома 21 | 1995 | 150 | Керамика | 83,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 22,3 | Центральный |
| 165 | Ул. Кузнецкая, Сцена летнего театра | - | 150 | Керамика | 85,0 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Л. Толстого |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Ул. Л. Толстого, 25, ж/дом | 1983 | 200 | Керамика | 39,0 | Центральный |
| 168 | Ул. Л. Толстого, 31, ж/дом | 1983 | 200 | Керамика | 18,9 | Центральный |
| 169 | Ул. Л. Толстого, 42 Общежитие политехнического института. | 1993 | 250 | Чугун | 144,2 | Центральный |
| 170 | Ул. Л. Толстого, ВНС у дома 42 | 1993 | 150 | Керамика | 89,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Ул. Ленина, 3, ж/дом | 1979 | 150 | Керамика | 24,8 | Центральный |
|  |  | 2004 | 150 | - | 15,6 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Ул. Ленина, 5 ж/дом | 1979 | Лоток |  |  | Центральный |
|  |  |  | 300 | Кирпич | 22,3 | Центральный |
| 173 | Ул. Ленина, 5 а | 1979 | Лоток |  |  | Центральный |
|  |  |  | 300 | Кирпич | 8,9 | Центральный |
| 174 | Ул. Ленина, 8 корпус политехнического института | 1979 | 150 | Чугун | 17,8 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 31,8 | Центральный |
| 175 | Ул. Ленина, 15 | 1987 | 150 | Керамика | 70,0 | Центральный |
|  |  | 1987 | 200 | Керамика | 65,2 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Металлистов |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Ул. Металлистов, 4а, ж/дом | 1979 | 150 | Керамика | 34,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 29,2 | Центральный |
| 177 | Ул. Металлистов, 7, ж/дом | 2002 | 273 | Сталь | 29,4 | Центральный |
|  |  | 1972 | 150 | Керамика | 91,0 | Центральный |
| 178 | Ул. Металлистов, 10, ж/дом | 2002 | 150 | Керамика | 56,7 | Центральный |
| 179 | Ул. Металлистов, ЦТП у дома 17 | - | 200 | Керамика | 25,2 | Центральный |
| 180 | Ул. Металлистов, 23, ж/дом | 1962 | 200 | Керамика | 54,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Чугун | 9,8 | Центральный |
| 183 | Дворовая канализация от КК-6 около ручья Ремонтке до ул. Л. Толстого | 1974 | 500 | ж/б | 196,5 | Центральный |
| 184 | Дворовая канализация от д. 67 до д. 25 по ул. Л. Толстого | 1991 | 400 | ж/б | 179,0 | Центральный |
| 185 | Дворовая канализация от д. 69 до ул. Л. Толстого | - | 300 | ж/б | 65,0 | Центральный |
|  |  |  | 300 | керамика | 41,3 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по Плехановскому посаду |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Плехановский посад, 67, ж/дом | 1991 | 150 | Керамика | 90,1 | Центральный |
| 187 | Плехановский посад, 69, дет-сад №17 | - | 150 | Керамика | 30,5 | Центральный |
|  |  |  | 300 | ж/б | 63,8 | Центральный |
| 188 | Плехановский посад, 75, ж/дом | 2000 | 200 | Керамика | 77,2 | Центральный |
| 189 | Плехановский посад, ЦТП у дома 75 | 2000 | 100 | Чугун | 10,2 | Центральный |
| 190 | Плехановский посад, ВНС у дома 75 | 2000 | 100 | Чугун | 5,4 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | Плехановский посад (от кол. у дома 22 до д30) | 2012 | 400 | П/э | 99,4 | Центральный |
| 192 | Плехановский посад (от кол. у дома 30 до ул. Металлистов) | 1979 | 300 | а/ц | 106,6 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Профсоюзная |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ул. Профсоюзная, 16, поликлиника | - | 150 | Керамика | 60,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Р |  |  | отная |  |  |  |
| 194 | Ул. Ротная, 31, ж/дом | - | 150 | Керамика | 60,0 | Центральный |
| 195 | Ул. Ротная, 33, ж/дом | - | 150 | Керамика | 123,8 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Ротной |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Ул. Ротная, от дома 34 до Ул. Стахановской | - | 200 | а/ц | 190,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по Иркутскому переулку |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Иркутский пер, 3 (госпиталь, поликлиника, реабилитационный центр) | 2004 | 200 | Керамика | 69,5 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 59,0 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 84,5 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 24,3 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Спортивная |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Ул. Спортивная, 3 | - | 150 | Керамика | 87,8 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Стахановская |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Внутриквартальная сеть, от д 14 по ул. Стахановской до ул. 23 Июля |  | 300 | ж/б | 133,2 | Центральный |
|  |  |  | 200 | керамика | 53,8 | Центральный |
| 200 | Ул. Стахановская, 4 | 1977 | 150 | Керамика | 182,0 | Центральный |
| 201 | Ул. Стахановская, 11 | - | 150 | Керамика | 74,6 | Центральный |
| 202 | Ул. Стахановская, 12 | - | 150 | Керамика | 74,8 | Центральный |
| 203 | Ул. Стахановская, 16 | 1963 | 150 | Керамика | 83,1 | Центральный |
| 205 | Ул. Стахановская, 20 | 1990 | - | Керамика | 57,0 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Я.Фабрициуса |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Ул. Я.Фабрициуса, 4а (Детский сад) | - | 150 | Керамика | 138,7 | Центральный |
|  |  |  | 250 | Керамика | 91,2 | Центральный |
| 207 | Ул. Я.Фабрициуса, 15, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 71,2 | Центральный |
| 208 | Ул. Я.Фабрициуса, 19, ж/дом | - | 150 | Керамика | 113,5 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | Ул. Я.Фабрициуса, 23, ж/дом | - | 200 | Керамика | 57,4 | Центральный |
| 210 | Ул. Я.Фабрициуса, 24 (детский сад) | - | 150 | Керамика | 75,3 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. 128 Стрелковой дивизии |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ул. 128 Стрелковой дивизии от д. 5 по ул Кузнецкой до д. 36 по ул. 128 Стрелковой дивизии | 1968 | 400 | Керамика | 250,5 | Центральный |
|  |  |  | 400 | а/ц | 496,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Калинина и ул. Детской |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Ул. Калинина, 6/8 ж/дом | - | 150 | Керамика | 30,3 | Центральный |
| 213 | Ул. Калинина, 12, ж/дом | - | 150 | Керамика | 47,5 | Центральный |
| 214 | Ул. Детская, 6, МВД | - | 150 | Керамика | 24,2 | Центральный |
| Внутриквартальная сеть по ул. Крупской |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Ул. Крупская от ул. Ипподромной, по Хлебному переулку вдоль застройки 11 м/р до ул. Алтаева | 1971 | 500 | ж/б | 670,6 | Запсковье |
| Внутридворовая к/сеть по Комсомольскому переулку |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Комсомольский пер., 5, ж/дом | - | 100 | - | 4,1 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 62,1 | Центральный |
| Уличная к/сеть по Крестовскому шоссе |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Крестовское шоссе от ул. Вокзальной до КГ | 1977 | 300 | ж/б | 22,5 | Центральный |
| 218 | Крестовское шоссе от КГ до КНС Молокозавод (напорная) | - | 219 | Сталь | 88,1 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Сталь | 234,5 | Центральный |
| 219 | Крестовское шоссе от КНС Молокозавод до КГ (ул. Спартака) (самотечная) | 1977 | 300 | ж/б | 903,3 | Центральный |
| 220 | Крестовское шоссе от КГ напротив ул. Рельсовой до К4 на ул. Германа (напорная) | - | 2Д250 | Чугун | 2 579,8 | Центральный |
| 221 | Крестовское шоссе от К4 до Д250 (напорная) | 2012 | 2Д250 | п/э | 317,2 | Центральный |
| 222 | Крестовское шоссе от Д250 ПЭ до К6 (ул. Пригородная) (напорная) | - | 2Д250 | Чугун | 1 130,0 | Центральный |
| 223 | Крестовское шоссе от К6 до КНС Пригородная (напорная) | - | - | - | 93,5 | Центральный |
| 224 | Крестовское шоссе от КНС Пригородная до Д500 1111 | 2012 | 400 | ж/б | 20,0 | Центральный |
|  |  |  | 560 | П/Э | 529,5 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Крестовское шоссе от КПП-1 Д560 до Киевского переулка | 2013 | 500 | П/Э | 313,1 | Центральный |
|  |  |  |  |  |  | Центральный |
| Внутриквартальная к/сеть в в/г Кресты |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Кресты от КНС у дома 120 до дома 73 (напорная / самотечная) | - | 150 | Чугун | 406,2 | Центральный |
|  |  |  | 300 | а/ц | 3,8 | Центральный |
| 227 | Кресты от КНС у дома 120 до казармы (напорная / самотечная) | 2004 | 160 | Сталь | 260,5 | Центральный |
|  |  |  | 200 | - | 6,7 | Центральный |
| 228 | Кресты, 42, ж/дом | - | 200 | Керамика | 64,8 | Центральный |
| 229 | Кресты, котельная у д. 42 | - | 200 | Керамика | 242,8 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 12,4 | Центральный |
| 230 | Кресты, 65, столовая | - | 200 | Керамика | 76,7 | Центральный |
| 231 | Кресты, 94, ж/дом | - | 200 | Керамика | 59,8 | Центральный |
| 232 | Кресты, 120а, ж/дом | - | 250 | Керамика | 11,2 | Центральный |
| 233 | Кресты, 121, ж/дом | - | 150 | Керамика | 36,0 | Центральный |
|  |  |  | 250 | Керамика | 69,0 | Центральный |
| 234 | Кресты, 122, ж/дом | - | 150 | Керамика | 49,0 | Центральный |
| 235 | Кресты, 123, ж/дом | - | 150 | Керамика | 31,0 | Центральный |
| 236 | Кресты, 123 а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 24,5 | Центральный |
| 237 | Кресты, 124, ж/дом | - | 150 | Керамика | 34,0 | Центральный |
| 238 | Кресты, 125, ж/дом | - | 150 | Керамика | 50,0 | Центральный |
| 239 | Кресты, 125а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 50,5 | Центральный |
| 240 | Кресты, 126, ж/дом | - | 150 | Керамика | 30,0 | Центральный |
| 241 | Кресты, 127, ж/дом | - | 150 | Керамика | 82,0 | Центральный |
| 242 | Кресты, 127а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 45,5 | Центральный |
| 243 | Кресты, 128, ж/дом | - | 150 | Керамика | 26,0 | Центральный |
| 244 | Кресты, 129, ж/дом | - | 150 | Керамика | 31,0 | Центральный |
| 245 | Кресты, 130, ж/дом | - | 150 | Керамика | 40,5 | Центральный |
| 246 | Кресты, 130а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 24,5 | Центральный |
| 247 | Кресты, 131, ж/дом | - | 150 | Керамика | 29,5 | Центральный |
| 248 | Кресты, 132, ж/дом | - | 150 | Керамика | 9,5 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | Керамика | 70,0 | Центральный |
| 249 | Кресты, 132а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 37,5 | Центральный |
| 250 | Кресты, 133, ж/дом | - | 150 | Керамика | 29,0 | Центральный |
| 251 | Кресты, 134, 134б, ж/дом | - | 150 | Керамика | 61,5 | Центральный |
| 252 | Кресты, 135, ж/дом | - | 150 | Керамика | 18,5 | Центральный |
| 253 | Кресты, 136, ж/дом | - | 200 | Керамика | 36,0 | Центральный |
|  |  |  | 250 | Керамика | 79,0 | Центральный |
| 254 | Кресты, 136а, ж/дом | - | 200 | Керамика | 60,0 | Центральный |
| 255 | Кресты, 137, ж/дом | - | 150 | Керамика | 12,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 31,5 | Центральный |
| 256 | Кресты, 137а, ж/дом | 2009 | 150 | а/ц | 34,5 | Центральный |
| 257 | Кресты, 138, ж/дом | - | 150 | Керамика | 35,5 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 84,0 | Центральный |
| 258 | ул. Кислякова от КНС у д.5 до КГН у дома 120а | 2005 | 2Д160 | п/э | 1 029,6 | Центральный |
|  |  |  | Кожух |  |  | Центральный |
|  |  |  | 2Д325 | сталь | 25,3 | Центральный |
| 259 | ул. Кислякова от КГН до кол. 1203 | 2005 | 300 | п/э | 4,7 | Центральный |
| 260 | ул. Кислякова, 3, ж/дом | 2005 | 150 | а/ц | 78,5 | Центральный |
| 261 | ул. Кислякова, 5, ж/дом | 2005 | 150 | а/ц | 24,0 | Центральный |
|  |  |  | 300 | а/ц | 60,5 | Центральный |
|  |  |  | 325 | сталь | 11,5 | Центральный |
| Уличная к/сеть по Ленинградскому переулку |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Ленинградский переулок от Киевского пер. до Шашлычной | - | 300 | ж/б | 268,8 | Центральный |
| Уличная к/сеть по Киевскому переулку |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Киевский переулок от Крестовского шоссе до Ленинградского пер. | 2013 | 315 | П/Э | 110,7 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Пригородной |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ул. Пригородная от КНС до д. 26а | - | 200 | Чугун/а/ц/керамика | 440,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Харченко |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | ул. Харченко, 22, ж/дом | - | 150 | Керамика | 24,0 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Чугун | 19,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Во |  |  | ровского |  |  |  |
| 267 | ул. Воровского, котельная у дома 5 | 1978 | 150 | Керамика | 24,6 | Центральный |
| 268 | ул. Воровского, 22 | 1983 | 150 | Керамика | 63,9 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по пер. Машинистов |  |  |  |  |  |  |
| 269 | пер. Машинистов от д. 3 до К-0901 | 2011 | 200 | п/э | 125,1 | Центральный |
| 270 | пер. Машинистов от К-0901 до К-44 | 2011 | 300 | п/э | 175,4 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Лепешинского |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ул. Лепешинского, 10, ж/дом | 1993 | 150 | Керамика | 59,6 | Центральный |
|  |  |  | 250 | Керамика | 32,4 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Ул. Солнечная, 7 ж/дом | 1987 | 150 | Керамика | 91,5 | Центральный |
| Внутриквартальные и внутридворовые к/сети по ул. 1-я Песочная |  |  |  |  |  |  |
| 273 | ул. 1-я Песочная, от КГ на ул. С.Ковалевской до ул. Шелгунова | - | 600 | ж/б | 286,5 | Центральный |
| 275 | Внутриквартальная сеть, от д. 51 ул. Советской армии до ул. 1-я Песочная (напорная) | - | 2Д300 | Чугун | 658,0 | Центральный |
|  |  |  | 400 | Чугун | 20,9 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Шелгунова |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Ул. Шелгунова, 9 | 1993 | 150 | керамика | 71,3 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. И. Г оловко |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Ул. И.Головко, от КНС до ул. Вокзальная (напорная) | - | 2Д300 | Чугун | 1 044,4 | Центральный |
|  |  |  | 500 | ж/б | 2,0 | Центральный |
|  |  |  | Кожух |  |  | Центральный |
|  |  |  | 2Д1020 | сталь | 24,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ул. Советской Армии, 49 | - | 150 | Керамика | 46,5 | Центральный |
| 279 | ул. Советской Армии, 49а | - | 150 | Керамика | 75,5 | Центральный |
| 280 | ул. Советской Армии, 54б | 1979 | 150 | Керамика | 151,2 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 10,3 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 48,5 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Н.1 |  |  | асильева |  |  |  |
| 281 | ул. Н.Васильева, котельная у дома 71б | - | 150 | Керамика | 107,9 | Центральный |
|  |  |  | 300 | ж/б | 194,0 | Центральный |
|  |  |  | 300 | керамика | 23,0 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по Зональному ш., М |  |  | алозональному пер. |  |  |  |
| 283 | Зональное шоссе, 9а, ж/дом | 1992 | 200 | а/ц | 105,0 | Центральный |
| 284 | Малозональный пер., 6, ж/дом | 1978 | 150 | Чугун | 100,5 | Центральный |
| 285 | Малозональный пер., 8, ж/дом | 1978 | 150 | Чугун | 33,5 | Центральный |
| 286 | Зональный пер., 15, ж/дом | - | 150 | а/ц | 57,4 | Центральный |
| Уличная к/сеть по Зональному шоссе |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Зональное шоссе от школы №17 до КНС | 1972 | 300 | Керамика | 501,3 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Новгородской |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ул. Новгородская, 8а, ж/дом | 1995 | 200 | Чугун | 47,6 | Центральный |
| 289 | ул. Новгородская, 14, ж/дом | 1995 | 150 | Керамика | 64,3 | Центральный |
| 290 | ул. Новгородская, 30, ж/дом | 1995 | 200 | а/ц | 18,0 | Центральный |
| 291 | ул. Новгородская, 30а, ж/дом | 2003 | 150 | а/ц | 9,2 | Центральный |
| Уличная к/сеть по ул. Алмазной |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ул. Алмазная от ул. Л.Поземского (кол.102) до врезки к Д600 (на дюкер) | - | 600 | Бетон | 409,0 | Запсковье |
| 293 | ул. Алмазная от ул. Чудской (К-19) до К-120 | - | 300 | Керамика | 126,0 | Запсковье |
| 294 | ул. Алмазная от К-120 до дюкерной камеры | - | 600 | Бетон | 886,7 | Запсковье |
| Уличная к/сеть по ул. Вокзальной |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ул. Вокзальная от Октябрьского проспекта до ул. Л.Толстого | - | 300 | а/ц | 335,3 | Центральный |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Спегальского |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ул. Спегальского,5, ж/дом | - | 150 | Керамика | 72,6 | Центральный |
| 297 | ул. Спегальского, 10, ж/дом | 1986 | 150 | Керамика | 126,2 | Центральный |
| Уличная к/сеть в районе Корытово |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Ул. Великорецкая, от д.17 до КНС «Юбилейная» | - | 400 | Керамика | 392,2 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | а/ц | 51,7 | Завеличье |
|  |  |  | 900 | ж/б | 13,5 | Завеличье |
| 299 | Ул. Я.Райниса, от Мастерских (К-18) до ул. Сосновой(К-0802) | 2009 | 300 | а/ц | 567,3 | Завеличье |
| 300 | Ул. Сосновая, от д. 54а ул. Я.Райниса до К-1601 | 1999 | 600 | Чугун | 73,3 | Завеличье |
|  |  |  | 600 | п/э | 44,0 | Завеличье |
|  |  |  | Футл.820 | сталь | 26,0 | Завеличье |
|  |  |  | 500 | чугун | 55,7 | Завеличье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. М. Г орького |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ул. М.Горького, 6, ж/дом | - | 150 | - | 36,0 | Завеличье |
| 302 | ул. М.Горького, 10/10, ж/дом | 1972 | 150 | Керамика | 70,8 | Завеличье |
| 303 | ул. М.Горького, 10а, ж/дом | - | 150 | а/ц | 67,9 | Завеличье |
| 305 | ул. М.Горького, 21, ж/дом | 1965 | 150 | Чугун | 66,0 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | а/ц | 22,2 | Завеличье |
| 306 | ул. М.Горького, 21а, ЦТП | - | 150 | - | 70,0 | Завеличье |
| 307 | ул. М.Горького, 23а, дет-дом | - | - | - | 44,5 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 59,1 | Завеличье |
| 308 | ул. М.Горького, 24/7, ж/дом | - | 200 | Керамика | 56,7 | Завеличье |
| 309 | ул. М.Горького, 25, ж/дом | - | 150 | Керамика | 70,7 | Завеличье |
| 310 | ул. М.Горького, 29, ж/дом | - | 150 | Чугун | 48,0 | Завеличье |
| 311 | ул. М.Горького, 37, ж/дом | - | 150 | Керамика | 43,2 | Завеличье |
| Уличная к/сеть по ул. М. Г орького |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ул. М.Горького, от ул. Коммунальной до д. 2а по ул. М.Горького | 2008 | 1000 | ж/б | 320,5 | Завеличье |
| 313 | Коллектор от д. 2а по ул. М.Горького до дюкера | - | 800 | ж/б | 848,8 | Завеличье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Г оспитальная |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ул. Госпитальная, 7, ж/дом | - | 100 | Чугун | 14,4 | Завеличье |
| Внутридворовая к/сеть по Ольгинской набережной |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Ольгинская наб., д. 4/1 | - | 200 | Керамика | 42,7 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная к/сеть по Ольгинской набережной |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Ольгинская набережная, от выпуска Обл. больницы до ул. Р.Люксембург | 2008 | 400 | а/ц | 322,3 | Завеличье |
|  |  |  |  |  |  | Завеличье |
| 320 | Ольгинская набережная, от КНС до КГ (напорная) | - | 150 | Сталь | 32,5 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Чугун | 301,0 | Завеличье |
| Внутридворовая к/сеть по ул. Мирная |  |  |  |  |  |  |
| 321 | ул. Мирная, 4, ж/дом | - | 150 | Керамика | 24,2 | Завеличье |
| Уличная сеть по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| 322 | ул. Красноармейская, от д. 51 ул. Юбилейная до д.29 ул. Красноармейская | - | 200 | Керамика | 230,1 | Завеличье |
| 323 | ул. Красноармейская, от д.29 до ул. Киселева | - | 400 | ж/б | 280,2 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Красноармейская |  |  |  |  |  |  |
| 324 | ул. Красноармейская, 6 | 2010 | 200 | п/э | 255,2 | Завеличье |
| 325 | ул. Красноармейская, 12 | 1976 | 150 | Керамика | 92,1 | Завеличье |
| 326 | ул. Красноармейская, 20а | - | 150 | Керамика | 50,7 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 61,0 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Керамика | 21,2 | Завеличье |
| 327 | ул. Красноармейская, 22 | - | 150 | Керамика | 94,8 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 49,3 | Завеличье |
| 328 | ул. Красноармейская, 22а | - | 150 | Керамика | 72,7 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 7,7 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Керамика | 45,0 | Завеличье |
| 329 | ул. Красноармейская, 22б | - | 150 | Керамика | 43,8 | Завеличье |
| 330 | ул. Красноармейская, 24, 24а | 1999 | 150 | а/ц | 45,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 43,1 | Завеличье |
|  |  |  | Футл. 426 | сталь | 16,0 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | сталь | 42,3 | Завеличье |
|  |  |  | Футл. 426 | сталь | 16,0 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | ул. Красноармейская, 25 | - | 150 | Чугун | 67,0 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 12,0 | Завеличье |
| 332 | ул. Красноармейская, 25а | 2000 | 150 | Керамика | 42,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 13,0 | Завеличье |
| 333 | ул. Красноармейская, 26 | 1999 | 150 | а/ц | 51,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | керамика | 82,0 | Завеличье |
| 334 | ул. Красноармейская, 27 | - | 150 | Керамика | 64,8 | Завеличье |
| 335 | ул. Красноармейская, 29 | - | 150 | Керамика | 75,2 | Завеличье |
| 336 | ул. Красноармейская, 31, ВНС | - | 150 | а/ц | 47,4 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | керамика | 26,2 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 20,8 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | а/ц | 46,7 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | керамика | 35,0 | Завеличье |
|  |  |  | ВНС |  |  | Завеличье |
|  |  |  | 100 | чугун | 11,0 | Завеличье |
| 337 | ул. Красноармейская, 33 | - | 150 | Керамика | 70,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 24,0 | Завеличье |
| 338 | ул. Красноармейская, 35 | - | 150 | Керамика | 69,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 23,0 | Завеличье |
| Уличная сеть по ул. Петровская |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Уличная сеть, от КНС «Мирная» до КГ (напорная) | - | 2Д200 | Чугун | 221,0 | Завеличье |
| 340 | Уличная сеть, от КГ до ул. Петровская (самотечная) | - | 400 | ж/б | 214,5 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Петровская |  |  |  |  |  |  |
| 341 | ул. Петровская, 6а, ж/дом | 2006 | 150 | а/ц | 52,1 | Завеличье |
| 342 | ул. Петровская, 16, дет/сад «Ласточка» | - | 150 | Керамика | 204,1 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 27,3 | Завеличье |
| 344 | ул. Петровская, 24, | 1980 | 150 | Керамика | 160,3 | Завеличье |
|  | дом Юстиции |  | 200 | Керамика | 18,2 | Завеличье |
| 345 | ул. Петровская, 26, ж/дом | 1992 | 150 | Чугун | 22,4 | Завеличье |
| 346 | ул. Петровская, 28, ж/дом | - | 150 | Керамика | 87,5 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | ул. Петровская, 29,ж/дом | 1974 | 150 | Керамика | 78,2 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Чугун | 15,5 | Завеличье |
| 348 | ул. Петровская, 31, ж/дом | 1974 | 150 | Керамика | 47,0 | Завеличье |
| 349 | ул. Петровская, 35, ж/дом | - | 150 | Керамика | 33,5 | Завеличье |
| 350 | ул. Петровская, 37, ж/дом | 1960 | 200 | Керамика | 73,1 | Завеличье |
| 351 | ул. Петровская, 49а | - | 150 | Керамика | 28,0 | Завеличье |
| Уличная сеть по ул. Конная |  |  |  |  |  |  |
| 352 | ул. Конная, от ул. М.Горького до Ольгинской наб. дом 9 | - | 200 | - | 89,0 | Завеличье |
| 353 | ул. Конная, от дома 6 до ул. Петровской | - | 300 | Чугун | 39,7 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 143,6 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 15,9 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Конная |  |  |  |  |  |  |
| 354 | ул. Конная, 6, ж/дом | 1993 | 200 | Чугун | 52,0 | Завеличье |
| Уличная сеть по ул. Пароменская |  |  |  |  |  |  |
| 355 | ул. Пароменская, от дома 5 до дома 17 | - | 300 | Керамика | 223,0 | Завеличье |
| 356 | ул. Пароменская, от дома 23 до ул. Киселева | - | 250 | - | 66,0 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Пароменская |  |  |  |  |  |  |
| 357 | ул. Пароменская, 12, ж/дом | - | 150 | Чугун | 26,2 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 30,9 | Завеличье |
| 358 | ул. Пароменская, 15, ж/дом | - | 200 | Керамика | 27,4 | Завеличье |
| 359 | ул. Пароменская, 17, ж/дом | - | 150 | Керамика | 86,3 | Завеличье |
| 360 | ул. Пароменская, 19, ж/дом | - | 150 | Керамика | 89,7 | Завеличье |
| 361 | ул. Пароменская, 26, ж/дом | 2003 | 150 | а/ц | 65,3 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Киселева |  |  |  |  |  |  |
| 362 | ул. Киселева, 11, 11а, ж/дом, ЦТП | 1991 | 150 | Керамика | 226,3 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 34,0 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 17,9 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Чугун | 17,0 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Чугун | 25,6 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | ул. Киселева, 15, ж/дом | - | 150 | Керамика | 84,2 | Завеличье |
| 365 | ул. Киселева, 17, ж/дом | - | 150 | Керамика | 76,1 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 78,9 | Завеличье |
| 366 | ул. Киселева, 18, ж/дом | - | 150 | Керамика | 51,7 | Завеличье |
| 367 | ул. Киселева, 18а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 73,2 | Завеличье |
| 368 | ул. Киселева, 23, ж/дом | - | 150 | Керамика | 59,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 31,0 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Р.Люксембург |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ул. Р.Люксембург, 26б | 1992 | - | - | 60,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 125,5 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | керамика | 287,4 | Завеличье |
| 370 | ул. Р.Люксембург, 27 | 1968 | 150 | Керамика | 102,9 | Завеличье |
| 371 | ул. Р.Люксембург, 28 | - | 150 | Керамика | 12,0 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Чехова |  |  |  |  |  |  |
| 372 | ул. Чехова, 1, 1а, | 1986 | 150 | а/ц | 56,7 | Завеличье |
|  | ж/дом и ЦТП |  | 150 | керамика | 21,5 | Завеличье |
| 373 | ул. Чехова, 4, ж/дом и котельная | - | 150 | Керамика | 76,5 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 30,5 | Завеличье |
| 374 | ул. Чехова, 6а, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 72,3 | Завеличье |
| 375 | ул. Чехова, 8, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 73,2 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Чугун | 43,5 | Завеличье |
| 376 | ул. Чехова, 10, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 77,3 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Народная |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Внутриквартальная сеть, от д.55 по ул. Народная до ул. Р.Люксембург | - | 150 | Керамика | 16,0 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 166,9 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 272,3 | Завеличье |
| 379 | ул. Народная, 6, ж/дом | - | 150 | Чугун | 121,3 | Завеличье |
|  |  |  | Кож426 | Сталь | 15,0 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | а/ц | 81,8 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | чугун | 63,0 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | чугун | 33,7 | Завеличье |
| 380 | ул. Народная, 10а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 125,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 118,1 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Керамика | 8,4 | Завеличье |
| 381 | ул. Народная, 12, ж/дом | - | 150 | Керамика | 135,3 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 32,1 | Завеличье |
| 382 | ул. Народная, 18, ж/дом | 1991 | 150 | Керамика | 92,2 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 126,5 | Завеличье |
| 384 | ул. Народная, 21а, ж/дом | 1993 | 200 | а/ц | 84,3 | Завеличье |
| 385 | ул. Народная, 22, ж/дом | 1981 | 150 | Керамика | 93,2 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 179,8 | Завеличье |
| 386 | ул. Народная, 24, ж/дом | 1981 | 150 | Керамика | 83,3 | Завеличье |
| 387 | ул. Народная, 27, ж/дом | - | 150 | Керамика | 137,2 | Завеличье |
| 388 | ул. Народная, 41, ж/дом | 1996 | 150 | Керамика | 76,8 | Завеличье |
| 389 | ул. Народная, 45, ж/дом | 1986 | 150 | Керамика | 71,9 | Завеличье |
| 390 | ул. Народная, 57, ж/дом | 1973 | 150 | Керамика | 123,7 | Завеличье |
| Уличная сеть по Рижскому проспекту |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Уличная сеть, от Рижский пр. д. 19 до ул. Петровская | - | 250 | Керамика | 175,2 | Завеличье |
| Дворовая сеть по Рижскому проспекту |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Внутриквартальная сеть, (МР №2), от д. 64а Рижский пр. через д. 56а до Рижский пр. (^500) | - | 300 | Керамика | 345,5 | Завеличье |
| 393 | Внутриквартальная сеть, (МР №2), от д. 56 Рижский пр. до д. 42 до Рижский пр. (^500) | - | 300 | Керамика | 581,3 | Завеличье |
| 394 | Рижский пр., 6/14, ж/дом | - | 150 | Керамика | 109,5 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 11,6 | Завеличье |
| 395 | Рижский пр., 7/31а, ж/дом | - | 200 | Керамика | 23,9 | Завеличье |
| 396 | Рижский пр., 17, ж/дом | - | 150 | Керамика | 54,8 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 53,8 | Завеличье |
| 397 | Рижский пр., 19, ж/дом | - | 150 | Керамика | 11,8 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 39,0 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | Рижский пр., 22, ж/дом | 1992 | 200 | Керамика | 82,8 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 103,4 | Завеличье |
| 399 | Рижский пр., 33 (д/с) | 1992 | 150 | Керамика | 240,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 67,2 | Завеличье |
| 400 | Рижский пр., 42, ж/дом | 1966 | 150 | Керамика | 102,3 | Завеличье |
| 401 | Рижский пр., 48, ж/дом | 1967 | 150 | Керамика | 74,5 | Завеличье |
| 402 | Рижский пр., 50, ж/дом | 1967 | 150 | Керамика | 24,6 | Завеличье |
| 403 | Рижский пр., 50, ж/дом | - | 200 | Керамика | 43,2 | Завеличье |
| 404 | Рижский пр., 51, ж/дом | 1988 | 200 | Керамика | 89,7 | Завеличье |
| 405 | Рижский пр., 51а, ж/дом | 1994 | 150 | Керамика | 20,5 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | а/ц | 44,3 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | керамика | 25,7 | Завеличье |
| 406 | Рижский пр., 53, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 66,9 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 36,7 | Завеличье |
| 407 | Рижский пр., 55, ж/дом | 1982 | 150 | Керамика | 51,7 | Завеличье |
| 408 | Рижский пр., 56, ж/дом | 1967 | 150 | Керамика | 76,4 | Завеличье |
| 409 | Рижский пр., 56а, ж/дом | - | 150 | Керамика | 66,0 | Завеличье |
| 410 | Рижский пр., 56б, ж/дом | 1967 | 150 | Керамика | 278,3 | Завеличье |
| 411 | Рижский пр., 57, ж/дом | 1984 | 150 | Керамика | 147,1 | Завеличье |
| 412 | Рижский пр., 63, ж/дом | - | 150 | Керамика | 55,5 | Завеличье |
| 413 | Рижский пр., 67а | 1988 | 150 | Керамика | 32,2 | Завеличье |
| 414 | Рижский пр.,68, ж/дом | - | 150 | Керамика | 233,2 | Завеличье |
| 415 | Рижский пр., 69а | 1983 | 150 | Керамика | 36,9 | Завеличье |
| Дворовые сети по ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Внутриквартальная сеть, (МР №2), от д. 61 ул. Юбилейная до д. 67 | - | 200 | Керамика | 160,5 | Завеличье |
| 417 | ул. Юбилейная, 51, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 135,9 | Завеличье |
| 418 | ул. Юбилейная, 55, ж/дом | 1968 | 150 | Керамика | 95,4 | Завеличье |
| 419 | ул. Юбилейная, 56, д/с | 1982 | 105 | Керамика | 130,4 | Завеличье |
| 420 | ул. Юбилейная, 58, ж/дом | 1982 | 100 | Чугун | 6,7 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 400 | ж/б | 74,8 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | чугун | 58,2 | Завеличье |
| 421 | ул. Юбилейная, 60, ж/дом | 1982 | 150 | Чугун | 29,0 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 92,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 80,6 | Завеличье |
|  |  |  | 100 | Чугун | 17,0 | Завеличье |
| 422 | ул. Юбилейная, 65 | 2003 | 150 | Керамика | 76,0 | Завеличье |
| 423 | ул. Юбилейная, ЦТП и ВНС у д. 65а | - | 200 | Керамика | 5,5 | Завеличье |
| 424 | ул. Юбилейная, 67а, (школа 10) | 1972 | 150 | Керамика | 182,0 | Завеличье |
| 425 | ул. Юбилейная, 69, ж/дом | - | 150 | Керамика | 163,3 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | а/ц | 177,3 | Завеличье |
| 426 | ул. Юбилейная, 71а, ж/дом | 1981 | 150 | Керамика | 52,8 | Завеличье |
| 427 | ул. Юбилейная, 71б, ВНС | - | 150 | а/ц | 20,0 | Завеличье |
| 428 | ул. Юбилейная, 73а, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 111,8 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Керамика | 150,3 | Завеличье |
| 429 | ул. Юбилейная, 77б, ж/дом | 1990 | 200 | Чугун | 127,1 | Завеличье |
| 431 | ул. Юбилейная, 85а, ж/дом | 1997 | 150 | Керамика | 5,5 | Завеличье |
| 432 | ул. Юбилейная, 87, ж/дом | 1986 | 150 | Керамика | 58,0 | Завеличье |
| 433 | ул. Юбилейная, 87а, ж/дом | 1992 | 150 | а/ц | 15,6 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | сталь | 20,5 | Завеличье |
| 434 | ул. Юбилейная, 89, ж/дом, ВНС | 1985 | 150 | Керамика | 85,0 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 44,0 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | ж/б | 82,2 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | керамика | 20,0 | Завеличье |
| Дворовые сети по ул. Западная |  |  |  |  |  |  |
| 436 | ул. Западная, 2, ж/дом | 1983 | 150 | Чугун | 92,7 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Чугун | 35,4 | Завеличье |
| 437 | ул. Западная, 2а, ж/дом | 1985 | 150 | Керамика | 42,0 | Завеличье |
| 438 | ул. Западная, 2в, ж/дом | 2002 | 200 | а/ц | 54,0 | Завеличье |
| 439 | ул. Западная, 4, ж/дом | - | 150 | керамика | 77,5 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | ул. Западная, 5 (шк. 8) | 1980 | 150 | Керамика | 303,3 | Завеличье |
| 441 | ул. Западная, 7, дет-сад | - | 150 | Керамика | 216,4 | Завеличье |
| 442 | ул. Западная, 12, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 74,3 | Завеличье |
| 444 | ул. Западная, 14, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 54,0 | Завеличье |
| 445 | ул. Западная, 14а, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 52,9 | Завеличье |
| 446 | ул. Западная, 16, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 48,2 | Завеличье |
| 447 | ул. Западная, 16а, дет-сад | 1990 | 150 | Керамика | 68,9 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Чугун | 62,1 | Завеличье |
| 448 | ул. Западная, 18, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 49,2 | Завеличье |
| 449 | ул. Западная, 20, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 53,7 | Завеличье |
| 450 | ул. Западная, 20а, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 49,2 | Завеличье |
| 452 | ул. Западная, 22, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 57,8 | Завеличье |
| Дворовые сети по ул. Печорская |  |  |  |  |  |  |
| 453 | ул. Печорская, 1, ж/дом | 1983 | 150 | Керамика | 99,3 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 388,4 | Завеличье |
| 454 | ул. Печорская, 5 а | 1983 | 100 | Чугун | 7,0 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Чугун | 31,6 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | а/ц | 126,8 | Завеличье |
| Внутриквартальные сети МР № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Микрорайон 4 от ж/д 75а по ул. Коммунальной до ул. Рокоссовского | - | 300 | Керамика | 205,8 | Завеличье |
| 456 | Микрорайон 4, от д. 69б ул. Коммунальной до д. 14а ул. Западной | - | 200 | - | 63,1 | Завеличье |
| Дворовые сети по ул. Ипподромной, Гущина |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Ул. Гущина, 10, ж/дом | 2007 | 150 | а/ц | 78,4 | Запсковье |
| 458 | Ул. Ипподромная, 118 | - | 150 | а/ц | 63,7 | Запсковье |
|  |  |  | 300 | чугун | 33,9 | Запсковье |
| 459 | Ул. Ипподромная, 135, ж/дом | 2013 | 150 | а/ц | 23,9 | Запсковье |
| 460 | ул. Кузбасской дивизии, от склада ГО до Роддома | - | 500 | Бетон | 219,5 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 461 | ул. Кузбасской дивизии, от Роддома до д. 93 а ул. Юбилейная | - | 500 | ж/б | 123,5 | Завеличье |
| 462 | ул. Кузбасской дивизии, от Восточного проезда до ул. Западной (^1200) | - | 400 | ж/б | 766,0 | Завеличье |
| 463 | ул. Кузбасской дивизии, 24, 24а, ж/дома | 2008 | 150 | а/ц | 106,8 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 41,0 | Завеличье |
| 465 | ул. Кузбасской дивизии, 28, ж/дом | 2008 | 150 | а/ц | 11,0 | Завеличье |
| 466 | ул. Кузбасской дивизии, 28а, ж/дом | 2007 | 150 | а/ц | 7,0 | Завеличье |
| 468 | ул. Кузбасской дивизии, 30а, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 76,7 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Чугун | 36,2 | Завеличье |
| Внутриквартальная сеть МР №8 |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Восточный проезд (авар. выпуск) | - | 400 | ж/б | 555,9 | Запсковье |
| Уличная сеть по ул. Байкова |  |  |  |  |  |  |
| 470 | ул. Байкова, от ул. Рокоссовского до ул. Западная | - | 500 | ж/б | 475,3 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Байкова |  |  |  |  |  |  |
| 471 | ул. Байкова, 2/22, ж/дом | 1993 | 150 | Керамика | 28,3 | Завеличье |
| 472 | ул. Байкова, 3, ж/дом и ЦТП | 1995 | 150 | а/ц | 42,8 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | а/ц | 20,0 | Завеличье |
| Уличная сеть по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |
| 473 | ул. Рокоссовского, от д. 10 а до ул. Коммунальной д. 77/1 | 1993 | 400 | ж/б | 407,7 | Завеличье |
| 474 | ул. Рокоссовского, от ул. Коммунальная, 77/1 до ул. Байкова | 1993 | 500 | ж/б | 373,6 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Рокоссовского |  |  |  |  |  |  |
| 475 | ул. Рокоссовского, 1, ж/дом | 1990 | 150 | Керамика | 28,6 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Чугун | 21,8 | Завеличье |
| 476 | ул. Рокоссовского, 3, ж/дом | 1990 | 150 | Керамика | 53,8 | Завеличье |
| 477 | ул. Рокоссовского, ЦТП у д. 3 а | 1990 | 150 | Керамика | 13,1 | Завеличье |
| 478 | ул. Рокоссовского, 5, ж/дом | 1990 | 200 | Керамика | 67,2 | Завеличье |
| 479 | ул. Рокоссовского, 7, ж/дом | 1990 | 200 | а/ц | 95,6 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | ул. Рокоссовского, 9, ж/дом | 1990 | 200 | Керамика | 49,7 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 90,4 | Завеличье |
| 481 | ул. Рокоссовского, 9а, ж/дом | 1990 | 250 | Керамика | 55,4 | Завеличье |
| 482 | ул. Рокоссовского, 10, 12, ж/дома | 1991 | 150 | а/ц | 95,3 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | ж/б | 45,6 | Завеличье |
| 483 | ул. Рокоссовского, 11, ж/дом | 1991 | 150 | Керамика | 56,9 | Завеличье |
| 484 | ул. Рокоссовского, 18, ж/дом | 2006 | 200 | а/ц | 98,1 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | п/э | 15,3 | Завеличье |
|  |  |  | Футл. 425 | сталь | 15,3 | Завеличье |
| 485 | ул. Рокоссовского, 22, ж/дом | 1995 | 150 | а/ц | 115,6 | Завеличье |
| 486 | ул. Рокоссовского, 24, 24а, 24б, ж/дома | 1993 | 150 | а/ц | 139,6 | Завеличье |
| 487 | ул. Рокоссовского, 40в, ж/дом | 2009 | 150 | а/ц | 6,0 | Завеличье |
| Дворовая сеть по ул. Советская |  |  |  |  |  |  |
| 488 | ул. Советская, 21, корпус ПГУ | - | 150 | Керамика | 54,5 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 71,6 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Чугун | 79,5 | Центральный |
| 489 | ул. Советская, 47а, 49, Псковэнерго | - | 150 | Керамика | 91,6 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Чугун | 60,9 | Центральный |
| 490 | ул. Советская, 62, ж/дом | - | 150 | Керамика | 55,2 | Центральный |
| 491 | ул. Советская, 77, ж/дом | - | 150 | Керамика | 12,5 | Центральный |
| 492 | ул. Советская, 81, ж/дом | - | 150 | Керамика | 70,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 28,3 | Центральный |
| Дворовая сеть по ул. Звездная |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Ул. Звездная, 15а, ж/дом и ЦТП | 1992 | 150 | Керамика | 61,2 | Запсковье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 31,1 | Запсковье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 70,0 | Запсковье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 21,5 | Запсковье |
| Дворовая сеть по ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |  |
| 494 | ул. Коммунальная, 7, ж/дом | 1997 | 150 | Керамика | 54,4 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | Керамика | 45,0 | Завеличье |
| 495 | ул. Коммунальная, 7а, ж/дом | 1999 | 200 | а/ц | 32,9 | Завеличье |
| 496 | ул. Коммунальная, 9, ж/дом | - | 150 | Чугун | 15,3 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 28,2 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | а/ц | 74,0 | Завеличье |
|  |  |  | Кож. 273 | сталь | 24,0 | Завеличье |
| 497 | ул. Коммунальная, 10, ж/дом | - | 200 | Керамика | 79,7 | Завеличье |
| 498 | ул. Коммунальная, 11, ж/дом | 1982 | 200 | Керамика | 148,2 | Завеличье |
| 499 | ул. Коммунальная, 12, ж/дом | - | 200 | Керамика | 141,2 | Завеличье |
| 500 | ул. Коммунальная, 14, ж/дом | 1970 | 200 | Керамика | 102,1 | Завеличье |
| 501 | ул. Коммунальная, 14а, ж/дом | 1970 | 150 | Керамика | 92,8 | Завеличье |
|  |  |  | 250 | Керамика | 134,1 | Завеличье |
| 502 | ул. Коммунальная, 16, ж/дом | 1970 | 150 | Керамика | 87,2 | Завеличье |
| 503 | ул. Коммунальная, 16а, ж/дом | 1970 | 150 | Керамика | 92,6 | Завеличье |
| 504 | ул. Коммунальная, 19, ж/дом | - | 200 | Керамика | 61,8 | Завеличье |
| 505 | ул. Коммунальная, 21 поликлиника | - | 150 | а/ц | 107,0 | Завеличье |
| 506 | ул. Коммунальная, 22а, ж/дом | 1989 | 100 | Чугун | 8,4 | Завеличье |
| 507 | ул. Коммунальная, 22б, котельная | - | 150 | Керамика | 51,5 | Завеличье |
| 508 | ул. Коммунальная, 23 (приемное отделение) | 2011 | 200 | п/э | 103,5 | Завеличье |
| 509 | ул. Коммунальная, 23 (тубдиспансер, судмедэкспертиза) | - | 150 | а/ц | 118,5 | Завеличье |
| 510 | ул. Коммунальная, 23, прачечная и пищеблок | 1986 | 200 | Керамика | 58,9 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 157,7 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 39,5 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 104,1 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 17,7 | Завеличье |
| 511 | ул. Коммунальная, 26, ж/дом | - | 150 | Керамика | 129,1 | Завеличье |
| 512 | ул. Коммунальная, 39, ж/дом | 1986 | 150 | Керамика | 50,0 | Завеличье |
| 513 | ул. Коммунальная, 33, 35, детская больница | 1999 | 150 | а/ц | 59,4 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | а/ц | 202,6 | Завеличье |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 300 | а/ц | 27,0 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | чугун | 165,7 | Завеличье |
| 514 | ул. Коммунальная, 34, я/с | - | 150 | Чугун | 253,6 | Завеличье |
| 515 | ул. Коммунальная, 40а, ж/дом | 1986 | 150 | Керамика | 18,6 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 24,3 | Завеличье |
| 516 | ул. Коммунальная, 44б, ж/дом | 2007 | 150 | а/ц | 73,8 | Завеличье |
| 517 | ул. Коммунальная, 55, ж/дом | 1987 | 150 | Керамика | 89,1 | Завеличье |
| 518 | ул. Коммунальная, 56а, ж/дом | 2008 | 150 | а/ц | 35,7 | Завеличье |
| 519 | ул. Коммунальная, 58а, ж/дом, ЦТП | 1983 | 150 | Керамика | 118,5 | Завеличье |
| 520 | ул. Коммунальная, 59а, Цех №8 и ВНС | 1987 | 150 | Чугун | 20,0 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 21,8 | Завеличье |
| 521 | ул. Коммунальная, 61, ж/дом | 1988 | 200 | а/ц | 59,0 | Завеличье |
| 522 | ул. Коммунальная, 62, ж/дом | 1991 | 150 | Керамика | 86,9 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 108,4 | Завеличье |
| 523 | ул. Коммунальная, 64, ж/дом | 1994 | 150 | Керамика | 43,3 | Завеличье |
| 524 | ул. Коммунальная, 67, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 100,9 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 20,9 | Завеличье |
| 525 | ул. Коммунальная, 67/12, ж/дом | 1992 | 150 | Керамика | 41,8 | Завеличье |
| 526 | ул. Коммунальная, 69, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 23,3 | Завеличье |
|  |  |  | 200 | Керамика | 24,3 | Завеличье |
| 527 | ул. Коммунальная, 69а, ж/дом | 1988 | 150 | Керамика | 81,2 | Завеличье |
| 528 | ул. Коммунальная, 69б, ж/дом | 1989 | 150 | Керамика | 82,1 | Завеличье |
| 529 | ул. Коммунальная, 75, ж/дом | 2000 | 150 | Керамика | 41,3 | Завеличье |
|  |  |  | 300 | Чугун | 6,9 | Завеличье |
| 530 | ул. Коммунальная, 75а, ж/дом | 1990 | 150 | Керамика | 28,1 | Завеличье |
| 531 | ул. Коммунальная, 77, ж/дом | 1995 | 150 | Чугун | 112,7 | Завеличье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 25,4 | Завеличье |
| Дворовая сеть по Октябрьскому проспекту |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Октябрьский пр., 2, ж/дом | 1959 | 150 | Керамика | 44,9 | Центральный |
| 533 | Октябрьский пр., 17, к-т Победа | 2000 | 150 | Керамика | 44,5 | Центральный |

| № | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, п.м. | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | Сталь | 53,9 | Центральный |
|  |  |  | 200 | а/ц | 41,0 | Центральный |
| 534 | Октябрьский пр., 19б, ж/дом | 1982 | 150 | Керамика | 34,2 | Центральный |
| 535 | Октябрьский пр., 30, ж/дом | 1985 | 150 | Керамика | 128,9 | Центральный |
| 536 | Октябрьский пр., 30 а, ж/дом | 1989 | 300 | Керамика | 29,9 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 8,2 | Центральный |
| 537 | Октябрьский пр., 33а, ж/дом | - | 250 | а/ц | 140,0 | Центральный |
| 538 | Октябрьский пр., 35, ж/дом | - | 150 | Керамика | 11,9 | Центральный |
| 539 | Октябрьский пр., 37, ж/дом | 1973 | 200 | Керамика | 99,0 | Центральный |
|  |  |  | 250 | Керамика | 58,5 | Центральный |
| 540 | Октябрьский пр., 38, ж/дом | - | 150 | Керамика | 129,6 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 113,0 | Центральный |
| 541 | Октябрьский пр., 41/48, ж/дом | 1973 | 200 | Керамика | 32,0 | Центральный |
|  |  |  | 200 | Керамика | 34,3 | Центральный |
|  |  |  | 300 | а/ц | 39,6 | Центральный |
|  |  |  | 150 | Керамика | 61,2 | Запсковье |
| 542 | Ул. Звездная, 15 а, ж/дом и ЦТП | 1992 | 200 | Керамика | 31,1 | Запсковье |
|  |  |  | 300 | Керамика | 70,0 | Запсковье |
|  |  |  | 150 | Керамика | 21,5 | Запсковье |

Приложение А

Перечень выданных технических условий и заявок на присоединение перспективных абонентов к

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ГОРОД ПСКОВ»

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  | Заявки на присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Инвестиционная группа "Альтаир". МКД | Петровская ул., 4а | 13,68 | 36,96 | 26.05.2015 | 2016 |  |
| 3 | ООО "Псков АгроИнвест", павильон (капремонт с присоединением) | Народная ул., у д.57 | 1,00 | 10,00 | 21.04.2015 | 2016 |  |
| 4 | Спасо-Елеазаровский женский монастырь, дом настоятельских келий | ул. Детская, 1а | - | - | 15.07.2015 | 2016 | Водоотведение на собственные ОСК |
|  | Технические условия |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОЭЗ ППТ "Моглино". | д. Моглино | 175,00 | 3500 | 11.10.2012 | 2016 | присоединение к самотечному коллектору Ду500-800 птицефабрики п. Тямша |
| 6 | ООО "СпецпроектЖилстрой", жилые кварталы IV, XIV | Борисовичи | 45,38 | 907,5 | 12.10.2012 | 2016 | ВО в приемную камеру ОСК. Реконструкция приемной камеры ОСК. |
| 7 | ООО "Бранд", группы жилых домов | Борисовичи | 371,13 | 7422,5 | 26.10.2012 | 2016 | ВО предусмотреть в самотечный коллектор Д 1200мм по ул. Западной. Врезка в сущ. колодец |
| 8 | ЗАО "База механизации", ТРЦ | ул. Л. Поземского, 123а | 1,20 | 24 | 29.11.2012 | 2016 | ВО обеспечить в сущ. дворовые сети канализации |
| 9 | ООО Творческая Архитектурно-проектная Мастерская "ПсковАрхПроект" | ул.Красноармейская 2, 2/7 | 7,50 | 150 | 10.12.2012 | 2016 | реконструкция недостроенной КНС (Ольгинская наб., д5а). Подключение в нее стоков, поступающих с Ольгинской наб, ул. Р. Люксембург, ул. Конной, театра кукол. (напорные линии 2д300, построенные от КНС к объекту "Гостиница интурист". Сброс |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стоков предусмотреть в сущ. канализацию Д-400мм по Ольгинской наб. |
| 10 | Жилое здание с нежилыми помещениями (частн.) | Рижский пр. 21, ул. Пароменская 28, Петровский пер. 17 | 4,91 | 98,2 | 17.01.2013 | 2016 | ВО в коллектор Д600 мм по ул. Киселева в сущ. Колодец (при необходимости реконструкция колодца) |
| 11 | ЗАО "Псковское" микрорайон | Портянниково | 55,00 | 1100 | 29.01.2013 | 2016 | перекладка коллектора д700 мм по Ваулиногорскому шоссе от колодца 174 с подключением в проектируемый самотечный коллектор Д600 мм по ул. Леона Поземского. Наружные сети из полипропиленовых гофрированных труб. |
| 12 | ООО "Капитал инвестрой", многоэтажный жилой дом | ул. Алексея Алехина | 11,80 | 236 | 01.02.2013 | 2016 | ВО в уличную канализацию Д400 мм по ул. Технической |
| 13 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Крупская, 22 | 10,40 | 207,9 | 14.02.2013 | 2016 | Два варианта: 1) в дворовую канализации Инженерная 62а, Алтаева 7 и 9, проверив пропускную способность. 2) в уличную канализацию Д300 мм по ул. Алтаева. |
| 14 | ООО "Уно-Пресс", группы жилых домов | ул. Алексея Алехина, 3 | 42,30 | 846 | 15.03.2013 | 2016 | ВО канализационный коллектор Д400 мм по ул. Технической |
| 15 | ООО "ПИК-фон имущества" | ул. Пароменская, 24 | 2,52 | 50,4 | 23.04.2013 | 2016 | ВО в сущ. канализацию Д 200 мм по ул. Пароменской |
| 16 | ООО "Строительномонтажное управление №1, два жилых дома | ул. Юбилейная, 39, 41 | 16,00 | 320 | 28.03.2013 | 2016 | ВО в уличную канализацию по ул. Госпитальной. Точки подключения по двум вариантам: 1) В самотечную Д250мм по ул. Госпитальной. 2) В самотечную Д300мм, построенную от ж/д 15 до красноармейской. Запроектировать КНС с учетом всей застройки. Замена электродвигателя |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на очистных сооружениях канализации |
| 17 | ООО "Строительная корпорация "Возрождение- 7", два многоэтажных дома | ул. Ижорского батальона, 7 | 12,95 | 259 | 28.03.2013 | 2016 | ВО в коллектор Д400 мм от ул. Ижорского батальона до коллектора по ул. Алмазной. Замена насосного агрегата в КНС по ул.Киселева у дома №1 |
| 18 | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ремонтноэксплуатационный блок на площадке Псковского ЛПУМГ | ул. Пожиговская | 0,44 | 8,75 | 23.04.2013 | 2016 | ВО обеспечить в сущ. внутриплощадочную канализацию площадки псковского ЛПУМГ, к бесхозяйной канализации Д500мм (по ул. Пожиговской) с обеспечением обслуживания этой сети |
| 19 | ООО "СпецпроектЖилстрой", объекты 1-й очереди жилой застройки | Борисовичи | 47,53 | 950,5 | 14.05.2013 | 2016 | ВО обеспечить в приемную камеру городских очистных сооружений канализации (д. Кусва), выполнив ее расширение и реконструкцию с учетом подачи доп. стоков по трубопроводам 2д 600мм, от проектируемого предприятия в д. Моглино по 2д 500мм. При необходимости использования КНС - требования в приложении 3. |
| 20 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Новгородская, 11 | 3,60 | 72 | 20.05.2013 | 2016 | ВО в сущ. колодец, расположенный на самотечной канализации д 300 мм по Зональному шоссе, напротив дома 18. Колодец реконструировать. При необходимости КНС предусмотреть ее производительность, а также пропускную способность ее напорных и самотечной линий с учетом стоков перспективы. |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 21 | Прокуратура Псковской области, здание прокуратуры | Полехановский посад, 6 | 0,50 | 10 | 18.06.2013 | 2016 | ВО в сущ. колодец №12 уличной канализации д400 мм по Плехановскому посаду (согласовать с собственником) |
| 22 | ООО "Лента 60", ТРЦ и жилой массив | пересеч. Ленинградского и Крестовского ш. | 44,25 | 885 | 16.07.2013 | 2016 | ВО в самотечный коллектор Д 500 п Крестовскому ш., подключение в колодец. Выполнить реконструкция КНС по Крестовскому ш. Все построенные сети в последующем - в муниципальную собственность |
| 23 | ООО "Меркурий", "Палаты Ямского" | ул. Воровского, 6 | 0,13 | 2,6 | 22.07.2013 | 2016 | ВО в сущ. колодцы уличной канализации Д 300 мм по ул. Красных партизан. Выполнить перекладку сущ. коллектора по ул. Карла Маркса на Д 500 мм протяженностью 82 м от колодца 1207 до колодца 3 по проекту реконструкции наб. р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста. |
| 24 | ГБУЗ По "Псковский перинатальный центр", новый центр | ул. Кузбасской дивизии, 22 | 2,10 | 42 | 31.07.2013 | 2016 | ВО в колодец 1903/45.18 дворовой канализации Д 200 мм по ул. Юбилейной (д. 95) |
| 25 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Крупская №24 | 5,47 | 109,305 | 26.08.2013 | 2016 | ВО по двум вариантам: 1) в дворовую Д 200 мм жилого дома №62-а по ул. Инженерная, проверив пропускную способность; 2) в уличную Д 300 мм по ул. Алтаева |
| 26 | Региональное управление заказчика капитального строительства западного военного округа, казармы, столовые, хранилище для техники | ул. Генерала Маргелова | 32,67 | 653,4 | 18.12.2013 | 2016 | ВО в самотечную канализацию Д 600 мм по ул. Генерала Маргелова. На КНС по ул. Генерала Маргелова установить систему мониторинга. ВО хранилища для техники в |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | канализацию д 200-250мм водозабор сооруж. жилого района. |
| 27 | ООО "Капитал инвестрой", жилые дома | ул. Алёхина, 14; ул. Техническая, 17; | 15,72 | 314,3 | 11.11.2013 | 2016 | ВО в самотечную канализацию Д 400 мм по ул. Технической. |
| 28 | ООО "Уно-Пресс", ТРК | ул. Карла Маркса, 1а | 2,05 | 41 | 05.12.2013 | 2016 | ВО в сущ. колодец самотечной канализации Д 250 мм по ул. К. Маркса. При необходимости указанный колодец реконструировать, выполнив из сборного ж/б |
| 29 | ООО "Империал", кафе | ул. Коммунальная, 41 | 1,10 | 22 | 12.12.2013 | 2016 | ВО в канализацию Д 400 мм по ул. Коммунальной. Установка масложироуловителя |
| 30 | ООО "Строительная корпорация "Возрождение- 7" | ул. Ижорского батальона, 7 | 12,95 | 259 | 28.01.2014 | 2017 | ВО в коллектор Д-400 мм по ул. Технической, выполнив прочистку и промывку существующего коллектора от ул. Ижорского батальона до коллектора по ул. Алмазной. Замена насоса, установленного в КНС по ул. Киселева у дома №1. |
| 31 | ЗАО "Псков-Лада", автоцентр | Рижский пр. 82 | 0,25 | 5 | 04.02.2014 | 2017 | ВО в канализацию Д150 мм а/ц, принимающую стоки от сущ. автомойки. На канализационном выпуске от автомойки предусмотреть устройство локальных очистных сооружений. |
| 32 | Гостиничный комплекс (частн) | ул. Гоголя, 52 | 4,25 | 85 | 26.02.2014 | 2017 | ВО в перекладываемую канализацию по ул. Воровского Д200 мм |
| 33 | ООО "Джи-Динамика", малоэтажный жилой комплекс | Поселочный проезд | 0,81 | 16,2 | 03.03.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец 2201 коллектора д400 мм по ул. Софьи Ковалевской |
| 34 | ООО "ЭЛГЕ", микрорайон "Околица" в д. Портянниково | сп. Писковичская волость | 130,00 | 2600 | 03.03.2014 | 2017 | ВО в самотечную канализацию Д700 мм по Выулиногорскому шоссе. При необходимости запроектировать КНС. |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На проектируемой КНС предусмотреть систему диспетчеризации и мониторинга. |
| 35 | ООО "Псковархпроект-Н", офисное здание | ул. Некрасова, 27 | 0,20 | 4 | 17.03.2014 | 2017 | ВО в дворовую канализацию Д150 мм ж/дома по ул. Некрасова,25а |
| 36 | ООО "Проект-Инвест", кафе на понтонах | Ольгинская наб., 2 | 0,75 | 15 | 21.03.2014 | 2017 | ВО в канализационный коллектор Д 250 мм по Ольгинской наб в сущ. колодец 1700 |
| 37 | ООО "Эстейт Менеджмент", 30квартирный дом | ул. Петровская, 4 | 1,90 | 38 | 24.03.2014 | 2017 | ВО в сущ. внутриквартальную канализацию |
| 38 | ООО "Эксвайер инжиниринг групп", складские помещения | ул. Пожиговская, 18 | 0,25 | 5 | 26.03.2014 | 2017 | ВО по двум вариантам: 1) в сборную герметичную емкость; 2) в дворовую канализацию Д200 мм по ул. Пожиговская, 18 |
| 39 | Автомойка (част) | ул. Леона Поземского, 111а | 0,25 | 5 | 28.03.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец №1113 канализации Д600 мм по ул. Леона Поземского. Предусмотреть устройство локальных очистных сооружений. |
| 40 | ООО "Поток-Инвест", нежилое здание многоцелевого использования | ул. Ипподромная, 34 | 0,55 | 10,9 | 01.04.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец №1210 канализации Д800 мм по ул. Индустриальной. Выполнить ремонт колодца №1210, плиту перекрытия и люк. |
| 41 | ООО "Арсенал-маркет", магазин с выставочным залом | ул. Алмазная, 7 | 0,44 | 8,7 | 22.04.2014 | 2017 | ВО в канализационные сети диаметров 300-400-600 мм по ул. Алмазной. Колодец подключения определить проектом. |
| 42 | ООО "Русич", складское помещение | ул. Ижорского батальона, 4 | 0,03 | 0,5 | 22.04.2014 | 2017 | ВО в сборную герметичную емкость |
| 43 | ООО "Ритм-2000", Торгово-офисный центр | ул. Металлистов, 25а | 1,00 | 20 | 24.04.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец 1615 дворовой канализации пр. Октябрьский 23а |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 44 | Магазин строительных материалов | ул. Алмазной, 1б | 0,25 | 5 | 06.05.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец самотечного коллектора Д600 мм по ул. Алмазной. Выполнить вынос хоз.-быт. строящейся канализации 2Д 400 мм(пэ), а также сущ. дворовой канализации соседнего объекта по ул. Алмазной с собственного земельного участка. |
| 45 | ООО "Строй-кром", МКД | ул. Индустриальная, 6а | 3,15 | 63 | 13.05.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец №2100 канализации Д300 мм от ж/д по ул. Индустриальная, 4. Установить на канализационных очистных сооружениях автоматический пробоотборник и комплект узлов и деталей насосного оборудования ЦМО. |
| 46 | ООО Строительная компания "Народная", жилой дом со встроенными помещениями | ул. Коммунальная, 15б | 4,00 | 80 | 21.05.2014 | 2017 | ВО в сущ. канализацию Д500мм по ул. Народной. |
| 47 | Авторемонтная мастерская с автомойкой. (частн) | Рижский пр., д 92в | 1,15 | 23 | 04.06.2014 | 2017 | ВО в дворовую канализацию Д100 мм от кафе "Березка", проверив пропускную способность. На выпуске от автомойки предусмотреть устройство локальных очистных сооружений |
| 48 | Тренировочная база (частн) | ул. Я. Райниса, 57а | 0,11 | 2,2 | 19.06.2014 | 2017 | ВО в самотечную канализацию Д-300 мм ул. Я. Райниса в сущ. колодец 17. |
| 49 | ООО "Брава", центр детского развития и досуга | ул. Кузнецкая д.33 | 0,95 | 19 | 20.06.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец самотечной канализации Д400 мм по Плехановскому посаду, проложив трубопровод необходимого диаметра по ул. Кузнецкой и Плехановскому |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | посаду. Выполнить переключение дворовых сетей ж/дома по Плехановскому посаду, 7 и ДДТ в наружные сети канализации проектируемого здания, максимально исключив прохождение этих сетей по территории Псковского университета. Выключенные сети - заглушить. |
| 50 | ООО "ФасКом" МКД со встроенными нежилыми помещениями | Рижский пр., 45 а | 0,55 | 10,98 | 07.09.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец дворовой канализации микрорайона №1 Д300 мм |
| 51 | ООО "Арсенал-маркет", здание торгово-офисного назначения | ул. Л. Толстого, 3 | 1,05 | 20,9 | 23.06.2014 | 2017 | ВО в канализацию гостиницы по Октябрьскому пр., 36, проверив пропускную способность сети. Выполнить перекладку дворовой канализации гостиницы, транспортирующую стоки в сторону ул. Кузнецкой, на участке технолог присоединения проектируемого объекта. |
| 52 | Жилой квартал (м/район Борисовичи)1 -я очередь | Борисовичи | 175,50 | 3510 | 08.07.2014 | 2016 | ВО проектируемого района предусмотреть в РНС в д. Крестки. Выполнить реконструкцию РНС. При необходимости отведения сточных вод с использованием КНС - запроектировать ее.Запроектировать систему автоматизации и диспетчеризации КНС и РНС. |
| 53 | Жилой квартал (м/район Борисовичи) 2-я очередь | Борисовичи | 162,00 | 3240 | 08.07.2014 | 2017 |  |
| 54 | Жилой квартал (м/район Борисовичи) 3-я очередь | Борисовичи | 202,50 | 4050 | 08.07.2014 | 2018 |  |
| 55 | "АВС Риелти" офис с земельным участком | около ул. Ижорского батальона, 10б | 0,03 | 0,5 | 16.07.2014 | 2017 | ВО обеспечить в, проходящую по земельному участку, канализацию д150 мм. Обеспечить соблюдение охраной зоны. |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 56 | ЗАО "ДСК", жилой микрорайон | в границах улиц Кузбасской дивизии и Западная и муниципального образования "Город Псков" | 73,87 | 1477,35 | 23.07.2014 | 2017 | ВО в самотечный коллектор Д 1200 мм в районе РНС (ул. Крестки). Колодец подключения определить проектом. |
| 57 | Продовольственный магазин (частн) | Ленинградское шоссе, 20 | 0,15 | 3 | 24.07.2014 | 2017 | ВО обеспечить в сущ. самотечную канализацию Д 300 мм в районе шашлычной за пределами собственных земельных участков шашлычной и сельхозтехникума. |
| 58 | Гостиничный комплекс (частн) | ул. Льва Толстого, 9 | 3,80 | 76 | 24.07.2014 | 2017 | ВО обеспечить в сущ. колодец самотечной канализации Д 250 мм по ул. Л. Толстого. Колодец определить проектом. |
| 59 | Мастерская (частн) | ул. Советской Армии, у дома 54 | 0,03 | 0,5 | 25.07.2014 | 2017 | ВО осуществить в сущ. колодец 2200 самотечной канализации Д 200 мм по ул. 1-й Песочной |
| 60 | ООО "Псковнефтепродукт", автозаправка | ул. Труда, 27 | 0,15 | 3 | 28.07.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в существующую канализацию д800мм по ул. Ипподромной. Существующие на земельном участке инженерные коммуникации вынести из-под пятна застройки. |
| 61 | Торговое здание (частн) | ул. Ижорского батальона, 24 | 0,10 | 2 | 06.08.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в канализации ООО "Псковэлектрощит", точки подключения определить за пределами земельного участка "Псковэлектрощит". |
| 62 | ГК"Ростехнология" | ул. Коммунальная, 35; ул. Кузбасской дивизии 22. | 2,05 | 41 | 08.08.2014 | 2017 | ВО осуществить в колодец 1903/45.18 дворовой канализации Д 200 мм здания по ул. Юбилейной, 95 |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 63 | ООО "Строительная корпорация "Возрождение- 9", жилой комплекс | д. Хотицы | 439,25 | 8785 | 18.08.2014 | 2017 | выполнить проект коалиции на стадии "П" для всего комплекса ж/застройки; ВО обеспечить в приемную камеру городских очистных сооружений (д. Кусва) с дюкером через р. Великую в две нитки диаметром не менее 500 мм каждая. |
| 64 | Строительство 7 малоэтажных домов | д. Хотицы | - | - | 19.08.2014 | 2017 | выполнить проект коалиции на стадии "П" для всего комплекса ж/застройки; ВО обеспечить в приемную камеру городских очистных сооружений (д. Кусва) с дюкером через р. Великую в две нитки диаметром не менее 500 мм каждая. |
| 65 | ООО "Полипласт" производственные помещения | ул. Инженерная, 5б | 0,60 | 12 | 28.08.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в канализацию Д300мм (вдоль забора котельной СВПУ). Установить на КНС "ЗЗК-2" грабли механические МГ-7Т |
| 66 | ООО "Ритм-2000", Торгово-офисный центр | ул. Труда, 54 | 0,20 | 3,94 | 01.09.2014 | 2017 | ВО обеспечить в дворовую канализацию ТРК "Тележка" д150 мм. Проектом предусмотреть вынос канализационного коллектора д 500мм по ул. Труда из пятна застройки. Обеспечить переключение АЗС по ул. Труда, 77а в перекладываемый участок. |
| 67 | Производственно- складская база (частн) | ул. Маргелова, 39 | 0,05 | 1 | 10.09.2014 | 2017 | ВО в сборную герметичную емкость |
| 68 | Автосалон с сервисом и мойкой (частн) | ул. Поземского, напротив д.114 | 0,16 | 3,2 | 12.09.2014 | 2017 | ВО в канализацию Д600мм по ул. Поземского. Предусмотреть установку локальных очистных сооружений для очистки производственных стоков после |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мойки автомобилей с организацией замкнутого цикла водоснабжения. |
| 69 | Павильон "Бистро" (частн) | ул. Народная, между домами 1 и 19 | 0,05 | 1 | 15.09.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в любой колодец дворовой канализации дома №19 по ул. Народной. |
| 70 | ООО "СИТИ Сервис", реконструкция сущ. зданий под "гостиный двор" | ул. Кузнецкая, 2 | 10,00 | 200 | 18.09.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец №33 самотечной канализации Д500 мм по ул. Калинина. Проектом предусмотреть установку масло-жироуловителя. Выполнить демонтаж всех сущ. изношенных внутриплощадочных сетей канализации. |
| 71 | ЗАО "Криогаз", комплекс сжижения природного газа с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией | ул. Пожиговская, 21 | 1,52 | 30,4 | 14.10.2014 | 2017 | ВО в сборную герметичную емкость |
| 72 | ООО "ПИК-фон имущества", "здание кабинета врача" | ул. Народная, 15а | 0,02 | 0,4 | 14.10.2014 | 2017 | ВО обеспечить в канализацию Д315 мм от станции скорой помощи к ж/д № 15 по ул. Народной. |
| 73 | Магазин (частн) | ул. Коммунальная, у дома 58 | 0,03 | 0,5 | 24.10.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в дворовую канализацию ж/д №58а по ул. Коммунальной. |
| 74 | ООО " Мир строительных материалов", комплекс строений | ул. Леона Поземского, 76 | 0,15 | 3 | 28.10.2014 | 2017 | Два варианта: 1) в самотечный коллектора Д 1200 мм, проложенного вдоль берега р. Великой; 2) В сущ. колодец дворовой канализации колбасного цеха мясокомбината при условии получения разрешения от владельца сетей. |
| 75 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Народная, 4б | 2,21 | 44,1 | 13.11.2014 | 2017 | ВО во внутриквартальные сети, придерживаясь схемы ранее |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | разработанного проекта наружных сетей канализации квартала "Южный" |
| 76 | ООО "Строительная копрорация "Возрождение- 10", жилой дом | ул. Гдовская, 25 | 1,20 | 24 | 18.11.2014 | 2017 | ВО в самотечную канализацию Д600 мм по проспекту Энтузиастов. |
| 77 | ООО "Сбытовое объединение Псковнефтепродукт" АЗС | ул. Инженерная, 2а | 0,07 | 1,4 | 28.11.2014 | 2017 | ВО предусмотреть в колодец 1305 дворовой канализации здания по ул. Инженерная, 4 |
| 78 | реконструкция под гостевой дом (частн) | ул. Л. Поземского, 31б | 0,73 | 14,5 | 09.12.2014 | 2017 | ВО в дворовую канализацию соседнего ж/дома по ул. Л. Поземского, 21. Колодец реконструировать, выполнив из ж/б колец. |
| 79 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Крестки, 7 | 13,73 | 274,52 | 10.12.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец самотечной канализации Д 400 мм, проложенной по проезду между улицами Владимирской и Крестки. Колодец подключения, находящийся под грунтом, привести в соответствие с требованиями СНиП. Выполнить мероприятия по увеличению мощности системы водоотведения, выполнив реконструкцию РНС с заменой оборудования. |
| 80 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Крестки, 3 | 16,43 | 328,55 | 10.12.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец самотечной канализации Д 400 мм, проложенной по проезду между улицами Владимирской и Крестки. Колодец подключения, находящийся под грунтом, привести в соответствие с требованиями СНиП. Выполнить мероприятия по увеличению мощности системы водоотведения, |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнив реконструкцию РНС с заменой оборудования. |
| 81 | Кафе (частн) | ул. Л. Поземского, 120 | 1,05 | 21 | 11.12.2014 | 2017 | ВО в дворовую канализацию Д300 мм дома №5а по ул. Ижорского бат. Предусмотреть установку жироуловителя. |
| 82 | ООО "Логан", пристройки к ранее запланированному зданию офисного назначения | ул. Яна Фабрициуса, 5а | 0,13 | 2,5 | 25.12.2014 | 2017 | ВО в сущ. колодец № 1301 в канализации Д500 мм по ул. Гражданской. Существующей колодец отремонтировать, при необходимости |
| 83 | МП г.Пскова "УКС", жилой дом | ул. Ипподромная, 150а | 3,02 | 60,4 | 22.01.2015 | 2018 | Выполнить демонтаж дворовой канализации д150 до колодца 19/45.35. ВО осуществить в колодец 19/4535 коллектора д800 мм по ул. Ипподромной. Выполнить мероприятия по увеличению мощности сооружений системы водоотведения. |
| 84 | МП г.Пскова "УКС", жилой дом | ул. Ипподромная, 154а | 2,80 | 55,93 | 27.01.2015 | 2018 | Выполнить демонтаж дворовой канализации д150 до колодца 19/45.35. ВО осуществить в колодец 19/4535 коллектора д800 мм по ул. Ипподромной. Выполнить мероприятия по увеличению мощности сооружений системы водоотведения. |
| 85 | Магазин стройматериалов (частн) | ул. Яна Райниса, 53 | 0,01 | 0,28 | 09.02.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец 87/36.79 или 85/37.21 коллектора Д500 мм по Орлецкой набережной. (добавление: В точке подключения к сети канализации предусмотреть установку смотрового колодца) |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 86 | ООО "Д. А. Компани", ТК "Европарк" | Рижский пр., 11 | 0,30 | 6 | 09.02.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец 1002 коллектора Д 500 мм по ул. Петровской. |
| 87 | Магазин "Активный отдых" (частн) | ул. Леонида Поземского, 110а | 0,03 | 0,5 | 09.07.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец 2/44.55 дворовой канализации, проложенной по территории собственного земельного участка, выполнив при необходимости капремонт |
| 88 | ООО "ПИК-фонд имущества", жилой дом | ул. Гагарина, 5 | 2,75 | 54,9 | 10.02.2015 | 2018 | Сущ. дворовую канализацию бани демонтировать, запроектировав новую, обеспечивающую прием попутных стоков всех ранее подключенных абонентов. Подключение дворовой канализации обеспечить в самотечную канализацию Д 400 мм по ул. Гагарина. |
| 89 | Кафе (частник) | ул. Льва Толстого, у дома 39 | 0,24 | 4,74 | 10.02.2015 | 2018 | ВО в самотечную канализацию Д 300 мм по ул. Льва Толстого |
| 90 | Семь малоэтажных МКД (частн) | д. Хотицы | 17,50 | 350 | 19.05.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец № 2473 канализации Д 300 мм по ул. Ижорского батальона. При проектировании КНС предусмотреть установку системы диспетчеризации и мониторинга |
| 91 | ООО "Генстрой", реконструкция здания с надстройкой 4-х этажей. | ул. Алтаева, 1а | 2,00 | 40 | 25.03.2015 | 2018 | ВО в дворовую канализацию Д 150250 мм, выполнив ремонт колодцев на выпусках здания. Выполнить капитальный ремонт вторичного отстойника диаметром 40 м на очистных сооружениях канализации г. Пскова |
| 92 | ЗАО "Центральный рынок", реконструкция | ул. Воровского, 6 | 1,14 | 22,8 | 25.03.2015 | 2018 | ВО обеспечить в сущ. колодец №11, вновь проложенной канализации Д560 |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мм по ул. Воровского. При проектировании системы ВО, в точке подключения учитывать фактическую отметку трубопровода Д560 мм, изменившуюся при реконструкции канализации по ул. Воровского. Дворовую канализацию заменить. Сущ. сети - заглушить, при возможности демонтировать. |
| 93 | Парковочный комплекс (частн) | ул. Киселева, 3 а | 0,30 | 6 | 27.03.2015 | 2018 | ВО обеспечить в сущ. колодец канализации Д600 мм по ул. Киселева. Сущ. колодец отремонтировать. |
| 94 | ООО "ЮЛА", гостиничноресторанный комплекс | ул. Милицейская, 4 | 1,15 | 23 | 31.03.2015 | 2018 | ВО обеспечить в самотечную канализацию Д600 мм по ул. Воровского. При необходимости предусмотреть строительство КНС. На выпуске канализации проектом предусмотреть устройство масложироуловителя. |
| 95 | ООО "Ваш выбор", жилой дом | ул. Гоголя, 28 | 0,50 | 10 | 31.03.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец № 1907 канализации Д200 мм по ул. Гоголя. Колодец № 1907 отремонтировать. |
| 96 | Магазин (частн) | ул. Льва Толстого, 38 | 0,05 | 1 | 31.03.2015 | 2018 | Демонтаж сущ. дворовой канализации 200 мм. ВО осуществить в колодец 0300 (при необходимости - замена). |
| 97 | ФГКУ ОВО УВМД России, крытая стоянка | Плехановский посад, 76 | 0,01 | 0,15 | 01.04.2015 | 2018 | ВО в колодец дворовой канализации сущ. здания. |
| 98 | ООО "Ваш выбор", жилой дом | ул. Советская, 98 | 0,50 | 10 | 15.04.2015 | 2018 | ВО обеспечить подключением к самотечной канализации Д350 мм в сущ. колодец 33/44.78. У границы земельного участка установить колодец - точку подключения жилого |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома к централизованной системе водоотведения. |
| 99 | ЗАО "Элеро" ЛТД, автомойка | ул. Ижорского батальона, 24 | 0,83 | 16,5 | 27.04.2015 | 2018 | Мойку запроектировать на оборотном водоснабжении. Сброс загрязненных стоков от мойки в канализацию - запрещен. Использовать герметичную емкость. |
| 100 | ЗАО "ДСК", жилой дом | ул. Новгородская, 12а | 2,10 | 42 | 14.05.2015 | 2018 | ВО в дворовую канализацию Д 150 мм в сущ. колодец 0603/45.67 дома по ул. Новгородской 12. На границе участка установить колодец - точку подключения. На КНС ЗЗК-2(ул. Ипподромная, 50), принимающую стоки из района расположения застраиваемого земельного участка, установить дробилку отходов со шкафом управления. |
| 101 | четыре жилых дома (частн) | ул. Новгородская, 1 | 13,40 | 268 | 25.05.2015 | 2018 | ВО обеспечить в канализацию Д300 мм по Зональному шоссе. Точку подключения выполнить на границе участка. |
| 102 | Магазин (частн) | южнее д. Борисовичи | 0,13 | 2,5 | 16.07.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодец самотечной канализации Д 400 мм по ул. Коммунальной. |
| 103 | Магазин (частн) | ул. Александра Невского, 2 | 0,02 | 0,3 | 27.07.2015 | 2018 | ВО в колодец 04/43.85 дворовой канализации дома № 3 по ул. Александра Невского. На границе участка установить колодец -точку подключения. |
| 104 | Магазин (частн) | ул. Советской Армии, 10 | 0,23 | 4,56 | 27.07.2015 | 2018 | ВО к канализации Д600 мм по ул. Шеглунова в сущ. колодец 14/42.99. У границы участка на выходе дворовой |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | канализации установить колодец - точку подключения. |
| 105 | ООО "Инвестиционная группа "Альтаир" | ул. Народная, 4в | 2,40 | 48 | 28.07.2015 | 2018 | ВО в сущ. колодцы дворовой канализации Д150 мм домов по ул. Новгородской, 4 и 4а. Произвести на городских очистных сооружениях канализации замену сущ. дробилки на дробилку отходов ДО производства компании "Экотон" |
| 106 | Магазин | ул. Боровая, 11а | 0,03 | 0,5 | 04.08.2015 | 2018 | ВО в сборную герметичную емкость |
| 107 | МКД | ул. Коммунальная, 15 | 4,63 | 92,6 | 28.07.2015 | 2018 | н/д |
| 108 | Нежилое помещение | ул. Вокзальная, д. 32, пом. 1001 | 0,10 | 2 | 04.09.2015 | 2018 | н/д |
| 109 | Храм Воскресения Христова (со Стадища) | ул. Набат, 4 | 0,05 | 1 | 07.09.2015 | 2018 | н/д |
| 110 | Дилерский центр LADA (автосалон) | Рижский пр., 82 | 0,08 | 1,5 | 07.09.2015 | 2018 | н/д |
| 111 | Хозяйственная постройка | ул. Некрасова, 3а | 0,10 | 2 | 08.09.2015 | 2018 | н/д |
| 112 | Т оргово-развлекательный центр | ул. Карла Маркса, 1а | 1,38 | 27,69 | 28.09.2015 | 2018 | н/д |
| 113 | «Солодежня (дом Лапина)» | ул. Гоголя, 42 | 0,15 | 3 | 02.10.2015 | 2018 | н/д |
| 114 | «Дом Печенко» | ул. Гоголя, д. 43 | 0,30 | 6 | 02.10.2015 | 2018 | н/д |
| 115 | Пристройка к павильону «Бистро» | ул. М. Горького, у дома № 51 | 0,01 | 0,1 | 07.10.2015 | 2018 | н/д |
| 116 | 7-ми секционный блокированный жилой дом | ул. Я. Райниса, 24 | 0,37 | 7,4 | 20.10.2015 | 2018 | н/д |
| 117 | 4-х этажный дом | ул. Гдовская, 3 | 1,26 | 25,2 | 11.11.2015 | 2018 | н/д |
| 118 | МКД | Зональное шоссе, 5 | 1,13 | 22,5 | 12.11.2015 | 2018 | н/д |
| 119 | 10-ти этажный 424-х квартирный дом | ул. Народная, 13 | 20,70 | 414,082 | 12.11.2015 | 2018 | н/д |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
| 120 | 10-ти этажный 207-ми квартирный дом | ул. Кузбасской Дивизии, 10 | 10,35 | 206,93 | 12.11.2015 | 2018 | н/д |
| 121 | 10-ти этажный дом | ул. Гдовская, 24 | 10,50 | 210 | 17.11.2015 | 2018 | н/д |
| 122 | 10-ти этажный дом | ул. Северная, 43 | 7,88 | 157,5 | 17.11.2015 | 2018 | н/д |
| 123 | Автомойка самообслуживания | ул. Труда, 27 | 0,28 | 5,5 | 17.11.2015 | 2018 | н/д |
| 124 | Мойка автомашин | ул. Линейная, 3 | 0,00 | 0 | 18.11.2015 | 2018 | н/д |
| 125 | Центр дошкольного образования | Рижский пр., у д. 45 | 0,50 | 10 | 24.11.2015 | 2018 | н/д |
| 126 | Торговый комплекс «Метрика» | Рижский пр., 94-б | 0,27 | 5,44 | 07.12.2015 | 2018 | н/д |
| 127 | Храм Преподобного Сергия Радонежского с Залужья | ул. Свердлова, д. 42а | 0,05 | 1 | 14.12.2015 | 2018 | н/д |
| 128 | Магазин | ул. Воровского, 6 | 0,05 | 1 | 14.12.2015 | 2018 | н/д |
| 129 | Торговый павильон | ул. Коммунальная, у дома № 26 | 0,03 | 0,5 | 16.12.2015 | 2018 | н/д |
| 130 | Парикмахерская | ул. Н. Васильева, 38б | 0,03 | 0,5 | 22.12.2015 | 2018 | н/д |
| 131 | Жилой дом | ул. Пароменская, 24 | 2,52 | 50,4 | 18.01.2016 | 2018 | н/д |
| 132 | 100 квартирный (5 этажей) жилой дом | ул. Псковская, 17 | 5,51 | 110,25 | 18.01.2016 | 2018 | н/д |
| 133 | 5-ти этажный жилой дом | ул. Петровская, 4б | 2,00 | 40 | 19.01.2016 | 2018 | н/д |
| 134 | 280 квартирный (14 этажей) жилой дом | Прибрежный проезд,2 | 8,00 | 160 | 20.01.2016 | 2018 | н/д |
| 135 | Кафе и склад | ул. Волкова, 9 | 0,05 | 1 | 12.11.2015 | 2018 | н/д |
| 136 | Сблокированный (4 квартиры) жилой дом | ул. Яна Райниса, 24а | 0,24 | 4,8 | 12.11.2015 | 2018 | н/д |
| 137 | Группа жилых домов | ул. Киселева | 68,80 | 1 376 | 13.11.2015 | 2018 | н/д |
| 138 | Микрорайон «Соколицы» | ул. Балтийская, проезд Ваулинский, ул. Вольная, ул. | 26,50 | 530 | 26.08.2015 | 2018 | н/д |

| № | Наименование | Адрес | Максимальная нагрузка |  | Дата выдачи (приема) | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куб.м/час | Куб.м/сутки |  |  |  |
|  |  | Капитана Руднева, ул. Невская, ул. Ратный, ул. Рубежная, ул. Фигнера |  |  |  |  |  |
| 139 | Двухсекционный МКД | д. Хотицы | 3,40 | 68 | 30.12.2015 | 2018 | н/д |
| 140 | Гостиница на 50 - 60 мест | Стадион «Машиностроитель» | 0,70 | 14 | 05.11.2015 | 2018 | н/д |
| 141 | Футбольный манеж | Стадион «Машиностроитель» | 0,80 | 16 | 05.11.2015 | 2018 | н/д |
| 142 | 372 квартирный (12 этажей) жилой дом | ул. Ижорского бат., 41 | 19,50 | 390 | 25.11.2015 | 2018 | н/д |
| 143 | Жилищный комплекс «Прибалтийский» | дер. Борисовичи | 68,04 | 1360,8 | 21.09.2015 | 2018 | н/д |
| 144 | Жилищный комплекс «Новая Рига» | дер. Борисовичи | 44,25 | 885 | 21.09.2015 | 2018 | н/д |
| 145 | Жилой микрорайон | п. Родина | 156,45 | 3 129 | 06.08.2015 | 2018 | н/д |

Глава Администрации города Пскова                                                                                                                              И. В. Калашников